144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32761 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:10 | 2016-11-06 18:09 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 32695, se requiere la desconexión de los transformadores de poder N°1 y N°2, con el objeto de realizar desconexión de barras 66KV N°1 y N°2, además de labores de mantenimiento preventivo básico a transformadores antes mencionados y equipos de poder en patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Neomante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29364 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:25 | 2016-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de transformador N°1 y barra N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo básico a transformador N°1 y equipos asociados. Además se realizará extensión de barra de MT y conexión de puentes a nuevos desconectadores cuchillos de MT para nuevos paños de MT para futura puesta en servicios de nuevos alimentadores Tres Esquinas y Mariposas. Los consumos de la SE San Clemente serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32373 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:28 | 2016-11-06 16:00 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E San Pedro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. La carga será transferida por de MT. Trabajos relacionados con solicitud 32136. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34175 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:45 | 2016-11-06 18:44 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 34174/2016, se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32895 | interno | Programada |  | 2016-11-06 08:10 | 2016-11-06 15:49 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tranformador N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Inspección de caja y retiro de muestra de aceite a 52ET4. --- Limpieza de aislación y medidas a PRET4. Medida de barrido de --- frecuencia SFRA a Transformador N°4. (Potencia Interrumpida 10MW) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre T4 y --- PRBT4, T4 y 52ET4, 52ET4 y 89ET4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra 66 kV, Sección 1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con Codiner --- |  |  | 0 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 16:42 | 2016-11-06 17:00 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según solicitud de de desconexión N° 183345. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N°183381. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2953 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV en S/E Nirivilo, por desconexión forzada de la LT 66 kV San Javier-Constitución de propiedad de TRANSELEC (apertura por protecciones del 52B1 de S/E Constitución y el 52B3 de S/E San Javier). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34074 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:00 | 2016-11-07 17:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento protecciones del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34422 | interno | Programada |  | 2016-11-07 07:06 | 2016-11-07 07:22 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curico 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 08:38 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183455. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32868 | interno | Programada |  | 2016-11-07 10:41 | 2016-12-06 16:50 |  |  |  | DP | 702.15 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a carta UER 636/2016 enviada con fecha 04/10/2016 es que se solicita la desconexión mayor del Transformador T-1 de S/E Coronel y los paños asociados a este equipo, debido al reemplazo del Interruptor 52BT1 producto de persistente perdida de gas SF6 en el interruptor mencionado. No hay pedida de consumo ya que actualmente el Transformador T-1 esta en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-07 17:55 | 2016-11-08 |  |  |  | DF | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4291. |  |  | 0 | 1 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183455. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-08 12:05 |  |  |  | DF | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4291. |  |  | 0 | 1 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2957 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 06:53 |  |  |  | FE | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Linares, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, afectando a los consumos de las SS/EE Chacahuin, Linares Norte y Villa Alegre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2958 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 02:22 |  |  |  | FE | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV en S/E Maule, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC. No hay consumos afectados debido a que estos estaban transferidos a través de S/E Talca hacia S/E Itahue por minimización de impacto por posible robo de conductor en líneas AT de TRANSELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2958 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 02:22 |  |  |  | FE | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV en S/E Maule, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC. No hay consumos afectados debido a que estos estaban transferidos a través de S/E Talca hacia S/E Itahue por minimización de impacto por posible robo de conductor en líneas AT de TRANSELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2966 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 11:54 |  |  |  | DF | 5.95 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, al momento de la falla la Central Tissue se encontraba Generando 16 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33952 | interno | Programada |  | 2016-11-08 07:10 | 2016-11-08 17:38 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cambiador de derivacion bajo carga CDBC de transformador 66/12 kV 18.3 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 33103 | interno | Programada |  | 2016-11-08 09:14 | 2016-11-08 17:36 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador, para realizar trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-08 12:05 | 2016-11-09 |  |  |  | DF | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Revisión falla recurrente en T2. Revisión cableado en Gabinete GIS y de control. Inspección de trasformador, en equipos primerio CT ´s y PT´s. Revisión parametrización en protecciones, según la solici |  |  | 0 | 1 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183756. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-09 17:19 |  |  |  | DF | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | Revisión falla recurrente en T2. Revisión cableado en Gabinete GIS y de control. Inspección de trasformador, en equipos primerio CT ´s y PT´s. Revisión parametrización en protecciones, según la solici |  |  | 0 | 1 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33915 | interno | Programada |  | 2016-11-09 07:34 | 2016-11-09 20:34 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cambiador de derivacion bajo carga CDBC de transformador N°1 110/12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 34864 | interno | Programada |  | 2016-11-09 09:33 | 2016-11-09 18:00 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de recuperación de techo del gabinete para banco de resistencia puesta a tierra Transformador 3. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34389 | interno | Programada |  | 2016-11-09 14:36 | 2016-11-10 17:35 |  |  |  | DP | 26.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Partida, para realizar reemplazo del transformador de corriente de la fase blanca asociado al alimentador del transformador de partida de la subestación Ventanas, por bajo nivel de aceite (fugas de aceite). Alto riesgo de explosión. Los servicio auxiliares de la Unidad N° 1 de Central Ventanas quedaran alimentados desde el alimentador Quintero, pasando por el Desconectador 89H1-2, pasando por la PASS interruptores 52TP y 52T4 y transformador T4, esta configuración permite la habilitación de protecciones en caso de falla, estudio anteriormente enviado al CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 15:04 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 183424. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-10 17:34 |  |  |  | DP | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183756. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-10 16:10 |  |  |  | DP | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 183424. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DP | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 34808 | interno | Programada |  | 2016-11-10 00:34 | 2016-11-10 00:53 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de configuración de red, esto por trabajos de mantenimiento preventivo básico según SD N° 34805 y 34806. S/E Frutillar quedará energizada desde S/E Purranque paño B3 sector de línea Purranque - Frutillar 2. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Neomante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 34807 | interno | Programada |  | 2016-11-10 00:37 | 2016-11-10 00:53 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de configuración de red, esto por trabajos de mantenimiento preventivo básico según SD N° 34805 y 34806. S/E Frutillar quedará energizada desde S/E Purranque paño B3 sector de línea Purranque - Frutillar 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 2976 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-10 01:53 | 2016-11-10 02:12 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, al momento de la falla Parque Eólico Cristoro se encontraba Generando 7.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33916 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:50 | 2016-11-10 22:12 |  |  |  | DP | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cambiador de derivación bajo carga CDBC de transformador N°4 110/23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 08:22 | 2016-11-10 21:22 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Revisión de anormalidad en el telecontrol, para la apertura y cierre del interruptor 52ET1, según SD N° 183846. Verificación del cambiador de Tap del transformador 220/23 kV, según SD N° 183848 y Mant |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 35462 | interno | Programada |  | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 14:27 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de circuito de control de CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820FE | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2980 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-10 11:23 | 2016-11-10 12:23 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | SSAA de patio de 500 kV quedan alimentados desde SSAA de patio de 220 kV |  | Intervención fortuita personal de Elecnor que realizaba trabajos de ampliación se SSAA para nuevo paño de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 3 | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 11:38 | 2016-11-10 14:48 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Pruebas de diluvio y lavado de aisladores al A.T.R1, según la solicitud de desconexión N° 183673. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-11 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35738 | interno | Programada |  | 2016-11-11 08:49 | 2016-11-11 13:06 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Protocolización de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34075 | interno | Programada |  | 2016-11-11 10:46 | 2016-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento protecciones del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024FE | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | 3032 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | En sistema eléctrico de METRO, se produce baja tensión de la alimentación de Chilectra | Baja tensión en el sistema interconectado |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025FE | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Informe Fallas | 3032 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | En sistema eléctrico de METRO, se produce baja tensión de la alimentación de Chilectra | Baja tensión en el sistema interconectado |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355FE | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Informe Fallas | 3032 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | En sistema eléctrico de METRO, se produce baja tensión de la alimentación de Chilectra | Baja tensión en el sistema interconectado |  | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 3033 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | El voltaje en la Barra 23 kV de la S/E Piuquenes llegó a un 87%. |  | Perturbación en el SIC, por interrupción forzada de las protecciones en Línea 110 kV, Buin-Chena-Ochogavía. Afecta a Minera Los Pelambres, deteniéndose las Correas de Mineral Grueso 5 y 6 ademas de una Bomba de Ciclones en la Planta Concentradora. | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 18:00 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 3005 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-12 03:32 | 2016-11-12 03:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33470 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 154/66kV 56MVA por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°4 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra. Adicionalemente y con el fin de mejorar la condición de carga en el transformador N°4, se realizaran transferencias mediante redes de 66kV hacia S/E Paine y S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34877 | interno | Programada |  | 2016-11-12 08:30 | 2016-11-13 15:43 |  |  |  | DP | 31.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Tratamiento de gas SF6 en compartimentos de lado 220 kV --- del Banco ATR1 500/220 kV, para reducir nivel de humedad. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- Trabajos asociados a garantía de fábrica. --- NOTA: Banco ATR.1 queda energizado por lado de 500 kV. --- |  |  | -1696 | 0 | 0
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | La Vega 66/23 kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35185 | interno | Programada |  | 2016-11-12 08:35 | 2016-11-12 13:13 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 de SE La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo básico, los consumos de SE La Vega serán transferidos vía redes de MT, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI N°95, estos trabajos están asociados a solicitud CDEC SD34401 |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34295 | interno | Programada |  | 2016-11-12 10:29 | 2016-11-12 18:26 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Revisión de CTBC de transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 13:53 | 2016-11-12 20:47 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Pruebas a realizar con las protecciones Siprotec 7SA612 (S1 y S2) en S/E Arica, según la solicitud de desconexión N° 184239. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | TRANSNET | Limitaciones | 1603 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-12 18:52 | 2016-11-14 19:02 |  |  |  | RO | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada operación por telecontrol del CDBC del transformador N°1 de S/E Rancagua. Para cualquier movimiento de TAP el CDBC deberá ser operado de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DRO | Neomante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36205 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-12 22:55 | 2016-11-13 07:29 |  |  |  | DRO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec mediante la SODI 873, se solicita apertura del DD/CC 89AT3 de S/E Chillan, por trabajos en LT 154 kV Charrúa-Chillan. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35908 | interno | Programada |  | 2016-11-13 05:09 | 2016-11-13 18:45 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión por cercanía de los trabajos de puesta en servicio de Transformador de poder N° 6 |  |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299DP | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33825 | interno | Programada |  | 2016-11-13 05:20 | 2016-11-13 18:07 |  | 2016-11-13 14:21 |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a proyecto de inversión referente a aumento de potencia en SE La Manga, se solicita desconexión de la subestación, para la instalación de transformador móvil de 30MVA, 66/13.8 kV. Además, se realizará reemplazo de transformador de SSAA, para mantenimiento correctivo. Los consumos serán respaldados a través de redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1029 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35921 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:08 | 2016-11-13 18:08 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión del Cambiador de Taps Bajo Carga del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32678 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:10 | 2016-11-13 19:10 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador 220 kV lado banco, mantenimiento preventivo desconectador 110 kV lado banco y lado barra transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP_E | Movimiento de Equipos | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2016-11-13 06:10 | 2016-11-13 12:32 |  |  |  | DP_E | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cambio Autotransformador de Poder Nº 2 (sale de servicio) por Autotransformador N° 3 (entra en servicio), según la solicitud de desconexión N° 183851. Según ECP N° 739. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33277 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:48 | 2016-11-13 07:01 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Nancagua, por cambio de topología en Sistema de 66kV. Previo al microcorte, los consumos de S/E Placilla serán transferidos hacia S/E Nancagua mediante redes MT, con lo cual los consumos de SSEE Nancagua y Placilla se verán afectados momentáneamente durante el microcorte y quedarán posteriormente transferidos hacia el paño B1 de S/E Portezuelo 110/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36027 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:48 | 2016-11-13 18:30 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de transformador T1 de S/E Placilla (menor a 3 minutos) por maniobras asociadas a desconexión de tramo de LT66KV San Fernando - Placilla (según SD33289/2016) y microcorte de S/E Nancagua (según SD33277 y SD33278). |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32159 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:54 | 2016-11-13 22:00 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 154/66kV 60MVA de SE Maule por trabajos de habilitación de nuevo paño A1 en 154kV de entrada a SE Maule, los consumos de SE Maule serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Itahue, el tramo de línea Talca - Villa Alegre serán transferido hacia SE Linares mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32160 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:54 | 2016-11-13 22:00 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 154/66kV 60MVA de SE Maule por trabajos de habilitación de nuevo paño A1 en 154kV de entrada a SE Maule, los consumos de SE Maule serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Itahue, el tramo de línea Talca - Villa Alegre serán transferido hacia SE Linares mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33925 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:55 | 2016-11-13 16:36 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cambiador de derivacion bajo carga CDBC de transformador N°1 110/12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34779 | externo | Programada |  | 2016-11-13 07:30 | 2016-11-13 08:05 |  |  |  | DP_E | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°782/2016 se requiere la apertura del interruptor 52AT1 general de 154kV del transformador N°1 de 75MVA, las cargas de SE Linares serán transferidas hacia SE Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34855 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:43 | 2016-11-13 15:10 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos de solicitud 34854 se desconectará el transformador N°2. La carga de la barra será transferida por redes de MT. Durante las maniobras de desconexión del transformador de poder T-2, se requiere bloqueo de reconexión de 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34627 | interno | Programada |  | 2016-11-13 08:37 | 2016-11-13 19:45 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Medida de SFRA a Autotransformafor n° 1. Mantenimiento --- programado a Autotransformador n° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushings del ATR1, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR1 220/110/13,2 kV al momento de energizar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299DF | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3021 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 14:21 | 2016-11-13 14:24 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones 52BT1 y 52CT1 de S/E La Manga, afectando los consumos de la S/E. Asociados a trabajos programados SD 33825/2016. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299DP | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33825 | interno | Programada |  | 2016-11-13 05:20 | 2016-11-13 18:07 | 2016-11-13 14:24 |  | S | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a proyecto de inversión referente a aumento de potencia en SE La Manga, se solicita desconexión de la subestación, para la instalación de transformador móvil de 30MVA, 66/13.8 kV. Además, se realizará reemplazo de transformador de SSAA, para mantenimiento correctivo. Los consumos serán respaldados a través de redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34876 | interno | Programada |  | 2016-11-13 15:43 | 2016-11-13 23:12 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Cambio de unidad en Banco ATR1 500/220 kV (unidad de --- reserva reemplaza a unidad 1). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades a intervenir --- (unidades 1 y de reserva), previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- Al finalizar los trabajos, quedan en servicio unidades reserva, 2 y 3. --- |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1103 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-17 17:19 | 2016-11-23 04:31 | 2016-11-13 23:12 |  | S | RO | 221.3167 | 0 | 0 | 0 | Indisponible equipo de cierre controlado de fases de 52J7. Energización de ATR1 500/220 kV se debe realizar desde 500 kV o desde 220 kV a través de 52J8. |  |  | 0 | 0 | 0
1546 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 16:16 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 183427. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1546 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-14 11:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 183427. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
988 | Transformadores2D791 | Transformadores2D791DF | Neomante | 791 | Transformadores2D | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3028 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 06:38 | 2016-11-14 20:32 |  |  |  | DF | 13.9 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 en S/E Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299DF | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3031 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:29 |  |  |  | DF | 1.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de Interruptores 52BT1 y 52CT1 asociado a Transformador Móvil 66/13.8kV 30 MVA, afectando a consumos de S/E La Manga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35566 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:49 | 2016-11-14 08:27 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea 66KV Itahue-Curico 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. Se realizara aplomado de cadenas y reemplazo de puentes . |  |  | 0 | 0 | 0
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 33105 | interno | Programada |  | 2016-11-14 08:33 | 2016-11-14 08:34 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador, para realizar trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DF | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Informe Fallas | 3027 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 13:30 |  |  |  | DF | 3.1667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Informe Fallas | 3027 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 13:30 |  |  |  | DF | 3.1667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3035 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 |  |  |  | FE | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de S/E Incahuasi. |  | Perdida de suministro | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299RO | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | TRANSNET | Limitaciones | 1609 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 22:00 | 2016-11-30 22:22 |  |  |  | RO | 384.3667 | 0 | 0 | 0 | Queda inhabilitada orden Trip sobre el transformador móvil 30MVA-66/13.8KV por falsa alarma activa del sensor de flujo . |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2016-11-15 08:24 | 2016-11-15 19:01 |  |  |  | DP_E | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENGIE :Pruebas efectivas de control (apertura y bloqueo al cierre) de protección 87B-220kV a interruptor 52JT5 en S/E Pozo Almonte.Verificación en borneras de señal de TDD hacia S/E Lag |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 33106 | interno | Programada |  | 2016-11-15 11:24 | 2016-11-15 17:37 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador, para realizar trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 08:13 | 2016-11-16 16:32 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de control (apertura y bloqueo al cierre) de protección 87B-220kV a int.52JT2. Según la solicitud de desconexión N°184115. Mantenimiento correctivo en el paño CT2, C2 y E1 que consis |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35359 | interno | Programada |  | 2016-11-16 09:04 | 2016-11-16 17:50 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Inspección y limpieza aislación bushings, pruebas --- funcionamiento ventiladores Unidad 3 Banco ATR1 (Unidad 3 desvincula --- desvinculada del servicio). Revisar filtración en radiador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpen: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 66 KV del ATR1 Unidad 3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 01, 220/154/66kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35361 | interno | Programada |  | 2016-11-16 09:04 | 2016-11-16 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Unidad 3, Verificación de protección de temperatura de --- enrollado 26E del ATR (actualmente fuera de servicio) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 66 KV del ATR1 Unidad 3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 01, 220/154/66kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 KV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-16 10:42 | 2016-11-16 13:12 |  |  |  | DF | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente lado B/T de transformador N°1 S/E La Portada, según la solicitud de desconexión N°184499. |  |  | 0 | 1 | 0
1425 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 11:08 | 2016-11-16 17:06 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantención barra 4,16 kV sala 604 S/E Bombeo 3. Según la solicitud de desconexión N°184269.Pruebas, control y cierre Interruptor 52JT1. Mantención barra 4,16 kV sala 604 S/E Bombeo 3. Según la solicit |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36838 | interno | Programada |  | 2016-11-17 00:30 | 2016-11-17 17:23 |  |  |  | DP | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | Fijación de cables de 12 kV de bajada del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37181 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 08:16 | 2016-11-17 19:43 |  |  |  | DF | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Desconexión , por montaje de nuevos TT/CC y normalización de lógica de operación de protecciones, se requiere la desconexión del parque eólico Cristoro según SODI 322 en coordinación con Parque eólico, relacionado a ICF N° 36530 e IF 3028. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D234 | Transformadores3D234DP | Neomante | 234 | Transformadores3D | ITAHUE ATR4 R [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34386 | interno | Programada |  | 2016-11-17 08:37 | 2016-11-17 19:40 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: ATR4 de 220/154/66 kV - Rva --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Medida SFRA a autotransformador 4, fase 1 (unidad --- desconectada). Limpieza y contención de filtración de aceite por --- empaquetadura de CTBC. Reemplazo de relé Buchholz de ATR4, unidad 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- -Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Bancoa Monofásico ATR4 220/154/66 kV (Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos --- |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 33108 | interno | Programada |  | 2016-11-17 08:47 | 2016-11-17 19:05 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador, para realizar trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36825 | interno | Programada |  | 2016-11-17 09:54 | 2016-11-17 15:27 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transf. 110/12 kV N°1 para efectuar relleno de gas SF6 de Int. 110 kV. Consumos respaldados por Transf. 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1126 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 33694 | interno | Programada |  | 2016-11-17 10:04 | 2016-11-21 18:00 |  |  |  | DP | 103.9333 | 0 | 0 | 0 | MAntenimiento mayor patio 110 KV , incluye mantencion a desconectadores, interruptor, ,protocolos de equipos primarios asociados al paño |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3079 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbun. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3079 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbun. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3079 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbun. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3080 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3080 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3080 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:08 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael. | Pérdida de tensión en ambos arranques 110 kV debido a Operación Automática de los Circuitos 1 y 2 en 110 kV de la LT Aconcagua - Esperanza propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3081 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 16:55 | 2016-11-18 19:30 |  |  |  | FE | 26.5833 | 0 | 0 | 0 | Se afectan los consumos de SS/EE San Antonio y San Sebastián, ademas de la LT 110 kV A.Melipilla - Melipilla y S/E Leyda propiedad de Transnet. | Pérdida de tensión en barra 220 kV en S/E Alto Melipilla debido a la Operación Automática de la LT 220 kV Rapel - Lo Aguirre propiedad de Transelec. |  | -1 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37107 | interno | Programada |  | 2016-11-17 23:17 | 2016-11-18 05:19 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a posiciones GIS 110 kV del Transformador de Poder N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37110 | interno | Programada |  | 2016-11-17 23:17 | 2016-11-18 05:19 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a posiciones GIS 110 kV del Transformador de Poder N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DF | Neomante | 55 | Transformadores3D | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | COLBÚN | Informe Fallas | 3088 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-21 14:29 |  |  |  | DF | 83.4667 | 1 | 0 | 0 | ATR 220/110/12 Kv sale fuera de servicio por operación de 86T debido a activación de temperatura muy alta en devanado de alta tension. | ATR 220/110/12 kV sale fuera de servicio por operación de 86T debido a activación de temperatura muy alta en devanado de alta tensión. |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3101 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 15:09 |  |  |  | FE | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Felipe | Pérdida de tensión en ambos arranque en 110kV, debido a la operación automática de los circuitos 1 y 2 de la LT Aconcagua-Esperanza, propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3101 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 15:09 |  |  |  | FE | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Felipe | Pérdida de tensión en ambos arranque en 110kV, debido a la operación automática de los circuitos 1 y 2 de la LT Aconcagua-Esperanza, propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3101 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 15:09 |  |  |  | FE | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Felipe | Pérdida de tensión en ambos arranque en 110kV, debido a la operación automática de los circuitos 1 y 2 de la LT Aconcagua-Esperanza, propiedad de Colbún. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3104 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 04:40 |  |  |  | FE | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael | . |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3104 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 04:40 |  |  |  | FE | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael | . |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3104 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 03:06 | 2016-11-18 04:40 |  |  |  | FE | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se afectan consumos de S/E San Rafael | . |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-18 11:24 | 2016-11-18 16:15 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Se detectaron varios puntos calientes, Específicamente en el Transformador Escondida 220/69 kV N°6 y el interruptor 52BT6. Se requiere realizar los trabajos de forma inmediata ya que coloca en riesgo |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | TRANSNET | Informe Fallas | 3123 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:04 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de Tranasnet, afectando los consumos de Queltehues. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3124 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se afectan los consumos de SS/EE San Antonio y San Sebastián, ademas de la LT 110 kV A.Melipilla - Melipilla y S/E Leyda propiedad de Transnet. | Pérdida de tensión en barra 220 kV en S/E Alto Melipilla debido a la Operación Automática de la LT 220 kV Rapel - Lo Aguirre cto. 1 propiedad de Transelec. |  | -16 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36839 | interno | Programada |  | 2016-11-18 23:57 | 2016-11-19 07:00 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Fijación de cable 12 kV de bajada del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35630 | interno | Programada |  | 2016-11-19 00:52 | 2016-11-19 05:10 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Rotación de unidades del Banco AT1. Entra Fase 3 y sale --- Fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT1 y AT1, --- AT1 y PRAT1, entre 89BTSA-F y cable de poder TSA. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 01, 220/154/66kV (Al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37119 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimineto del Desconectador de 110 kV lado linea del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36436 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:01 | 2016-11-19 18:07 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos de solicitud 36434 se desconectará el transformador N°2. La carga de la barra será transferida por redes de MT. Durante las maniobras de desconexión del transformador de poder T-2, se requiere bloqueo de reconexión de 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37115 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:07 | 2016-11-19 14:19 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio del monitor y sensor de temperatura del tranformador |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37122 | interno | Programada |  | 2016-11-19 23:24 | 2016-11-20 05:00 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Instalación de fijación en bajada de cable de 12 kV hacia la camara |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34784 | interno | Programada |  | 2016-11-20 03:19 | 2016-11-20 16:40 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 3 desconectadores Monopolares 89CT1-B1, retiro desconectador tripolar 89CT1-BT, según información enviada el día 13-10-2016 GT-2016/192. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37123 | interno | Programada |  | 2016-11-20 05:00 | 2016-11-20 07:26 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de fijación en bajada de cable de 12 kV hacia la camara |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35726 | interno | Programada |  | 2016-11-20 06:00 | 2016-11-20 12:30 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 25 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. Ademas existirán transferencias de cargas mediante redes de MT con el fin de mejorar la condición proyectada sobre el transformador N°2 de S/E Cachapoal |  |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37120 | interno | Programada |  | 2016-11-20 06:06 | 2016-11-20 17:38 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza compresión de terminales en cables de 12 kV del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36034 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:09 | 2016-11-20 17:24 |  | 2016-11-20 07:09 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre entre ML intermedio (costado BT2) y ML --- extremo oriente, por Aluminio Magnolia, con desconexión de sección 2 de --- barra de 66 KV coordinado con Transnet. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Transformador 2, 154/66kV S/E Itahue (Al término de la Faena) --- Observaciones --- S/E Itahue: Trabajos por obra de montaje de nuevo Transformador N°5 de --- 154/66 kV. --- --- NOTA: Se coordinó con Transnet desconexión de Barra sección 2 de 66 --- kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36426 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:09 | 2016-11-20 18:03 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Pruebas de control a 52BT2 en posición normal y transferido, --- cambio de posición física de relés asociado al cambiador de TAP del --- transformador N°2 de S/E Itahue, duplicación de bornes en equipos de --- control y equipos primarios de patio de 66 kV. para la integración de --- nuevo transformador N°5 y habilitación de control eléctrico del 89BT2-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue --- - Delimitar la zona de trabajo. --- - Señalización de los tableros a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: TR2 de 154/66kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Trabajos en coordinación con Transnet con desconexión de paño BR --- acoplador de Barra de 66 kV de su propiedad y desconexión de sección 2 --- de barra de 66 kV. --- --- Trabajos por Mantenimiento y asociados a nuevo TR5 154/66 kV. --- |  |  | -1 | 0 | 0
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37139 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:26 | 2016-11-20 12:02 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Instalación de fijación en bajada de cable de 12 kV hacia la camara |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35990 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:06 | 2016-11-20 15:41 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT7 -Desfasador 7. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevo --- interruptor 52JT7 (obra CAPEX). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Bloqueo protección 50BF/JT7. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52JT7 y 52JR. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
799 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Neomante | 811 | Transformadores2D | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36152 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:07 | 2016-11-20 15:52 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos según solicitud 36154, se desconectará el transformador de poder T-1 de S/E Loma Colorada. La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33308 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:49 | 2016-11-20 15:40 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 y BBCC N°1 de S/E Retiro, asociado a la desconexión de la LT 66kV Parral - Retiro según SD33306. Los consumos de S/E Retiro serán transferidos vía redes MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-21 11:25 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 184041 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36989 | interno | Programada |  | 2016-11-21 00:37 | 2016-11-21 01:35 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Tr. reserva 08, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- Se realizara rotación de Unidades, entra Fase R y sale Fase 2.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- No Hay --- Observaciones --- Cambio de Unidades.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37121 | interno | Programada |  | 2016-11-21 06:25 | 2016-11-21 19:16 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento periódico a los Interruptores de 110 kV y 23 kV del transformador de poder, sellado de pasadas de cable en interruptor y sellado de cajas de protecciones mecánicas. |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Transformadores2D12 | Transformadores2D12DP | Neomante | 12 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37303 | interno | Programada |  | 2016-11-21 07:36 | 2016-11-22 18:00 |  |  |  | DP | 34.4 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión de Unidad N° 1 se requiere realizar reemplazo de Transformador de Corriente que se encuentra con filtración de aceite. Asociado a Transformador de Poder 1B el cual se encuentra fuera de servicio. También se aprovechará de realizar mantenimiento preventivo a posición asociada a Barra 110kV 1A Ver menos |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 11:25 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. Mantenimiento equipos primarios SE 220 kV Escondida 52JT3, según la SD N°184506. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | COLBÚN | Limitaciones | 1645 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 14:15 | 2016-12-12 18:00 | 2016-11-21 14:29 |  |  | RO | 507.5167 | 0 | 0 | 0 | Se dejo inhabilitado trip de protección de sobre temperatura de devanados de 220 Kv de ATR S/E Los Maquis esto asociado al aviso de falla 3088/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 1642 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 17:00 | 2016-12-21 19:02 |  | 2016-12-06 10:03 |  | RO | 353.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Paño AT2, presenta anormalidad en circuito de medida. De lo anterior transformador N°2 154/66kV puede entrar al servicio pero sin indicación de potencia. (queda en servicio Transformador N°7). |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. Mantenimiento equipos primarios SE 220 kV Escondida 52JT3, según la SD N°184506. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37261 | interno | Programada |  | 2016-11-22 11:01 | 2016-12-17 11:19 |  |  |  | DP | 600.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Tr. Reserva 08, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Tratamiento de aceite aislante a Unidad N°2 del Banco de --- Autotransformadores N°8 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de --- 500KV, 220KV y 66KV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°8 500/220/66KV.(Durante la --- faena) --- Observaciones --- Unidad de reserva Reemplazara a unidad N°2 del Banco ATR8 --- |  |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DP | Neomante | 974 | Transformadores2D | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 33695 | interno | Programada |  | 2016-11-22 12:08 | 2016-11-22 22:20 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | MAntenimiento mayor patio 110 KV , incluye mantencion a desconectadores, interruptor ,protocolos de equipos primarios asociados al paño |  |  | 0 | 0 | 0
971 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38084 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 18:35 | 2016-11-22 22:19 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Constitución, por punto con temperatura a la llegada del 52ET1 de dicha S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. Mantenimiento equipos primarios SE 220 kV Escondida 52JT3, según la SD N°184506. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36433 | interno | Programada |  | 2016-11-23 09:12 | 2016-11-23 17:35 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Unidad 1, Verificación de protección de temperatura de --- enrollado 26E del ATR 1. (Unidad 1 desvinculada del servicio) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 66 KV del ATR1 Unidad 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 1, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36448 | interno | Programada |  | 2016-11-23 09:13 | 2016-11-23 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Inspección y limpieza aislación bushings, pruebas --- funcionamiento ventiladores Unidad 1 Banco ATR1 (Unidad 1 desvinculada --- del servicio) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpen: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 66 KV del ATR1 Unidad 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 1, 220/154/66kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 09:32 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E 220 kV Escondida 52JT2. según la solicitud de desconexión N° 184529. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-24 09:20 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E 220 kV Escondida 52JT2. según la solicitud de desconexión N° 184529. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-24 17:01 |  |  |  | DP | 17.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. Mantenimiento equipos primarios SE 220 kV Escondida 52JT3, según la SD N°184506. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Neomante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 37852 | externo | Programada |  | 2016-11-24 00:49 | 2016-11-24 01:47 |  |  |  | DP_E | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador N° 2 para realizar el retiro de nido de pájaros en viga de 89BT2-2, los consumos serán suministrados en un 100 % por el transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37428 | interno | Programada |  | 2016-11-24 08:47 | 2016-11-24 15:59 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere desconexión de Transformador N°1 de S/E Chimbarongo. Los consumos asociados se encontrarán transferidos mediante redes MT, hacia subestaciones aledañas. |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | Transformadores2D1258 | Transformadores2D1258FE | Neomante | 1258 | Transformadores2D | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 3159 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 12:21 |  |  |  | FE | 3 | 0 | 0 | 0 | no hay | se investiga |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 17:01 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224FE | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 3168 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-24 18:08 | 2016-11-24 19:42 |  |  |  | FE | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Opera interruptor 52E1 y 52H1 de S/E Melipeuco, correspondientes al Transformador de 60 MVA, por descargas atmosféricas en la zona, ademas fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas. | Opera interruptor 52E1 y 52H1 de S/E Melipeuco, correspondientes al Transformador de 60 MVA, por descargas atmosféricas en la zona, ademas fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas. |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37593 | interno | Programada |  | 2016-11-25 04:55 | 2016-11-25 06:44 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cables de poder utilizados para conexión de transformador móvil, en paño CT1. Durante la desconexión, los consumos del T1 serán respaldados desde el T2, mediante el cierre del seccionador de barra de 13.2 kV, 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DP | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 38297 | interno | Programada |  | 2016-11-25 09:38 | 2016-11-25 13:03 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento del Transformador, aprovechando detención de Plantas de Impulsión por mantenimiento de estas. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3178 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet, afectando los consumos de las SSEE Parral, Cauquenes, La Vega, Retiro, San Gregorio, Ñiquen, San Carlos y Longaví. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38388 | interno | Programada |  | 2016-11-26 02:09 | 2016-11-26 13:56 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de monitor y sensor de temperatura del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38286 | interno | Programada |  | 2016-11-26 03:00 | 2016-11-26 07:43 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de fijación en bajada de cable de 12 kV hacia la camara |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38389 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:05 | 2016-11-26 19:08 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | se realiza compresión de terminales de los cables de 12 kV del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34994 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:58 | 2016-11-26 09:49 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Andalien por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos del transformador T-1 de S/E Andalien serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Andalien y además por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
825 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Neomante | 151 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34993 | interno | Programada |  | 2016-11-26 08:03 | 2016-11-26 10:40 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Perales por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos del transformador T-1 de S/E Perales serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Perales y además por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 16:23 | 2016-11-26 19:50 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | pruebas de control y protecciones paño transformador T1, verificacion de regulador de voltaje 90 V, según solicitud de desconexión N° 184711. |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38420 | interno | Programada |  | 2016-11-26 23:35 | 2016-11-27 02:54 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Instala fijaciones a cables de bajada a camara del 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35223 | interno | Programada |  | 2016-11-26 23:41 | 2016-11-27 19:14 |  |  |  | DP | 19.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: ATR4 de 220/154/66 kV --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Reemplazo de aislación polimérica en paño JT4 de --- autotransformador 4 de 220/154 kV. Pruebas de protocolo y primera --- energización con equipo Hi-Pot. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra 154 kV Sección 2 (Al inicio o al término de la --- faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra de mejoramiento de instalaciones en ATR4. --- |  |  | -1 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35224 | interno | Programada |  | 2016-11-26 23:41 | 2016-11-27 05:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: ATR4 de 220/154/66 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento normal a (3) transformadores de potencial de --- paño JT4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al inicio o al término de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos --- |  |  | -1 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37258 | interno | Programada |  | 2016-11-27 01:38 | 2016-11-27 07:11 |  | 2016-11-27 01:38 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Limpieza de aislación y pruebas electricas a --- transformadores de potencial de barra, Fase 2 y fase3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra entre 52AR y 89AR-1, --- 52A1 y 89A1-1, en TP Barra 154KV --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpén: Barra 154kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 01:38 | 2016-11-27 07:14 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Rotacion de unidades del Banco AT1. Entra Fase R y sale --- Fase 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT1 y AT1, --- AT1 y PRAT1, entre 89BTSA-F y cable de poder TSA. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 01, 220/154/66kV. (Al término de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38421 | interno | Programada |  | 2016-11-27 02:55 | 2016-11-27 05:47 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Instala fijaciones a cables de bajada a camara del 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37527 | interno | Programada |  | 2016-11-27 05:03 | 2016-11-27 22:00 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores 220 kV asociados a la Barra220 kV, ensayos eléctricos y revisión del CTBC a la unidad N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37528 | interno | Programada |  | 2016-11-27 05:03 | 2016-11-27 22:00 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores 220 kV asociados a la Barra220 kV, ensayos eléctricos y revisión del CTBC a la unidad N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38347 | interno | Programada |  | 2016-11-27 05:32 | 2016-11-27 18:42 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Se retira conexión provisoria de Barra 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36969 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:13 | 2016-11-27 12:30 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N1 de SE Monterrico, por cambio de ubicación de cables de poder asociado a TTCC de paño BT1 en SE Monterrico. Estos trabajos son para poder utilizar barra de transferencia 66kV de SE Monterrico como Bypass de líneas para superar la alta demanda en la zona. Los consumos de SE Monterrico serán transferidos de acuerdo a las SD 36962, 36964 y 36967 |  |  | 0 | 0 | 0
993 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34890 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:47 | 2016-11-27 14:39 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformador N°2 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. El transformador N°1 se encuentra energizado en vacio condición que se debe a trabajos en redes de MT en el alimentador de este transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34998 | interno | Programada |  | 2016-11-27 07:27 | 2016-11-27 18:34 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | SSe solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Talcahuano por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya mencionado. Los consumos del transformador T-1 de S/E Talcahuano (T-4 y LT Talcahuano-Latorre N°1 y 2) serán respaldados por el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera mediante la línea 66KV LT A. de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741DP | Neomante | 741 | Transformadores2D | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 36392 | interno | Programada |  | 2016-11-27 08:38 | 2016-11-27 14:31 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestación asociados al transfromador N°1 66/13,2 kV. los clientes afectados del alimentador 52C1 Luz Osorno serán 1092 clientes, del alimentador 52C3 Colun serán 17 y del alimentador 52C5 Cooprel serán 3500 clientes |  |  | 0 | 0 | 0
1071 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DP | Neomante | 1296 | Transformadores2D | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35502 | interno | Programada |  | 2016-11-27 09:25 | 2016-11-27 15:08 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2 de 66/15kV 30MVA y barra N°2 de MT por trabajos de conexión de nuevo alimentador de MT 52C7 Cto. Guaico para futura puesta en servicio. Los alimentadores de MT tomados de la barra N°2 serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 16:03 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones paño transformador T2, según solicitud de desconexión N° 184712. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-28 08:12 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones paño transformador T2, según solicitud de desconexión N° 184712. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38466 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:08 | 2016-11-29 17:20 |  |  |  | DP | 35.2 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica Int. 110 kV y 23 kV del transformador de poder y sellado de cajas de protecciones mecánicas y pasadas de cables de 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DF | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-28 08:12 | 2016-11-29 |  |  |  | DF | 15.8 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185377 |  |  | 0 | 1 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Neomante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34999 | interno | Programada |  | 2016-11-28 08:31 | 2016-11-28 18:43 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-4 de S/E Coronel por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos del transformador T-4 de S/E Coronel serán respaldados por el transformador T-6 de la misma S/E Coronel. Adicionalmente, se considera la transferencia de los consumos de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1 a la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2 y además se genera una limitación de retiro de potencia de 15 MW a planta Arauco desde el paño B2 de S/E Horcones (esto según SODI N° 324/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DP | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 33959 | interno | Programada |  | 2016-11-28 11:25 | 2016-12-03 11:21 |  |  |  | DP | 119.9333 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento programado de GIS 220 kV subestacion SAG, considera revision barras, desconectadores e interruptores encapsulados en SF6 Revision y pruebas de transformadores T1 y T2 S/E SAG junto con esquema de protecciones asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DF | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185377 |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3197 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 01:02 |  |  |  | FE | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, sin consumos afectados, ya que se encontraban transferidos hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3197 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 01:02 |  |  |  | FE | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, sin consumos afectados, ya que se encontraban transferidos hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 30MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3198 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de S/E Chacahuín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3199 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 01:09 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de SS/EE Villa Alegre, Linares Norte y EFE Villa Alegre. 00:41 hrs. Recuperado los consumos desde S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 3200 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 00:52 | 2016-11-29 01:03 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52BT2 S/E Lebu. Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 8 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3202 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 04:15 |  |  |  | FE | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, sin consumos afectados, ya que se encontraban transferidos hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3202 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 04:15 |  |  |  | FE | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, sin consumos afectados, ya que se encontraban transferidos hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 30MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3203 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de S/E Chacahuín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3204 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-30 01:10 |  |  |  | FE | 21.7 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba en instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de Chacahuín y línea 66 kV Chacahuín-Ancoa de TRANSELEC. 03:30 hrs. Recuperado los consumos dede S/E Parral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38795 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:03 | 2016-11-29 18:00 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión por cercanía durante trabajos de obras civiles. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DF | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185377 |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36379 | interno | Programada |  | 2016-11-30 07:25 | 2016-11-30 19:00 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | SE Los Ángeles: Desconexion programada transformador T3 154/66kV 56MVA por mantenimiento preventivo en su cambiador CDBC. No existe interrupción de suministro consumos serán respaldados a través del transformador T3 220/66kV de S/E Duqueco.- |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 15:14 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4306. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DF | Neomante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Informe Fallas | 3220 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-30 14:54 | 2016-11-30 16:05 |  |  |  | DF | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de Autotrafo 66/110kV por operación errónea de protección 51/51N Sobre Corriente, lo que genera la desconexión de barra 66kV Los Quilos, dejando fuera de servicio Central Los Quilos con 37MW y Codelco Andina con una pérdida de consumo de 4MW. |  | Desconexión de Autotrafo 66/110kV por operación errónea de protección 51/51N Sobre Corriente. | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DF | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185377 |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 38991 | interno | Programada |  | 2016-12-01 00:17 | 2016-12-01 17:46 |  |  |  | DP | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión por cercanía durante trabajos de obras civiles. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33DF | Neomante | 33 | Transformadores3D | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | TRANSNET | Informe Fallas | 3223 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:37 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52JL1 y 52HT1 S/E Quelentaro, afectando los consumos de SS/EE Las Arañas, Mandinga, Chocalán, El Peumo, Santa Rosa, Alhué, Portezuelo, La Esperanza, Marchigue, Alcones, Lihueimo, Paniahue y Central Ucuquer. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37909 | interno | Programada |  | 2016-12-01 05:56 | 2016-12-02 19:38 |  |  |  | DP | 37.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador 04, 220/13,8kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Actualización del CTBC del transformador N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra a ambos lados del --- Transformador N°4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Transformador 04, 220/13,8kV(Al termino de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 06:16 | 2016-12-01 10:33 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4307. |  |  | 0 | 1 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP | Neomante | 127 | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36635 | interno | Programada |  | 2016-12-01 07:46 | 2016-12-01 19:00 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Temuco: Desconexion programada transformador T2 220/66 kV 75MVA por trabajos de mantenimiento preventivo en CDBC. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D61 | Transformadores2D61DF | Neomante | 61 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 2 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 19326 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-31 08:25 | 2016-07-31 18:46 |  |  |  | DF | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Se necesita investigar y corregir señales erráticas de flujómetros con riesgo de trip del Transformador N°2 (Indispone Unidades Rapel 3 y 4) |  |  | 0 | 0 | 0
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DF | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 09:09 | 2016-12-01 14:16 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Relleno de cuba aceite de cambiador de tap, según solicitud de desconexión N° 185687. |  |  | 0 | 1 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38274 | interno | Programada |  | 2016-12-01 09:26 | 2016-12-01 12:10 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas. Investigar y corregir anormalidad del sistema de --- refrigeración del Banco Autotransformador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Se bloquean trips de las protecciones 50BF-52A4, 50BF- --- 52A5 ,50BF-52J1 y 50BF-52J2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E lagunillas: Barra 220 kV, Sección 1 O Barra 154 kV, Sección 1 --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38275 | interno | Programada |  | 2016-12-01 09:26 | 2016-12-01 11:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Limpieza de aislación y medidas a transformador de --- potencial J1 (TT/PP). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Instalar equipos de puesta a tierra en TPJ1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: Barra 220 kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37908 | interno | Programada |  | 2016-12-01 10:01 | 2016-12-01 18:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Cambio de razón de transformación de corriente en --- controlador de paño. Verificación de protección 50BF-JT4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 1 ( Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -7 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 10:33 | 2016-12-02 |  |  |  | DF | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación transformador en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según la solicitud de desconexión N° 185706. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 11:18 | 2016-12-01 14:39 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | inspección a transformador de puesta a tierra, según solicitud de desconexión N° 185709. |  |  | 0 | 1 | 0
930 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DF | Neomante | 689 | Transformadores2D | Rauquen 66/15kV 25MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3228 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 21:09 |  |  |  | DF | 6.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1, afectando los consumos del T1 de SE Rauquén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1021 | Transformadores2D1036 | Transformadores2D1036DF | Neomante | 1036 | Transformadores2D | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3230 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:38 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52ET1 general de MT del Transformador N°1 de SE Ovalle, afectando los consumos del Transformador N°1 de la SE. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84DF | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 3245 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 23:17 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Coincidente con interrupción forzada por protecciones de circuitos 1 y 2 Cipreses - Itahue. | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3234 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba a la instalaciones de Transnet, afectando los consumos de SSEE Linares, Chacahuin, Tap, Linares, Villa Alegre, EFE Villa Alegre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186RO | Neomante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Limitaciones | 1676 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-02 20:00 |  |  |  | RO | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | Limitación en CDBC de transformadores N°1 y N°5 de S/E Itahue, por regulación de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación transformador en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según la solicitud de desconexión N° 185706. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-02 16:04 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Trafo, según SD N° 184041. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DF | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185377 |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37079 | interno | Programada |  | 2016-12-02 08:30 | 2016-12-02 17:50 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T2 de SE Las Encinas por mantenimiento preventivo a cambiador de Tap (CDBC). No existe interrupción de suministro ya que consumos serán respaldados a través del transformador T1 y redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38435 | interno | Programada |  | 2016-12-02 08:59 | 2016-12-02 14:14 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Unidad reserva, Verificación de protección de temperatura --- de enrollado 26E del ATR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 66 KV del ATR1 Unidad R. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: B. Monofásico 01, 220/154/66kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación transformador en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según la solicitud de desconexión N° 185706. |  |  | 0 | 1 | 0
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1060 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Neomante | 1206 | Transformadores2D | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38350 | interno | Programada |  | 2016-12-03 06:42 | 2016-12-03 17:55 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 66/33kV-10MVA de S/E Hualte, por mantenimiento al CDBC. Los consumos de S/E Quirihue y la LT 33kV Hualte-Quirihue serán transferidas hacia S/E Tomé vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38363 | interno | Programada |  | 2016-12-03 06:42 | 2016-12-03 07:55 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Transferencia vía microcorte de S/E Quirihue hacia Tomé, por desconexión de transformador N°1 en S/E Hualte según SD38350. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37080 | interno | Programada |  | 2016-12-03 07:40 | 2016-12-03 16:28 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T2 de SE Chivilcan por mantenimiento preventivo a cambiador de Tap (CDBC). No existe interrupción de suministro ya que consumos serán respaldados a través del transformador T1 y redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP | Neomante | 128 | Transformadores3D | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37081 | interno | Programada |  | 2016-12-03 07:46 | 2016-12-03 20:26 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T7 de SE Temuco por mantenimiento preventivo a cambiador de Tap (CDBC). No existe interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DP | Neomante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 38483 | interno | Programada |  | 2016-12-03 09:40 | 2016-12-03 15:30 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SE Rio bonito debido a mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestación, se verán afectadas las centrales que inyectan en la SE que son, en el interruptor 52E2 Centrales MC1 y MC2 y en interruptor 52E3 las centrales Nalcas y callao. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38365 | interno | Programada |  | 2016-12-03 17:50 | 2016-12-03 17:51 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de transferencia en S/E Quirihue vía microcorte , por desconexión de transformador N°1 en S/E Hualte según SD38350. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1239 | Transformadores2D1239DP | Neomante | 1239 | Transformadores2D | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38921 | interno | Programada |  | 2016-12-03 23:00 | 2016-12-04 23:59 |  |  |  | DP | 24.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pillanlelbun: Desconexion programada de transformador T3 66/15kV por aumento de potencia y habilitación de nuevos alimentadores MT. No existe interrupción de suministros, consumos serán respaldados a través de red MT.- |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39738 | interno | Programada |  | 2016-12-03 23:07 | 2016-12-04 07:38 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de los desconectadores 110 kV asociados a la barra 1100 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39741 | interno | Programada |  | 2016-12-03 23:07 | 2016-12-04 07:38 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de los desconectadores 110 kV asociados a la barra 1100 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación transformador en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según la solicitud de desconexión N° 185706. |  |  | 0 | 1 | 0
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39842 | interno | Programada |  | 2016-12-04 02:26 | 2016-12-04 19:29 |  |  |  | DP | 17.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el reemplazo de la protección diferencial del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39409 | interno | Programada |  | 2016-12-04 02:54 | 2016-12-04 14:30 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 3 desconectadores Monopolares 89CT1-B1, retiro desconectador tripolar 89CT1-BT, según información enviada el día 13-10-2016 GT-2016/192. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39404 | interno | Programada |  | 2016-12-04 05:15 | 2016-12-04 20:16 |  |  |  | DP | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de desconectador 23 kV asociado a la barra de transferencia |  |  | 0 | 0 | 0
753 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90DP | Neomante | 90 | Transformadores2D | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34849 | interno | Programada |  | 2016-12-04 06:01 | 2016-12-04 15:50 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 66/15kV 25 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. Adicionalmente se realizaran transferencias de cargas en MT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D61 | Transformadores2D61DP | Neomante | 61 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 2 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 39384 | interno | Programada |  | 2016-12-04 06:36 | 2016-12-04 22:34 |  |  |  | DP | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | Banco transformador N° 2 (SODI n° 313 de Transelec) (Unidades 3 y 4 indisponibles) .Puesta en servicio nueva proteccion 21T banco de transformadores n° 2 (AEP n° 80/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DP | Neomante | 133 | Transformadores2D | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37082 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:17 | 2016-12-04 11:44 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T1 de SE Los Angeles por mantenimiento preventivo a cambiador de Tap (CDBC). No existe interrupción de suministro ya que consumos serán respaldados a través de redes MT hacia otras instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Neomante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39684 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:25 | 2016-12-04 15:29 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 de S/E San Clemente por trabajos de mantenimiento al CDBC, lo consumos serán transferidos vía redes de MT a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Neomante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37841 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:38 | 2016-12-04 14:50 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD37840/2016, se realizará la desconexión del Transformador T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37842 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:38 | 2016-12-04 14:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD37840/2016, se realizará la desconexión del Transformador T-1 de S/E Coronel. |  |  | -359 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753DP | Neomante | 753 | Transformadores2D | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 39032 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:56 | 2016-12-04 07:57 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de modificación de topología de la línea de 66 kV, previa desconexión del sector de línea Los Lagos - Pichirropulli según SD 38874. La línea de 66 kV quedará normalizada al terminar la desconexión de la SD 38874. |  |  | 0 | 0 | 0
829 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37083 | interno | Programada |  | 2016-12-04 08:07 | 2016-12-04 10:35 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T1 de SE Pumahue por mantenimiento preventivo a cambiador de Tap (CDBC). No existe interrupción de suministro ya que consumos serán respaldados a través redes MT hacia otras instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38467 | interno | Programada |  | 2016-12-04 10:28 | 2016-12-04 13:54 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (entra Unidad de reserva y sale --- Unidad 3). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 (en su conexión al servicio). --- Observaciones --- Trabajos de mantenimiento en CTBC de Unidad 3. --- |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 12:42 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza, inspección y reapriete en armarios de control y protección, según la solicitud de desconexión N° 185289. |  |  | 0 | 0 | 1
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 16:33 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Limpieza, inspección y reapriete armarios de control y protección, según la solicitud de desconexión N° 185288. |  |  | 0 | 0 | 1
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39887 | interno | Programada |  | 2016-12-04 23:45 | 2016-12-05 04:02 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza, inspección y reapriete armarios de control y protección, según la solicitud de desconexión N° 185288. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación transformador en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según la solicitud de desconexión N° 185706. |  |  | 0 | 1 | 0
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-05 09:35 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza, inspección y reapriete en armarios de control y protección, según la solicitud de desconexión N° 185289. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 08:35 | 2016-12-05 16:49 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo aceite dielectrico 52BT1; eliminar alta resistencia contacto en ATR1, 89HT1-1, 89BT1-1, 89BT1-2; Verificar conexionado de secundarios de TTCC PAS2; Pruebas efectivas de control de protección |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DF | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3295 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-05 15:07 | 2016-12-05 15:36 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | En consideración a la ejecución del proyecto " Reemplazo del interruptor 12 kV del Transformador 110/12 kV Nº 1" , este transformador se encuentra conectado directamente a la Barra Principal 12kV Nº 1 (bypaseado el int. 12 kV). |  | En investigación | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-06 18:07 |  |  |  | DP | 18.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza, inspección y reapriete armarios de control y protección, según la solicitud de desconexión N° 185288. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
848 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184DP | Neomante | 184 | Transformadores2D | Vicuña 110/23kV 24MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37352 | interno | Programada |  | 2016-12-06 07:47 | 2016-12-06 21:47 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1, para realizar mantenimiento de su CDBC. Durante la desconexión los consumos de la barra de 23 kV, serán respaldados desde un transformador móvil, conectado para este propósito. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39121 | interno | Programada |  | 2016-12-06 10:03 | 2016-12-06 12:48 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en circuito de medidas --- del TTCC del paño BT2. Se solicitara prueba experimental para realizar --- analisis fasorial. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Charrua-Cholguán (Durante la faena) --- Observaciones --- Para realizar analisis fasorial se requerira Transformador N°2 en --- Servicio. --- |  |  | -211 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 1642 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 17:00 | 2016-12-21 19:02 | 2016-12-06 12:48 |  | S | RO | 366.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Paño AT2, presenta anormalidad en circuito de medida. De lo anterior transformador N°2 154/66kV puede entrar al servicio pero sin indicación de potencia. (queda en servicio Transformador N°7). |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37849 | interno | Programada |  | 2016-12-06 10:21 | 2016-12-06 12:24 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, esto por revisión de fuga de aceite en dicho equipo. Los consumos asociados al transformador T-5 de S/E Coronel serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. Adicionalmente, se considera la transferencia de los consumos de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1 a la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2 y además se genera una limitación de retiro de potencia de 15 MW a planta Arauco desde el paño B2 de S/E Horcones (esto según SODI N° 327/2016). |  |  | -639 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | TRANSNET | Limitaciones | 1523 |  | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 17:12 | 2017-03-06 18:24 | 2016-12-06 12:24 |  | S | RO | 2166 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el CDBC del Transformador N°5 154/66kV 56MVA de S/E Coronel. Por problemas en el mecanismo. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Neomante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 40721 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 02:03 | 2016-12-07 13:51 |  |  |  | DF | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco-autotransformador 110/66kV Por encontrar punto con temperatura en desconectador 66kV lado barra de la línea San Antonio – Tap Algarrobo Cto.2. Los suministros de S/E San Sebastian serán transferidos a Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP | Neomante | 237 | Transformadores2D | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40290 | interno | Programada |  | 2016-12-07 04:47 | 2016-12-07 20:34 |  |  |  | DP | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Transformador N°1 para instalación de nuevo interruptor 52CT1, debido a problemas en mecanismo de cierre de antiguo interruptor, según IF 2217. Estos trabajos implican labores de alambrado de control y conexionado a transformador y desconectador MT. Los consumos serán transferidos a transformador N°3 de la misma subestación mediante microcorte a través de interruptor acoplador 52CS. La normalización de los consumos será realizada mediante anillamiento (sin microcorte). Maniobras de transferencia y normalización coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
760 | Transformadores3D93 | Transformadores3D93DP | Neomante | 93 | Transformadores3D | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38662 | interno | Programada |  | 2016-12-07 06:43 | 2016-12-07 15:39 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza Desconexión de Transformador de Poder N°4 por mantenimiento de dicho equipo. Los consumos asociados a este Transformador serán respaldados por el Transformador N°3 de 60 MVA, el cual se encuentra actualmente en paralelo con T4. Se requiere adicionalmente la transferencia de S/E Punitaqui (en 66 kV) y S/E El Sauce hacia S/E Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:38 | 2016-12-07 19:18 |  |  |  | DP_E | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de control (apertura y bloqueo al cierre) de protección 87B-110kV a interruptor 52HT5 en S/E Pozo Almonte, pruebas de saturación TT/CC paño 52HT5,Integración de paños HT5 a protecció |  |  | 0 | 0 | 1
789 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37851 | interno | Programada |  | 2016-12-07 09:40 | 2016-12-07 15:41 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-6 de S/E Coronel, por la realización de MPB y reposición de radiador que presentaba fuga de aceite. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E, mediante el paño B3 de S/E Coronel. Adicionalmente, se considera la limitación de retiro de potencia de 15 MW a planta Arauco desde el paño B2 de S/E Horcones (esto según SODI N° 328/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Limitaciones | 1412 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 09:20 | 2016-12-07 15:41 | 2016-12-07 15:41 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD23539, transformador N°6 de S/E Coronel queda limitado a 52MVA de potencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 40450 | interno | Programada |  | 2016-12-07 16:06 | 2016-12-08 22:40 |  |  |  | DP | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de transformador ZigZag en Subestación Elevadora Conejo, el Transformador ZigZag está ubicado en lado de baja tensión del Transformador Principal. Considera pruebas experimentales. |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 3332 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 22:27 | 2016-12-07 23:57 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Central Licanten se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor. |  | No se encuentra causa definitiva. Se realizó investigación y no se encontró causa ni tampoco es coincidente con alguna perturbación en la Zona. | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
280 | Transformadores2D266 | Transformadores2D266DP | Neomante | 266 | Transformadores2D | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37623 | interno | Programada |  | 2016-12-08 07:50 | 2016-12-08 19:56 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar trabajo de Mantenimiento preventivo básico del CDBC del Transformador T1 de SE Santa Rosa. El 100 % de los consumos serán transferidos atraves de redes de MT en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39372 | interno | Programada |  | 2016-12-08 08:42 | 2016-12-08 18:58 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de aislación polimérica que sostienen los --- chicotes de salida de la unidad n° 1 del tranfonsformador 6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en ambos lados del ATR6, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: ATR6 220/154/66 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98FE | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00735/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-22 09:30 | 2017-03-25 00:28 | 42712.7903 |  | S | FE | 2549.5 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2016 14:56 ~ El sistema de 154 kV estaba con interruptores abiertos por control de transferencia, en Tinguiririca hacia Itahue (52A4 y 52A3) ~ Víctor Flores | 22/03/2016 14:56 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 25/03/2016 00:28 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DF | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 3335 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 20:42 | 2016-12-09 10:40 |  |  |  | DF | 13.9667 | 1 | 0 | 0 | No se registran pérdidas de consumos por encontrarse Estacion de impulsion de agua detenida |  | Debido a condiciones climaticas de viento y nieves, opera linea 15 kV. PHI - Dren, con lo cual abre interruptor 52B-01 de Transformador PHI | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34941 | interno | Programada |  | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 20:27 |  |  |  | DP | 15.45 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantenimiento de transformadores en la zona, se requiere la desconexión del transformador N°4 154/66kV 75MVA por faenas de mantenimiento preventivo a CDBC y equipos asociados. Los consumos del transformador N°4 serán transferidos hacia S/E Paine, S/E Malloa y el transformador N°1 de S/E Rancagua mediante sistema de 66kV mientras se realicen los trabajos. Mientras se realicen los trabajos, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine como medida de precaución ante estas faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DF | Neomante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3327 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 20:00 |  |  |  | DF | 13.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52H1, 52CT1A y 52CT1B de S/E Mariscal, asociado al Transformador de Poder N°1 de 110/12 kV y 50 MVA, por actuación del relé maestro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DF | Neomante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41200 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-09 17:19 | 2016-12-09 23:11 |  |  |  | DF | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N° 2 de S/E Mariscal, por cambio de relación de transformación de (110KV/23KV a 110kV/12KV) y transferir protecciones de 52CT1A a 52ET2A y 52CT1B a 52ET2B, por falla en transformador N°1 de S/E Mariscal 50MVA/110/12 KV, según IF 3327/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DF | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 41160 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-10 00:29 | 2016-12-10 02:30 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla detectada en contactor del sistema de servicios auxiliares 380/220 vca del sistema de control y protecciones del transformador de poder de 110/20 kv/ 40 MVA. Se necesita el transformador TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
825 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Neomante | 151 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39420 | interno | Programada |  | 2016-12-10 07:23 | 2016-12-10 11:23 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Perales por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos del transformador T-1 de S/E Perales serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Perales y además por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39419 | interno | Programada |  | 2016-12-10 08:21 | 2016-12-10 10:36 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Andalien por mantenimiento preventivo al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos del transformador T-1 de S/E Andalien serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Andalien y además por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 15:50 | 2016-12-10 17:26 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 185788. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 3342 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 04:40 | 2016-12-11 04:57 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suminstro en S/E Nirivilo, por falla en LT 66 kV San Javier-Constitución de propiedad de TRANSELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371DP | Neomante | 371 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 40151 | interno | Programada |  | 2016-12-11 07:24 | 2016-12-11 19:52 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/44kV Nº 2 para realizar el reemplazo, pruebas y puesta en servicio de un nuevo relé maestro |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DP | Neomante | 130 | Transformadores2D | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39237 | interno | Programada |  | 2016-12-11 07:52 | 2016-12-11 18:19 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 66/23 kV 10 MVA y barra de 23 kV asociada, por puesta en servicio nuevos alimentadores 52E1 y 52E2 en S/E Loncoche. Lo anterior de acuerdo a estudio EAP BP-053/2016. Consumos de transformador T2 serán respaldados desde S/E Villarica a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39940 | interno | Programada |  | 2016-12-11 09:08 | 2016-12-11 10:28 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (entra Unidad 3 y sale Unidad --- 1). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 (en su conexión al servicio). --- Observaciones --- Trabajos de mantenimiento en CTBC de Unidad 1. --- |  |  | 0 | 0 | 0
797 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809DP | Neomante | 809 | Transformadores2D | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39975 | interno | Programada |  | 2016-12-11 09:19 | 2016-12-11 15:48 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | SE Victoria: Desconexion de transformador T1 66/13.2kV 10 MVA por faenas de mantenimiento preventivo básico. No existe interrupcion de suministro de acuerdo a trabajos señalados en SD39909 |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145DP | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39977 | interno | Programada |  | 2016-12-11 09:19 | 2016-12-11 15:49 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | SE Victoria: Desconexion de transformador T2 66/13.2kV 6 MVA por faenas de mantenimiento preventivo básico. No existe interrupcion de suministro de acuerdo a trabajos señalados en SD39909 |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611DF | Movimiento de Equipos | 1611 | Transformadores2D | Punta Negra 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-11 09:42 | 2016-12-11 12:28 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se Requiere realizar trabajos de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 186315. |  |  | 0 | 1 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Movimiento de Equipos | 1610 | Transformadores2D | Punta Negra 69/34.5 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 09:47 | 2016-12-11 12:30 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 186790. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP_E | Neomante | 128 | Transformadores3D | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39566 | externo | Programada |  | 2016-12-11 10:00 | 2016-12-11 13:39 |  |  |  | DP_E | 3.65 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC de acuerdo a SODI N°789, se requiere la apertura del DD.CC. 89JT7-1 por faenas de desplazamiento chicotes lado barra 220 kV esto por proyecto de ampliación barra 220 kV propiedad de TRANSELEC. Razón por lo cual se requiere la desconexión del paño T-7. Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292DP | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 40370 | interno | Programada |  | 2016-12-11 10:14 | 2016-12-11 15:20 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos y al sistema de control. } No hay clientes afectados ya que se transferirán el 100 % de los consumos a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Neomante | 177 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 39442 | interno | Programada |  | 2016-12-11 10:48 | 2016-12-12 18:24 |  |  |  | DP | 31.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 220/69 kV para revisar comandos remotos de interruptor 52JT1, 52BT1, realizar pruebas efectivas de abrir/cerrar 52JT1, 52BT1 y subir/bajar Tap en TF N°1. Los consumos no se verán afectados ya que seran transferidos al Transformador N°4 de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39473 | externo | Programada |  | 2016-12-11 14:13 | 2016-12-11 17:48 |  |  |  | DP_E | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Trafo N°8 - 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Desplazamiento y reubicación de chicotes del desconectador 89JT8-1 en --- Barra Principal de 220kV (Trabajo a potencial). Trabajos relacionados --- con Obra STA3549 ampliación de S/E Temuco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra Principal de 220kV (Durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos relacionados con Obra STA3549 ampliación de S/E Temuco, --- decreto 158. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283FE | Neomante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Informe Fallas | 3351 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones |  | Interrupción de Línea 220 kV Rahue- Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue por parte de Transelec. | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284FE | Neomante | 284 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | STS | Informe Fallas | 3351 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones |  | Interrupción de Línea 220 kV Rahue- Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue por parte de Transelec. | 0 | 0 | 0
952 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040FE | Neomante | 1040 | Transformadores2D | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Informe Fallas | 3351 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones |  | Interrupción de Línea 220 kV Rahue- Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue por parte de Transelec. | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174FE | Neomante | 174 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Informe Fallas | 3351 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones |  | Interrupción de Línea 220 kV Rahue- Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue por parte de Transelec. | 0 | 0 | 0
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175FE | Neomante | 175 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Informe Fallas | 3351 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones |  | Interrupción de Línea 220 kV Rahue- Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue por parte de Transelec. | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-12 03:02 | 2016-12-13 |  |  |  | DF | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4315. Deconexión del Transformador Andes 345/220/23 kV N°2, para Revisión y reparación mufa 23 kV, según la solicitud de desconexión N° 186381. |  |  | 0 | 1 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40138 | externo | Programada |  | 2016-12-12 06:04 | 2016-12-12 21:49 |  |  |  | DP_E | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza y medidas eléctricas a CTBC ATR6 U1-U2-U3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: se instalarán equipos de puesta a tierra en conexiones de --- bajada del PRKT6, en conexiones de bajada del PRJT6 lado Banco ATR6, --- en bushings de terciario del Banco ATR6 (2). --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Al Inicio y al Término de la --- Faena) --- Observaciones --- Se optimizara desconexión solicitada por la obra y se realizara MPB al --- transformador. --- |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 08:33 | 2016-12-12 17:53 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Integración de paños HT2 a protección diferencial de Barra 110kV S/E Pozo Almonte (87B-110kV), según solicitud de desconexión N° 185852. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40139 | externo | Programada |  | 2016-12-12 11:32 | 2016-12-12 21:49 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación primaria de desconectadores 89JT6-2 Y --- 89JT6-3, 89JT6-1. Vinculación primaria de desconectador 89JT6-3, con la --- finalidad de permitir transferencia del paño JT6, 220kV. Al termino de --- la faena paño JT6 Transferido. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT6-2 y 89JT6-3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrpua: B. Monofásico 06, 500/220kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- |  |  | -2 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 3370 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-12 22:43 | 2016-12-12 22:50 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones. Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 4 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-13 19:16 |  |  |  | DF | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4315. Deconexión del Transformador Andes 345/220/23 kV N°2, para Revisión y reparación mufa 23 kV, según la solicitud de desconexión N° 186381. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-13 17:14 |  |  |  | DP | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación OLTC en T2, según solicitud de desconexión N° 185644. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41300 | interno | Programada |  | 2016-12-13 00:58 | 2016-12-13 05:00 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de TAP al Transf. N°2 desde el Tap 9 al Tap 12, para que posteriormente el transformador N°2 tome toda la carga de la S/E Quintero con la finalidad de monitorear el comportamiento del transformador con toda la carga de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41301 | interno | Programada |  | 2016-12-13 05:02 | 2016-12-16 07:03 |  |  |  | DP | 74.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará apertura del int. 12 KV del Transf. N°1 (el cual quedará energizado en vacío) para dejar toda la carga por el transf. N°2. Esto por motivo de monitorear el Trans. N°2 con toda la carga de la S/E. Asociado con solicitud 41300. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 09:57 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ducto de barras y relleno SF6 en 52C1, según la solicitud de desconexión N° 185770. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39686 | interno | Programada |  | 2016-12-13 12:03 | 2016-12-14 21:00 |  |  |  | DP | 32.95 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantenimiento de transformadores en la zona, se requiere la desconexión del transformador N°2 66/15kV 18,7MVA por faenas de mantenimiento preventivo a CDBC y equipos asociados. Los consumos del transformador serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante sistema de MT y hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ducto de barras y relleno SF6 en 52C1, según la solicitud de desconexión N° 185770. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41014 | interno | Programada |  | 2016-12-14 02:58 | 2016-12-14 15:00 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 y de la barras 12kV Nº 1 y auxiliar para montaje y pruebas al nuevo desconectador a Barra Auxiliar del TR-1 (Proyecto Reemplazo del Interruptor y desconectadores 12kV lado barra principal y auxiliar Nº 1 del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 09:53 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SE Escondida paño T4, según la solicitud de desconexión N°186099. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 10:27 | 2016-12-14 11:29 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación automatismo mando Automático-Local/Manual-Remoto del CTBC, según la solicitud de desconexión N°186349. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-14 12:27 | 2016-12-14 17:52 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4318. |  |  | 0 | 1 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-14 17:52 | 2016-12-15 |  |  |  | DF | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Correctivo al sistema de comunicación del interruptor BT1 el cual presenta falla con el cierre de manera remota, segun la solicitud de desconexión N° 186613. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 3394 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-15 05:28 |  |  |  | DF | 10.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-15 15:33 |  |  |  | DP | 15.55 | 0 | 0 | 0 | Prueba y reparación transformador, en el transformador de puesta a tierra, tipo zigzag, del lado de 6.9 kV, según solicitud de desconexión N° 185748. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-15 12:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SE Escondida paño T4, según la solicitud de desconexión N°186099. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-15 12:42 |  |  |  | DF | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Correctivo al sistema de comunicación del interruptor BT1 el cual presenta falla con el cierre de manera remota, segun la solicitud de desconexión N° 186613. |  |  | 0 | 1 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-15 15:58 |  |  |  | DP | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ducto de barras y relleno SF6 en 52C1, según la solicitud de desconexión N° 185770. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D234 | Transformadores3D234DF | Neomante | 234 | Transformadores3D | ITAHUE ATR4 R [En_Revision] | TRANSELEC | Informe Fallas | 3425 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-15 05:28 | 2016-12-19 18:00 |  |  |  | DF | 108.5333 | 1 | 0 | 0 | Unidad de reserva reemplaza a unidad 3 de ATR4 por falla. |  | Unidad de fase 3 de ATR4 con filtración de aceite. | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41134 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-22 20:00 |  |  |  | DP | 182.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV por termino de vida útil |  |  | 0 | 0 | 0
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DP | Neomante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41177 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-15 18:10 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110 /6,6kV, con el propósito de retirar Transformador 110/12kV por cumplimiento de vida útil. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D61 | Transformadores2D61DP | Neomante | 61 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 2 | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017010645 | interno | Programada |  | 2017-03-20 | 2017-03-23 01:55 |  |  |  | DP | 73.9167 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformadores N°2, (Indispone las unidades 3 y 4), Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 3414 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Ocurrida la operación automática del transformador, se envía personal de operaciones y mantenimiento a la subestación. | Pérdida de aislación del transformador. |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40828 | interno | Programada |  | 2016-12-16 01:32 | 2016-12-16 05:03 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco Monofásico 01, 220/154/13,2kV --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Rotación de unidades del Banco ATR1. Entra al servicio la --- Unidad 2 y se retira la Unidad 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre PRJT1 y --- ATR1, entre PRAT1 y ATR1, y en conexiones del terciario del Banco --- ATR1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 220/154/13,2KV.(Termino de --- faena). --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | -629 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1558 |  | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 12:19 | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-16 05:03 |  | S | RO | 372.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220kV, Se limita operación de cambiador de TAP a TAP fijo 5 y en periodo estival (verano) cambiar a TAP fijo 6. Lo anterior por anormalidad en cambiador de TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42315 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 02:42 | 2016-12-16 03:07 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Para preservar la continuidad de suministro en la zona de san Javier se realizará microcorte a consumos alimentados desde el T-1 de S/E Nirivilo para reconectar al servicio el T-2 en paralelo con el primero. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DF | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42314 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 04:56 | 2016-12-16 05:00 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de topologia en LT 66kV Parral-Monterrico por lo que se realizará microcorte a S/E San Carlos, para dejarla alimentada desde S/E Monterrico, esto por control de transferencia en S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41985 | interno | Programada |  | 2016-12-16 07:03 | 2016-12-21 09:00 |  |  |  | DP | 121.95 | 0 | 0 | 0 | Se mantiene abierto int. 12 KV del Transf. N°1 (el cual quedará energizado en vacío) para dejar toda la carga por el transf. N°2. Esto por motivo de monitorear el Trans. N°2 con toda la carga de la S/E. Asociado con solicitud 41300. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DRO | Neomante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 42324 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:10 |  |  |  | DRO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DRO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 42325 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:10 |  |  |  | DRO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. Los consumos serán respaldados por red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DRO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 42326 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:10 |  |  |  | DRO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. Los consumos serán respaldados por red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DRO | Neomante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 42328 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:10 |  |  |  | DRO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DRO | Neomante | 199 | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 42329 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:10 |  |  |  | DRO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DP | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 40486 | interno | Programada |  | 2016-12-16 09:15 | 2016-12-20 18:00 |  |  |  | DP | 104.75 | 0 | 0 | 0 | Objetivo: implementar cambios puntuales en ajustes de protecciones transformadores T1 y T2 (220/13,2 KV) en subestación Sag, de acuerdo a "informe de falla S/E Sag, N°12027-01-EE-IT-022" enviado a Ernesto Huber el 19 de Julio del presente año. Adicionalmente se protocolizarán las protecciones en subestación Sag de los paños JT1;JT2 con los ajustes . Los cambios se realizaran en parada de planta SAG por lo cual los ajustes y protocolizaciones se realizaran sacando de servicio el transformador T1 y luego el transformador T2 (sistema N-1). de acuerdo a protocolos internos de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42088 | interno | Programada |  | 2016-12-17 02:37 | 2016-12-17 21:42 |  |  |  | DP | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 para conectar, energizar y colocar en servicio nuevo interruptor 12kV y nuevos desconectadores 12kV lado Barra Principal Nº 1 y Auxiliar (Ref. Carta GT-2016/220 del 06.12.2016 al Sr. E. Huber) |  |  | 0 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D11 | Transformadores2D11DP | Neomante | 11 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41805 | interno | Programada |  | 2016-12-17 05:32 | 2016-12-17 19:05 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Principal 1A 110/13,2 kV por revisión de sistema de enfriamiento . Es necesario bajar generación en Central Ventanas Unidad N°1 (06:30 hrs.) a 20 MW para realizar apertura de desconectadores de 13,8 kV para aislar el equipo. Desde las 07:00 hrs. a 20:00 hrs. Central Ventanas Unidad N°1 permanece limitada en 60 MW para evacuar su generación por Transformador Principal 110/13,2 kV 1B. |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 3439 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 07:03 |  |  |  | FE | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén se encontraba retirando 1,4 MW del SIC. Central sigue en condición de mantenimiento mayor. |  | Falla en línea 66 kV Los maquis - Hualañe | 0 | 0 | 0
766 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DP | Neomante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34981 | interno | Programada |  | 2016-12-17 06:08 | 2016-12-18 20:19 |  |  |  | DP | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de la subestación por proyecto de aumento de potencia en la subestación. Los transformadores T1 y T2 actuales (de 5MVA c/u)quedarán fuera se servicio (desconectados y en reserva fría) y en su reemplazo se instalará un nuevo transformador 66/15kV de 18,7MVA c/CDBC. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DP | Neomante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34982 | interno | Programada |  | 2016-12-17 06:08 | 2016-12-18 20:19 |  |  |  | DP | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de la subestación por proyecto de aumento de potencia en la subestación. Los transformadores T1 y T2 actuales (de 5MVA c/u)quedarán fuera se servicio (desconectados y en reserva fría) y en su reemplazo se instalará un nuevo transformador 66/15kV de 18,7MVA c/CDBC. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP_E | Neomante | 1067 | Transformadores2D | Mariquina 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 40412 | externo | Programada |  | 2016-12-18 00:57 | 2016-12-18 08:53 |  |  |  | DP_E | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 de S/E Mariquina a solicitud de translec de acuerdo a SD 40410. No Hay clientes afectados ya que se transferirá el 100 % de los consumos a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP_E | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41771 | externo | Programada |  | 2016-12-18 06:36 | 2016-12-18 14:30 |  | 2016-12-18 06:37 |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1, a solicitud de Transelec (SODI 5002), por trabajos en sus instalaciones. Existiran clientes afectados, asociados a la barra de 23 kV de S/E Incahuasi, de acuerdo al siguiente detalle. Alimentador Domeiko (EMELAT): Clientes afectados 133 (1100 kVA aprox.). Clientes respaldados 313 por generación local (400 kVA aprox.) Alimentador La Higuera (CONAFE): Clientes afectados 1365 (1456 kVA aprox.). Clientes respaldados por generación local 416 (443 kVA aprox.) |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41972 | interno | Programada |  | 2016-12-18 06:37 | 2016-12-18 14:30 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con prueba de equipos asociados a paño T1 110/23 kV 5MVA , faena se realizará durante desconexión de acuerdo a solicitud N°41771. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP_E | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41771 | externo | Programada |  | 2016-12-18 06:36 | 2016-12-18 14:30 | 2016-12-18 14:30 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1, a solicitud de Transelec (SODI 5002), por trabajos en sus instalaciones. Existiran clientes afectados, asociados a la barra de 23 kV de S/E Incahuasi, de acuerdo al siguiente detalle. Alimentador Domeiko (EMELAT): Clientes afectados 133 (1100 kVA aprox.). Clientes respaldados 313 por generación local (400 kVA aprox.) Alimentador La Higuera (CONAFE): Clientes afectados 1365 (1456 kVA aprox.). Clientes respaldados por generación local 416 (443 kVA aprox.) |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Transformadores2D201 | Transformadores2D201DP | Neomante | 201 | Transformadores2D | Los Loros 110/23kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39440 | interno | Programada |  | 2016-12-18 07:45 | 2016-12-20 23:59 |  |  |  | DP | 64.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo a CDBC de Transformador Nº1 110/23 kV 12-16-20 MVA de S/E Los Loros. Para realizar estos trabajos se desconecta transformador entre los días 18/12/2016 al 20/12/2016 según lo informado en PMPM 2016 y carta UER 666/2016 enviada al Cdec-Sic. Estos trabajos consideran realizar micro-cortes programados con la distribuidora Emelat los días 18 y 20 de diciembre para respaldar y normalizar los consumos de S/E Los Loros a través de Transformador Móvil de 110/23 kV 30 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41472 | interno | Programada |  | 2016-12-18 08:14 | 2016-12-18 12:09 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador Nº1 de SE Las Encinas por trabajos asociados a mantenimiento celda MT interruptor Gral 52CT1 (SD 41470). Consumos asociados a barra Nº1 respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41568 | interno | Programada |  | 2016-12-18 08:52 | 2016-12-18 14:12 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Verificación del correcto montaje del desconectador --- 89J7-T4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- Trabajos asociados a garantía de fábrica. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DF | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-18 09:56 | 2016-12-18 12:10 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4322. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DF | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-19 01:21 | 2016-12-19 03:15 |  |  |  | DF | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4323 |  |  | 0 | 1 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DF | Neomante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-19 23:22 | 2016-12-20 05:56 |  |  |  | DF | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bco. Autotransformador 220/110 kV N°1 para realizar rotación de unidad, sale unidad 1 y es reemplazada por unidad de reserva. Se requiere inspeccionar funcionamiento de CTBC de unidad 1 por ruido extraño. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 11:54 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones Paño TR7, según la solicitud de desconexión N°186629. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-21 18:57 |  |  |  | DP | 18.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Laguna Seca 220 kV - JT7 Transformador 220/66 kV N°7 por Pruebas de control y protecciones Pa¿R7 según solicitud de Conexíon Nro. 186629 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión del Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 184810. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41715 | interno | Programada |  | 2016-12-21 07:54 | 2016-12-21 17:04 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 de SE Marga Marga por maniobras de normalización de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N° 2 (cable subterráneo). Solicitud relacionada con solicitud N° 41706. |  |  | -1 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42579 | interno | Programada |  | 2016-12-21 09:13 | 2016-12-21 10:08 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de TAP al Transf. N°2 desde el Tap 12 al Tap 9, por normalización de esquema. Asociado a solicitud 41300 del día 13/12/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D740 | Transformadores2D740DP | Neomante | 740 | Transformadores2D | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 42412 | interno | Programada |  | 2016-12-21 11:57 | 2016-12-22 14:10 |  |  |  | DP | 26.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR4 por obras de ampliación de barra de 23 kV asociado a transformador T3. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-22 07:49 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 184810 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DP | Neomante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41655 | interno | Programada |  | 2016-12-22 06:00 | 2016-12-22 21:34 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/6.6 kV, para montaje e instalación nuevo Transformador 110/12kV |  |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 07:49 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
79 | Transformadores2D63 | Transformadores2D63DP | Neomante | 63 | Transformadores2D | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | ENDESA | Desconexión / Intervención | 42823 | interno | Programada |  | 2016-12-22 08:23 | 2016-12-22 19:43 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Sellar filtración de aceite por acoplamiento de Fase 3. |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Transformadores2D1138 | Transformadores2D1138DP | Neomante | 1138 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42394 | interno | Programada |  | 2016-12-22 11:31 | 2016-12-22 18:06 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a ATR2 23/13,2kV 3MVA de S/E Casas Viejas. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321FE | Neomante | 321 | Transformadores2D | Castro 115/24 16MVA | STS | Informe Fallas | 3494 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 13:38 |  |  |  | FE | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Interrupción por protecciones mecánicas propias del trasformador T1 en S/E Castro, debido a terremoto en Zona de Chiloé, (interrupción 52HT1 y 52ET1 ). |  | Terremoto en provincia de Chiloé. | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42631 | interno | Programada |  | 2016-12-25 23:16 | 2016-12-26 06:57 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Realización de conexionado primario de desconectador 89BT5-1 --- a Barra Principal de 66 kV, Sección 2. El desconectador 89BT5-1 quedará --- Abierto y bloqueado hasta la puesta en servicio del paño. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: TR2 de 154/66kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Trabajos en coordinación con Transnet con desconexión de Barra de 66 --- kV de su propiedad. --- --- Trabajos asociados a nuevo TR5 154/66 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186087. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42632 | interno | Programada |  | 2016-12-26 00:25 | 2016-12-26 06:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Inyección de corrientes en nuevos paños 52AT5 y 52BT5 con --- paño de referencia (AT2 y BT2 respectivamente), duplicación de señales --- en equipos de control de los paños del transformador N°2 de S/E Itahue y --- pruebas de trip en 52BR y 52AT2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue --- - Delimitar la zona de trabajo. --- - Señalización de los tableros a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: TR2 de 154/66kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Trabajos en coordinación con Transnet con desconexión de paño BR --- acoplador de Barra de 66 kV de su propiedad y desconexión de sección 2 --- de barra de 66 kV. --- --- |  |  | -7 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184911. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 09:08 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SE Escondida paño T4, según la solicitud de desconexión N° 186900. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 43132 | interno | Programada |  | 2016-12-27 10:06 | 2016-12-27 11:27 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 2 110/6,6kV, para realizar cambio de ajustes de protecciones. Estudio y protocolo ya enviado y aprobado por CDEC |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-28 17:17 |  |  |  | DP | 17.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SE Escondida paño T4, según la solicitud de desconexión N° 186900. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 43592 | interno | Programada |  | 2016-12-28 06:02 | 2016-12-28 14:37 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Realiza re-ubicación física de relé a un atril provisorio para liberar espacio en panel para ubicación futura de nuevo relé diferencia |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DP | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 42954 | interno | Programada |  | 2016-12-28 07:51 | 2016-12-28 13:59 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos de la subestacion nueva imperial, los alimentadores que se veran afectados son. 52E1 Imperial con 5582 clientes con 1,7 MW de Carga, alimentador 52E2 Carahue con 5,188 clientes con 1 MW de carga, alimentador 52E3 Barros arana con 3058 clientes con 0,8 MW de carga, alimentador 52E4 Pto Saavedra con 9195 clientes con 1,9 MW de carga y alimentador 52E6 Chol Chol con 5735 clientes con 1,2 MW de carga. Faena coordinada con Frontel y SEC regional. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 08:02 | 2016-12-28 17:26 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lagunas 220/23 kV por Mantenimiento preventivo al CTBC del Transformador 220/23 kV de S/E Lagunas. según solicitud de Conexíon Nro. 186987 |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DF | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-28 10:21 | 2016-12-28 15:03 |  |  |  | DF | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mediciones por ruido anormal en transformador, según la solicitud de conexíón N° 187334. |  |  | 0 | 1 | 0
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP | Neomante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 43756 | interno | Programada |  | 2016-12-28 13:33 | 2016-12-29 16:32 |  |  |  | DP | 26.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N° 5 de SE La Unión para realizar la modificación de razón de transformación de manera definitiva, con el fin de suministrar los consumos del alimentador 52C5 Cooprel a través de transformador N° 5 66/13,2 kV. Los consumos del alimentador 52E4 seran transferidos hacia el transformador N° 3. Esto enmarcado en la carta enviada al CDEC N° 2260078 ref: Comunica aumento de potencia alimentador Cooprel en SE La Unión. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 14:15 | 2016-12-28 16:51 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Cambio de borneras (CT21). con falla en Transformador T2 y Señales del transformador a celda de 6,9kV, según solicitud de desconexión N° 186966. |  |  | 0 | 0 | 1
959 | Transformadores2D1065 | Transformadores2D1065RO | Neomante | 1065 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Limitaciones | 1767 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-28 19:25 | 2017-01-30 20:00 |  |  |  | RO | 792.5833 | 0 | 0 | 0 | Limitación por falla de relé de protección sobrecorriente respaldo 66kV Transformador T1, 51-BT1 (SEL-351A) de S/E Nva. Imperial, se encuentra indisponible con fallo interno "EEPROM FAILURE", cabe mencionar que el transformador T1 queda con la protección principal 87T1 disponible y operativa. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DF | Neomante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3510 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 00:44 | 2016-12-29 19:30 |  |  |  | DF | 18.7667 | 1 | 0 | 0 | 52AT2 se encuentra transferido a 52AR por LT1580 por anormalidad en 89AT2B. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3521 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando a consumos de SS.EE Barra 66kV N°2 S/E Talca, Piduco, San Miguel, T-3 S/E Maule, La Palma, San Javier y LT 66kV San Javier-Constitución de TRANSELEC. Al momento de la falla, Las Centrales de la zona se encontraban aportando en total 58.5 MW. 02:04 hrs. Recuperados los consumos afectados a través de cierre 52BS S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3521 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando a consumos de SS.EE Barra 66kV N°2 S/E Talca, Piduco, San Miguel, T-3 S/E Maule, La Palma, San Javier y LT 66kV San Javier-Constitución de TRANSELEC. Al momento de la falla, Las Centrales de la zona se encontraban aportando en total 58.5 MW. 02:04 hrs. Recuperados los consumos afectados a través de cierre 52BS S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3525 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 05:13 |  |  |  | FE | 3.2 | 0 | 0 | 0 | PS en barra 154 kV de S/E Linares, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de propiedad de TRANSELEC, debido a robo de conductor. |  | PS en barra 154 kV de S/E Linares, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de propiedad de TRANSELEC, debido a robo de conductor. | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DP | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 43753 | interno | Programada |  | 2016-12-29 06:08 | 2016-12-29 20:37 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a patio alta tensión S/E Saladillo, interruptores, desconectadores de linea, desconectadores de barra, transformadores de potencial, transformadores de corriente, transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 3512 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:36 | 2016-12-29 06:59 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 4 MW en S/E Licanco (52E1: 0,2 MW, 52E2:-0,7 MW; C. Manzano: 2,1 MW; C El Canelo 1,66 MW; C. Truful Truful 0,74 MW.) clientes afectados: 16.598. |  | Interrupción línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. N° 1 propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 3513 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:36 | 2016-12-29 06:59 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | se pierden 5,2 MW en S/E Nueva Imperial (52E1: 1,2 MW; 52E2: 0,8 MW; 52E3: 0,8 MW, 52E4: 1,6 MW y 52E6: 0,8 MW). clientes afectados: 29.247.- |  | Interrupción línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. N° 1 propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 43641 | interno | Programada |  | 2016-12-29 09:07 | 2016-12-29 14:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar revisión de sistema de control CTBC. Dicha desconexión no afecta consumos, ya que quedan respaldados mediante Transformadores N° 2 y N° 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 184906. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 184910. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DF | Neomante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 44488 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 13:29 | 2017-01-06 18:00 |  |  |  | DF | 172.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión ATR en subestación Aconcagua por problema de mal contacto de cierre en la fase media en desconectado de barra 89BT-1 66Kv, interruptores 52BT y 52HT abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Transformador T1. por falla internas, según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 43567 | interno | Programada |  | 2016-12-31 00:28 | 2016-12-31 02:34 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado radiadores del sistema de ventilación en transformador de 40 MVA y nivelación de aceite en polo del Interruptor de 110 KV, del mismo transformador. Se solicita TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739FE | Neomante | 739 | Transformadores2D | NewEn 66/11.5 22MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000005 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-01 07:06 | 2017-01-01 12:00 |  |  |  | FE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE S.A., sin consumos afectados. Central Newen no se encontraba generando. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000011 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-02 17:29 | 2017-01-02 18:14 |  |  |  | FE | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor. |  | Pertubación de tensión debido a falla en red de media tensión de Emelectric en la zona. | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 09:11 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño T1, según solicitud de desconexión N° 187276. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño T1, según solicitud de desconexión N° 187276. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DF | Neomante | 936 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017000138 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 00:22 | 2017-01-04 05:17 |  |  |  | DF | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°1 110/12 kV para revisar filtración de aceite y evaluación. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 09:10 | 2017-01-04 11:47 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por - Lavado de aisladores, programa mensual. según solicitud de desconexíon Nro. 187377 |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017000016 | interno | Programada |  | 2017-01-04 10:12 | 2017-01-04 18:00 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Realizar desconexión de Transformador N°3 220/23kV 30/40MVA en SE Las Tórtolas con el objetivo de realizar montaje y conexionado de Transformador de Corriente. No existe perdida de carga ya que estas se encuentran alimentadas de barra de respaldo de 23kV existente en la misma subestación. Transformador de corriente nuevo es idéntico, con las mismas características técnicas de transformador de corriente antiguo |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP | Neomante | 1240 | Transformadores2D | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44097 | interno | Programada |  | 2017-01-04 11:10 | 2017-01-04 15:03 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°3 de SE Hualte, por mantenimiento preventivo básico, los consumos serán transferidos vía redes de MT de acuerdo a SODI N°06/2017 con distribuidora COPELEC |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000045 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 21:44 | 2017-01-04 21:47 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectan los consumos de SS/EE San Antonio y San Sebastián San Jeronimo-Las Balandras, Algarrobo Norte y Quintay, ademas de la LT 110 kV A.Melipilla - Melipilla y S/E Leyda propiedad de Transnet. | Pérdida de tensión en barra 220 kV en S/E Alto Melipilla debido a operación automática de Linea 220 kV Rapel - Lo Aguirre cto.1.Propiedad de Transelec. Transelec informa incendio bajo la línea |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D61 | Transformadores2D61RO | Neomante | 61 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019012432 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 12:57 | 2019-02-28 16:50 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | En el mantenimientos mayor del banco de transformador 1 se realizara actualización de las protecciones REG670, no indispone las unidades N° 3- N° 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000042 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:57 |  |  |  | FE | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén se encontraba en mantenimiento mayor. |  | Falla en línea 66 kV Itahue - Talca Cto. N°1 | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño T1, según solicitud de desconexión N° 187276. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000160 | interno | Programada |  | 2017-01-05 09:33 | 2017-01-09 08:00 |  |  |  | DP | 94.45 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°1 (queda en vacío sólo con int. 12 kV abierto) para preparación del cambio de aceite que comienza el día 09/01/2016. Previamente se desconectará el transformador 110/12 kV N°2 para realizar cambio de TAP del 9 al 12, el cuál respaldará toda la carga de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-06 11:14 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño T1, según solicitud de desconexión N° 187276. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 10:39 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificación regulador de tensión, según la solicitud de desconexión N° 187508. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-07 10:45 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificación regulador de tensión, según la solicitud de desconexión N° 187508. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42895 | interno | Programada |  | 2017-01-07 06:17 | 2017-01-08 00:26 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a IF N°3327/2016, relacionado a la indisponibilidad del T-1 110/12KV 50 MVA de SE Mariscal ocurrida el pasado día viernes 09/12/2016, se requiere realizar energización y puesta en servicio de nuevo transformador de poder N°1 - 30 MVA - 110/12KV en reemplazo del afectado mencionado precedentemente. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42896 | interno | Programada |  | 2017-01-07 06:17 | 2017-01-08 00:26 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 42895/2016 en donde se pondrá en servicio el nuevo T1 de 30 MVA en reemplazo del afectado de 50 MVA producto de falla ocurrida el pasado día viernes 09/12/2016, se requiere realizar desconexión del T2 - 30 MVA - 110/23 KV esto con objeto de normalizar el tap de servicio de 12 a 23KV, ya que producto de la contingencia anterior durante la misma jornada se debió modificar el tap a 12KV para respaldar parte de los consumos de SE Mariscal. No hay pérdida de consumos, ya que éstos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 10:45 | 2017-01-07 17:47 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificación regulador de tensión, según la solicitud de desconexión N° 187509. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-07 10:47 | 2017-01-07 15:20 |  |  |  | DF | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Verificación de TT/PP en Incoming Switch Gear 13,8 kV, 52BT1 en sala eléctrica 1 S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 187941. |  |  | 0 | 1 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-07 19:15 | 2017-01-08 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | verificación de TT/PP en incoming switch gear 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 187962. |  |  | 0 | 1 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | verificación de TT/PP en incoming switch gear 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 187962. |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 43679 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | por desconexion del transformador 110/44 kV N° GE Provisorio de SE Calera, se desenergizara la SE Tunel el Melon |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP | Neomante | 215 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 43680 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Por desconexion del transformador 110/44 kV N°1 GE provisorio de SE Calera, se desenergizara la SE El Melon |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216DP | Neomante | 216 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 43681 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | por desconexion del transformador 110/44 kV N°1 GE Provisorio de SE Calera, se desenergizara la SE El Melon |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368DP | Neomante | 368 | Transformadores2D | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000020 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/44kV Nº 1 GR Provisorio parea conectar, realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/44kV Nº 1 WEG con CTBC. También entrarán en servicio un nuevo interruptor 44kV, TT.CC.44kV y TP 44kV del CTBC . El Transf.110/44kV Nº 1 GE Provisorio quedará desconectado. Los estudios de protecciones, protocolos de pruebas de los equipos, diagrama unilineal se adjuntaron a Carta GT-OBRAS-2016/237 enviada al Sr. Ernesto Huber el 26.12.2016. |  |  | 0 | 0 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2017000195 | externo | Programada |  | 2017-01-08 07:59 | 2017-01-08 16:18 |  |  |  | DP_E | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°989/2016 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución, sector San Javier-Nirivilo se requiere desconexión del transformador N°1 y N°2 66/23kV 5MVA. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 09:08 | 2017-01-08 17:57 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificación regulador de tensión, según solicitud de desconexión N° 187510. |  |  | 0 | 0 | 1
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017000082 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-08 15:53 | 2017-01-08 15:53 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En MLP se detuvo la producción debido al problema. |  | Se produjo una falla en el SIC, manifestada como una perturbación en MLP. | 0 | 0 | 0
359 | Transformadores2D464 | Transformadores2D464DF | Neomante | 464 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2017000068 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-08 18:40 | 2017-01-09 02:35 |  |  |  | DF | 7.9167 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 BT5 de T5 S/E Mina, por Corto circuito en Barras de baja tensión en SWG (Opera protección por Diferencial de Corriente) |  | Desconexión debido a operación protección de Diferencial | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | verificación de TT/PP en incoming switch gear 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 187962. |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Neomante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000826 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-09 08:03 | 2017-01-10 03:41 |  |  |  | DF | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/66 KV para reparar desconectador 66 KV lado Barra asociado a la LT 66 KV San Antonio Tap Algarrobo N°2, el cual quedó dañado debido a descargas detectadas el día 07/01 donde se procedió a dejar abierto el int. 66 kV con solicitud CF 2017000786. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-10 17:17 |  |  |  | DF | 17.2833 | 0 | 0 | 0 | verificación de TT/PP en incoming switch gear 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 187962. |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017000710 | interno | Programada |  | 2017-01-10 10:03 | 2017-01-10 16:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la Desconexión es realizar Mantenimiento General al Transformador , Limpieza de Aisladores , Reapriete de Conexiones , además realizar Pruebas Electromecánicas. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 10:42 | 2017-01-10 13:30 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187849. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 13:35 | 2017-01-10 18:41 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187845. |  |  | 0 | 0 | 1
675 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017000711 | interno | Programada |  | 2017-01-10 16:21 | 2017-01-11 13:06 |  |  |  | DP | 20.75 | 0 | 0 | 0 | El Objetivo de la Desconexión es Realizar Mantenimiento general al Transformador , Limpieza de Aisladores , Reapriete de Conexiones , además realizar Pruebas Electromecánicas. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-11 10:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 186980. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000018 | interno | Programada |  | 2017-01-11 07:12 | 2017-01-11 20:00 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/44kV Nº 1 para realizar el reemplazo, pruebas y puesta en servicio de su nuevo relé maestro. |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000099 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por fallas aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chacahuín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150FE | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000102 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por fallas aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS/EE Piduco, T2 de Talca, T3 de Maule, San Miguel, La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017000102 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por fallas aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS/EE Piduco, T2 de Talca, T3 de Maule, San Miguel, La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017000102 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por fallas aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS/EE Piduco, T2 de Talca, T3 de Maule, San Miguel, La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000111 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:30 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV aguas arriba de S/E Maule, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a incendio de pastizales en la zona. Afectó a los consumos de las SS/EE Retiro, Chacahuín, Yilla Alegre de CGE Distribución, las SS/EE Longavi de Luz Parral, Linares Norte de Luz Linares, y las SS/EE EFE Longavi y EFE Villa Alegre de Ferrocarriles. |  | Pérdida de suministro en 154 kV, aguas arriba de S/E Maule, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, por incendio de pastizales en la zona. | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764FE | Neomante | 764 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000112 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV aguas arriba de S/E Constitución, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a incendio de pastizales en la zona. Afectó a los consumos de las S/E Constitución. Además, Central Viñales inyectaba 25,81 (MW) y Central Arauco inyectaba 6,29 (MW), al Sistema. |  | Pérdida de suministro en 66 kV aguas arriba de S/E Constitución, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a incendio de pastizales en la zona. Afectó a los consumos de S/E Constitución. | 0 | 0 | 0
971 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765FE | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000112 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV aguas arriba de S/E Constitución, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a incendio de pastizales en la zona. Afectó a los consumos de las S/E Constitución. Además, Central Viñales inyectaba 25,81 (MW) y Central Arauco inyectaba 6,29 (MW), al Sistema. |  | Pérdida de suministro en 66 kV aguas arriba de S/E Constitución, por falla en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a incendio de pastizales en la zona. Afectó a los consumos de S/E Constitución. | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017000022 |  | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:15 | 2017-01-14 19:00 |  |  |  | RO | 70.75 | 0 | 0 | 0 | Para el transformador N°1 queda des-habilitada la protección diferencial debido a la falla de un Int. de 12 kV asociado a uno de sus alimentadores (diferencial larga). Quedan habilitadas las protecciones de S/C de respaldo, S/C de fases y S/C Residual. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1174 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Neomante | 1057 | Transformadores2D | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017000810 | interno | Programada |  | 2017-01-12 10:45 | 2017-01-12 18:00 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | el objeto de la desconexion es realizar mantenimiento general , limpeza de aislacion,reapriete de conexiones. |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DF | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2017000130 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-12 21:57 | 2017-01-13 00:20 |  |  |  | DF | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | Mala maniobra operacional al momento de realizar transferencia de carga del 52E4 San Antonio del transformador T2 al 52E3 del transformador T1 por precaución debido a que se encontró fuga de aceite en el transformador T2. |  | Mala maniobra operacional. | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187847. |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Movimiento de Equipos | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187848. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206FE | Neomante | 206 | Transformadores2D | Rengo 66/15kV 18.7MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000128 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:32 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en barra 154 kV de S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1, de S/E Tinguirirca (se perdieron los consumos de las SS/EE Placilla, Paniahue, Colchagua, San Vicente de Tagüa Tagüa, La Ronda, Chimbarongo y el T4 de S/E San Fernando). |  | PS en 154 kV en S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1 de S/E Tinguiririca. | 0 | 0 | 0
725 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10FE | Neomante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000128 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:32 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en barra 154 kV de S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1, de S/E Tinguirirca (se perdieron los consumos de las SS/EE Placilla, Paniahue, Colchagua, San Vicente de Tagüa Tagüa, La Ronda, Chimbarongo y el T4 de S/E San Fernando). |  | PS en 154 kV en S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1 de S/E Tinguiririca. | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11FE | Neomante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000128 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:32 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en barra 154 kV de S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1, de S/E Tinguirirca (se perdieron los consumos de las SS/EE Placilla, Paniahue, Colchagua, San Vicente de Tagüa Tagüa, La Ronda, Chimbarongo y el T4 de S/E San Fernando). |  | PS en 154 kV en S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1 de S/E Tinguiririca. | 0 | 0 | 0
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241FE | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000128 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:32 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en barra 154 kV de S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1, de S/E Tinguirirca (se perdieron los consumos de las SS/EE Placilla, Paniahue, Colchagua, San Vicente de Tagüa Tagüa, La Ronda, Chimbarongo y el T4 de S/E San Fernando). |  | PS en 154 kV en S/E San Fernando, por falla en barra 154 kV N°1, sección N°1 de S/E Tinguiririca. | 0 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18DP | Neomante | 18 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017001177 | interno | Programada |  | 2017-01-13 08:47 | 2017-01-15 11:09 |  |  |  | DP | 50.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Transformador de la Unidad TG de Nehuenco 1, se requiere la apertura de INT 52J3 y INT 52J3-4 en S/E San Luis |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017001222 | interno | Programada |  | 2017-01-13 11:13 | 2017-01-13 14:28 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Una vez normalizado el Transformador 110 12 kV N°1 se desconecta el Transformador 110/12 kV N°2 para realizar cambio de tap del 12 al 9. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000142 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:09 | 2017-01-13 16:18 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se afectan los consumos de SS/EE San Antonio y San Sebastián , ademas de la LT 110 kV A.Melipilla - Melipilla y S/E Leyda propiedad de Transnet. | Pérdida de tensión en barra 220 kV en S/E Alto Melipilla debido a operación automática de Linea 220 kV Rapel - Lo Aguirre ctos.1 y 2 Propiedad de Transelec. Se informa incendio bajo la línea. |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 05:56 | 2017-01-14 09:35 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Autotransformador Unidad N° 1 (Conectado) por unidad N° 2 (Reserva) de S/E Esmeralda, según la solicitud de desconexión N° 187994 y ECP N° 760. |  |  | 0 | 0 | 1
1159 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DF | Neomante | 1236 | Transformadores2D | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Informe Fallas | 2017000149 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-14 11:15 | 2017-01-15 08:10 |  |  |  | DF | 20.9167 | 1 | 0 | 0 | Se normalizan las instalaciones, dejando fuera el transformador zig zag, se cordinara el reemplazo de este de acuerdo a repuestos existentes. |  | En lavado de aislación opera desconectador fusible de transformador Zig Zag por mala operación en la maniobra de lavado | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DRO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017001667 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-15 00:59 | 2017-01-15 05:38 |  |  |  | DRO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión de transformador por desconexión de circuito Cautín-Ciruelos 220kV a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017000754 | interno | Programada |  | 2017-01-15 04:32 | 2017-01-15 17:26 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000699 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- D. Almagro: Transformador 3 al conectarlo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000701 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- D. Almagro: Transformador 4 al conectarlo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -4 | 0 | 0
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Neomante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017000994 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:49 | 2017-01-15 13:46 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T2 para eliminar punto caliente en bushing X3. |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Transformadores2D16 | Transformadores2D16DP | Neomante | 16 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017001185 | interno | Programada |  | 2017-01-15 11:09 | 2017-01-16 21:30 |  |  |  | DP | 34.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Transformador de la Unidad TV de Nehuenco 1, se requiere apertura de INT 52J4 y INT 52J3-4 en S/E San Luis. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 44035 | interno | Programada |  | 2017-01-15 12:10 | 2017-01-15 14:48 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Rotación de Unidades: Entra al servicio Unidad N° 1 y sale del servicio unidad N° 7 del Banco N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 08:45 | 2017-01-16 11:31 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N°188146. |  |  | 0 | 0 | 1
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000164 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:54 |  |  |  | DF | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Personal de mantenimiento verifica S/E Móvil sin daños, se procedió a realizar un prueba de energización con total éxito. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | Transformadores2D65 | Transformadores2D65DP | Neomante | 65 | Transformadores2D | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001682 | interno | Programada |  | 2017-01-17 08:40 | 2017-01-18 17:14 |  |  |  | DP | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores N° 3. Mantenimiento mayor anual. Durante la intervención, la unidad N° 3 quedará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 09:46 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 10:35 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DF | Mante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01279/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-22 05:54 | 2014-06-30 12:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/2014 06:11 ~ Polpaico: Opera alarma Anormalidad Interruptor. ~ Eduardo Bello Parra | 22/06/2014 06:11 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:56 ~ Vigente SD18981/2014, por reemplazo de interruptor. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017001862 | interno | Programada |  | 2017-01-18 09:09 | 2017-01-18 12:38 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar lavado de aislación, reapriete de conexiones . |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017001861 | interno | Programada |  | 2017-01-18 12:44 | 2017-01-18 17:38 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar lavado de aislación , reapriete de conexiones |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Neomante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017001891 | interno | Programada |  | 2017-01-19 09:00 | 2017-01-19 19:02 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador N° 1 en la subestación Las Tórtolas, para mantenimiento preventivo de la barra de 23kV en esta instalación y a sus vez se realizara verificación de operatividad de las protecciones asociadas a la barra 23kV y en los interruptores Planta 1 52D2 y Planta 2 52D3. Todo esto a raíz de la parada de planta de Angloamerican para este jueves 19 de Enero del 2017. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017001892 | interno | Programada |  | 2017-01-19 09:00 | 2017-01-19 19:02 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador N° 2 en la subestación Las Tórtolas, para mantenimiento preventivo de la barra de 23kV en esta instalación y a sus vez se realizara verificación de operatividad de las protecciones asociadas a la barra 23kV y en los interruptores Planta 1 52D2 y Planta 2 52D3. Todo esto a raíz de la parada de planta de Angloamerican para este jueves 19 de Enero del 2017. |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017001826 | interno | Programada |  | 2017-01-19 11:39 | 2017-01-19 17:20 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°2 para reparar filtración de aceite en corrugado asociado al rele Buchholz, en transformador, Los consumos fueron transferidos al transfomador N°1 por lo que no hay perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017001863 | interno | Programada |  | 2017-01-19 14:41 | 2017-01-19 19:05 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar lavado de aislación , reapriete de conexiones. |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Limitaciones | 2017000065 |  | Curso Forzoso |  | 2017-01-19 17:20 | 2017-02-03 20:00 |  |  |  | RO | 362.6667 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita la protección buchholz del transformador N° 2 en S/E Quellón, debido a una fuga de aceite en el corrugado asociado al relé Buchholz. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
170 | Transformadores2D884 | Transformadores2D884DF | Neomante | 884 | Transformadores2D | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017002300 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 00:35 | 2017-01-20 02:33 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar tap urgente, debido al bajo voltaje que se ha registrado en la barra el último tiempo y que causa problemas a los clientes de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251FE | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN | Informe Fallas | 2017000239 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 09:38 | 2017-01-23 18:58 |  |  |  | FE | 81.3333 | 0 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Falla externa. |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DF | Movimiento de Equipos | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-20 09:54 | 2017-01-20 18:29 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Inspección, medición y pruebas a equipo 52B223 que presenta ruidos anormales, según la solicitud de desconexión N° 188801. |  |  | 0 | 1 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000199 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 16:34 | 2017-01-20 17:00 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en la linea Itahue - Talca 66 KV circuito 2 con reconexion automatica | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001610 | interno | Programada |  | 2017-01-21 01:00 | 2017-01-21 06:46 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Rotación de unidades del Banco ATR1. Entra al servicio la --- Unidad 2 y se retira la Unidad R. Limpieza de aislación y medidas --- eléctricas a equipos asociados al Transformador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre PRJT1 y --- ATR1, entre PRAT1 y ATR1, y en barra capsulada 13,2KV lado Banco CCEE --- 3 y 4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV (Al termino de la --- faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017002169 | interno | Programada |  | 2017-01-21 05:52 | 2017-01-21 15:25 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de realizar la ampliación de la barra 12 kV N° 4 existente, además se requiere energizar dos paños 12 kV para futuros Alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 10:15 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Realizar Pruebas Protec Mecanicas y de Control. según solicitud de Desconexión Nro. 188168 |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000214 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 12:30 |  |  |  | FE | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 7,9 MW dejando sin suminstro 29247 clientes. | Líneas cortadas en sector Licanco. |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000213 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-21 11:41 | 2017-01-21 12:07 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 5,9 MW, dejando sin suministro a 16598 clientes | Líneas cortadas sector Licanco. |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-22 16:40 |  |  |  | DP | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Realizar Pruebas Protec Mecanicas y de Control. según solicitud de Desconexión Nro. 188168 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017002044 | interno | Programada |  | 2017-01-22 03:44 | 2017-01-22 15:49 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de refrigeración adicional en el transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DF | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017002635 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 05:22 | 2017-01-22 09:30 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar Interruptor 52CT1 por falla en equipo, se necesita abrir 52H2 y 89H2-2 en S/E Las Luces, los consumos de la ciudad de taltal son respaldados por generadores de elecda |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP | Neomante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001477 | interno | Programada |  | 2017-01-22 07:09 | 2017-01-22 20:14 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de transformador de poder N°1 (154/66KV - 75 MVA) y barra 66KV N°1 de SE San Fernando con el objeto de poder realizar mantención a DDCC 66KV lado barra de paño B5, en dicha oportunidad se realizará el deschicoteo del interruptor 52BS mediante el uso de técnica de redes energizadas. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera: (PAÑO B5) será transferido al paño B2 de SE Malloa. (PAÑO B4) será transferido al T2 de SE San Fernando, a través de la barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001934 | interno | Programada |  | 2017-01-22 07:48 | 2017-01-22 20:17 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017001754 se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001940 | interno | Programada |  | 2017-01-22 07:48 | 2017-01-22 20:17 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017001754 se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores2D289 | Transformadores2D289DF | Neomante | 289 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017002636 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 08:30 | 2017-01-22 14:21 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de 10 MVA, y posterior reemplazo por transformador de 66/13,2 kV de 16 MVA (Puesta en servicio de nuevo transformador), por problemas en transformador actual que podrían comprometer la continuidad de servicio a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-23 12:46 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 1
1486 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 09:25 | 2017-01-23 19:41 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°1 Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 188152. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 09:29 | 2017-01-23 19:38 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación paños J2,JT2,JT3 S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 188159. |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 09:32 | 2017-01-23 19:33 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Paños J2,JT2,JT3 S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 188157. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 12:46 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
1464 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DF | Movimiento de Equipos | 1545 | Transformadores2D | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-23 13:53 | 2017-01-23 15:01 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conexionado 110 kV S/E en Linea Muelle-Guayaques, según la solicitud de desconexión N° 188753. |  |  | 0 | 1 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000232 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:28 | 2017-01-23 15:17 |  |  |  | FE | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor. |  | Interrupción forzada de las líneas de 66 kV Itahue-Talca 1 y 2. | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000238 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 17:56 | 2017-01-23 18:58 |  |  |  | FE | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor. |  | Perturbación por la interrupción forzada de la línea de 66 kV Hualañé-Ranguili. | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 07:38 | 2017-01-24 17:29 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección : Limpieza, inspección y reapriete, según la solicitud de desconexión N° 188776. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 07:38 | 2017-01-24 17:29 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección : Limpieza, inspección y reapriete, según la solicitud de desconexión N° 188777. |  |  | 0 | 0 | 1
1177 | Transformadores2D1058 | Transformadores2D1058DP | Neomante | 1058 | Transformadores2D | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017002644 | interno | Programada |  | 2017-01-24 09:28 | 2017-01-26 19:00 |  |  |  | DP | 57.5333 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores 4: MPB anual y set de medidas para determinar la eficiencia del banco. Durante la intervención se deben detener unidades 5 y 6 quedando en servicio unidades 1 y 3. |  |  | 0 | 0 | 0
671 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434DP | Neomante | 434 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017002612 | interno | Programada |  | 2017-01-24 10:31 | 2017-01-24 15:32 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento, lavado de aislación, reapriete de conexiones y medidas eléctricas. Consumos no se verán afectados ya que Planta de Lixiviación detendrá por mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000371 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 19:08 | 2017-01-24 19:25 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor |  | Perturbación por interrupción forzada de la Línea de 66 kV Hualañé-Ranquili | 0 | 0 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DRO | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017002986 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 20:05 | 2017-01-24 23:59 |  |  |  | DRO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de Transformadores T1 y T2 de S/E Nirivilo a solicitud de CDEC-SIC, por incendio en LT 66 kV San Javier-Constitución de propiedad de Transelec, con inminente operación por protecciones, sin consumos afectados por estar transferidos vía red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017002700 | interno | Programada |  | 2017-01-25 06:10 | 2017-01-25 18:42 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de operación |  |  | 0 | 0 | 0
672 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435DP | Neomante | 435 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017002614 | interno | Programada |  | 2017-01-25 08:53 | 2017-01-25 13:00 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento, lavado de aislación, reapriete de conexiones y medidas eléctricas. Consumos no se verán afectados ya que Planta de Lixiviación detendrá por mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000275 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 13:50 | 2017-01-25 14:18 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Central licantén se encuentra en mantenimiento y al momento de la falla retiraba 0,8 MW. |  | Interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 66 kV Hualañe - Ranquilí | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000271 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 17:14 | 2017-01-27 16:14 |  |  |  | FE | 47 | 0 | 0 | 0 | Central licantén se encuentra en mantenimiento y al momento de la falla retiraba 2 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Neomante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000264 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Cabrero. Se pierden 13.6 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52E1 Salto del Laja 0.3 MW, 52E2 Bulnes 5.2 MW, 52E3 Cabrero 1.7 MW (opera por EDAC), 52E4 Yumbel 3.3 MW (opera por EDAC) y 52CT1 Coelcha 3.1 MW (propiedad de Coelcha). |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000264 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Cabrero. Se pierden 13.6 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52E1 Salto del Laja 0.3 MW, 52E2 Bulnes 5.2 MW, 52E3 Cabrero 1.7 MW (opera por EDAC), 52E4 Yumbel 3.3 MW (opera por EDAC) y 52CT1 Coelcha 3.1 MW (propiedad de Coelcha). |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394FE | Neomante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000267 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Masisa. Se pierden 15.4 MW correspondientes a los consumos del alimentador 52C1 Planta Masisa. Se pierden 5.6 MW de Generación de Central Masisa. |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000270 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:31 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Negrete. Se pierden 6.0 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52E1 Renaico 0.7 MW, 52E2 Nacimiento 4.7 MW, 52E3 Mulchén 0.6 MW de Frontel . Se pierden 10.2 MW de generación de Central Eólica La Esperanza (52E4 La Esperanza) |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000272 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:31 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Nahuelbuta. Se pierden 2.7 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52C1 Robleria 1.2 MW, 52C2 Parronal 1.5 MW de Frontel. |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000274 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Los Sauces. Se pierden 3.5 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52E1 Contulmo 1.8 MW (se encontraba transferido al 52ER1 Transferencia), 52E2 Bosques Cautín 0.1 MW, 52E3 Los Sauces Lumaco 1.6 MW de Frontel. |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486FE | Neomante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | 2017000268 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 20:01 hrs se recibe alarma scada de perdida de tensión en S/E Fibranova. Se pierden 5.3 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores 52C1 Fibramold y 52C3 Andinos 3.2 MW de Planta Masisa. |  | Falla en sección 2 de barra 154 kV de S/E Charrúa. | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DF | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN | Informe Fallas | 2017000286 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 09:58 | 2017-01-26 10:30 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Por pruebas en proyecto La Mina, se produce operación fortuita del INT 52JT1 en S/E Armerillo |  | Apertura de IT 52JT1 en S/E Armerillo por intervención fortuita en pruebas de protecciones desde central La Mina. | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DF | Neomante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000288 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 11:27 | 2017-01-26 11:35 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52ET S/E Villarrica afectando los consumos asociados a la misma. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | Neomante | 452 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000352 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:06 | 2017-01-26 15:20 |  | 2017-01-26 15:19 |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los proceso | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. |  | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | Neomante | 453 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000352 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:06 | 2017-01-26 15:20 |  | 2017-01-26 15:19 |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los proceso | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. |  | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | Neomante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000352 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:06 | 2017-01-26 15:20 |  | 2017-01-26 15:19 |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los proceso | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. |  | 0 | 0 | 0
465 | Transformadores2D395 | Transformadores2D395FE | Neomante | 395 | Transformadores2D | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000294 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Cabrerro T1 66/13.2 kV con 5.5 MW y T2 66/23 kV con 13.4 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000294 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Cabrerro T1 66/13.2 kV con 5.5 MW y T2 66/23 kV con 13.4 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394FE | Neomante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000297 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Masisa T1 66/13.2 kV se pierden consumos del 52C1 con 10.9 MW de la planta masisa y sale de servicio la central masisa con 5.1 MW que inyecta en el 52C2. A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | alla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000303 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Negrete T1 66/23 kV se pierden 7.7 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores. 52E1 Renaico 0.7 MW, 52E2 Nacimiento 5.8 MW, 52E3 Mulchén 1.2 MW de Frontel . Se pierden 9.4 MW de generación de Central Eólica La Esperanza (52E4 La Esperanza) 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | alla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000305 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Nahuelbuta T1 66/13.2 kV se pierden 3 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000306 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Los Sauces T1 66/23 kV se pierden 3.8 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec acerca de la falla. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000308 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Enacar T1 66/13.2 kV se pierden 1.5 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec acerca de la falla. |  | falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa : operación de línea de 220 kV Chaeeúa Hualpén, Charrúa Concecpión, Charrúa Lagunillas. | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000309 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Lota T1 66/13.2 kV se pierden 5.7 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec acerca de la falla. |  | falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa : operación de línea de 220 kV Charrúa Hualpén, Charrúa Concecpión, Charrúa Lagunillas. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000309 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Lota T1 66/13.2 kV se pierden 5.7 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec acerca de la falla. |  | falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa : operación de línea de 220 kV Charrúa Hualpén, Charrúa Concecpión, Charrúa Lagunillas. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000310 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Cañete T1 66/23 kV se pierden 6 MW A las 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec acerca de la falla. | falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa : operación de línea de 220 kV Charrúa Hualpén, Charrúa Concecpión, Charrúa Lagunillas. |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486FE | Neomante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | 2017000304 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Fibranova T1 66/13.2 kV se pierden 6.7 MW. Alas 15:18 hrs se recuperan los consumos por maniobras en S/E Charrúa. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85FE | Neomante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000390 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:19 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE, afectando a consumos de S/E Chillán, al momento del evento, se encontraban anillados SS.EE Monterrico y Chillán a través de tramos de Línea Monterrico-Chillán y Monterrico-Tap El Nevado-Chillán. Central Nueva Aldea se encontraba Generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7FE | Neomante | 7 | Transformadores3D | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | CGE | Informe Fallas | 2017000391 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:19 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de CGE, afectando los consumos de las SSEE Andalién, San Pedro, Loma Colorada, EFE Concepción, EFE Escuadrón y T2 y T3 de SE Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8FE | Neomante | 8 | Transformadores3D | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | CGE | Informe Fallas | 2017000391 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:19 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de CGE, afectando los consumos de las SSEE Andalién, San Pedro, Loma Colorada, EFE Concepción, EFE Escuadrón y T2 y T3 de SE Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Neomante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000394 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:19 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa instalaciones de CGE, afectando a consumos de SS.EE Cocharcas, San Carlos, Hualte, Quirihue, Santa Elvira y EFE Cocharcas. Al momento del evento, se encontraban anillados SS.EE Monterrico y Chillán a través de tramos de Línea Monterrico-Chillán y Monterrico-Tap El Nevado-Chillán. Central Nueva Aldea se encontraba generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104FE | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000316 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:12 | 2017-01-26 15:23 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | Neomante | 452 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000348 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:19 | 2017-01-27 17:11 |  |  |  | FE | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los procesos |  | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | Neomante | 453 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000348 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:19 | 2017-01-27 17:11 |  |  |  | FE | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los procesos |  | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | Neomante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017000348 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 15:19 | 2017-01-27 17:11 |  |  |  | FE | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | producto de la CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. En Papeles Bio Bio hubo una caída de tensión que afecto a todos los procesos |  | Caída Total Total del Suministro eléctrico, productode CAIDA TOTAL DE SUMINISTRO EN TRAMO DESDE PARRAL A CHILLAN. | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017003272 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 20:29 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador por trabajos de reparación en conductor caído asociado a la línea Caren Bajo - Melipeuco 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
392 | Transformadores2D469 | Transformadores2D469FE | Neomante | 469 | Transformadores2D | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2017000405 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 17:39 | 2017-01-26 18:38 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Perturbacion de origen externo en sistema 50 Hz , provoca detención de equipos. |  | La desconexión y Reconexión automática del Circuito Colbun-Candelaria 1 a las 17:39 horas, informada por el Sr. Manuel Rojas de Colbun, produce detención por software de Molino N° 601 debido a Bajo Voltaje de Sincronismo (Detención sin apertura de interruptor al 85% del voltaje nominal de alimentación con histéresis del 5% (Nominal 266V). | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002520 | interno | Programada |  | 2017-01-27 08:18 | 2017-01-27 17:33 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MCC Investigación anormalidad filtraciones de aceite en --- flanges de unión de la cuba con radiadores. MPB Normal a PRHT1 y PRJT1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario del Autotransformador 1. En --- conexión superior de PRHT1 y conexión superior de PRJT1. (Precaución a --- la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017003380 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 00:42 | 2017-01-28 00:50 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Frutillar por traspaso de carga desde S/E Purranque a S/E Pto. Varas, a solicitud de Saesa por problemas de bajo voltaje en S/E Frutillar. |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230DF | Neomante | 230 | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017003381 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 00:42 | 2017-01-28 00:50 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Frutillar por traspaso de carga desde S/E Purranque a S/E Pto. Varas, a solicitud de Saesa por problemas de bajo voltaje en S/E Frutillar. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2017001918 | interno | Programada |  | 2017-01-29 08:38 | 2017-01-29 14:10 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación asociado al transformador N°3, los consumos serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017003295 | interno | Programada |  | 2017-01-30 11:28 | 2017-01-30 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de pruebas en la SE La Mina y en el Tap Rio Colorado que incluyen interacción con los sistemas de control y protecciones de la S/E Armerillo existiendo el riesgo de operaciones indeseadas sobre el interruptor de 220kV de la S/E Armerillo, solicitamos abrir INT 52JT1 para dar mayor flexibilidad a las pruebas, evitando así operaciones indeseadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control según solicitud de Conexíon Nro. 188139. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 188197 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°187223. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°187221. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017003148 | interno | Programada |  | 2017-01-31 02:26 | 2017-01-31 17:39 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza el cambio de la protección diferencial del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017003385 | interno | Programada |  | 2017-01-31 08:38 | 2017-01-31 15:44 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas, para comparar con registros anteriores. Sin perdidas de consumos ya que estos quedan energizados desde transformador N° 2 de 220/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017003115 | interno | Programada |  | 2017-01-31 09:38 | 2017-01-31 13:49 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador para realizar cambios de ajustes de protecciones de TR1 de acuerdo a estudio N° 7595 - 02 - ES - IF - 001 San pedro 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
675 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017003387 | interno | Programada |  | 2017-02-01 08:47 | 2017-02-01 18:00 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas, para comparar con registros anteriores. Sin perdidas de consumos ya que estos quedan energizados desde transformador N° 1 de 220/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DRO | Neomante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2017004127 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-01 17:05 | 2017-02-01 18:38 |  |  |  | DRO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T5 66/13KV por cambio de posición de TAP a solicitud de cliente COOPREL. Solicitud relacionada n° 2017003551. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según solicitud de Desconexión Nro. 171932 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003795 | interno | Programada |  | 2017-02-02 06:40 | 2017-02-02 08:20 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante, esto por la verificación de alarma de bajo nivel de aceite. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
482 | Transformadores2D648 | Transformadores2D648DF | Neomante | 648 | Transformadores2D | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017004020 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 10:09 | 2017-02-02 13:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Subestación, por desconexión de L/T 110kV Cardones Paipote, por retiro de manga plástica enredada en colleras de aisladores de torre N° 80 |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004190 | interno | Programada |  | 2017-02-03 07:27 | 2017-02-03 08:46 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1 para realizar cambio de TAP desde el N°1 al N° 2 para adecuar tensiones en Barra 44 KV previo a transferencia del Alimentador Santa Teresa 12 kV al transformador Sindelen 44/12 kV a realizarce el dia 05/02/2017 con solicitud N°2017004172 por Puesta en servicio posición provisoria Alimentador Santa Teresa 12kV según carta GT-OBRAS-2017/031 enviada al Sr. Ernesto Huber Jara. |  |  | 0 | 0 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000418 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:26 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba CGE, Afectado a la S/E Nirivilo aproximado 10 A. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283FE | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017000418 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:26 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba CGE, Afectado a la S/E Nirivilo aproximado 10 A. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000426 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:53 |  |  |  | FE | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por fallas externas aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293DF | Neomante | 293 | Transformadores2D | Caldera 110/23kV 12MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000432 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 |  |  |  | DF | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52HT1 S/E Caldera, afectando los consumos de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004171 | interno | Programada |  | 2017-02-04 08:11 | 2017-02-04 10:06 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 al interruptor 110kV (Nema 52HT1) del Transformador 110/12kV N°1. Los consumos serán transferidos al Transformador 110/12kV N°2 a través del acoplador de barras en 12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000460 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 16:40 | 2017-02-04 17:15 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor |  | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin pérdida de suministro. | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017003101 | interno | Programada |  | 2017-02-05 05:26 | 2017-02-05 18:15 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada para mantenimiento preventivo basico de equipos |  |  | 0 | 0 | 0
744 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85DP | Neomante | 85 | Transformadores2D | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017002217 | interno | Programada |  | 2017-02-05 06:14 | 2017-02-05 18:18 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador de poder N°1 66/15KV (30 MVA) por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones, los consumos del transformador N¦1 serán transferidos hacia el transformador N°2, mediante el cierre del DDCC 89CS (Seccionador de barras MT) , considerando adicionalmente transferencias de carga por redes MT. hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Neomante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004456 | interno | Programada |  | 2017-02-05 08:48 | 2017-02-05 12:21 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Colocolo, por la normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89CT2 de dicha S/E. Los consumos de este transformador serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E, mediante el 52CS. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Inspecci¿revisi¿ reparaci¿el Transformador N¿3. según solicitud de Conexíon Nro. 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 09:04 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 09:34 | 2017-02-06 11:47 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por - Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 189573 |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-07 10:42 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Inspección, revisión y reparación del Transformador, según solicitud de Conexión N° 186767 |  |  | 0 | 0 | 1
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DF | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005032 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-07 02:04 | 2017-02-07 06:40 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transf. 110/12 kV N°1 para realizar revisión de válvula de sobrepresión de recirculación de CTBC , consumos respaldados por TR-2 |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385DP | Neomante | 385 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017003485 | interno | Programada |  | 2017-02-08 05:27 | 2017-02-08 14:30 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 2 y Barra 12kV Nº 2 para realizar el montaje de estructura soporte y equipo TT.PP. para el CTBC del futuro Transf.110/12kV WEG de 30 MVA. Los alimentadores 12kV de la Barra 12kV Nº 2 se respaldaran por MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634DF | Movimiento de Equipos | 1634 | Transformadores2D | Sur Viejo 66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-08 09:45 | 2017-02-08 12:25 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4390. |  |  | 0 | 1 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017000534 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:57 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet, sin consumos afectados, al momento de la falla se encontraba anillado con SE Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017000534 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:57 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet, sin consumos afectados, al momento de la falla se encontraba anillado con SE Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000533 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-08 23:13 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor |  | Robo de conductores en línea Linares-Parral | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186FE | Neomante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000538 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de SE Itahue y del 52AT2 propiedad de Transelec afectando los consumos de las SSEE T2 de SE Curicó, Molina, San Rafael, San Clemente, Talca, Piduco, La Palma, San Javier, San Miguel, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DF | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000545 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:17 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Previo a la desconexión forzada del TR2 de Itahue, se encontraba fallada Línea 154 kV Itahue - Parral, por lo que S/E Maule estaba alimentada desde el sistema de 66 kV. A las 22:51 horas sale del servicio de forma intempestiva central Lircay, contemporáneo reconexión manual de prueba de Línea 154 kV Itahue - Parral, provocando la apertura por sobrecarga de los Transformadores 1 y 5 de Transnet e inmediatamente despúes el TR 2 de Transelec. |  | Sobrecarga | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385DP | Neomante | 385 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017003540 | interno | Programada |  | 2017-02-09 01:38 | 2017-02-09 18:28 |  |  |  | DP | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Transf.110/12kV Nº 2 Provisorio Wagner para su reemplazo por un nuevo Transf.110/12kV WEG con CTBC de 30 MVA. Ref. Carta GT-OBRAS 2017/026 del Sr. Luis Contreras al Sr. Ernesto Huber del 24.01.2017. Los consumos de dicho Transformador serán respaldados por la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000574 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 07:48 |  |  |  | FE | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 4.12 MW en S/E Licanco (52E1: 0.6 MW; 52E2 -0.8 MW; C. Canelo: 1.5 MW; C.Manzano: 2.08 MW; C. Truful Truful: 0.74 MW). Clientes afectados: 16631 clientes | Interrupción de línea de 66 kV Temuco Loncoche cto N° 1 propiedad CGE. El origen de la causa se investiga al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000575 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 06:11 |  |  |  | FE | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 5.6 MW en S/E Nueva Imperial ( 52E1: 1.2MW ; 52E2: 0.9 MW ; 52E3: 1MW ; 52E4: 1.7MW ; 52E6: 0.8 MW). Clientes afectados: 29279 clientes. | Interrupción de línea de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, quedando sin energía S/E Licanco y S/E Nueva Imperial. |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DP | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 04:39 | 2017-02-12 09:02 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Conexión de la ampliación del módulo Sta Margarita, en los nuevos Alimentadores Riquelme y Chiu Chiu, Reponer puentes Int. barra 23KV Chorrillos con Sta Margarita. y Desconexión del actual Alimentador |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DF | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005788 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-12 05:50 | 2017-02-12 11:36 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto con temperatura en bushing 110 kV de unidad N°1 de Banco Autotransf. 220/110/60 kV en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005505 | interno | Programada |  | 2017-02-12 06:21 | 2017-02-12 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017005504 se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005506 | interno | Programada |  | 2017-02-12 06:21 | 2017-02-12 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017005504 se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DP | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 07:11 | 2017-02-13 09:23 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Montaje nuevo 52ET sobre estructura metálica de soporte ( no considera conexionado en MT), según la solicitud de desconexión N°190014. |  |  | 0 | 0 | 1
79 | Transformadores2D63 | Transformadores2D63DP | Neomante | 63 | Transformadores2D | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017004430 | interno | Programada |  | 2017-02-13 08:04 | 2017-02-16 23:59 |  |  |  | DP | 87.9167 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformadores 1 y 2. MPB , limpieza e inspección a los bushing de baja y alta tensión, Medidas de corrientes, voltajes y vibraciones a las motobombas de circulación de aceite de los transformadores, limpieza en general. Durante la intervención , la unidad N°1 quedará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017005478 | interno | Programada |  | 2017-02-13 11:21 | 2017-02-13 18:33 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 2 para realizar el reemplazo de ducto corrugado asociado al rele buchholz que se encuentra con fuga de aceite, e relé buchholz se encuentra deshabilitado de acuerdo a limitación 2017000065 vigente desde el 19 de enero 2017. Una vez finalizado el reemplazo se habilitara el relé trip y alarmas por buchholz. No hay perdida de consumos ya que la carga del T2 se encuentra transferida al T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017005836 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-14 00:46 | 2017-02-14 06:09 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Tr1 (S/E Móvil) para eliminar filtración de aceite por bushing 110 kV fase R, los consumos serán respaldados. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DF | Neomante | 46 | Transformadores3D | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | COLBÚN | Informe Fallas | 2017000603 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-15 08:46 | 2017-02-15 14:21 |  |  |  | DF | 5.5833 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 HT por operación de protecciones, Fabrica Cemento Melón pierde 2 MW de consumo. | Apertura de interruptor 52 HT por operación de protecciones |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DP | Mante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26982/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 09:55 | 2014-09-16 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT3 -TR3. Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Pruebas de control nuevo interruptor 52JT3 por puesta en servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará los Bay Units de la 87B de los paños JT3 y JR. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - POLPAICO. Observaciones S/E Polpaico: A disposición del Jefe de Faena Interruptores 52JT3 y 52JR para órdenes de cierre y apertura en local y/o remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DF | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-15 12:04 | 2017-02-16 |  |  |  | DF | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | alarma de pérdida rigidez dieléctrica, según la solicitud de desconexión N° 190395. |  |  | 0 | 1 | 0
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005612 | interno | Programada |  | 2017-02-15 12:09 | 2017-02-15 18:28 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017005608 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Coronel, No hay perdida de consumos ya que actualmente el transformador T-1 se encuentra en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DF | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alarma de pérdida rigidez dieléctrica, según la solicitud de desconexión N° 190395. |  |  | 0 | 1 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DF | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4396. |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DF | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alarma de pérdida rigidez dieléctrica, según la solicitud de desconexión N° 190395. |  |  | 0 | 1 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005778 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:38 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador N°2 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de TR2, para despejar Barra sección 2 de 154 kV, --- para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. Consumos serán --- respaldados por TR1 + TR5 (Provisorio) propiedad de CGE S.A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de TR2 de 154/66 kV, asociada a despeje de Barra sección 2 --- de 154 kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230DF | Neomante | 230 | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017006944 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 07:55 | 2017-02-18 07:56 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en S/E Frutillar, por traspaso de los consumos de S/E Frutillar a S/E Purranque, debido a la desconexión línea 66 kV Melipulli Pto. Varas Cto. N° 1 por reparación de hebras dañados por falla causada por maquinarias según la solicitud 2017006356. |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017006948 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 07:55 | 2017-02-18 07:56 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | microcorte en S/E Frutillar, por traspaso de los consumos de S/E Frutillar a S/E Purranque, debido a la desconexión línea 66 kV Melipulli Pto. Varas Cto. N° 1, por reparación de hebras dañados por falla causada por maquinarias según la solicitud 2017006356. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017006176 | interno | Programada |  | 2017-02-19 00:16 | 2017-02-19 05:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento programado al seccionador de acoplamiento de 110 KV, SAA1B1, se necesita el transformador TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017006179 | interno | Programada |  | 2017-02-19 00:16 | 2017-02-19 05:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento programado de seccionador de acoplamiento de 110 KV, SAA1B1, se necesita transformador TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017006180 | interno | Programada |  | 2017-02-19 00:16 | 2017-02-19 05:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento programado de seccionador de acoplamiento de 110 KV, SAA1B1, se necesita transformador TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NewEn 66/11.5 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006314 | externo | Programada |  | 2017-02-19 00:48 | 2017-02-19 12:37 |  |  |  | DP_E | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI 99, se requiere la desconexión del Transformador T-1 de S/E Newen. Esto por trabajos de mantenimiento en barra 66 kV de S/E San Vicente. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP_E | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006317 | externo | Programada |  | 2017-02-19 00:48 | 2017-02-19 12:29 |  |  |  | DP_E | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017006315 se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006318 | externo | Programada |  | 2017-02-19 00:48 | 2017-02-19 12:29 |  |  |  | DP_E | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017006315 se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017004700 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño AT2- Tranfo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas electricas a equipos --- asociados al paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A1-B y --- TCA1, entre 89A2-B y TCA2, entre 89A3-B y TCA3, entre 89A4-B y TCA4, --- entre 89A5-A y 89A5-2, entre TCA5 y salida linea, entre 89AT2-A y --- 89AT2-2, entre 89AT3-A y 89AT3-2, entre T3 y 89AT3-1, entre T3 y --- 89BT3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- San Vicente: Barra 154 kV-Sección 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- ** Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005721 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño AT3- Tranfo 3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas electricas a equipos --- asociados al paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A1-B y --- TCA1, entre 89A2-B y TCA2, entre 89A3-B y TCA3, entre 89A4-B y TCA4, --- entre 89A5-A y 89A5-2, entre TCA5 y salida linea, entre 89AT2-A y --- 89AT2-2, entre 89AT3-A y 89AT3-2, entre T3 y 89AT3-1, entre T3 y --- 89BT3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- San Vicente: Barra 154 kV-Sección 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- ** Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017006531 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:47 | 2017-02-19 05:06 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador 110 / 44 kV N°1 para realizar relleno de gas nitrogeno con motivo de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1356 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DP | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 03:31 | 2017-02-19 07:40 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Reponer puentes interconexión Barra 23 Kv Balmaceda a Chorrillos, según la solicitud de desconexión N° 189509. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44154 | interno | Programada |  | 2017-02-19 04:53 | 2017-02-19 19:20 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 25 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo al T-1 y a unidad de control del DDCC 89BT1. Los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. Adicionalmente se realizaran transferencias de cargas en MT. Adicional a estos trabajos, se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 89BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP_E | Neomante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005701 | externo | Programada |  | 2017-02-19 08:17 | 2017-02-19 17:43 |  |  |  | DP_E | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Desconexión ATR1 por Tendido de Conductores de Línea --- sobre Barras Principales 1 y 2, para la construcción del paño de --- Conexión del futuro parque Eólico SARCO. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- puente de salida 89JT1-2 y 89JT1-3 hacia Autotransformador JT1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo O Barra 220 kV, Sección 2- --- Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230DF | Neomante | 230 | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017007033 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 00:03 | 2017-02-20 00:06 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte para normalización de topología de S/E Frutillar, quedarán consumos de S/E Frutillar, transferidos a S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017007034 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 00:03 | 2017-02-20 00:06 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte para normalización de topología de S/E Frutillar, quedarán consumos de S/E Frutillar, transferidos a S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000635 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:54 |  |  |  | FE | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | A las 16:22 hrs queda sin energía la S/E Los Sauces T1 66/23 kV se pierden 3.7 MW. A las 16:54 hrs se recuperan los consumos por maniobras de CGE transmisión. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de CGE , Interrupción de línea 154 kV Charrua - Los Angeles. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000636 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:55 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | A las 16:22 hrs queda sin energía la S/E Negrete T1 66/23 kV se pierden 7.5 MW correspondientes a los consumos de los alimentadores. 52E1 Renaico 0.6 MW, 52E2 Nacimiento 5.7 MW, 52E3 Mulchén 1.2 MW de Frontel . Se pierden 7 MW de generación de Central Eólica La Esperanza (52E4 La Esperanza). 16:55 hrs se recuperan los consumos por maniobras de CGE. |  | Se Desconoce | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000637 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:29 |  |  |  | FE | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | A las 16:22 hrs queda sin energía la S/E Nahuelbuta T1 66/13.2 kV se pierden 3.3 MW, correspondientes a los consumos de los alimentadores 52C1 Robleria (1.3 MW) y 52C2 Parronal (2.0 MW), A las 17:29 hrs se recuperan los consumos por maniobras de CGE. |  | Se desconoce | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | Transformadores2D1336 | Transformadores2D1336DP | Neomante | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017006776 | interno | Programada |  | 2017-02-21 08:43 | 2017-02-21 22:13 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Subestación Punta Palmeras. Condiciones requeridas: Desconexión completa de Subestación. Abierto 52J1 e interruptores de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 13:13 | 2017-02-21 15:22 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por - Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 190418 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
28 | Transformadores2D979 | Transformadores2D979DP | Neomante | 979 | Transformadores2D | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017007240 | interno | Programada |  | 2017-02-22 09:48 | 2017-02-22 19:20 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento a transformador, aprovechando detención de procesos internos. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 04:54 | 2017-02-23 08:35 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405. |  |  | 0 | 1 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DP_E | Neomante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017006662 | externo | Programada |  | 2017-02-23 06:56 | 2017-02-23 06:57 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | desconexión de transformador T1 (se encuentra energizado en vacío), a solicitud de CGE para construir variante del circuito 2 el Manco - Horcones en Tap Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP_E | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017006663 | externo | Programada |  | 2017-02-23 06:56 | 2017-02-23 06:57 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 a solicitud de CGE por construcción de variante del circuito 2 El Manco - Horcones en Tap Lota. Los consumos de S/E Enacar serán transferidos en su totalidad a través de la red MT a S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405.Cambio de aislador en estructura N° 142. según la solicitud de desconexión N° 190791. |  |  | 0 | 1 | 0
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DF | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000663 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:57 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT2 y 52CT2 asociado al Transformador de Poder N°2 de S/E Curicó, afectando a los consumos MT asociados a la barra 13,2 kV N°2 de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017008116 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-24 00:01 | 2017-02-24 03:00 |  |  |  | DF | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Por falla en señal de voltaje (fibra óptica) del Tr.N1 110/12 kv de S/E A. de Córdova, se requiere intervenir la configuración de la protección asociada al transformador para habilitar nueva señal de voltaje que permita regular la barra. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008000 | interno | Programada |  | 2017-02-24 01:53 | 2017-02-24 07:27 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a realizar por puntos con temperatura llegando a 150°, sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017007834 | interno | Programada |  | 2017-02-25 00:25 | 2017-02-25 02:48 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de conexiones en barra de salida en 20 KV por modificación de conexión debido a proyecto P63 (Nuevas Líneas 6 y 3). Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007224 | interno | Programada |  | 2017-02-25 01:25 | 2017-02-25 08:15 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017007221 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007225 | interno | Programada |  | 2017-02-25 01:25 | 2017-02-25 08:15 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017007221 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | Transformadores2D1135 | Transformadores2D1135DF | Neomante | 1135 | Transformadores2D | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008378 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 09:20 | 2017-02-25 12:41 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N° 3 de S/E Bajo Melipilla por reparación de cable tierra en mufa 13.2kV, los consumos serán respaldados por transformador N°1 de dicha S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008381 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 17:02 | 2017-02-25 18:09 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a las solicitudes de desconexión SD2017008074 y SD2017008075 de los circuitos N° 1 y N°2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, se debe realizar un cambio de TAP al Transformador N° 1 para no provocar sobretensiones en la barra de 44 Kv asociada al TR-1 y evitar una operación indeseada por sobretensión en el período de tiempo en que se están ejecutando los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Informe Fallas | 2017000681 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 17:38 | 2017-02-25 20:00 |  |  |  | DF | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | . | Tormenta eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017007259 | interno | Programada |  | 2017-02-26 03:02 | 2017-02-26 19:20 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecución de trabajos previos al montaje del nuevo transformador de poder para la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DP_E | Neomante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017008086 | externo | Programada |  | 2017-02-26 07:01 | 2017-02-26 21:04 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 a solicitud de CGE por trabajos de construcción de variante del circuito 2 en el tap off Lota de CGE. Transformador T1 se encuentra energizado en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379DP_E | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017008071 | externo | Programada |  | 2017-02-26 07:15 | 2017-02-26 07:17 |  |  |  | DP_E | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos de S/E Lota, a solicitud de CGE para realizar maniobras de normalización de topología de alimentación de la S/E Lota, quedando desde el circuito 1 Coronel - Horcones. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP_E | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017008087 | externo | Programada |  | 2017-02-26 08:25 | 2017-02-26 18:20 |  |  |  | DP_E | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 a solicitud de CGE por trabajos de construcción de variante del circuito 2 en el tap off Lota de CGE. Los consumos de S/E Enacar serán transferidos a través de la red MT a S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008400 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-26 13:21 | 2017-02-26 13:48 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de cambio de TAP realizado el día 25/02 con solicitud 2017008381. Este cambio de TAP se realizó para evitar sobretensiones por desconexion asoc. a las SD2017008074 y SD2017008075 de los circuitos N° 1 y N°2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379DP_E | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017008089 | externo | Programada |  | 2017-02-26 21:04 | 2017-02-26 21:05 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos de S/E Lota, a solicitud de CGE para realizar maniobras de normalización de topología del transformador 1 en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-27 11:30 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Transformador se mantiene fuera de operación por condiciones operacionales. Según solicitud de Desconexión N° 189704 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Neomante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008369 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 00:30 | 2017-02-27 03:18 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Vallenar. Desconexión de curso forzoso con el objetivo de eliminar --- puntos calientes en desconectadores 89CT, 89C5-2, 89C3-2 y 89C2-2. --- ustificación: Riesgo a la instalación y el servicio. SODI N° 1085 ( --- EMELAT ) --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Vallenar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT --- lado TC, en 89C1-2 lado línea, en 89C2-2 lado línea, en 89C3-2 lado --- línea, 89C4-2 lado línea, 89C5-2 lado línea, en 89C6-2 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 13,2 kV-Vallenar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Neomante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008370 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 00:30 | 2017-02-27 03:18 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Vallenar. Desconexión de curso forzoso con el objetivo de eliminar --- puntos calientes en desconectadores 89CT, 89C5-2, 89C3-2 y 89C2-2. --- ustificación: Riesgo a la instalación y el servicio. SODI N° 1085 ( --- EMELAT ) --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Vallenar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT --- lado TC, en 89C1-2 lado línea, en 89C2-2 lado línea, en 89C3-2 lado --- línea, 89C4-2 lado línea, 89C5-2 lado línea, en 89C6-2 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 13,2 kV-Vallenar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-27 11:30 | 2017-02-28 |  |  |  | DF | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas. según la solicitud de desconexión N°188816. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°188817. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017008850 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-01 07:30 | 2017-03-01 16:30 |  |  |  | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | La desconexión es con la finalidad de realizar revisión y reapriete a desconectador fusible de bobinado terciario 15 kV que alimenta banco de condensadores asociado a transformador, en inspección visual se detecta fusible operado y pieza fuera de posición en desconectador antes mencionado. Por seguridad de la instalación y personal a intervenir es necesario realizar la desconexión. El consumo no se vera afectado ya que quedara respaldado por los Transformadores 1 y 3 220/69/15 kV de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 10:00 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 190866. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017008898 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-01 16:00 | 2017-03-21 23:59 |  |  |  | DF | 487.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar equipo producto que presenta deterioro en sus aislación y degradación del aceite, condición que debe ser debe ser reparada en fábrica. No genera indisponibilidad de consumos ya que estos serán respaldados por generadores diésel. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-02 12:34 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 190866. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007977 | interno | Programada |  | 2017-03-02 08:54 | 2017-03-02 11:42 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control N-I-T paño JT1 por reemplazo de --- protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se --- requiere movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, --- bloqueo al cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007976 | interno | Programada |  | 2017-03-02 11:44 | 2017-03-02 14:00 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control N-I-T paño JT2 por reemplazo de --- protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se --- requiere movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, --- bloqueo al cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 12:53 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primariosse. según la solicitud de desconexión N° 190867. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017008759 | interno | Programada |  | 2017-03-02 14:03 | 2017-03-02 18:21 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexion, es verificar correcta operación remota de interruptor y desconectadores. Consumos no se verán afectados, ya que planta de molienda detendrá por mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-03 13:19 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primariosse. según la solicitud de desconexión N° 190867. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | Transformadores2D816 | Transformadores2D816FE | Neomante | 816 | Transformadores2D | Maule 66/15kV 1MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000727 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 04:10 |  |  |  | FE | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE S.A. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150FE | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000727 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 04:10 |  |  |  | FE | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE S.A. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000728 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-05 00:36 |  |  |  | FE | 48.0333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE, afectando a consumos de S/E Chacahuín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 13:30 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, se cancela la solicitud de desconexión N° 190868. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-04 19:45 |  |  |  | DP | 19.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, se cancela la solicitud de desconexión N° 190868. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017008923 | interno | Programada |  | 2017-03-04 00:19 | 2017-03-04 04:05 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de conexiones en barra de salida en 20 KV por modificación de conexión debido a proyecto P63 (Nuevas Líneas). Se necesita transformador TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252FE | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000762 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 11:36 |  |  |  | FE | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla CEN ordena constituir COR NORTE. |  | Aislador dañado desconectador 89J8-1 paño 52J8 propiedad de CAP en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
97 | Transformadores3D253 | Transformadores3D253FE | Neomante | 253 | Transformadores3D | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000762 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 11:36 |  |  |  | FE | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla CEN ordena constituir COR NORTE. |  | Aislador dañado desconectador 89J8-1 paño 52J8 propiedad de CAP en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647FE | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Informe Fallas | 2017000781 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:55 | 2017-03-04 08:00 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | En investigación. | No identificada |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 08:47 | 2017-03-04 12:20 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite válvula conservador cuba principal y relleno de aceite C.T.B.C., según la solicitud de desconexión N° 191212. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-04 11:07 | 2017-03-04 14:14 |  |  |  | DF | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Relleno de GAS SF6 a 52JT1, según solicitud de desconexión N° 191376. |  |  | 0 | 1 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009154 | interno | Programada |  | 2017-03-04 19:45 | 2017-03-04 20:25 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/44 KV N°1 para realizar cambio de TAP al transf.. Este cambio de TAP se debe realizar para no provocar sobretensiones en la barra de 44 Kv asociada al TR-1 el día domingo por motivo de la desconexión N° 2017008900 |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009129 | externo | Programada |  | 2017-03-04 23:55 | 2017-03-05 00:08 |  |  |  | DP_E | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T1 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli con 10955 clientes y 2 MW |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009135 | externo | Programada |  | 2017-03-04 23:55 | 2017-03-05 00:08 |  |  |  | DP_E | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 1,7 MW |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009132 | externo | Programada |  | 2017-03-05 02:52 | 2017-03-05 02:55 |  |  |  | DP_E | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T1 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli con 10955 clientes y 2 MW |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009136 | externo | Programada |  | 2017-03-05 02:52 | 2017-03-05 02:55 |  |  |  | DP_E | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 1,7 MW |  |  | 0 | 0 | 0
1083 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DP | Neomante | 1281 | Transformadores2D | RENGO 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009090 | interno | Programada |  | 2017-03-05 03:34 | 2017-03-05 06:52 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconeción de la linea Tap Rengo Rengo (2017009089), se requiere la desconexión del transformador de S/E Rengo por faenas de mantenimiento preventivo a desonectador 89BT. Los consumos de la subestación serán transferidas mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008152 | externo | Programada |  | 2017-03-05 06:05 | 2017-03-06 03:38 |  |  |  | DP_E | 21.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vinculación primaria del desconectador 89JT6-2 y --- desvinculación primaria del desconectador 89JT6-3. Realización de --- pruebas 89JT6-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT6-2 y 89JT6-3, entre 89JT6-3 y Barra de Transferencia 220 sección --- 3. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ralco-Palmucho-Charrua, C2, al inicio de la faena --- Observaciones --- Trabajo relacionado a la Obra de ampliación Sistema Trocal. "Cambio de --- interruptores y equipos asociados en paños J15, JT5 y JT6, Decreto --- 158/2015 S/E Charrúa 220 kV". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008154 | externo | Programada |  | 2017-03-05 06:05 | 2017-03-06 03:33 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°6 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: PES paño JT6 (52JT6, 89JT6-1/2), Chequeo de Teleposición en --- protecciones y controladores del paño JT6. Protocolizaciones, ajuste de --- nuevo relé de sincronismo , carga de datos y pruebas. Bloqueos de --- protecciones 50BF-52JT6, 50BF-52KT6 y 50BF-52JR3. Bay Unit de los paños --- JT6, KT6 y JR3 en modo FUERA DE SERVICIO *Pruebas de control en posición --- N-I-T de los paños JT6 y JR3. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT6, 50BF-52KT6 y 50BF-52JR3. Bay Unit --- de los paños JT6, KT6 y JR3 en modo "Fuera de servicio" --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°3 ó Barra Principal --- 500kV. Sección N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Neomante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007732 | interno | Programada |  | 2017-03-05 06:46 | 2017-03-05 17:03 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017007729, se requiere la desconexión del transformador T-2 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados al transformador T-2 serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2017005407 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:44 | 2017-03-05 14:12 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 3 por reemplazo de reconectador 52ET3 (tipo KFVME) por otro de las mismas caracteristicas, ademas de mantenimiento a descnecador 89ET3 - 2, el reemplazo del reconectador no implica cambio de protecciones para el 52ET3 las que mantienen los ajustes actuales. No hay pérdida de consumos ya que se transferirá el 100% a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
799 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Neomante | 811 | Transformadores2D | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008723 | interno | Programada |  | 2017-03-05 09:05 | 2017-03-05 18:17 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017008722 se realizara la desconexión del Transformador T-1 de S/E Loma Colorada. La consumos del transformador T-1 de S/E Loma Colorada será respaldado por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009155 | interno | Programada |  | 2017-03-05 12:06 | 2017-03-05 12:36 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/44 KV N°1 para normalización de cambio de TAP realizado el día sábado con solicitud 2017009154. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DF | Neomante | 198 | Transformadores3D | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017009265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-06 02:19 | 2017-03-06 03:06 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR 220/66 kV (3x40 MVA), por cambio de unidad 3 por unidad de respaldo debido a que unidad 3 está con pérdida de aceite en Bushing Y1 con posible desenganche por bajo nivel. Esta desconexión se considera hacer sin pérdida de consumo para ello se transferira consumos de S/E Purranque hacia S/E Pto Varas, además se solicita que C. Pilmaiquen esté con al menos 30 MW, el ingreso de C. Chuyaca y que C. Pullinque genere hacia S/E Los Lagos, esto para disminuir la transferencia en línea de 66 kV Valdivia - Los Lagos. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores2D660 | Transformadores2D660DP | Neomante | 660 | Transformadores2D | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | ELÉCTRICA LICÁN | Desconexión / Intervención | 2017003929 | interno | Programada |  | 2017-03-06 08:04 | 2017-03-08 21:07 |  |  |  | DP | 61.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de transformador de poder Lican 110/13.2 Kv, paño de salida línea Lican - Antillanca, de acuerdo a programa. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DRO | Neomante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009478 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-06 08:28 | 2017-03-06 18:49 |  |  |  | DRO | 10.35 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de AES Gener según SODI N° 95 se requiere la desconexión del transformador de SSAA 110/12kV 5MVA de S/E Queltehues, por eliminación de punto caliente entre desconectadores de barras N°9 y N°10 de 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586DP | Movimiento de Equipos | 1586 | Transformadores2D | Molycop 220/13.8 kV | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 09:55 | 2017-03-06 19:09 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con la solicitud de desconexión N° 191107. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008319 | externo | Programada |  | 2017-03-06 10:07 | 2017-03-06 19:08 |  |  |  | DP_E | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Bco. Autotrafo 5, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E CHARRUA: Desvinculación Primario a Potencial de Desconectador --- 89JT5-1 desde Barra Principal 220kV. Sección N°1.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- Trabajo relacionado a la Obra de ampliación Sistema Trocal. "Cambio de --- interruptores y equipos asociados en paños J15, JT5 y JT6, Decreto --- 158/2015 S/E Charrúa 220 kV". --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP_E | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017008690 | externo | Programada |  | 2017-03-06 21:16 | 2017-03-06 23:58 |  |  |  | DP_E | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 para realizar pruebas Scada sobre paños J1 y J2 de S/E San Andrés. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-07 17:16 |  |  |  | DF | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión para evaluar efectos del mal tiempo en sus componentes, según la solicitud de desconexión N° 190937. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017008161 | externo | Programada |  | 2017-03-07 07:17 | 2017-03-07 07:54 |  |  |  | DP_E | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere durante el tiempo que duren las maniobras de desconexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, y se requieren detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017008164 | externo | Programada |  | 2017-03-07 19:19 | 2017-03-07 19:53 |  |  |  | DP_E | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere que durante el tiempo que duren las maniobras de Conexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, y se requieren detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190857. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017000814 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-08 07:35 | 2017-03-08 08:11 |  |  |  | FE | 0.6 | 0 | 0 | 0 | De 07:35 a 08:11 horas, falla en alimentadores de CGE provoca perturbación que deja sin energía Transformador de 66/13,8 kV cuando consumía 1,2 MW desde el SIC. |  | De 07:35 a 08:11 horas, falla en alimentadores de CGE provoca perturbación que deja sin energía Transformador de 66/13,8 kV cuando consumía 1,2 MW desde el SIC. | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 08:36 | 2017-03-08 19:02 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo exhaustivo al Transformador 220/23 kV de S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N°191386. Mantenimiento preventivo exhaustivo al 52JT1 y PRJT1. Mantenimiento prevent |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190857. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 12:58 | 2017-03-09 17:33 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de pararrayos Paño 52JT3, según la solicitud de desconexión N°191408. |  |  | 0 | 0 | 1
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DF | Neomante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010541 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 23:59 | 2017-03-10 00:10 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte (menor a tres minutos) a S/E Panquehue para cambio de Alimentación desde Sistema Las Vegas hacia S/E San Felipe, para configurar esquema por reparación de conductor cortado y cruceta en LT 44 KV Las Vegas -Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 08:41 | 2017-03-10 11:18 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal, según la solicitud de desconexión N° 191412. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009569 | interno | Programada |  | 2017-03-11 01:05 | 2017-03-11 07:47 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador N°2 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de TR2, para pruebas de energización de nuevo --- Transformador N° 5. Consumos serán respaldados por TR1 + TR5 --- (Provisorio) propiedad de CGE S.A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Durante la Faena) --- Observaciones --- Desconexión de TR2 de 154/66 kV, para pruebas de energización de nuevo --- TR5. --- |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010216 | interno | Programada |  | 2017-03-11 08:23 | 2017-03-11 18:24 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución ante los trabajos de reemplazo de interruptor 52BT3 (SD2017005461) se requiere la desconexión del transformador N°3 el cual se encontrará energizado en vacío dado que los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS2. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009361 | interno | Programada |  | 2017-03-12 00:41 | 2017-03-12 08:45 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017009358 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009362 | interno | Programada |  | 2017-03-12 00:41 | 2017-03-12 08:45 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017009358 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
799 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Neomante | 811 | Transformadores2D | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009593 | interno | Programada |  | 2017-03-12 07:53 | 2017-03-12 19:24 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud SD2017009591, se realizará la desconexión del Transformador T-1 de S/E Loma Colorada. Los consumos de este equipo, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009355 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:26 | 2017-03-12 18:00 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Trafo N°2, 154/66/13,8kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa, Pruebas de Control y medidas de aislación lado 154, 66 y --- 13, 2kV. Analisis fasorial a protección de sobrecorriente 51-51N --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de función 50BF-52A7 en los sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa (durante la faena) --- Observaciones --- S/E Charrúa, Pruebas de Control y medidas de aislación lado de 154 kV --- 66. Consumos de la Barra 66 kV alimentado desde TR7 --- |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017009687 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:35 | 2017-03-12 14:55 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°110/66 kV para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación Aihuapi, los consumos de SE Aihuapi y Los Negros serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP | Neomante | 208 | Transformadores2D | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009686 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:36 | 2017-03-12 14:56 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°2 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación, los consumos serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017009695 | externo | Programada |  | 2017-03-12 08:37 | 2017-03-12 14:57 |  |  |  | DP_E | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía transformador SE Los negros producto de la desconexion de la linea 66 kV Aihuapi Los Negros, los consumos de SE Aihuapi serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DF | Neomante | 199 | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017009689 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 08:39 | 2017-03-12 15:01 |  |  |  | DF | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador de SE Copihues relacionadas con las faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE Aihuapi. En SE Copihues se aprovechara de revisar y reparar rele de válvula de sobrepresion, según IL1369, las centrales capullo y Pulelfu estarán fuera de servicio mientras se ejecuten las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
988 | Transformadores2D791 | Transformadores2D791FE | Neomante | 791 | Transformadores2D | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000858 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-13 01:47 | 2017-03-13 01:57 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 en S/E Lebu, al momento de ocurrido el evento, Parque eólico CRISTORO, se encontraba inyectando 8MW al sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2017000858 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-13 01:47 | 2017-03-13 01:57 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 en S/E Lebu, al momento de ocurrido el evento, Parque eólico CRISTORO, se encontraba inyectando 8MW al sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP_E | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017009998 | externo | Programada |  | 2017-03-13 10:21 | 2017-03-13 12:54 |  |  |  | DP_E | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del trafo T1 a solicitud de CGE para desconectar línea 66 kV El Manco - Horcones 2 para normalizar punto con sobretemperatura en 89B2. Consumosserán transferidos a S/E Lota por red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1253 | Transformadores2D577 | Transformadores2D577DF | Neomante | 577 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017010914 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-13 12:28 | 2017-03-15 00:29 |  |  |  | DF | 36.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°1 por revisión de punto caliente en cable terminal X3 en llegada a transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2017010014 | interno | Programada |  | 2017-03-14 09:14 | 2017-03-14 18:30 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el chequeo de las protecciones de AT y MT del trasformador N° 3, aprovechando la parada de planta de Papeles Bio Bio. Ademas se realizará Trabajos de Topografía y medición de flecha, de las torres y líneas de 66 kV, esto último no es necesario la desconexión de las lineas de 66 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Neomante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008734 | interno | Programada |  | 2017-03-15 07:10 | 2017-03-15 18:53 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Mediciones a ATR-3 de S/E Quillota. Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS), según solicitud 2017008712. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000883 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 11:30 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Transformador 1 con 2 alimentadores de distribución. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011332 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-15 08:50 | 2017-03-17 19:55 |  |  |  | DF | 59.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de Transformador N° 2 S/E Maitenes, por fugas de aceite en bushing |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009942 | interno | Programada |  | 2017-03-15 09:03 | 2017-03-15 18:00 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, por la normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89BT5-2 y 89BT5-1. Los consumos asociados a este equipo, serán respaldados desde los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción. Adicionalmente, Papeles Biobío se encuentra con retiro de 4 MW (trabajos de mantenimiento en sus instalaciones). |  |  | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453DP | Neomante | 453 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2017010263 | interno | Programada |  | 2017-03-15 09:04 | 2017-03-15 19:00 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el chequeo de las protecciones de AT y MT del trasformador N° 2, aprovechando la parada de planta de Papeles Bio Bio. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208FE | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000880 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 16:54 |  |  |  | FE | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Monterrico, por falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando los consumos de las SS/EE Cocharcas, EFE San Gregorio, San Carlos, Hualte y Quirihue, con una potencia interrumpida de 15,4 (MW). |  | Falla en LT 154 kV Charrúa-Parral, de propiedad de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Neomante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000880 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 16:54 |  |  |  | FE | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Monterrico, por falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando los consumos de las SS/EE Cocharcas, EFE San Gregorio, San Carlos, Hualte y Quirihue, con una potencia interrumpida de 15,4 (MW). |  | Falla en LT 154 kV Charrúa-Parral, de propiedad de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D1157 | Transformadores2D1157FE | Neomante | 1157 | Transformadores2D | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000881 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Parral, por falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando los consumos de las SS/EE San Gregorio, ñiquen, Retiro, Longavi, EFE Longavi, Cauquenes y La Vega, con una potencia interrumpida de 26.6 (MW). |  | Falla en LT 154 kV Charrúa-Parral, de propiedad de TRANSELEC, | 0 | 0 | 0
1049 | Transformadores2D1158 | Transformadores2D1158FE | Neomante | 1158 | Transformadores2D | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017000881 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Parral, por falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando los consumos de las SS/EE San Gregorio, ñiquen, Retiro, Longavi, EFE Longavi, Cauquenes y La Vega, con una potencia interrumpida de 26.6 (MW). |  | Falla en LT 154 kV Charrúa-Parral, de propiedad de TRANSELEC, | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000881 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Parral, por falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando los consumos de las SS/EE San Gregorio, ñiquen, Retiro, Longavi, EFE Longavi, Cauquenes y La Vega, con una potencia interrumpida de 26.6 (MW). |  | Falla en LT 154 kV Charrúa-Parral, de propiedad de TRANSELEC, | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DP | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010430 | interno | Programada |  | 2017-03-16 02:49 | 2017-03-18 18:40 |  |  |  | DP | 63.85 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador 110/12 kV para realizar mantenimiento general y pruebas eléctricas. Consumos de la S/E serán respaldados a través de redes de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Neomante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010329 | interno | Programada |  | 2017-03-16 06:54 | 2017-03-16 18:42 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 18,7MVA por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones, Transformador N°1, interruptor 52BT1, TTCC 66kV, DDCC 89BT1-2 e interruptor 52CT1. Los consumos asociados al transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra en MT 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452DP | Neomante | 452 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2017011114 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:33 | 2017-03-16 18:42 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el chequeo de las protecciones de AT y MT del trasformador N° 1, aprovechando la parada de planta de Papeles Bio Bio. Además, Por trabajos aledaños a transformador N°1 se dejará fuera de servicio este por razones de seguridad a las personas |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1336 | Transformadores2D1336DP | Neomante | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017010814 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:40 | 2017-03-16 19:45 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de ST Punta Palmera y Cambio relé de Punta Palmeras en Seccionador 220kV de Línea 89-1. Desconexión de todos los equipos de alta y media tensión. Abierto paño J1 S/E Punta Palmeras. Parque Eólico fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26FE | Neomante | 26 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000896 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS.EE Graneros, EFE Graneros, Indura, T-1 de San Francisco de Mostazal, Alameda, Fundición Talleres, EFE Los Lirios, Chumaquito y Rosario. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144FE | Neomante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000896 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS.EE Graneros, EFE Graneros, Indura, T-1 de San Francisco de Mostazal, Alameda, Fundición Talleres, EFE Los Lirios, Chumaquito y Rosario. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145FE | Neomante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Informe Fallas | 2017000896 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS.EE Graneros, EFE Graneros, Indura, T-1 de San Francisco de Mostazal, Alameda, Fundición Talleres, EFE Los Lirios, Chumaquito y Rosario. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
163 | Transformadores3D129 | Transformadores3D129FE | Neomante | 129 | Transformadores3D | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000900 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectanto a SS/EE Malloa, T2 de Malloa Nueva, Pelequén, Rengo y Efe Rengo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94FE | Neomante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000905 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:58 |  |  |  | FE | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Paine, Isla de Maipo, Papelera Talagante, Hospital, T2 de S.F de Mostazal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118FE | Neomante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000905 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:58 |  |  |  | FE | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Paine, Isla de Maipo, Papelera Talagante, Hospital, T2 de S.F de Mostazal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270FE | Neomante | 270 | Transformadores2D | FAtima 69/15.3 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000916 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Fatima, T2 Buin, Hospital, EFE Hospital | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032FE | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FAtima 69/15.3 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017000916 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Fatima, T2 Buin, Hospital, EFE Hospital | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017000910 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:47 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52 AT S/E Maule provocada por Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017000910 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:47 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52 AT S/E Maule provocada por Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Neomante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012046 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 11:16 | 2017-03-17 11:25 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del TR-2 para realizar cambio de TAP del 1 al 2. Por condición de falla en la red y respaldos a través de redes MT la tensión en la barra en hora de mayor demanda puede quedar fuera de norma. (consumos se respaldan a través del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96FE | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000918 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 15:40 | 2017-03-17 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Punta de Cortés, Lo Miranda, Tuniche, Loreto, Cachapoal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116FE | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000918 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 15:40 | 2017-03-17 15:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SSEE, Punta de Cortés, Lo Miranda, Tuniche, Loreto, Cachapoal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282FE | Neomante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2017000926 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:10 |  |  |  | FE | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 17:24 Aparece alarma SCADA de S/E Cholguan Sin Energia interruptor 52JT1. |  | Falla en Linea 220 kV Pangue - Charrua. | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2017000324 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 18:40 | 2017-03-29 05:42 |  | 2017-03-29 00:02 |  | RO | 269.3667 | 0 | 0 | 0 | Se levanta TRIP de apertura de protección Diferencial del transformador por falla de la protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | Transformadores2D12 | Transformadores2D12DP | Neomante | 12 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017011325 | interno | Programada |  | 2017-03-18 00:17 | 2017-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/13,2 kV 1B asociado a Central Ventanas Unidad N°1 , por lavado de sistema de enfriamiento. Unidad limitada a 60 MW durante las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017010928 | interno | Programada |  | 2017-03-18 00:48 | 2017-03-18 03:26 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Debido a la incorporación de nuevas Líneas de Metro, se realizará un nuevo sistema SCADA Eléctrico, motivo por el cual, se necesita realizar conexiones en seccionador de llegada de 110 KV la do Renca. Se solicita transformador TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D11 | Transformadores2D11DP | Neomante | 11 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017011807 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:49 | 2017-03-18 11:23 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/13,2 kV 1A asociado a Central Ventanas Unidad N°1 , por lavado de sistema de enfriamiento. Unidad limitada a 60 MW durante las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017012164 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-19 01:57 | 2017-03-19 19:03 |  |  |  | DF | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.#1 110/12 kv en S/E Malloco, para eliminar filtración de aceite en Bushing del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011102 | interno | Programada |  | 2017-03-19 02:17 | 2017-03-19 08:58 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017011098 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011103 | interno | Programada |  | 2017-03-19 02:17 | 2017-03-19 08:58 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017011098 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010932 | interno | Programada |  | 2017-03-19 07:04 | 2017-03-19 16:06 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión programada de la LT66kV Punta de Cortes - Tuniche (SD2017010931) se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 30MVA de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo. Ademas se realizarán faenas de mantenimiento en DDCC 89B1 Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011335 | interno | Programada |  | 2017-03-19 07:51 | 2017-03-19 20:11 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el transformador de poder T-1 por trabajos relacionados con solicitud 2017009123. La carga será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DP | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 09:02 | 2017-03-19 17:45 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tamarugal 66/23 kV por Puesta en servicio nuevo 52ET y reemplazo portal 23kV según solicitud de Desconexión Nro. 191685 |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-19 11:33 | 2017-03-19 12:00 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Asociada al Informe de Falla N° 4430 |  |  | 0 | 1 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DF | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-19 11:33 | 2017-03-19 12:00 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Asociada al Informe de Falla N° 4430 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DP | Mante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28967/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 08:32 | 2015-09-02 19:50 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: ATR3 220/13,8 kV - SS/AA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado en equipos 52JT3, TPJT3, TCJT3, PRJT3, 52CT3 y Transformador 3. Mantenimiento correctivo en conexión secundaria del transformador 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones SS/AA de S/E Polpaico abastecidos desde Grupos de Emergencia mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010947 | interno | Programada |  | 2017-03-21 01:35 | 2017-03-21 06:54 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Término de reparación del control y pruebas de Apertura /Cierre asociado al Desconectador 89A2 (89L2) de S/E Linares. Actualmente con IL253/2017, por lo cual se requiere desconexión de S/E Maule (T1 y T2) y desconexión de LT154 KV Itahue-Parral, lo cual está coordinado con Transelec, de acuerdo a SODIS. Los Consumos son transferidos vía 66KV hacia Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010950 | interno | Programada |  | 2017-03-21 01:35 | 2017-03-21 06:54 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Término de reparación del control y pruebas de Apertura /Cierre asociado al Desconectador 89A2 (89L2) de S/E Linares. Actualmente con IL253/2017, por lo cual se requiere desconexión de S/E Linares T-1 y desconexión de LT154 KV Itahue-Parral, lo cual está coordinado con Transelec, de acuerdo a SODIS. Los Consumos son transferidos vía 66KV hacia Itahue y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017010753 | interno | Programada |  | 2017-03-21 10:58 | 2017-03-22 15:20 |  |  |  | DP | 28.3667 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADOR ADEMAS DE PRUEBAS ELECTRICAS . |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190857. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017000948 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 19:32 |  |  |  | FE | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52 AT S/E Maule provocada por Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, sin consumos afectados. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017000948 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 19:32 |  |  |  | FE | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52 AT S/E Maule provocada por Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, sin consumos afectados. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000949 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 03:54 |  |  |  | FE | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52AT1 S/E Linares provocada por Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de las SSEE Chacahuín, Ancoa, Tap Linares Norte, EFE y Villa Alegre. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011173 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:06 | 2017-03-22 13:45 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a 52HT2, interruptor de 110 kV del transformador N°2. El transformador se encuentra en reserva. Para las maniobras de apertura y cierre del 89HT2 se requiere el bloqueo de la reconexión automática del 52H3 de S/E Quínquimo, interruptor de línea hacia Cabildo. |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010226 | interno | Programada |  | 2017-03-22 09:07 | 2017-03-22 18:00 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo (Transformador desenergizado) |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 09:23 | 2017-03-22 16:02 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | MPB a paños, según la solicitud de desconexión N° 192302 |  |  | 0 | 0 | 1
537 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCentral 154/23kV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2017012408 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 10:12 | 2017-03-22 12:09 |  |  |  | DF | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT3, general transformador N°3 154/23kV 20MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DF | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2017012410 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 10:12 | 2017-03-22 12:09 |  |  |  | DF | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT2, general transformador N°2 154/4.16kV 15/20MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000957 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 06:42 | 2017-03-23 08:36 |  |  |  | DF | 1.9 | 1 | 0 | 0 | Desconexion Forzada de interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, al momento de ocurrido el evento la papelera se encontraba inyectando 19 MW al sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96FE | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017000964 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 11:54 | 2017-03-23 12:01 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Punta de Cortés por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando SS/EE Tuniche, Lo Miranda, Loreto y Cachapoal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116FE | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017000964 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 11:54 | 2017-03-23 12:01 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Punta de Cortés por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando SS/EE Tuniche, Lo Miranda, Loreto y Cachapoal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017010815 | interno | Programada |  | 2017-03-23 12:03 | 2017-03-24 15:58 |  |  |  | DP | 27.9167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento general de trasformador .mas pruebas electricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 08:19 | 2017-03-24 11:24 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 192057 |  |  | 0 | 0 | 1
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP_E | Neomante | 285 | Transformadores2D | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017012288 | externo | Programada |  | 2017-03-24 11:15 | 2017-04-27 |  |  |  | DP_E | 804.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar faenas en barra de MT que consisten en el cambio de nivel de tensión a 23 kV, modificación de razón de transformación de transformador N°1 esto enmarcado en el proyecto de modificación de barra de MT según carta N° 1212016, por lo que una ves finalizados los trabajos el transformador N°1 energizara en 23 kV la barra de MT asociado al transformador N°1 de la SE Picarte. Actualmente el transformador N°1 no tienes cargas asociadas, por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017012298 | interno | Programada |  | 2017-03-25 00:27 | 2017-03-25 02:47 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Debido a la incorporación de nuevas Líneas de Metro, se realizará un nuevo sistema SCADA Eléctrico, motivo por el cual, se necesita realizar conexiones en seccionador de llegada de 110 KV la do Ochagavía. Se solicita transformador TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165DP | Neomante | 1165 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010491 | interno | Programada |  | 2017-03-25 07:21 | 2017-03-25 20:55 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador Nº2, 66/13, 2 kV, para posterior desenergización de barra de 66 kV de S/E El Peñón, con el objeto de realizar conexión de nuevo paño BT3. Este nuevo paño esta asociado al nuevo transformador ATR3, 110/66 kV, 30 MVA, que se instalará en la S/E, debido al proyecto de cambio de tensión a 110 kV, de la actual linea de 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón. Durante la desconexión del T2, los consumos de los alimentadores Cerrillos y Tambillos, serán alimentados desde el transformador Nº1, a través de los autotransformadores 23/13,2 kV, ATR2 y ATR1 respectivamente. Esta solicitud considera cambio de ajuste de protecciones en paños de Transnet, de acuerdo a "EAP _16_2016_Respaldo transformador N°2_S/E El Peñón_VF". |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012375 | interno | Programada |  | 2017-03-26 01:00 | 2017-03-26 09:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017012372 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012376 | interno | Programada |  | 2017-03-26 01:00 | 2017-03-26 09:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017012372 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1024 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038DP | Neomante | 1038 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009118 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:17 | 2017-03-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a 52HT2, interruptor de 110 kV de Transformador N°2 y mediciones eléctricas a dicho transformador. La desconexión es en coordinación con solicitud de terceros, según SODI N°01/2017, por parada de planta de Minera Tres Valles, cliente libre conectado exclusivamente a este transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
795 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP | Neomante | 804 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009142 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:17 | 2017-03-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de mantenimiento en línea de 110 kV Illapel-Salamanca, según solicitud 2017009144. Los consumos del transformador se transfieren por redes de MT hacia el transformador N°2 de S/E Illapel y se desconecta el BBCC N°1 de S/E Salamanca. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012545 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:30 | 2017-03-26 15:44 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a proyecto de reemplazo de transformador se requiere desconexión de Transformador (por desconexión de paño B3 de SE Malloa 154/66kV). |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Transformadores3D129 | Transformadores3D129DP | Neomante | 129 | Transformadores3D | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012693 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:30 | 2017-03-26 15:39 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a lo informador según carta C0056-2017, se requiere la desconexión del Transformador N° 2 en SE Malloa 154kV de 25 MVA, por reemplazo de TT/CC Paño BT2 y alambrado de control adicional asociado a CDBC. Los consumos del Transformador N° 2 serán transferidos hacia el Transformador N° 1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009298 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:46 | 2017-03-26 13:00 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociado al SD 2017009210, se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Colo - Colo, como precaución a los trabajos cercano a la Barra MT, los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 190396. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011155 | interno | Programada |  | 2017-03-28 08:43 | 2017-03-30 20:00 |  |  |  | DP | 59.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor a Transformador N°1 por reemplazo de acoples en torretas lado entrada y salida para reparación de filtración de aceite. El transformador se encuentra en reserva. Trabajos informados a CEN-SIC en Carta N°065/2017 de Unidad de Explotación de la Red de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 15:50 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Barra 23 kV N°3, según la solicitud de desconexión N° 192827. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Barra 23 kV N°3, según la solicitud de desconexión N° 192827. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017012649 | interno | Programada |  | 2017-03-29 00:02 | 2017-03-29 05:42 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del relé de protección diferencial del Transformador N°1, el despacho perderá comunicación con la subestación por 30 minutos aproximadamente. |  |  | -90 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2017000324 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 18:40 | 2017-03-29 05:42 | 2017-03-29 05:42 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se levanta TRIP de apertura de protección Diferencial del transformador por falla de la protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Barra 23 kV N°3, según la solicitud de desconexión N° 192827. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DF | Neomante | 178 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2017013927 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 01:23 | 2017-03-30 05:24 |  |  |  | DF | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T4, para realizar cambio de aceite en CTBC del trafo T4, esto debido a que presenta rangos de rigidez y humedad criticas que consideran imperiosas el cambio de del aceite del cambiador de tomas. La carga del transformador T4 será transferida al transformador T1 por lo que no existirá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2017-03-30 08:30 | 2017-03-30 17:48 |  |  |  | DP_E | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el transformador 5 de S/E pozo Almonte, para realizar el mantenimiento al Paño JT5, según la solicitud de desconexión N° 192625. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Movimiento de Equipos | 1535 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 10:40 | 2017-03-30 11:49 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Chequeo filtración de aceite, según la solicitud de desconexión N° 192945. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190862. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°190861. |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-03-31 17:37 |  |  |  | DP | 17.6167 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Barra 23 kV N°3, según la solicitud de desconexión N° 192827. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°190859. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 kV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 03:00 | 2017-03-31 04:53 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control 21T SELEC 311C HT1, según la solicitud de desconexión N° 193050. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:41 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4439. |  |  | 0 | 1 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DF | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 11:04 |  |  |  | DF | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3440. |  |  | 0 | 1 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001054 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:29 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén se encuentra fuera de servicio debido a mantenimiento mayor |  | Salida intempestiva de Central Santa María con 350 MW. La frecuencia bajó a 48,90 Hz. | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017001030 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:31 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 18:16 Hz. se produce baja frecuencia del SIC por salida intempestiva Central Santa Maria y posterior CMPC Cordillera, alcanzando los 48,9Hz. Se produce la operación EDAC CMPC Zona troncal Centro, escalón 2 Planta Chimolsa 1, EDAC Configurado 05/08/2015 según se informo en carta BF 12-2016. Al momento de la perturbación Planta Chimolsa se encontraba retirando 1.54MW luego se produce apertura Celda 52C6 desprendiendo la totalidad de los consumos |  | Operacion EDAC BF Celda 52C6 Planta Chimolsa | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DF | Neomante | 380 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001044 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 18:17 | 2017-03-31 18:20 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Variación de frecuencia en el Sistema. Salida de la central Santa María con 355 MW. Se activa bloque Bloque EDAC N° 2 . Afecta a las SSEE Quilpué, Playa Ancha, San Antonio y Casablanca. |  | Variación de frecuencia en el Sistema. Salida de la central Santa María con 355 MW. Se activa bloque Bloque EDAC N° 2 . | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013540 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:38 | 2017-04-01 17:16 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Chiguayante, esto por la realización de MPB al CDBC de dicho equipo. Los consumos asociados a este equipo serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DP | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017013407 | interno | Programada |  | 2017-04-01 08:04 | 2017-04-01 17:36 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T4 correspondiente a S/E Mina por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013216 | interno | Programada |  | 2017-04-01 09:23 | 2017-04-01 14:52 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Tomas de muestras de aceite para análisis fisico&químico y --- cromarográfico de CTBC de transformador N° 4. Mantenimiento Preventivo --- Basico Reducido a 52CT4. Mantenimiento Preventivo Basico Normal a Malla --- de tierra de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Carro de interruptor 52CT4,retirado de su celda. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena) ó Tr. Trifásico 04, --- 220/13,2kV-Ancoa (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013538 | interno | Programada |  | 2017-04-02 06:33 | 2017-04-02 16:31 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017013536, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo. Esto por montaje de nuevo interruptor 52B1 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados a este equipo, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
1229 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167DP | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009738 | interno | Programada |  | 2017-04-02 06:40 | 2017-04-09 07:03 |  |  |  | DP | 168.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento mayor a transformador Nº 2 de S/E Tierra Amarilla, entre el día domingo 02 de abril 2017 al domingo 09 abril de 2017, según lo informado en carta UER N°051/2017, durante los trabajos en T2 se considera el respaldo y transferencia de consumos asociados al T2 de S/E Tierra Amarilla a transformador móvil 30 MVA 110/23 kV previo microcorte a alimentadores E3 y E4 de dicha subestación. Mientras el periodo que dure los trabajos se considera apertura de 52HT2, 52ET2, 89HT2 y 89ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010685 | interno | Programada |  | 2017-04-02 07:35 | 2017-04-02 15:21 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del Transformador 66/14KV 10 MVA. Los consumos asociados serán transferidos hacia otras subestaciones mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DF | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001051 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 16:51 |  |  |  | DF | 7.55 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 110 kV y 12 KV del Transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Antonio accionado por el relé maestro debido a operación de relé flujo inverso CTBC TR-2. Afecta a los alimentadores 12 kV Las Brisas, Barrancas, Pesqueras, Llolleo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-02 12:34 | 2017-04-02 15:21 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación regulador de tensión CTBC transformador, según solicitud de desconexión N° 193429. |  |  | 0 | 1 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017000375 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-02 16:57 | 2017-04-07 18:00 |  |  |  | RO | 121.05 | 0 | 0 | 0 | Para el transf. 110/12 KV N°2, se dejan deshabilitadas protecciones de Flujo inverso, Buchholz, Alivio sobrepresión; por cable de control dañado por mordedura de conejo. Asociado con informe falla 2017001051 del 02/04/2017. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DF | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 |  |  |  | DF | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador Esmeralda 220/110 kV con 67 MW de consumos afectados y 95.000 cientes. RGP: 144 MW, RGS: 343 MW, Frecuencia 50.36 Hz. Según Informe de Falla N°4441. |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DF | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-03 02:15 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador Esmeralda 220/110 kV con 67 MW de consumos afectados y 95.000 cientes. RGP: 144 MW, RGS: 343 MW, Frecuencia 50.36 Hz. Según Informe de Falla N°4441. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DP | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40930 | interno | Programada |  | 2016-12-15 10:25 | 2016-12-15 21:45 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. TR3 220/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento progrmado a CTBC de Transformador 3 de --- 220/13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en conexiones primaria y secundaria del --- transformador, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: ATR3 220/13,2 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DF | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-03 02:15 | 2017-04-03 06:58 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de transformador N°1 por Transformador de reserva a causa de operación de protección 86T1. Según solicitud de desconexión curso forzoso N° 193438. |  |  | 0 | 1 | 0
1122 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DP | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017014127 | interno | Programada |  | 2017-04-03 08:08 | 2017-04-03 21:00 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio por mantenimiento programado a transformadores auxiliares N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013004 | interno | Programada |  | 2017-04-03 08:46 | 2017-04-03 16:13 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño JT3 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos requiere movimiento de --- los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al cierre). Proyecto --- Repro 2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relés maestros de barras 220 kV secciones 1 y 2 86B1 y 86B2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo O Barra 220 kV, Sección 2- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012502 | interno | Programada |  | 2017-04-03 09:20 | 2017-04-03 17:45 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Inspección y medida de rigidez dielectrica de aceite a --- 52CT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa:Instalar equipos de puesta a tierra entre 52CT3 y TCCT3, --- entre 52CT3 y 89CT3 --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa:Barra 13,2 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013711 | interno | Programada |  | 2017-04-03 10:02 | 2017-04-03 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Verificación de Relé 62 de tiempo de conmutación SS/AA --- del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Relé 62 a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014179 | interno | Programada |  | 2017-04-03 10:11 | 2017-04-03 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Transformador de Poder N° 3 para análisis Físico-Quimico y --- Cromatográfico. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión primaria y secundaria de TR3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DP | Neomante | 827 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017014479 | interno | Programada |  | 2017-04-04 06:05 | 2017-04-04 18:46 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la revisión completa del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234FE | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Informe Fallas | 2017001064 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:27 |  |  |  | FE | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Perturbación provoca la salida de Central San pedro I con 9.6 MW. |  | Perturbación provoca la salida de Central San pedro I , debido a la Interrupción del 52H2 línea 110 kV Chiloe Pid Pid. Se presume pérdida de aislación estructura N° 155, debido a la rotura del aislador producto al excremento de pájaro. Falla día 29.03.2017 a las 07:48 hrs. | 0 | 0 | 0
672 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435DP | Neomante | 435 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017014565 | interno | Programada |  | 2017-04-04 10:10 | 2017-04-04 16:50 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y evaluar el liquido aislante debido a que se encontraron zonas con temperatura en revisión predictiva. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 10:33 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según solicitud de desconexión N° 193251. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DF | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 12:34 | 2017-04-04 12:57 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4445 |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | Transformadores2D1113 | Transformadores2D1113DF | Neomante | 1113 | Transformadores2D | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | CGE | Informe Fallas | 2017001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 16:38 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del transformador N°1, afectando consumos de barra de 23 kV. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1216 | Transformadores2D1113 | Transformadores2D1113RO | Neomante | 1113 | Transformadores2D | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | CGE | Limitaciones | 2017000382 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 16:36 | 2017-04-05 15:25 | 2017-04-04 16:38 |  |  | RO | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | Queda inhabilitada la protección diferencial del transformador N°1 de S/E Hernán Fuentes por problemas en TTCC asociados al 52ET1, razón por lo que se tuvo que realizarse by-pass a los TTCC. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según solicitud de desconexión N° 193251. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014140 | interno | Programada |  | 2017-04-05 07:11 | 2017-04-05 17:50 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexion debido a Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores segun solicitudes: 2017014133, 2017014131 |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017014591 | interno | Programada |  | 2017-04-05 08:07 | 2017-04-05 20:33 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de subestación Central Eólica Cuel. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2 S/E Central Eólica Cuel. Abierto y bloqueado 89A-TOF en Tap Off Santa Luisa. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | Transformadores3D326 | Transformadores3D326DP | Movimiento de Equipos | 326 | Transformadores3D | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 08:45 | 2017-04-05 19:55 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV por Mantención a transformador en S/E llanos según solicitud de Desconexión Nro. 193265 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-06 09:06 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según solicitud de desconexión N° 193251. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017014806 | interno | Programada |  | 2017-04-06 03:20 | 2017-04-15 16:11 |  |  |  | DP | 228.85 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder debido al retiro de pantalla acustica. |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017014593 | interno | Programada |  | 2017-04-06 07:45 | 2017-04-06 19:05 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de subestación Central Eólica Cuel. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2 S/E Central Eólica Cuel. Abierto y bloqueado 89A-TOF en Tap Off Santa Luisa. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DF | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015613 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-06 23:20 | 2017-04-07 02:53 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del T1 de 154/66KV de S/E Talcahuano, por verificación indicador de nivel de aceite del CDBC del T1 y eventual relleno si fuese necesario. Los consumos serán transferidos al T3 de S/E Talcahuano y vía 66KV hacia S/E Alonso Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001093 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 12:09 | 2017-04-07 12:28 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52B2 deja sin energía al transformador principal de 66/13,8 kV de la Central Licantén. Sin pérdida de consumos asociados. La Central Licantén se encuentra en mantenimiento mayor. |  | Baja frecuencia en el SIC debido a la salida intempestiva de la Central Bocamina II. | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014497 | externo | Programada |  | 2017-04-08 00:05 | 2017-04-09 05:32 |  |  |  | DP_E | 29.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculacion primaria, retiro y reemplazo de TCJT6. --- Pruebas y protocolizaciones, vinculación primaria . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados del TCJT6 y en salida marco de barra superior lado Banco ATR6. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ralco-Charrua (Al inicio y termino de la faena)) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017014689 | interno | Programada |  | 2017-04-08 00:06 | 2017-04-08 04:08 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual equipos de 110 KV lado Ochagavía. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DF | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001107 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 13:42 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | Opera rele maestro del transformador 110/12 KV N°2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015573 | interno | Programada |  | 2017-04-08 06:16 | 2017-04-08 21:38 |  |  |  | DP | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del cambiador de Taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014876 | interno | Programada |  | 2017-04-08 07:42 | 2017-04-08 15:53 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante, esto por la realización de MPB al transformador y CDBC de dicho equipo. Los consumos asociados a este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015006 | interno | Programada |  | 2017-04-08 08:12 | 2017-04-08 15:09 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017015007, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo. Esto por mediciones eléctricas al nuevo interruptor 52B1 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados a este equipo, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014494 | externo | Programada |  | 2017-04-08 09:23 | 2017-04-09 05:32 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vinculación primaria entre desconectadores 89JT6-2 y --- 89JT6-3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT6-2 y 89JT6-3, entre 89JT6-3 y Barra de Transferencia 220 sección --- 3 y en marco de línea sobre desconectadores 89JT6-2 y 89JT6-3. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ralco-Charrúa 2 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -6 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017000402 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-08 13:42 | 2017-04-14 18:00 |  | 2017-04-13 08:46 |  | RO | 115.0667 | 0 | 0 | 0 | Por falla en TTCC asociado al Transf. 12 KV N°2 se deja con By-pass el int. 12 KV del transf. N°2 y además el transf. N°2 queda energizado con la protección diferencial deshabilitada y con la protección de S/C respaldo y S/C Neutro habilitadas. Relacionado con informe falla 2017001107 |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013551 | interno | Programada |  | 2017-04-09 01:46 | 2017-04-09 10:02 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017013547 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013552 | interno | Programada |  | 2017-04-09 01:46 | 2017-04-09 10:02 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017013547 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Movimiento de Equipos | 1491 | Transformadores2D | Cerro Dragón 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 06:48 | 2017-04-09 14:05 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de equipos primarios, asociado solicitud de desconexión N° 192308. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014228 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:04 | 2017-04-09 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a transformador N°1 154/66kV 60 MVA, interruptores 52AT, 52BT, TTCC 154/66 y TTPP 154/66. Por lo anterior las cargas de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue via sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares mientras se ejecute la desconexión. |  |  | -2 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014230 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:04 | 2017-04-09 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a transformador N°1 154/66kV 60 MVA, interruptores 52AT, 52BT, TTCC 154/66 y TTPP 154/66. Por lo anterior las cargas de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue via sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares mientras se ejecute la desconexión. |  |  | -2 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Neomante | 149 | Transformadores3D | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014205 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:06 | 2017-04-09 13:35 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 44 kV asociado al transformador N°2, Paño de linea Catemu - Los Angeles. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010700 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:13 | 2017-04-09 17:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de 30MVA por faenas de mantenimiento a transformador, equipos en 66kV, interruptor 52BT2 e interruptor 52CT2. Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Transformadores3D129 | Transformadores3D129DP | Neomante | 129 | Transformadores3D | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013914 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:34 | 2017-04-12 19:15 |  |  |  | DP | 83.6833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a lo informador según carta UER 086/2017, se requiere la desconexión por mantenimiento mayor del Transformador N° 2 en SE Malloa 154kV de 25 MVA, por trabajos de reemplazo del T2, por un nuevo Transformador de 75MVA. Los consumos del Transformador N° 2 serán transferidos hacia el Transformador N° 1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014560 | externo | Programada |  | 2017-04-09 07:37 | 2017-04-09 20:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°247/2017 se requiere desconexión de los transformadores N°1 y N°2 154/66kV 60MVA cada uno y apertura de desconectador 89A1-2 de entrada a la subestación por desconexión de la línea de 154kV por trabajos de seccionamiento en SE Maule. Por lo anterior se realizará transferencia de carga desde SE Maule hacia SE Itahue vía sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. |  |  | -5 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014561 | externo | Programada |  | 2017-04-09 07:37 | 2017-04-09 20:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°247/2017 se requiere desconexión de los transformadores N°1 y N°2 154/66kV 60MVA cada uno y apertura de desconectador 89A1-2 de entrada a la subestación por desconexión de la línea de 154kV por trabajos de seccionamiento en SE Maule. Por lo anterior se realizará transferencia de carga desde SE Maule hacia SE Itahue vía sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. |  |  | -5 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014564 | externo | Programada |  | 2017-04-09 07:37 | 2017-04-09 08:36 |  |  |  | DP_E | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°250/2017 se requiere desconexión del transformador N°1 154/66kV 60MVA y apertura de interruptor 52AT1 de entrada a la subestación por desconexión de la línea de 154kV por trabajos de seccionamiento en SE Maule. Por lo anterior se realizará transferencia de carga desde SE Linares hacia SE Parral vía sistema de 66kV, por lo anterior se requiere condición de paralelo en el sistema de 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015572 | interno | Programada |  | 2017-04-09 08:40 | 2017-04-09 12:27 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | SUSTITUCIÓN DEPÓSITO REACTANCIA TRAFO SP2 |  |  | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015574 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:11 | 2017-04-09 16:26 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado y pruebas del Cambiador de Taps Bajo Carga |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014563 | externo | Programada |  | 2017-04-09 18:49 | 2017-04-09 19:58 |  |  |  | DP_E | 1.15 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°251/2017 se requiere desconexión del transformador N°1 154/66kV 60MVA y apertura de interruptor 52AT1 de entrada a la subestación por maniobras de normalización de la línea de 154kV por trabajos de seccionamiento en SE Maule. Por lo anterior se realizará transferencia de carga desde SE Linares hacia SE Parral vía sistema de 66kV, por lo anterior se requiere condición de paralelo en el sistema de 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DF | Neomante | 199 | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2017001117 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-10 01:45 | 2017-04-10 04:36 |  |  |  | DF | 2.85 | 1 | 0 | 0 | Operación relé de presión súbita sobre relé maestro. Afecta a las centrales Capullo y Pulelfu | Operación relé de presión subita sobre relé maestro. |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 08:55 | 2017-04-10 12:28 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 193085 |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014212 | interno | Programada |  | 2017-04-10 09:53 | 2017-04-10 17:54 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano por mantenimiento al CDBC del transformado ya antes mencionado. Los Consumos del transformador T-3 serán respaldados por el transformador T-4 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015571 | interno | Programada |  | 2017-04-10 10:05 | 2017-04-10 13:47 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | desconecta para realizar relleno de aceite al Transformador de Poder |  |  | 0 | 0 | 0
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Movimiento de Equipos | 1582 | Transformadores2D | Minsal 110/23 kV Nº1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 10:07 | 2017-04-10 14:16 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Minsal 110 kV - H1 Transformador 110/23 kV Nº1 por Revisión de punto caliente en 89E05 (23 kV planta SQM) según solicitud de Desconexión Nro. 193871 |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017015789 | interno | Programada |  | 2017-04-11 08:50 | 2017-04-13 02:18 |  |  |  | DP | 41.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reemplazo y normalización del Transformador de Faena PHAM 10 MVA Schaffner , incluye modificación del ajuste de protecciones como se indica: Protección Siemens del Transformador. Protección NOJA alimentadores 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Transformadores2D168 | Transformadores2D168DP | Neomante | 168 | Transformadores2D | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013360 | interno | Programada |  | 2017-04-11 09:50 | 2017-04-11 20:27 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Transformador N°2 de esta subestación para realizar el reemplazo de reconectador de cabecera y su respectivo control, de alimentador Peñablanca 52E1, y por mantenimiento preventivo a este transformador. El cambio del reconectador es sólo homologación y no considera cambio de ajustes. Además, se realizarán cambios en base de datos y pruebas operacionales SCADA asociadas a la instalación del nuevo reconectador. La transferencia de los consumos se realizará por redes MT en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015646 | interno | Programada |  | 2017-04-12 05:00 | 2017-04-12 19:00 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa al Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 07:54 | 2017-04-12 19:38 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Arica 110/66/13.8 kV por TTCC. inyección cte. primaria, razón de transformación, saturación de núcleo, resistencia bobinado, factor de potencia, verificación resistencia a |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001146 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:48 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz |  | Salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226DP | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016300 | interno | Programada |  | 2017-04-13 00:40 | 2017-04-13 04:56 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°3 154/66kV 75MVA de la subestación para la atención de punto con temperatura detectado en desconectador motorizado 89BT3-1 (limitación 2017000401). Los consumos de la subestación serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DP | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017016125 | interno | Programada |  | 2017-04-13 08:41 | 2017-04-13 14:45 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador 110/12 kV, para eliminar filtración de aceite en transformador de corriente del transformador auxiliar N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016306 | interno | Programada |  | 2017-04-13 08:46 | 2017-04-13 14:12 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 2 para reemplazar cables de control dañados y realizar pruebas efectivas sobre el interruptor 110kV. Debido a que este Transformador se encuentra con su interruptor 12kV puenteado debido a falla ocurrida el sábado.10.04.2017, se desenergizará por el lado 110kV. |  |  | -49 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017000402 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-08 13:42 | 2017-04-14 18:00 | 2017-04-13 14:12 |  | S | RO | 27.8 | 0 | 0 | 0 | Por falla en TTCC asociado al Transf. 12 KV N°2 se deja con By-pass el int. 12 KV del transf. N°2 y además el transf. N°2 queda energizado con la protección diferencial deshabilitada y con la protección de S/C respaldo y S/C Neutro habilitadas. Relacionado con informe falla 2017001107 |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DF | Movimiento de Equipos | 1547 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-13 09:19 | 2017-04-13 15:46 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Verificación y Reparación de fuga de aceite en cuba principal trafo T2 en S/E Hamburgo. Según SDCF N°194264. |  |  | 0 | 1 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015650 | interno | Programada |  | 2017-04-13 09:33 | 2017-04-13 16:30 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 10:22 | 2017-04-13 16:06 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Laguna Seca 220/23 kV Nº1 por Pruebas de control y protecciones y verificacion de regulador de voltaje. según solicitud de Desconexión Nro. 193708 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Neomante | 945 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017016880 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 00:11 | 2017-04-14 00:58 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar tarjeta quemada en relé de protección de Barra 23 kv #2, que afecta a medidas y estados. Además no existe certeza de tener disponible el telecontrol de los componentes de Barra 23 kv. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017015521 | interno | Programada |  | 2017-04-14 00:50 | 2017-04-14 10:38 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco ATR1, Pruebas de control a desconectadores, --- interruptor, refrigeración,cambiador de tomas y medidas de aislación. --- Verificación de protecciones. Investigar y corregir anormalidad en --- cierre de los interruptores 52A1 y 52JT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función 50BF interna de la protección a intervenir (50BF --- lado 220 kV y 154 kV) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 O Barra 154 kV, Sección 1 O --- Barra 154kV, sección 2. (Al inicio y termino de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión del Banco ATR1 220/154kV --- |  |  | -1 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 05:01 | 2017-04-14 12:55 |  |  |  | DF | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4464. |  |  | 0 | 1 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DF | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 17:01 | 2017-04-14 18:03 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4465 |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380FE | Neomante | 380 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001166 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:19 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Operación del EDAC*BF Bloque 2 por salida intempestiva de la Central Bocamina con 345 MW, bajando la frecuencia a 48,89Hz. Afecta a los alimentadores 12kV Quillpué (S/E Quilpué), Las Brisas (S/E San Antonio), T. Ramos (S/E P.Ancha) y C. Agrícola (S/E Casablanca) |  | Operación automática del EDAC*BF Bloque 2 afectando a los alimentadores 12kV Quilpué (S/E Quilpué), T. Ramos (S/E P.Ancha), Las Brisas (S/E San Antonio) y C.Agrícola (S/E Casablanca) | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017001164 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:32 |  |  |  | FE | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 18:14 Hz. se produce baja frecuencia del SIC por salida intempestiva Central Bocamina II, alcanzando los 48,91Hz. Se produce la operación EDAC CMPC Zona troncal Centro, escalón 2 Planta Chimolsa 1, EDAC Configurado 05/08/2015 según se informo en carta BF 12-2016. Al momento de la perturbación Planta Chimolsa se encontraba retirando 1.87MW luego se produce apertura Celda 52C6 desprendiendo la totalidad de los consumos. |  | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2017001222 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:38 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Se desprende 2,762 Mw por desconexión de electroboosting dentro de planta. |  | Operación de EDAC BF escalon 2. | 0 | 0 | 0
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887FE | Neomante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001161 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:17 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación de grupo #2 de baja frecuencia 48.9 Hz con 65 MW. Afecta a las S/E San Bernardo, Santa Marta, Ochagavía, Cisterna y Recoleta. | Salida de Central Bocamina #2 con 345 MW. |  | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017001197 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:14 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desprenden 15 MW, que era la potencia consumida por el molino. |  | Baja frecuencia en el SIC | 0 | 0 | 0
1250 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001175 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:34 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52B2 debido a baja frecuencia por salida intempestiva de Central Bocamina 2 |  | Baja frecuencia por salida intempestiva de Central Bocamina 2 | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 11:54 | 2017-04-15 16:04 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Monturaqui 69/4.16 kV T1 por Cambio de regulador de tensión de transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 193853 |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016976 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 23:40 | 2017-04-16 02:41 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 220/154/66kV-A. Jahuel --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: MCC Eliminación de punto caliente de alta criticidad en --- contacto principal de desconectador 89AT6-2 Fase 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión. Instalación de --- PAT --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-A. Jahuel --- Observaciones --- S/E Alto Jahuel: MCC Eliminación de punto caliente en desconectador --- 89AT6-2 --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | Neomante | 452 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017001199 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:03 | 2017-04-16 13:08 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro total del circuito número 1 de Papeles Bio Bio por causa externa |  | Perdida total de suministro en circuito Número 1 por falla externa a las instalaciones de Papeles Bio Bio | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | Neomante | 453 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017001199 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:03 | 2017-04-16 13:08 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro total del circuito número 1 de Papeles Bio Bio por causa externa |  | Perdida total de suministro en circuito Número 1 por falla externa a las instalaciones de Papeles Bio Bio | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | Neomante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2017001199 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:03 | 2017-04-16 13:08 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro total del circuito número 1 de Papeles Bio Bio por causa externa |  | Perdida total de suministro en circuito Número 1 por falla externa a las instalaciones de Papeles Bio Bio | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016151 | interno | Programada |  | 2017-04-17 11:03 | 2017-04-17 14:23 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Transformador T1 de SE Manso de Velasco por relleno de aceite a cambiador de Tap debido a bajo nivel. Sin perdida de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-17 14:35 | 2017-04-18 |  |  |  | DF | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DF | Neomante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017001230 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:34 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita provoca apertura del 52H1, 52CT1A y 52CT1B de S/E Mariscal, asociado a trabajos según SD 16796/2017. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 10:20 | 2017-04-19 15:12 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Puesta en marcha TTPP Subestación 220 kV Óxido Paño JT1, según la solicitud de desconexión N° 194104. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016768 | externo | Programada |  | 2017-04-20 09:52 | 2017-04-20 15:16 |  |  |  | DP_E | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TrTr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Trabajos de manteniento de equipos solicitado por --- Transnet --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- *Trabajo solicitado por Transnet --- |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017017123 | interno | Programada |  | 2017-04-20 09:56 | 2017-04-20 18:46 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de bushing del transformador. No existe limitación de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017017124 | interno | Programada |  | 2017-04-20 09:56 | 2017-04-20 16:15 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de bushing del transformador. No existe limitación de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-21 07:48 |  |  |  | DF | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 07:48 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1191 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2017017331 | interno | Programada |  | 2017-04-21 09:12 | 2017-04-24 23:59 |  |  |  | DP | 86.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento preventivo en transformador de poder UG2 (TR2) |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017017328 | interno | Programada |  | 2017-04-21 09:12 | 2017-04-21 18:49 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por inspección de posible fuga de aceite en transformador de poder (TR2). Genera indisponibilidad en UG2. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017024 | interno | Programada |  | 2017-04-21 14:02 | 2017-04-21 17:47 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 110 kV 52HT1, asociado a transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DF | Neomante | 1030 | Transformadores2D | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001234 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 15:40 | 2017-04-22 23:17 |  |  |  | DF | 31.6167 | 1 | 0 | 0 | Trabajos programados de lavado con tensión en paños 110 kV y 12 kV. Solicitud de intervención CEN N°2017017154 y 2017017153. | En momentos que se realizaban labores de lavado de aislación con tensión en paños de 110 y 12 kV de la S/E se produce falla del Tr.N°1, las protecciones asociadas depejan la falla sin daños a personas. La falla en Tr.N°1 produce la apertura del INT 110 kV de circuito N°1 Chena-C Navia en S/E Chena. Los consumos fueron reabastecidos a través del Tr.N°2 de respaldo. |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2017000445 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 15:40 | 2017-04-22 23:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador presenta dos bushing en 110 kV con daños. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001235 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 19:36 | 2017-04-22 17:54 |  |  |  | DF | 22.3 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo sin lluvia ni tormenta. Condiciones ed alta humedad no permiten realizar diagnostico con mediciones eléctricas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017017345 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:14 | 2017-04-22 04:16 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de 110 /20 KV lado Renca. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017018088 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-22 10:29 | 2017-04-22 17:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigación de la causa de la falla del Banco ATR N°8 en --- los circuitos de los paños KT8 y JT8 de acuerdo a ZF 15317 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se inhabilitan Bay Units del paño KT8 que aportan a la 87B de 500 KV, --- Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa:Patio 500 kV Barra C o Barra D (Al Inicio y al Termino de --- la Faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -7 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017018091 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-22 11:18 | 2017-04-22 17:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV:Bco. Autotrafo N°8 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Investigar operacion de protecciones del banco ATR8. Se --- revisará: TCJT8, PRJT8-1, PRJT8-2, Cable de poder JT8, 89JT8-41-42-43, --- ATR8, TCKT8, TPKT8, PRKT8. Trabajos amparados en ZF: 15317. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJT8 y TPJT8, --- PRJT8-1 y CPJT8, CPJT8 y 89JT8-4, PRJT8-2 y ATR8, ATR8 y PRKT8, TCJT8 --- y TPJT8, TCJT8 y 89JT8-2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Paño J16 Ralco 1 (al inicio de la faena).- --- S/E Charrúa 500 kV: Barra C o Barra D (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1154 | Transformadores2D981 | Transformadores2D981DP | Neomante | 981 | Transformadores2D | Kozan 110/4.16kV 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017017631 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:25 | 2017-04-23 16:00 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantención a nuestra sub-estacion de la linea de 110kv, donde involucra limpiezan de aisladores de la sub-estcion y transformadores, para ello solicitamos a Transnet(CGE) la desconexión de paño H3 de S/E tierra Amarilla (Sodi N° 2 Atacama Kozan) |  |  | 0 | 0 | 0
797 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809DP | Neomante | 809 | Transformadores2D | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016268 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexión programada de transformador T1 66/13.2kV 10 MVA Trabajos de control asociados a la habilitación de nuevo 52BT1. "Para el respaldo parcial de los consumos regulados que se verán afectados, se adjuntan solicitudes CEN por la desconexión de la barra 66kV de S/E Victoria con pérdida de suministro y respaldo de 2.5 MW según se indica a continuación: Clientes Afectados Alimentador Ercilla (Frontel) 3495. Se inyectara generación local de 1.5 MW Alimentador Selva Oscura (Codiner) 775 Clientes. Los plazos de este proyecto no hacen viable el respaldo total de todos los consumos asociados, equivalentes a 9 MW, ya que según se indica en la letra c) del Artículo 3 Título I del Reglamento de Evaluación del Sistema de Impacto Ambiental, las centrales generadoras de energía mayores a 3 MW constituyen proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto último implica una tramitación cuya duración no es compatible con los plazos de este proyecto". |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145DP | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016271 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexión programada de transformador T2 66/13.2kV 6 MVA por trabajos de habilitación de interconexión entre barras 66kV de S/E Los Peumos y S/E Victoria. Clientes afectados Alimentador Villa Alegre (Frontel) 2454. Se inyectara generación local de 1.0 MW |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017015812 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:29 | 2017-04-23 15:51 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Ancoa: Tr. Trifásico 05, 66/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a interruptores 52BT5 y 52CT5. --- Mantenimiento Normal a desconectador 89BT5-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Carro de interruptor 52CT5, retirado de su celda --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa (al inicio de la Faena) O Tr. Trifásico --- 05, 66/13,2kV-Ancoa (al término de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012072 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 17:00 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo y PES de interruptor general MT de SE Colchagua (52CT1), se requiere la desconexión del Transformador N°1. Los consumos asociados serán transferidos hacia otras subestaciones mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016361 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 17:55 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo y PES de interruptor general MT de SE Colchagua (52CT1), se requiere como precaución operacional la desconexión del Transformador N°2. Los consumos asociados serán transferidos hacia otras subestaciones mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016730 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:03 | 2017-04-23 20:01 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR2 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección 50BF del paño --- JT2 y pruebas de control y medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B 220 kV --- mientras dure la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753DF | Neomante | 753 | Transformadores2D | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017015374 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 14:56 |  |  |  | DF | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios. 896 clientes afectados, 0,5 MW de potencia afectada, estos trabajos se realizaran en coordinación con la distribuidora SAESA que realizará mantenimiento en la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DP | Neomante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2017016875 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 14:49 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación, trabajos coordinados con Masisa y Masonite (clientes libres) |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 16:15 | 2017-04-23 19:25 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Lixiviación 69 kV - BPruebas de control de protecciones Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 por Pruebas de control de protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 194129 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:27 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 18:01 |  |  |  | DF | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DF | Neomante | 156 | Transformadores3D | LagVerde 110/66kV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018125 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 08:18 | 2017-04-24 18:22 |  |  |  | DF | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco Autotrafo. 110/66 KV en S/E Laguna Verde, esto para realizar reparación de cable de control mordido por roedor, con riesgo de provocar una falla. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 09:34 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control de protecciones, según la SD N° 194128. |  |  | 0 | 0 | 1
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75FE | Neomante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001254 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:14 |  |  |  | FE | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . | Movimiento sísmico. |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76FE | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001254 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:14 |  |  |  | FE | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . | Movimiento sísmico. |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341FE | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Informe Fallas | 2017001254 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:14 |  |  |  | FE | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . | Movimiento sísmico. |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365FE | Neomante | 365 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001256 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:38 |  |  |  | FE | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del relé maestro del Transformador 110/12kV N°1 en S/E Con Con accionado por la protección de S/C de Fase afectando a los alimentadores 12kV RPC-5, Tabolango, Con-Con e Higuerillas. Al momento de ocurridos los hechos, en la zona se registra fuerte sismo de 7 grados en la escala de Ritcher. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DF | Neomante | 921 | Transformadores2D | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001258 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:40 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Fuerte temblor registrado en la región metropolitana a las 18:38 hrs., | En investigación. Falla fue posterior a fuerte temblor. |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-25 09:34 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control de protecciones, según la SD N° 194128. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 11:02 | 2017-04-25 17:16 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al desconectador 89JT1-2 y medidas de aislación de contactos, según las SD N°s 194838, 194839 y 194842. |  |  | 0 | 0 | 1
1480 | Transformadores2D1632 | Transformadores2D1632DF | Movimiento de Equipos | 1632 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-25 17:30 | 2017-04-26 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en base de bushing 220KV en transformador N° 2, según la SDCF N° 195087. |  |  | 0 | 1 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001272 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 21:34 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001272 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 21:34 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017724 | interno | Programada |  | 2017-04-25 21:39 | 2017-04-26 07:21 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a Desconectadores de 110 kV asociados ala Barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1088 | Transformadores2D2459 | Transformadores2D2459DP | Neomante | 2459 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017725 | interno | Programada |  | 2017-04-25 21:39 | 2017-04-26 07:21 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a Desconectadores de 110 kV asociados ala Barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017727 | interno | Programada |  | 2017-04-25 21:39 | 2017-04-26 07:21 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a Desconectadores de 110 kV asociados ala Barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1480 | Transformadores2D1632 | Transformadores2D1632DF | Movimiento de Equipos | 1632 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en base de bushing 220KV en transformador N° 2, según la SDCF N° 195087. |  |  | 0 | 1 | 0
1254 | Transformadores2D1382 | Transformadores2D1382FE | Neomante | 1382 | Transformadores2D | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | EMELDA | Informe Fallas | 2017001302 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 00:28 | 2017-04-26 01:59 |  |  |  | FE | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Posterior al evento ocurrido en el sistema a las 20:36 cuando el parque Solar Almeyda comienza con el proceso de normalización, con las instalaciones de S/E Emelda normalizadas, al momento de cerrar el interruptor correspondiente a la cabina C7 genera la apertura del interruptor 52H2 operando la protección 87T. |  | Posterior al evento ocurrido en el sistema a las 20:36 cuando el parque Solar Almeyda comienza con el proceso de normalización, con las instalaciones de S/E Emelda normalizadas, al momento de cerrar el interruptor correspondiente a la cabina C7 genera la apertura del interruptor 52H2 operando la protección 87T. | 0 | 0 | 0
1254 | Transformadores2D1382 | Transformadores2D1382FE | Neomante | 1382 | Transformadores2D | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | EMELDA | Informe Fallas | 2017001303 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 02:24 | 2017-04-26 02:33 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Con S/E Emelda normalizada posterior al evento indicado en IF2017001302, el parque solar Almeyda al momento de normalizar sus instalaciones realizan cierre de interruptor correspondiente a la cabina C7 generando apertura del interruptor 52H2 a través de protección 87T. |  | Con S/E Emelda normalizada posterior al evento indicado en IF2017001302, el parque solar Almeyda al momento de normalizar sus instalaciones realizan cierre de interruptor correspondiente a la cabina C7 generando apertura del interruptor 52H2 a través de protección 87T. | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001274 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 02:39 | 2017-04-26 03:07 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001274 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 02:39 | 2017-04-26 03:07 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000458 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 03:45 | 2017-05-31 18:00 |  |  |  | RO | 854.25 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T con función de sobrecorriente residual temporizada, sistema 2, bloqueda. Sistema 1 en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000459 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 03:45 | 2017-05-31 18:00 |  |  |  | RO | 854.25 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T con función de sobrecorriente residual temporizada, sistema 2, bloqueda. Sistema 1 en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 08:54 | 2017-04-26 11:01 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal, según la SD N° 194891. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DP | Neomante | 241 | Transformadores2D | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017025 | interno | Programada |  | 2017-04-26 12:15 | 2017-04-26 17:38 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°2 de SE Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos serán transferidos vía redes de MT hacia SE La Vega, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°99. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP_E | Neomante | 285 | Transformadores2D | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017018385 | externo | Programada |  | 2017-04-27 | 2017-06-02 10:16 |  |  |  | DP_E | 874.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de trafo N1 por trabajos en barra 13,8 kV por cambio de nivel de tensión de la barra de 13,8 kV a 23 kV. Se modificará la razón de transformación del transformador N°1, esto enmarcado al proyecto de modificación de barra de MT según carta N° 1212016, por lo que una vez finalizados los trabajos el transformador N°1 energizara en 23 kV la barra de MT. Actualmente el transformador no tiene carga (transferidas a través de red MT). Esta solicitud es la continuación de los trabajos indicados en SD 2017012288. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1480 | Transformadores2D1632 | Transformadores2D1632DF | Movimiento de Equipos | 1632 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-27 11:33 |  |  |  | DF | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en base de bushing 220KV en transformador N° 2, según la SDCF N° 195087. |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018241 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 17:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo: interruptor 110 kV, interruptor 12 kV, desconectador de linea 110 kV, transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
721 | Transformadores2D623 | Transformadores2D623DP | Neomante | 623 | Transformadores2D | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | KDM | Desconexión / Intervención | 2017018192 | interno | Programada |  | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y revisión de Monitor de Temperatura Qualitrol de Transformador 110/23 KV Rhona. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017225 | interno | Programada |  | 2017-04-27 11:30 | 2017-04-27 18:45 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador Nº2 SE Cabildo. Equipo se encuentra en reserva conectado, se realizará protocolo de mediciones de acuerdo a política de mantenimiento de CGE. No implica traspaso de carga. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018766 | interno | Programada |  | 2017-04-28 01:29 | 2017-04-28 05:23 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 de SE Curico por corrección de punto con temperatura en interruptor 52CT2, los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DF | Neomante | 365 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019213 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-28 02:15 | 2017-04-28 05:53 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1, 110/12kV en S/E Con Con por encontrar punto con temperatura en mufas 12kV del Transformador. Los suministros de S/E Con Con serán respaldados a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DRO | Neomante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019219 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-04-28 02:15 | 2017-04-28 05:53 |  |  |  | DRO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-2, 110/12kV en S/E Con Con por cercanías en trabajos de normalización de punto con temperatura en el TR-1 según SD2017019213. Todos los suministros serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017223 | interno | Programada |  | 2017-04-28 04:10 | 2017-04-28 05:42 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Modificación de topología de transformadores SE Choapa por programa anual de operación. Se energizará ATR1 (actualmente en reserva conectado) y se desconecta ATR2 (se encuentra en servicio). Se considera desconexión momentánea de barra 220 kV SE Choapa. Durante las maniobras se traspasará momentáneamente la SSEE Illapel y Salamanca hacia nodo Pan de Azúcar a través del cierre del interruptor 52H3 de SE Illapel. También se traspasará momentáneamente SSEE Quereo y Quinquimo hacia nodo Quillota a través del cierre de interruptor 52HS de SE Quinquimo. Una vez energizado el ART1 se normalizará topología en 220 kV y 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1498 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 11:55 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y Mantenimiento Bushing, según SD N° 195188. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DF | Neomante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001328 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 13:21 | 2017-04-28 19:25 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones y verificacion de regulador de voltaje, según SD N° 194730. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-29 16:48 |  |  |  | DP | 16.8 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y Mantenimiento Bushing, según SD N° 195188. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DF | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017019415 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-29 00:30 | 2017-04-29 04:06 |  |  |  | DF | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorizar desconexión de transformador de 110 /20 kv-40 MVA, para comprobar funcionamiento correcto a bomba impulsora de aceite aerorrefrigerante del transformador, debido a que en última inspección diaria se detecta ruido anormal en el equipo. El transformador TR3, solo alimenta caga de tracción (trenes) y en la noche está energizado pero sin carga. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193065. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°193063. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°193064. |  |  | 0 | 0 | 1
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Neomante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016637 | interno | Programada |  | 2017-04-30 06:47 | 2017-05-01 00:53 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del T-1 , con motivo de realizar retiro de chicotes del Transformador T-6 de 56 MVA el cual estaba en forma provisoria. Se realizará mantenimiento al Paño AT1 y BT1. Se solicita a Transelec de acuerdo a SODI N°65/2017 en que el Transformador T-5 deberá tomar la carga de la Barra de 66KV. Se transfiere la Barra Norte de Talca hacia SE Maule y el T-1 de Curicó hacia Teno. |  |  | 0 | 0 | 0
809 | Transformadores3D135 | Transformadores3D135DP | Neomante | 135 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016638 | interno | Programada |  | 2017-04-30 06:47 | 2017-05-01 00:53 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del Transformador provisorio de 56 MVA, por lo que se retiran los puentes de interconexión con el T-1. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017300 | interno | Programada |  | 2017-04-30 07:18 | 2017-04-30 18:12 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017017298, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo. Esto por cableado de potencia y PES del nuevo interruptor 52B1 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados a este equipo, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019051 | interno | Programada |  | 2017-04-30 08:13 | 2017-04-30 18:03 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Chiguayante por mantenimiento del CDBC y revisión de alambrado de control de 52BT2. La carga será transferida al transformador T-1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062388 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 07:29 | 2017-12-14 17:37 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT3 -ATR3 220/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor asociado al ATR3. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Transformador --- 3 de 220/13,2 kV. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024170 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:42 | 2018-05-04 17:59 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT3 -ATR3 220/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor asociado al ATR3. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Transformador N° --- 3 de 220/13,2 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036307 | interno | programada | Intervención | 2018-06-18 10:26 | 2018-06-18 16:15 |  |  |  | RO | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a interruptor 52JT3. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: TR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Transferencia será realizada entre las 0:00 y las 6:00 horas del lunes 18.06.2018 y la destransferencia será realizada entre las 0:00 y las 6:00 horas del martes 19.06.2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019348 | interno | Programada |  | 2017-05-03 06:22 | 2017-05-03 17:47 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión del cambiador de Taps Bajo Carga del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018835 | interno | Programada |  | 2017-05-03 06:40 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 66 kV Arranques N°1 y 2, Mantenimiento desconectador acoplador 66 kV, transformador de poder 66/12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
374 | Transformadores2D998 | Transformadores2D998DF | Neomante | 998 | Transformadores2D | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017019721 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-03 08:45 | 2017-05-03 16:30 |  |  |  | DF | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion para relleno con silicona de transformador de poder SEM2 33/7,2 kV por bajo nivel de silicona detectado |  |  | 0 | 0 | 0
1255 | Transformadores2D53 | Transformadores2D53DP | Neomante | 53 | Transformadores2D | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | ORAZUL ENERGY DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2017019411 | interno | Programada |  | 2017-05-03 09:40 | 2017-05-03 20:47 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión preventiva de las barras de 23kV Peuchén y acometidas del trasformador de servicios auxiliares TU2 y , el cual se encuentra energizado desde el lado de 13.8kV del trasformador de poder T2 Peuchén. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 12:26 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Conexionado TTPP J1 Subestación 220 kV Oxidos Paño JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 195165 |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001363 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-03 14:20 | 2017-05-04 20:15 |  |  |  | DF | 29.9167 | 1 | 0 | 0 | Opera maestro del trasformador . | En investigación |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017019341 | interno | Programada |  | 2017-05-03 15:22 | 2017-05-03 17:55 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se solicita sacar de servicio Autotransformador N°1 230/115/13.8/ 167 MVA S/E Minero, para normalización nivel de aceite CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001365 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-10 18:00 |  |  |  | DF | 167.3833 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática del relé maestro del Transformador 110/44 kV N°1 accionado por la protección diferencial. Afecta momentáneamente los consumos de SSEE Panquehue, Rio blanco y Juncal | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DP | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052194 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 08:47 | 2018-08-21 17:25 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Transformador N°3 , equipos asociados al paño JT3 y al lado de 13,2 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Transformador Trifásico N°03, 220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a esto se instalaran PAT provisionales en los equipos a intervenir, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Conexionado TTPP J1 Subestación 220 kV Oxidos Paño JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 195165 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019622 | interno | Programada |  | 2017-05-04 05:30 | 2017-05-04 17:32 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión del cambiador de taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 09:56 | 2017-05-04 14:44 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195319 |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019059 | interno | Programada |  | 2017-05-04 10:40 | 2017-05-04 16:50 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 1 para análisis Físico-Quimico y --- Cromatografico. MCC. Relleno de aceite a CTBC. MCC. Eliminar punto --- caliente en contacto principal de 89HT1-2 F3. MCC Eliminar punto --- calientes en conexión de poder de TCHT1 F3. (Línea Las Compañías quedara --- energizada radial desde Maitencillo). --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89T1-2 lado interruptor, en 89HT1-3 lado línea y en lado primario y --- secundario de ATR1. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- Línea Las Compañías quedara energizada radial desde Maitencillo --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701DP | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052191 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:57 | 2018-08-21 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones 87T y 50BF asociadas al paño JT3. Restricciones: instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 220 kV, Sección 1 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF y pasará a fuera de servicio unidad de bahía 87B-JT3 mientras dure la intervención A disposición del jefe de faena interruptores 52JT3, 52CT3 y 52JR. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | -6 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019710 | interno | Programada |  | 2017-05-05 06:03 | 2017-05-05 18:11 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador de poder para ejecutar mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 09:42 | 2017-05-05 15:57 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195328 |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020022 | interno | Programada |  | 2017-05-05 23:18 | 2017-05-06 19:44 |  |  |  | DP | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del cambiador de taps bajo carga del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051495 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 11:12 | 2018-08-24 16:58 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestra para análisis cromatográfico a Transformador Trifásico N°3, a Transformador Trifásico N°4, Unidad N°3 del banco ATR1, Reactor 500kV N°1 y N°2. Toma de muestra para análisis fisicoquímico a CTBC de unidad N°2 del banco ATR1. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de zona de trabajo. . Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017019919 | interno | Programada |  | 2017-05-06 00:29 | 2017-05-06 04:30 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Debido a implementación de nuevo Sistema Scada, se deben realizar conexiones y pruebas al sistema de control y equipos asociados al transformador de 40 MVA, lado Ochagavía. Se solicita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1498 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-06 10:20 | 2017-05-06 14:45 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Spence 220/23 kV N°1 por Filtración de aceite en Bushing lado de 220 kV, requiere revisión inmediata según solicitud de Desconexión Nro. 196194 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056997 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de silica gel a Reactores, Transformadores monofásicos y Transformadores trifásicos. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020003 | interno | Programada |  | 2017-05-07 02:32 | 2017-05-07 20:18 |  |  |  | DP | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Transformador 110/12.5 kV N° 1 (móvil), con la finalidad de realizar puesta en servicio de nuevo Transformador 110/12.5 kV N°1 y retirar Transformador 110/12.5 kV N° 1 (móvil) |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Neomante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020289 | interno | Programada |  | 2017-05-07 05:14 | 2017-05-08 01:42 |  |  |  | DP | 20.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar con la finalidad de realizar retiro de cable desde Transformado N°2 a la Barra 12kV N°2 e instalar cable desde Transformado N°2 a la Barra Auxiliar 12kV N°3. Además se traslada el Transformador de Servicios Auxiliares N°2 desde la Barra 12kV N°2 a la Barra 12kV N°3 . |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D780 | Transformadores2D780DP | Neomante | 780 | Transformadores2D | Ovalle 66/24 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019362 | interno | Programada |  | 2017-05-07 08:40 | 2017-05-07 15:00 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del Transformador de Poder N°2, mediante la apertura del 52ET2 y el 52BT2, para ejecutar Mantenimiento Preventivo Básico al 89ET2, la carga asociada al T2 sera respaldada desde el T1 mediante el cierre del 52ES. El trabajo de Mantenimiento en 89ET2 se realiza con lineas energizadas. Durante los trabajos se requiere precaución sobre la barra de 23 kV y el 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082338 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 16:20 | 2018-12-17 17:23 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | Transformadores2D469 | Transformadores2D469FE | Neomante | 469 | Transformadores2D | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2017001407 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 01:47 | 2017-05-08 03:19 |  |  |  | FE | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | desconexión de cargas sensibles, por disturbio en el SIC |  | Desconexión de Cargas Sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
398 | Transformadores2D475 | Transformadores2D475FE | Neomante | 475 | Transformadores2D | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2017001407 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 01:47 | 2017-05-08 03:19 |  |  |  | FE | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | desconexión de cargas sensibles, por disturbio en el SIC |  | Desconexión de Cargas Sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
400 | Transformadores2D476 | Transformadores2D476FE | Neomante | 476 | Transformadores2D | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2017001407 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 01:47 | 2017-05-08 03:19 |  |  |  | FE | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | desconexión de cargas sensibles, por disturbio en el SIC |  | Desconexión de Cargas Sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 09:21 | 2017-05-08 15:27 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195755 |  |  | 0 | 0 | 1
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001399 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 |  |  |  | DF | 2.1 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática de interruptores 110 y 12 kV del transformador N°1. | Temporal viento fuerte. |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DF | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-08 13:26 | 2017-05-08 14:39 |  |  |  | DF | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación manual por alta contaminación, según SDCF N°196347. |  |  | 0 | 1 | 0
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DF | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-08 14:41 | 2017-05-08 15:41 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores por alta contaminación, según la SDCF N°196388. |  |  | 0 | 1 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2017000531 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 15:00 | 2017-05-22 19:22 |  |  |  | RO | 340.3667 | 0 | 0 | 0 | En el transformador N°2 (reserva), se verifican los bushing 110 kV fase roja y blanca con pérdida de aislación lo que imposibilita su energización. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030176 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 09:57 | 2017-05-09 15:44 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195756 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D | POLPAICO JT3 230/13.8 kV 5MVA 1U [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068751 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-03 11:47 | 2019-10-03 14:48 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 09:40 | 2017-05-10 16:31 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control. Según SD N° 195757. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D747 | Transformadores2D747DP | Mante | 747 | Transformadores2D | Osorno 23/13.8kV_6MVA_4 [En_ Revision] | STS | Desconexión / Intervención | SD40855/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:41 | 2015-11-18 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Autotransformador T4 (6MVA 23/13,2 kV)de S/E Osor no, para proceder con su traslado y su implementación provisoria en S/E Frutillar (para respaldo de los consumos del Transformador T1 de S/E Frutillar) Nota: El Transformador T1 de S/E Frutillar sera reemplazado, por un Nuevo T1, y los consumos serán respaldados desde la barra de 23 kV a través del Transformador T4 instalado en forma provisoria por el tiempo que dure la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-11 16:20 |  |  |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y evaluación de estado del transformador, según solicitud de Desconexión N°194983. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 05:38 | 2017-05-11 14:49 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación tiempos de operación en los siguientes equipos: 52HT3, 52ET3, 52E30 y 52E31 , según SD N° 196196. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Movimiento de Equipos | 1445 | Transformadores2D | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 10:22 | 2017-05-11 13:33 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Arica 66/13.8 kV por Mantenimiento Preventivo a Interruptor 52CT1 según solicitud de Desconexión Nro. 196182 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 10:40 | 2017-05-11 16:33 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 195758. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 13:15 | 2017-05-11 18:00 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos. Según SD N° 195769. |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385RO | Neomante | 385 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017000542 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 13:18 | 2017-05-18 12:05 |  |  |  | RO | 166.7833 | 0 | 0 | 0 | Se deja inhibida la protección diferencial del Transformador 110/12 kV N°2 debido a una falla interna del relé. El transformador queda protegido por la Sobre-Corriente de respaldo de fases y neutro además de sus protecciones propias. Por estado de alerta en la zona el relé será reemplazado el día de mañana. |  |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032FE | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FAtima 69/15.3 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017001424 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 23:50 |  |  |  | FE | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52CT2 y 52BT2 de S/E Fatima, afectando los consumos del T-2. Al momento de ocurrida la falla se registra fuerte lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-11 20:15 | 2017-05-12 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709FE | Neomante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Informe Fallas | 2017001482 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:24 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación EDAC-BF por falla externa aguas arriba de CGE del interruptor 52C4 circuito Sausalito de S/E Miraflores. | Operación EDAC-BF por falla externa aguas arriba de CGE del interruptor 52C4 circuito Sausalito de S/E Miraflores. |  | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017001433 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 23:23 hrs. se produce baja frecuencia del SIC por salida intempestiva de Central Nueva ventanas, alcanzando los 48,9 Hz.. Se produce la operación de EDAC zona troncal centro, escalón 2 Planta Chimolsa. Al momento de la perturbación Planta Chimolsa se encontraba con un consumo de 2.2MW, luego se produce la apertura de de Celda 52C6 desprendiendo la totalidad de sus consumos. |  | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2017001476 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:24 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se desprende 3,05 Mw por desconexión de carga electroboosting. |  | Operación de Edac-BF escalón 2 | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1361 | Transformadores2D1361DP | Neomante | 1361 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 20186 | interno | Programada |  | 2016-08-07 05:37 | 2016-08-07 18:47 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Realiza revision del cambiador de taps bajo carga , mantenimiento al desconectador de 110 kV y desconectador de 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020233 | externo | Programada |  | 2017-05-12 00:19 | 2017-05-12 19:38 |  | 2017-05-12 06:40 |  | DP_E | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JT5-Banco ATR5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vinculación primaria y pruebas de puesta en servicio del --- desconectador 89JT5-2. Desvinculación primaria del desconectador 89JT5-3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- TCJT5 y TPJT5, entre 89JT5-3 y Barra de Transferencia 220 kV sección --- 1, entre 52JT5 y 89JT5-2. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pangue-Charrúa, C1 O L 220kV Antuco-Charrua, C1 (Al inicio de --- la faena) --- Observaciones --- * Obras por decreto reemplazo de desconectadores e interruptores paños --- JT5, JT6 y JR. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 kV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 02:11 | 2017-05-12 03:13 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación tiempos de operación en los siguientes equipos: 52HT1, 52ET1, 52E11, 52E12, 52E13 y 52E14, según SD N° 196198. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020256 | interno | Programada |  | 2017-05-12 06:40 | 2017-05-12 19:38 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JT5-Banco ATR5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Chequeo de teleposición en protecciones, controladores y --- Puesta en servicio Paño JT5. Pruebas de control, protecciones y disparo --- de la 86B1 sobre el interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT5 y 50BF-KT5 . Bay Unit del paño KT5 --- en modo FUERA DE SERVICIO. Bloquear 86B1 a solicitud del jefe de faena --- para pruebas de disparo sobre el 52JT5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Obras por decreto reemplazo de desconectadores e interruptores paños --- JT5, JT6 y JR. --- |  |  | -2 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 07:31 | 2017-05-12 11:52 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 196404 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 10:21 | 2017-05-12 15:43 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195759 |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 13:41 | 2017-05-12 14:08 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores Transformador de poder TG1, programa quincenal. Según SD N° 196408. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 14:15 | 2017-05-12 14:38 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 196409 |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16FE | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001496 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-12 15:53 | 2017-05-12 20:01 |  |  |  | FE | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  | Falla en instalaciones de terceros. Desconexión forzada por protecciones de L. 110 KV Copayapu-Cerrillos. | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017001527 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-12 20:53 | 2017-05-13 16:22 |  |  |  | DF | 19.4833 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba fuera de servicio al momento de la falla por ausencia de recurso solar. Se presentaban intensas lluvias en la zona al momento de la falla. | Falla en Centro de Transformación N° 42. Asociado a malas condiciones climáticas. |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000551 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-12 23:00 | 2017-06-27 04:15 |  | 2017-06-26 00:06 |  | RO | 1057.1 | 0 | 0 | 0 | : S/E Charrúa: ATR5, Paño JT5, Desconectador 89JT5-3 desvinculado del servicio. Con lo anterior queda indisponible la transferencia del paño . |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017001528 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-12 23:07 | 2017-05-13 16:15 |  |  |  | DF | 17.1333 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba fuera de servicio al momento de la falla por ausencia de recurso solar. Se presentaban intensas lluvias en la zona al momento de la falla. | Falla en Centro de Transformación N° 25. Asociado a malas condiciones climáticas. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14326 | interno | Programada |  | 2016-07-09 08:04 | 2016-07-09 18:00 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Unidad Reserva ATR. 220/500kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Medidas SFRA a Autotransformador 2, unidades N°1, N°2 y --- Reserva. Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a pararrayo de Unidad de --- Reserva de paño JT2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Autotransformador 1 de 220/500 kV S/E Ancoa (al inicio de la faena), Ó --- Autotransformador 2 de 220/500 kV S/E Ancoa (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017021335 | interno | Programada |  | 2017-05-13 00:08 | 2017-05-13 03:40 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Debido a implementación de nuevo Sistema SCADA, se deben realizar conexiones y pruebas al sistema de control y equipos de 110 /20 KV lado Renca. Se solicita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1154 | Transformadores2D981 | Transformadores2D981DF | Neomante | 981 | Transformadores2D | Kozan 110/4.16kV 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Informe Fallas | 2017001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 01:40 | 2017-06-20 09:00 |  |  |  | DF | 919.3333 | 1 | 0 | 0 | Actualmente se esta en proceso de limpieza y evaluación de daños de los equipos e instalaciones. | Por lluvia y desborde de rió se inundo sala eléctrica principal generando falla en equipos |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16FE | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001517 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:59 | 2017-05-13 09:31 |  |  |  | FE | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  | sobretensión . | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021127 | interno | Programada |  | 2017-05-13 05:29 | 2017-05-13 18:45 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza ensayos eléctricos, inspección visual y revisión de alambrados de los Transformadores de correiente del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021294 | interno | Programada |  | 2017-05-13 12:00 | 2017-05-13 20:17 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantención del cambiador de taps bajo carga del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37883 | interno | Programada |  | 2016-12-01 08:53 | 2016-12-01 11:45 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: TR Reserva 01-02 220/500kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Levantamiento de información de medidas de relé Buchholz de --- unidad de reserva de autotransformadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Banco ATR2, 220/500 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Neomante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019786 | interno | Programada |  | 2017-05-14 08:08 | 2017-05-14 16:05 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-4 de S/E Coronel por trabajos asociados a solicitud 2017019785. La carga será transferida al transformador T-5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019924 | interno | Programada |  | 2017-05-14 09:19 | 2017-05-14 15:55 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador T1 de SE Manso de Velasco por faenas de mantenimiento preventivo básico. Consumos asociados a Transformador T1 serán respaldados por Transformador T2 de 22.5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Transformadores3D152 | Transformadores3D152DP | Neomante | 152 | Transformadores3D | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021308 | interno | Programada |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menior a 3 minutos al Transf. 44/12 kV para realizar cambio de alimentación del cto. 2 al cto.1 de S/E Rio Blanco. Asociado a SD 2017021303 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017003930 | interno | Programada |  | 2017-02-15 09:07 | 2017-02-15 18:07 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: ATR2-R de 500/220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Toma de muestras de aceite para análisis: Fisico & Quimico y --- cromatográfico a CTBC y a Transformador 2 de 500/220 kV, Unidad de --- Reserva. Toma de muestras de aceite para análisis: Fisico & Quimico y --- cromatográfico a Unidades N°1, N°2 y N°3 de Autotransformador 2 de --- 500/220kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021613 | interno | Programada |  | 2017-05-15 06:28 | 2017-05-15 12:52 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite del radiador N°2 del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 15:57 | 2017-05-15 16:22 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195922 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371RO | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042077 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-08 08:31 | 2017-09-08 10:18 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Reserva 01-02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reponer resistencia de ajuste para indicación de temperatura --- de enrollado, en equipo Qualitrol de la unidad de Reserva del Banco --- Autotransformador N°2, 500/220 kV (la cual se encuentra remplazando a la --- unidad 1 del Bando Autotransformador). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - verificar Trip por temperatura inhabilitados de la unidad de --- reserva. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (Durante la faena). --- Observaciones --- Reparar y solucionar indicación de temperatura en equipo Qualitrol. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021195 | interno | Programada |  | 2017-05-16 00:30 | 2017-05-16 00:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión mediante microcorte del Transformador T2 de SE Hospital, por cambio de topología a nivel de 66kV (Apertura de DDCC 89B2 de Tap Hospital), afectando los consumos de EFE Hospital y Subestación Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 09:15 | 2017-05-16 15:40 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 195928 |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 13:41 |  |  |  | DF | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4493. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045364 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 09:14 | 2017-10-10 19:08 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Reserva 01-02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico a cambiador de taps bajo --- carga (CTBC) de Autotransformador N°2, Unidad 1 (de reserva). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 10:13 | 2017-05-17 15:33 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según la SD N° 195929. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 09:04 | 2017-11-02 15:52 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Reserva 01-02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico por condición A, a --- Autotransformador N°2, unidad N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 08:50 | 2017-05-18 11:57 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 195930. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020819 | interno | Programada |  | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-18 14:56 | 2017-05-18 17:54 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | eliminar puntos calientes en chicote del 52ET3 y reapriete de prensa, según SDCF N° 197358 |  |  | 0 | 1 | 0
671 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434FE | Neomante | 434 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017001595 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-18 19:50 | 2017-05-18 20:07 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se produce apertura de interruptor de acuerdo a lo esperado. |  | Evento EDAC frecuencia 48,9Hz por salida de Central Nehuenco 2, 380MW se pierden 9MW alimentador CB14 | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017001567 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 19:51 hrs. se produce baja frecuencia del SIC por salida intempestiva de Central Nerhueco II, alcanzando los 48,9 Hz.. Se produce la operación de EDAC zona troncal centro, escalón 2 Planta Chimolsa. Al momento de la perturbación Planta Chimolsa se encontraba con un consumo de 2.4MW, luego se produce la apertura de de Celda 52C6 desprendiendo la totalidad de sus consumos. |  | Operación EDAC BF, por salida intempestiva Central Nehuenco II con 386 MW. frecuencia alcanza los 48.9 Hz | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2017001596 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:07 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 19:51 del día 18 de mayo, Opera por esquema Edac por falla en el SIC. Desprendiendo 3.12Mw correspondiente a Electroboosting horno E y Horno F. |  | Operación de Edac-BF, por problema en el SIC. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DF | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004804 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 15:46 | 2018-02-03 18:00 |  |  |  | DF | 170.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01-02, 500/220kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación por operación de alarma en relé Buchholz a --- ATR-R (unidad de reserva), realización de set completo de medidas --- eléctricas al Autotransformador y a su CTBC. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- MCC por resultados de análisis de gases en el aceite. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-19 17:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Verificación y Reparacion de Fuga SF6 Etapa 1 f detectada en el ducto de llegada en 220kV compartimiento BD8 derivación de bushing primario asociada |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017022098 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:01 | 2017-05-19 15:00 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo CTBC, consumos serán respaldados |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Neomante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021075 | interno | Programada |  | 2017-05-19 07:53 | 2017-05-19 16:41 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se intervendrá transformador por reparación de filtración de bushing terciario. Los consumos de SSEE Marbella, Casas Viejas y Cabildo serán respaldados desde nodo Los Vilos a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-19 09:22 | 2017-05-20 |  |  |  | DF | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197402. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 09:39 | 2017-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según SD N° 195931. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-19 23:07 | 2017-05-20 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371RO | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048750 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 11:01 | 2018-08-13 18:05 |  |  |  | RO | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Tomas de muestras de aceite para análisis fisico&químico y cromatográfico de cuba principal y CTBC a Autotransformador de Reserva en frío de 500/220 kV Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, delimitación de zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/33 kV N°3 por Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197402. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021663 | interno | Programada |  | 2017-05-20 07:54 | 2017-05-20 14:51 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Quirihue para mantenimiento preventivo al transformador y TC asociados. Los consumos se encontrarán transferidos hacia S/E Tomé vía redes MT asociado a la desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue según SD2017021652, por lo cual el transformador se encontrará desconectado mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021091 | interno | Programada |  | 2017-05-20 08:03 | 2017-05-20 14:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: PRUEBAS EFECTIVAS DE CONTROL FUNCIÓN 50BF INTERNA EN RELÉS --- 87T SCHNEIDER MICOM P645 SISTEMAS 1 Y 2, SEGÚN EAP 62/2014 Y EAP --- 58/2015. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Parral, (Durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control --- |  |  | -1 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021478 | interno | Programada |  | 2017-05-20 09:10 | 2017-05-20 16:42 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Correctivo, eliminación de filtración de --- aceite por válvula inferior de cuba principal. Mantenimiento Preventivo --- Básico Reducido a interruptor 52T4 y Mantenimiento Correctivo, --- eliminación de filtraciones de aceite en interruptor. Verificación de --- filtraciones de aceite y normalización. Eventual reemplazo vidrio de --- explosímetro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal O Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal (al --- inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: Coordinación de trabajos con Pacific Hydro, para desconexión de --- ATR7 de S/E Sauzal. --- |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2017022693 | externo | Programada |  | 2017-05-20 09:23 | 2017-05-20 16:47 |  |  |  | DP_E | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexion a solicitud de Transelec, para mantenimiento de interruptor 52T4 y Transformador T4 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371RO | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051948 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:23 | 2018-08-27 12:52 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a ventiladores de autotransformador de 500/220 kV, unidad de reserva Hitachi. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos por Manipulación de elementos al interior de la caseta durante la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, delimitación de zona de trabajo, ITE de ventiladores ATR-R a disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-21 16:00 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197402. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021914 | externo | Programada |  | 2017-05-21 05:27 | 2017-05-21 19:44 |  |  |  | DP_E | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la desconexión de la Barra por trabajos en Nueva --- Charrúa --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa --- Observaciones --- *Montaje Interruptor de Poder 52J29 y TCJ27 220 kV --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021854 | externo | Programada |  | 2017-05-21 06:17 | 2017-05-21 19:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a 89JT6-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJS23-2 y --- 89JS23-2, entre 89JR3-1 y barra principal, entre 89J22-1 y 52J22, --- entre 89J23-1 y barra principal, entre 89JT6-1 y 52JT6, entre 89J24-1 --- y 52J24, entre 89J25-1 y barra principal, entre 89J26-1 y 52J26, entre --- TCJS31-2 y 89JS31-2, entre 89JS31-2 y barra principal, entre 89J13-1 y --- barra principal. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Antuco-Pangue-Charrúa 3 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile y Central Los Guindos. --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017020467 | interno | Programada |  | 2017-05-21 06:18 | 2017-05-21 18:00 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | reparaciones de mufas y mantenimiento a transformador 110/12 Kv S/E Florida, (sin perdida de carga a clientes finales, alimentadores cerrados por distribución). |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021918 | externo | Programada |  | 2017-05-21 07:10 | 2017-05-21 19:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de Control , medidas de aislación , reapriete de --- conexiones. Pruebas de trip de las protección 50BF sobre la 86B3. --- Verificación de protección 87B3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 O L 220kV Ralco-Palmucho-Charrua, --- C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * Trabajos coordinados con Colbún, TransChile y Central los Guindos --- --- |  |  | -2 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021328 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:04 | 2017-05-21 18:09 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022889 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:30 | 2017-05-21 18:39 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EManzano 66/15kV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021987 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:33 | 2017-05-21 19:12 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexion de transformadores 1 y 2 de SE El Manzano 66/15KV para realizar el reemplazo de los fusibles en 66KV , de acuerdo a lo informado en el EAP aprobado por la energizacion del nuevo transformador 154/66KV N°2 (75 MVA) de SE Malloa, el cual se encuentra energizado y en servicio desde el 13 de abril del presente. Asimismo, se realizara labores de mantencion en equipos de poder en patio. No hay perdidas de consumos, ya que estos seran transferidos por redes MT hacia SE Las Cabras 66/15KV. |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021990 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:33 | 2017-05-21 19:12 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexion de transformadores 1 y 2 de SE El Manzano 66/15KV para realizar el reemplazo de los fusibles en 66KV , de acuerdo a lo informado en el EAP aprobado por la energizacion del nuevo transformador 154/66KV N°2 (75 MVA) de SE Malloa, el cual se encuentra energizado y en servicio desde el 13 de abril del presente. Asimismo, se realizara labores de mantencion en equipos de poder en patio. No hay perdidas de consumos, ya que estos seran transferidos por redes MT hacia SE Las Cabras 66/15KV |  |  | 0 | 0 | 0
601 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750DP_E | Neomante | 750 | Transformadores2D | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017021818 | externo | Programada |  | 2017-05-21 13:04 | 2017-07-27 21:00 |  |  |  | DP_E | 1615.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 actual, por cambio de nivel de tensión en barra de 13,8 kV a 23 kV, los consumos del T1 seran energizados a través de del transformador T2 de la subestación. Para ellos se energizaran instalaciones nuevas que interconectaran la barra de 23 kV actual (sección 2) con la nueva barra de 23 kV (actual de 13,8 kV) y se utilizara el autotransformador T4 (23/13,8 kV) para alimentar los consumos que se desconectaran del transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-21 16:00 | 2017-05-22 |  |  |  | PO | 8 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371RO | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083126 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:02 | 2018-12-27 11:25 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Banco de autotransformadores 1 - 2 y unidades de reserva en frío, 500/220kV.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197402. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017017529 | interno | Programada |  | 2017-05-22 09:55 | 2017-06-01 17:53 |  |  |  | DP | 247.9667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en junta expansión de bomba y válvula de drenaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 10:15 | 2017-05-22 14:39 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 195932. |  |  | 0 | 0 | 1
1492 | Transformadores2D1508 | Transformadores2D1508DP | Movimiento de Equipos | 1508 | Transformadores2D | Collahuasi Unitaria N°1 23/11 kV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 10:18 | 2017-05-22 20:21 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Mantención a celda GIS 23kV 520CB08, Verificación de Protección, Pruebas de control, reapriete de conexiones y Limpieza, la SD N° 196988. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363DP | Neomante | 363 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017023181 | interno | Programada |  | 2017-05-22 22:13 | 2017-05-23 06:38 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento desconectador 110 kV asociados a la barra N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017023182 | interno | Programada |  | 2017-05-22 22:13 | 2017-05-23 06:38 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento desconectador 110 kV asociados a la barra N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010835 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 10:01 | 2019-03-07 17:28 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Extracción muestra de aceite para análisis físico&químico y cromatografico a cuba principal, a CTBC del ATR-R. Montaje de sistema para extracción de aceite a nivel de piso en CTBC a autotransformador de reserva (ATR-R) de 220/500 kV. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-23 15:18 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197402. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017023324 | interno | Programada |  | 2017-05-23 01:43 | 2017-05-23 04:36 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N° 1 110/12 kV, con la finalidad de reemplazar borneras de control. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017023401 | interno | Programada |  | 2017-05-23 08:46 | 2017-05-23 08:47 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Realiza relleno de aceite del cambiador de taps bajo carga del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 09:55 | 2017-05-23 15:00 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 195933. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 15:18 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 15:32 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 09:22 | 2019-04-11 17:55 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por anormalidad en la operación de la imagen térmica del Qualitrol en el ATR-R, medidas de aislamiento a conductores y transformadores de corriente tipo toroidal en Bushings H1, X1, H2X2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-24 11:37 |  |  |  | DF | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, según SDCF N° 196792. |  |  | 0 | 1 | 0
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017023525 | interno | Programada |  | 2017-05-24 03:42 | 2017-05-25 04:58 |  |  |  | DP | 25.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Desconectador 100 kV del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 08:17 | 2017-05-24 16:49 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENGIE solicitud complementaria a la SD 197381, SD N° 197383. |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 10:24 | 2017-05-24 14:45 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 196483. |  |  | 0 | 0 | 1
1549 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484DF | Movimiento de Equipos | 1484 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/21 kV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-24 11:01 | 2017-05-24 19:00 |  |  |  | DF | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Inspección a tapa de cuba y sellos de estanque de conservación, según SD N° 197829. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DF | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2017001634 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-24 19:32 | 2017-05-25 01:29 |  |  |  | DF | 5.95 | 1 | 0 | 0 | Se investiga, para obtener mas antecedentes. | Falla en válvula de sobrepresión. Trafo |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067348 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 16:32 | 2019-10-30 10:15 |  |  |  | DP | 689.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Ancoa: Inspección interna y reemplazo de contactos principales en pre-selector de CTBC de ATR-R. Mantenimiento a CTBC y pruebas eléctricas de protocolo a transformador de poder.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Switch transferencia ATR-R Confirmar en posición Normal (ATR-R).- |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°192829. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 05:10 |  |  |  | P | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 05:10 |  |  |  | P | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429DF | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-25 11:41 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4503. |  |  | 0 | 1 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DF | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-25 11:41 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4503. |  |  | 0 | 1 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 08:41 | 2017-05-25 17:04 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas paño HT5 en S/E Pozo Almonte, SD N° 197384. |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 10:05 | 2017-05-25 14:48 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 196494. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001645 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | FE | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 10:45 hrs Se recibe alarma Scada de sin energía S/E Nahuelbuta |  | Interrupción línea de 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires, por corte de conductor | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001648 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | FE | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 10:45 hrs Se recibe alarma SCADA de sin energía S/E Negrete, se pierden 5,8 MW de consumo y 2,5 MW de Generación de PMGD Munilque I, Munilque II y Bureo) |  | Sin energía S/E Negrete, por falla en línea de 66 kV Los Ángeles Los Buenos Aires, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001649 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | FE | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 10:45 hrs Se recibe alarma Scada de sin energía S/E Nahuelbuta |  | Interrupción línea de 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires, por corte de conductor | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-25 11:41 | 2017-05-26 |  |  |  | P | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-25 11:41 | 2017-05-26 |  |  |  | P | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-25 17:48 | 2017-05-25 19:40 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4504. |  |  | 0 | 1 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024560 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 20:14 | 2017-05-25 21:44 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso para normalizar --- conductor cortado entre ATR1 y desconectador 89H2-1(línea 110 kV Pan de --- Azúcar - Las Compañías quedará radial desde S/E Las Compañías) --- Justificación: Riesgo al servicio --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- entre --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075915 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 10:15 | 2019-11-10 19:47 |  |  |  | DP | 273.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Proceso de secado y pruebas eléctricas de protocolo a auto transformador de Reserva monofásico de 220/500kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Switch transferencia ATR-R Confirmar en posición Normal (ATR-R).- |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597PO | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-26 10:18 |  |  |  | PO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Reseteo PLC y pruebas de apertura y cierre del interruptor manuales según solicitud de Desconexión Nro. 197274 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-26 12:07 |  |  |  | DF | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador PEQ 220/23 kV N°1 por Inspección y evaluación de estado del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 197495 |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487DF | Movimiento de Equipos | 1487 | Transformadores2D | Centro 110/13.8 kV N°2 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-26 04:07 | 2017-05-26 05:21 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de resistencia neutro, según SDCF N° 197998. |  |  | 0 | 1 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024199 | interno | Programada |  | 2017-05-26 09:51 | 2017-05-26 14:26 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transformador fuera de servicio para realizar prueba de barrido de frecuencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 10:00 | 2017-05-26 14:56 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección contro. SD N° 196495 |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 10:52 | 2017-05-26 15:48 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control del paño JT3, desenganche efectivo por protecciones de interruptores asociados al mismo paño y verificación de regulador de tensión, según la SD N° 197507 |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-27 18:44 |  |  |  | DP | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371RO | Neomante | 1371 | Transformadores2D | ANCOA 500/220 kV 750MVA N° 1 y N° 2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077751 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:16 | 2019-11-19 16:34 | 2019-11-10 19:47 |  |  | RO | 212.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Apoyo a Equipos en configuración de temperatura y pruebas de alarmas y trip a equipo qualitrol en ATR-R.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT02-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- . |  |  | -47 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017024066 | interno | Programada |  | 2017-05-27 00:25 | 2017-05-27 02:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y verificacion de funcionamiento de sist. aux. de transformador de 40MVA, lado RENCA. Se necesita TR2 FUERA DE SERVICIO. |  |  | 0 | 0 | 0
340 | Transformadores2D984 | Transformadores2D984DF | Neomante | 984 | Transformadores2D | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017024778 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-27 09:10 | 2017-06-02 16:00 |  |  |  | DF | 150.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso, soliitado por C.MP , por retiro de Transformador , para traslado a Minera Atacama Kozan con operaciones detenidas por falla. Justificación: Requerimiento de CMP. SODI N° 2700 de CMP. |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024203 | interno | Programada |  | 2017-05-27 10:36 | 2017-05-27 17:06 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento correctivo al interruptor de 12 kV del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266PO | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-27 18:44 | 2017-05-28 |  |  |  | PO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266PO | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1374 | Transformadores2D1374RO | Neomante | 1374 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/15 160MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017038077 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-16 21:16 | 2017-08-16 21:44 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Intervención para realizar reemplazo de tarjeta análoga digital de protección de Transformador Principal Central Los Vientos. Con sistema energizado. Central Los Vientos se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 197403. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
894 | Transformadores2D276 | Transformadores2D276DP | Neomante | 276 | Transformadores2D | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023834 | interno | Programada |  | 2017-05-28 00:27 | 2017-05-28 16:12 |  |  |  | DP | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 y paño C2 de S/E Mahns, por normalización de punto con sobre temperatura en paño C2 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados al transformador T-2, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
802 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023835 | interno | Programada |  | 2017-05-28 01:22 | 2017-05-28 16:12 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Mahns, por normalización de punto con sobre temperatura en DDCC 89CS y paño CT1 de la S/E ya mencionada. Además se realizará el MPB al CDBC de dicho equipo. Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Mahns, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017020469 | interno | Programada |  | 2017-05-28 02:10 | 2017-05-28 16:43 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | reparaciones de mufas y mantenimiento a transformador 110/12 Kv S/E Florida, (sin perdida de carga a clientes finales, alimentadores cerrados por distribución). |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024451 | interno | Programada |  | 2017-05-28 02:47 | 2017-05-28 16:36 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador por reordenamiento de cables 12 kV del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022993 | interno | Programada |  | 2017-05-28 05:44 | 2017-05-28 18:16 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento de la unidad N°3 del banco Autotranformador y de los desconectadores monopolares de 220 kV, 110 kV y 13,2 kV de las Unidades N°2 y N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024696 | externo | Programada |  | 2017-05-28 06:06 | 2017-05-28 13:16 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la desconexión de la Barra por trabajos en Nueva --- S/E Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 3(Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * Trabajos coordinados con Colbún, TransChile --- |  |  | -259 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024700 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:06 | 2017-05-28 13:16 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la desconexión de la Barra por trabajos en Nueva --- S/E Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 3(Al inicio y termino de la faena)) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * Trabajos coordinados con Colbún, TransChile --- |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP_E | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023358 | externo | Programada |  | 2017-05-28 06:06 | 2017-05-28 17:25 | 2017-05-28 13:16 |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a 89JT4-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J3-1 y barra --- principal, entre 89JCE1-1 y 52JCE1, entre 89J1-1 y 52J1, entre 89JT5-1 --- y 52JT5, entre 89J4-1 y 52J4, entre 89JS12-1 y TCJS12-1, entre 89JS31- --- 1 y TCJ31-1, entre 89J12-1 y barra principal, entre 89JR1-1 y barra --- principal --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV-Sección 3(Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023362 | externo | Programada |  | 2017-05-28 06:13 | 2017-05-28 17:25 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a 89JT5-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J3-1 y barra --- principal, entre 89JCE1-1 y 52JCE1, entre 89J1-1 y 52J1, entre 89JT5-1 --- y 52JT5, entre 89J4-1 y 52J4, entre 89JS12-1 y TCJS12-1, entre 89JS31- --- 1 y TCJ31-1, entre 89J12-1 y barra principal, entre 89JR1-1 y barra --- principal --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV-Sección 3(Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | -3 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | Machali 66/15 kV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018765 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 30MVA por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024093 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:50 | 2017-05-28 15:40 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DF | Neomante | 217 | Transformadores3D | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017024800 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 08:47 |  |  |  | DF | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita en forma urgente la desconexión de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 de S/E Chiloe para poder eliminar puntos calientes críticos existentes en prensa de bushing lado 110 kV de unidad N° 3, en prensa de TC-HT1 fase 1 y en prensa de TTCC-H2 fase 1 y 3, afectando los consumos de S/E Ancud, S/E Degañ, S/E Dalcahue, S/E Pid Pid, S/E Castro, S/E Chonchi y S/E Quellón. Clientes afectados 70.276 de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DP | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023946 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:20 | 2017-05-28 13:30 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transf. 110/44 kV N°1 para realizar mantenimiento a desc. 110 kV. (asociada a SD-2017023947) |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP_E | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023375 | externo | Programada |  | 2017-05-28 07:24 | 2017-05-28 19:06 | 2017-05-28 13:16 |  |  | DP_E | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de Control , medidas de aislación , reapriete de --- conexiones. Pruebas de trip de las protecciones 50BF sobre la 86B1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-50BFJS1-2 y 50BF-52JS3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pangue-Charrúa, C1(al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | -6 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023376 | externo | Programada |  | 2017-05-28 07:24 | 2017-05-28 19:06 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de Control , medidas de aislación , reapriete de --- conexiones. Pruebas de trip de las protecciones 50BF sobre la 86B1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-50BFJS1-2 y 50BF-52JS3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pangue-Charrúa, C1(al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | -6 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024231 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:47 | 2017-05-28 19:01 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021729 | interno | Programada |  | 2017-05-28 08:13 | 2017-05-28 19:17 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 01, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Básico normal a 3 transformadores de --- potencial de sistema MAIS y a 1 transformador de potencial de --- sincronismo de Barra B. Mantenimiento Preventivo Básico Normal a --- desconectadores 89KS-1B, 89KT1-1B, 89KBB-T y 89KR-1B. Mantenimiento --- Correctivo, investigación y eliminación de anormalidad en cierre de --- desconectador 89KT1-1B. Tomas de muestras de aceite para análisis --- cromatográfico y fisico&químico a CTBC de banco de autotransformadores --- N°1, Unidades 1, 2 y 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Se solicitará a personal de sistemas de control eventual --- desconexión/conexión de CC y CA de desconectador 89KT1-1B. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Ancoa O Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa (al --- inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP_E | Neomante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023963 | externo | Programada |  | 2017-05-28 08:46 | 2017-05-28 21:30 |  |  |  | DP_E | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Colbún de acuerdo a SODI N° 001/2017 se requiere la desconexión del transformador N°1 66/13,8kV 10MVA por desconexión de la línea Talca - San Clemente de propiedad de Colbun, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263MM | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Otro |  |  |  |  | 2017-05-28 09:11 | 2017-05-28 15:18 |  |  |  | MM | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC ATR1, según la SMM N° 195766. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001663 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-28 10:41 | 2017-05-28 16:20 |  |  |  | FE | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 66kV Coronel Horcones (Propiedad CGE), interruptor 52B4 en S/E Coronel, deja sin energia S/E Lota (T2 66/13.2kV) |  | Operación línea 66kV Coronel Horcones (Propiedad CGE), interruptor 52B4 en S/E Coronel | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263PO | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-28 15:18 | 2017-05-29 |  |  |  | PO | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC ATR1, según la SMM N° 195766. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263PO | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR1, según la SD N° 197669. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266PO | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-29 17:02 |  |  |  | PO | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caja de mecanismo de accionamiento CTBC AT3, según SDMM N° 195765. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1374 | Transformadores2D1374DF | Neomante | 1374 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/15 160MVA | AES GENER | Informe Fallas | 2018000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 10:06 | 2018-02-12 10:57 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-29 12:15 |  |  |  | DF | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el CTBC, bajo nivel del aceite, según SDCF N° 198067. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | Transformadores2D38 | Transformadores2D38DP | Neomante | 38 | Transformadores2D | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024519 | interno | Programada |  | 2017-05-29 08:02 | 2017-06-05 18:28 |  |  |  | DP | 178.4333 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores de Poder N°3 de central Sauzal. Mantenimiento anual programado de Banco de Transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 08:33 | 2017-05-29 19:16 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones, pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza del 520CB27 de S/E. Principal, según SD N° 197790. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 08:34 | 2017-05-29 11:41 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal. SD N° 197843. |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 10:10 | 2017-05-29 15:53 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según SD N° 196497. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 11:51 | 2017-05-29 12:41 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal, según la SP N° 197846. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 12:53 | 2017-05-29 13:32 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal, según SD N° 197847. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024206 | interno | Programada |  | 2017-05-29 12:56 | 2017-05-29 17:42 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza relleno de aceite del cambiador de taps bajo carga del Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263PO | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR1, según la SD N° 197669. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 09:40 | 2017-05-30 16:39 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección, pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza del 520CB42 de S/E. Principal, según la SD N° 197793 |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 10:04 | 2017-05-30 14:58 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control. SD N° 196498 |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Neomante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023265 | interno | Programada |  | 2017-05-30 10:43 | 2017-05-31 09:29 |  |  |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de cliente CMPC Tissue Talagante, y asociado a trabajos de instalación de TTPP bifásico de sincronismo en Barra 12kV para la operación de la Unidad Generadora de la Planta Térmica CMPC Tissue Talagante, es que se requiere la desconexión de transformador N°1 de esta subestación, lo que implica mantener abiertos interruptores 52BT1 y 52CT1, y sus respectivos respaldos. La instalación y conexión de los TTPP a la barra serán realizados mediante brigada de LLEE, por lo que se requiere orden de no reconectar sobre interruptor 52C4. Durante el desarrollo de los trabajos, los consumos de CMPC serán autoabastecidos en isla eléctrica por su generadora interna conectada al Paño C4, en esta misma subestación. Al momento de desconectar del SIC los consumos de CMPC, esta maniobra será realizada sin interrupción o microcorte para sus consumos, en cambio para volver a conectarse al SIC después de los trabajos debe ser realizado mediante microcorte para sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263PO | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR1, según la SD N° 197669. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195114. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°195112. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°195113. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017024627 | interno | Programada |  | 2017-05-31 00:09 | 2017-05-31 04:36 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Revisión filtración de aceite en cambiador de Taps. Se necesita TR3 fuera de servicio.- |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 09:17 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197925 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 09:22 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197926 |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 09:35 | 2017-05-31 15:21 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 196499 |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263PO | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 13:22 |  |  |  | PO | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR1, según la SD N° 197669. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197925 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197926 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346DF | Neomante | 1346 | Transformadores2D | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | 2017001697 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 18:15 | 2017-06-03 17:30 |  |  |  | DF | 47.25 | 1 | 0 | 0 | La Planta estaba con baja carga al momento de la operación dia Jueves a las 18:15 con 62 KW de carga, principalmente sistemas auxiliares e iluminación. |  | Daño en interruptor principal de 6,3 KV, con daños en botellas de vacio por arco externo. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197925 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-02 09:15 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197926 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DP | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2017025404 | interno | Programada |  | 2017-06-02 08:49 | 2017-06-02 16:49 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo estanque conservador transformador T1 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 09:53 | 2017-06-02 15:17 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 197482 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-02 10:55 | 2017-06-02 12:02 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4514 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-03 10:52 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 197925 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023924 | interno | Programada |  | 2017-06-03 02:35 | 2017-06-03 03:59 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite para análisis --- Físico-Químico y Cromatográfico a CTBC y Autotransformador de Poder N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario de ATR3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 3 y 9, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- NOTA: ATR3 y ATR9 comparten paños comunes por lado 220 y 110 KV , por --- lo que se requiere maniobras operacionales para desvincular al --- inicio y vincular al término el ATR9 por aproximadamente 20 --- minutos. Durante estos período la Barra 110 KV quedará abstecida por --- el ATR4 ( Limitado a potencia nominal 75 MVA ) --- |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024523 | interno | Programada |  | 2017-06-03 07:20 | 2017-06-03 17:10 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del Transformador T2 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 08:49 | 2017-06-03 17:59 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV Nº1 por Pruebas de control y revisión de tensión continua del 520CB08 de S/E. Principal. según solicitud de Desconexión Nro. 198233 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 10:52 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026092 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-03 11:07 | 2017-06-03 14:47 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Transformador TR-1 el cual se encuentra con falla de acuerdo a documento de falla IF 2017001365. Se realizará prueba de energización y puesta en servicio. Los protocolos fueron entregados el dia 02-06-2017, en los cuales se indica que el nuevo transformador se encuentra en condiciones de ponerse en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 12:15 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 2 según solicitud de Desconexión Nro. 197977 |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 19:27 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 2 según solicitud de Desconexión Nro. 197977 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025382 | interno | Programada |  | 2017-06-04 02:24 | 2017-06-04 12:11 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador por reordenamiento de cables 12 kV del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025678 | interno | Programada |  | 2017-06-04 04:18 | 2017-06-04 12:45 |  | 2017-06-04 08:05 |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano por trabajos de montaje de equipos y aislación por proyecto de habilitación de transformadores de potencial de 154 kV. Relacionada con solicitud 2017024973. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025679 | interno | Programada |  | 2017-06-04 04:18 | 2017-06-04 12:45 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador indicado por trabajos de montaje de equipos y aislación por proyecto de habilitación de transformadores de potencial de 154 kV. Relacionada con solicitud 2017024973. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024469 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:05 | 2017-06-04 18:51 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano, esto por reemplazo de DDCC y refuerzo de conductor en paños MT asociados a barra MT N°1 de S/E Talcahuano. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | -2 | 0 | 0
907 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308DP | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024532 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:36 | 2017-06-04 13:19 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/13,2 kV 6,25 MVA por trabajos reemplazo chicotes lado media tensión y mantenimiento equipo. Se desconectarán consumos de Codiner asociados a alimentador 52C1 (1562 clientes). Consumos de Frontel serán respaldados a través de red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP | Neomante | 743 | Transformadores2D | La Union 66/23kV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2017024588 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:58 | 2017-06-04 14:18 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°3 para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos asociados al transformador N°3. Los consumos de los alimentadores 52E1 Polincay, 52E2 Rapaco y 52E4 Aldea Campesina serán transferidos a través de la red de MT a la subestación Los Tambores. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 16:00 |  |  |  | RO | 16 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°12907. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 2 según solicitud de Desconexión Nro. 197977 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025850 | interno | Programada |  | 2017-06-05 02:36 | 2017-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 376.4 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder para su retiro y reemplazo por falla |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515DP | Movimiento de Equipos | 1515 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 08:49 | 2017-06-05 19:55 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - JT4 Transformador 220/23 kV N°4 por Verificación de protección, pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza del 512CB07 de S/E. Principal. según soli |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 09:21 | 2017-06-05 14:53 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 197484 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-05 16:00 | 2017-06-06 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-06 12:23 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 2 según solicitud de Desconexión Nro. 197977 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DF | Neomante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026332 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 00:04 | 2017-06-06 00:06 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras operacionales y confiabilidad del sistema se necesita transferir los consumos de S/E Panquehue mediante micro-corte (menor a 3 minutos) hacia S/E Las Vegas. Actualmente se encuentra alimentada desde San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025866 | interno | Programada |  | 2017-06-06 01:06 | 2017-06-06 19:33 |  |  |  | DP | 18.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplaza conductor de bajada al transformador de la fase blanca realiza mantenimiento general del transformador de poder del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025738 | interno | Programada |  | 2017-06-06 01:26 | 2017-06-06 05:38 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 por reemplazo de aceite a cambiador de derivación bajo carga, los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1092 | Transformadores2D1348 | Transformadores2D1348DF | Neomante | 1348 | Transformadores2D | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017001705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 07:02 | 2017-06-06 12:45 |  |  |  | DF | 5.7167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT1 y 52ET1 de S/E El Peumo, asociado al Transformador de Poder N°1 66/23 kV y 30 MVA, con una potencia interrumpida de 3,03 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026099 | interno | Programada |  | 2017-06-06 07:53 | 2017-06-06 09:30 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga del transformador N°1 provisorio 110/44 kV, en reemplazo de transformador existente según informe falla IF 2017001365. El transformador tuvo su prueba de energización exitosa el 03/06/2017. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Movimiento de Equipos | 1516 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 08:40 | 2017-06-06 16:20 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - JT5 Transformador 220/23 kV N°5 por Verificación de protección, pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza del 512CB21 de S/E. Principal. según soli |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 08:43 | 2017-06-06 14:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 197485 |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DF | Neomante | 973 | Transformadores2D | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2017026356 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 09:02 | 2017-06-06 12:30 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | reaprete de prensa Fase T entrada transformador lado primario por inspeccion termografica diferencia de t° 30.4° respecto a otras 2 fases. Se saca de servicio con transferencia de cargas a T12 de acuerdo a procedimiento sin interrupcion suministro a faena |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 09:10 | 2017-06-06 11:27 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 por Relleno de aceite Conservador CTBC T4 según solicitud de Desconexión Nro. 198614 |  |  | 0 | 0 | 1
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001711 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 13:44 |  |  |  | FE | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Subestación Enacar queda sin energía debido a interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones propiedad de CGE por contacto de pájaro (jote) con conductores en sector Vertice Tres Enacar. |  | Subestación Enacar queda sin energía debido a interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001712 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Subestación Cañete queda sin energía debido a interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones propiedad de CGE por contacto de pájaro (jote) con conductores en sector Vertice Tres Enacar. |  | Subestación Cañete queda sin energía debido a interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429P | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 21:53 |  |  |  | P | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430P | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 21:53 |  |  |  | P | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio, según la solicitud de conexión N° 190219. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:52 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4522. |  |  | 0 | 1 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429DF | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 21:53 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4523. |  |  | 0 | 1 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DF | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 21:53 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4523. |  |  | 0 | 1 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429DF | Movimiento de Equipos | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-08 11:05 |  |  |  | DF | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4523. |  |  | 0 | 1 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DF | Movimiento de Equipos | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-08 11:05 |  |  |  | DF | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4523. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-08 09:35 |  |  |  | DF | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4522. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DF | Neomante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026750 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 01:15 | 2017-06-08 04:25 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Tr.N°2 110/12 kv en S/E Santa Rosa Sur para eliminar Pérdida Aceite Bushing AT Fase Roja. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Neomante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025770 | interno | Programada |  | 2017-06-08 08:28 | 2017-06-09 10:32 |  |  |  | DP | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°5 154/66kV 25MVA por trabajos de mantenimiento preventivo básico, los consumos del transformador N°5 serán alimentados por el transformador N°3 de 75MVA de la misma subestación mientras se ejecuten los trabajos. Para realizar la desconexión del transformador N°5 (el transformador N°3 se desconecta en forma momentánea) la barra de 66kV de SE Teno será transferida hacia SE Itahue en forma momentánea, luego el transformador N°3 quedará alimentando los consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
870 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025771 | interno | Programada |  | 2017-06-08 08:28 | 2017-06-08 08:46 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de transformador N°3 por desconexión del transformador N°5, los consumos de la barra de 66kV de SE Teno serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se realice la desconexión del transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017026336 | interno | Programada |  | 2017-06-08 08:46 | 2017-06-08 19:53 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento y medidas eléctricas al transformador N° 3 220/23 kV., aprovechando detención de Planta Las Tortolas por mantenimiento interno. Consumos no se verán afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 09:35 | 2017-06-08 12:23 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de revisión y normalización de transformador T1, según la SDCF N° 198948. |  |  | 0 | 1 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 09:42 | 2017-06-08 14:57 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión N° 197487 |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026131 | interno | Programada |  | 2017-06-08 09:59 | 2017-06-08 13:10 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en trasformador principal 154/23 kV 40 MVA. Abierto 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2 en S/E Cuel. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DF | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001724 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 15:26 |  |  |  | DF | 4.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DF | Neomante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001726 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Se investiga . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DF | Neomante | 879 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001725 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 10:45 | 2017-06-08 11:29 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica operación del Tr.N°4 se envían especialistas para verificar la condición del equipo. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DF | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 11:30 | 2017-06-08 11:47 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4525. |  |  | 0 | 1 | 0
1130 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DF | Neomante | 974 | Transformadores2D | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2017026787 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 12:00 | 2017-06-08 14:00 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Se saca de servicio para revision de alarma en rele de proteccion multilin 845 se revisara programacion y desenergizacion de dicho rele. Se transfiere toda la carga de la faena a transformador T11 sin corte de energia |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 17:24 | 2017-06-08 17:27 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4527. |  |  | 0 | 1 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026950 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-08 17:48 | 2017-06-08 19:21 |  |  |  | DF | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del T5 por riesgo involuntario de trip para fijar termómetro de temperatura de enrrollado 154 KV que se encuentra desprendido de su soporte. Los consumos serán respaldados desde el T4 de Subestación Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 19:17 | 2017-06-08 21:27 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión de ecualización, en estanque de aceite del transformador N°2. según SD N° 198826. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-09 18:18 |  |  |  | DP | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Accionamiento mecanico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 197671 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
870 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025772 | interno | Programada |  | 2017-06-09 06:12 | 2017-06-09 10:32 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de transformador N°3 por normalización del transformador N°5, los consumos de la barra de 66kV de SE Teno serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se realice la desconexión del transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 10:17 | 2017-06-09 11:44 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección control y pruebas de scada según solicitud de Desconexión N° 19797 |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 18:18 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Andes 345/220/23 kV N°2 por Mantenimiento accionamiento mecánico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión N° 198893 |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-10 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Andes 345/220/23 kV N°2 por Mantenimiento accionamiento mecánico CBC ATR2 según solicitud de Desconexión N° 198893 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 10:22 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 1, , según N°198571.. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 1, , según N°198571.. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026702 | interno | Programada |  | 2017-06-11 04:02 | 2017-06-11 12:31 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano por trabajos de montaje de equipos y aislación por proyecto de habilitación de transformadores de potencial de 154 kV. Relacionada con solicitud 2017026354. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026703 | interno | Programada |  | 2017-06-11 04:02 | 2017-06-11 12:31 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador indicado por trabajos de montaje de equipos y aislación por proyecto de habilitación de transformadores de potencial de 154 kV. Relacionada con solicitud 2017026354. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026331 | interno | Programada |  | 2017-06-11 05:53 | 2017-06-11 15:37 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transf. 110/12 kV N°2 para realizar la puesta en servicio del nuevo int. 12 kV de reemplazo. segun carta GM&O-OBRAS-2017/035. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026434 | externo | Programada |  | 2017-06-11 06:53 | 2017-06-11 13:41 |  |  |  | DP_E | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación a solicitud de la empresa Chilquinta, por desconexión de línea 44 kV Las Vegas- Rungue. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026016 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:05 | 2017-06-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR7 -Desfasador 2. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT7 y J7. --- Toma de muestras de aceite del CTBC del TR7 -Desfasador 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT7 y J71 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J71, 52J72 y 52JT7. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025004 | externo | Programada |  | 2017-06-11 07:06 | 2017-06-11 19:19 |  |  |  | DP_E | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 335/2017, se requiere la desconexión de Transformador T1 de SE San Fernando (Apertura de paños AT1 y BT1), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T1 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
725 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025005 | externo | Programada |  | 2017-06-11 07:06 | 2017-06-11 19:19 |  |  |  | DP_E | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 335/2017, se requiere la desconexión de Transformador T2 de SE San Fernando (Apertura de paños AT2 y BT2), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T2 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025008 | externo | Programada |  | 2017-06-11 07:06 | 2017-06-11 19:19 |  |  |  | DP_E | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 335/2017, se requiere la desconexión de Transformador T3 de SE San Fernando (Apertura de paños AT3 y BT3), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T3 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025762 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:36 | 2017-06-11 15:39 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina por trabajos de mantenimiento al paño BT1, los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Transformadores2D266 | Transformadores2D266DP | Neomante | 266 | Transformadores2D | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022707 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:54 | 2017-06-11 16:57 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar trabajo de Mantenimiento preventivo a Transformador T1 de SE Santa Rosa. El 100 % de los consumos serán transferidos atraves de redes de MT en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 13:36 |  |  |  | DF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lagunas 220/23 kV por Cambio de razón de transformación a los TC del Paño JT (100/5 A) y Cambio de ajuste a las protecciones 87T S1, S2, unidad de bahía y 50BF del Paño JT |  |  | 0 | 1 | 0
825 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Neomante | 151 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026853 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:17 | 2017-06-11 13:23 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Perales, esto por MPB y mediciones eléctricas a los interruptores 52BT1 y 52CT1. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-11 13:36 | 2017-06-12 |  |  |  | RO | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
824 | Transformadores2D150 | Transformadores2D150DP | Neomante | 150 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026854 | interno | Programada |  | 2017-06-11 14:48 | 2017-06-11 17:16 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Perales, esto por MPB y mediciones eléctricas a los interruptores 52BT2 y 52CT2. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 1, , según N°198571.. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 09:22 | 2017-06-12 15:35 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión N° 198592 |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP_E | Neomante | 46 | Transformadores3D | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017024423 | externo | Programada |  | 2017-06-12 09:42 | 2017-07-06 18:30 |  |  |  | DP_E | 584.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial del transformador de poder 87T. Pruebas sobre transformador de poder(trip) por cambio de protección diferencial transformador 87T y posterior puesta en servicio de nueva protección diferencial 87T. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP_E | Neomante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017026738 | externo | Programada |  | 2017-06-12 10:43 | 2017-06-27 15:18 |  |  |  | DP_E | 364.5833 | 0 | 0 | 0 | A petición de la Subgerencia Técnica de Transmisión Colbun, se solicita desconexión del transformador N°1 en la Subestación Las Tórtolas por trabajos de: Análisis fasorial a protección 87T existente, Desvinculación de la Protección Diferencial de Transformador existente, Desvinculación de la Protección 51 fases de 220 kV existente, Desvinculación de la Protección 51/51N Lado 23 kV asociado a T1, Desvinculación 51G/T1. Y Montaje y Vinculación de nueva Protección 87T1 ABB RET670. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 15:20 |  |  |  | DP | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de protección sobrecorriente lado AT (220kV) Transformador 1, , según N°198571.. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026753 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 14:21 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°1 para realizar mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV del arranque Placeres cto.1. Los consumos serán respaldados a través del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 09:20 | 2017-06-13 16:07 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Iquique 66/13.8 kV N°1 por Mantención 52 CT1 y cables de poder según solicitud de Desconexión N° 199028 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 198441. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026754 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 16:10 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°1 para realizar mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV del arranque Playa Ancha cto.1. Los consumos serán respaldados a través del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017027845 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 10:20 | 2017-06-14 17:05 |  |  |  | DF | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 SE Melipeuco y línea Melipeuco - Caren Bajo 23kV con la apertura del paño H1 en SE Meipeuco por conductor desplazado de aislador. Se realizara mantenimiento correctivo en zona afectada por lo que se solicita desenergizar la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DF | Neomante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001752 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 10:39 | 2017-06-14 10:42 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investogación |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DF | Neomante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001753 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 10:47 | 2017-06-14 11:25 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | Sin investigación. |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DF | Neomante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001754 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | En investigación | En investigación |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 199501. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DF | Neomante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027968 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 00:19 | 2017-06-15 06:10 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Personal de mantenimiento informa de estiércol de paloma en aisladores del cable de salida de 12 kV del transformador N°1. Además se realizaran cambio de cables en el control y revisión del swich del DESC 110 kV del transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DF | Neomante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027969 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 00:19 | 2017-06-15 06:10 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran cambio urgente de cables en el control y revisión del swich del DESC 110 kV del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DP | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027813 | interno | Programada |  | 2017-06-15 06:54 | 2017-06-15 19:17 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a Desconectadores Asociados a Barra Principal Nº8. incluye limpieza y reapriete de terminales, Pruebas Mecánicas y Eléctricas, verificación de control. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027278 | interno | Programada |  | 2017-06-15 07:08 | 2017-06-15 18:09 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52DT1, 89JT1-1 y 89DT1-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | Transformadores3D326 | Transformadores3D326DP | Movimiento de Equipos | 326 | Transformadores3D | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 08:30 | 2017-06-15 16:52 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantención Transformador S/E Tap Off Llanos, según la SD N° 199610 |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027807 | interno | Programada |  | 2017-06-15 08:37 | 2017-06-15 10:18 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N° 1 para realizar relleno de gas SF6 al interruptor 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 08:39 | 2017-06-15 11:49 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal, Según la SD N° 199525. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 09:48 | 2017-06-15 16:43 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención paños según solicitud de Desconexión Nro. 199204 |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 11:59 | 2017-06-15 12:39 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según la SD N° 199529. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 15:20 | 2017-06-15 16:14 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 199530 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028151 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 15:32 | 2017-06-15 17:53 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 110/4 kV N°1 para cargar gas nitrogeno. Se detecto presión inversa al momento de tomar muestra de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 15:57 | 2017-06-15 17:42 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control Paño JT3 según solicitud de Desconexión Nro. 199265 |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001746 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 6.9 MW total de la S/E Cañete, 52E1 Tirúa (2.9 MW), 52E2 Cañete (4 MW). |  | falla en instalación de terceros, operación del 52B3 en S/E Horcones de la línea de 66 kV El Manco Horcones. | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-15 17:42 | 2017-06-15 18:40 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4539 |  |  | 0 | 1 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027795 | interno | Programada |  | 2017-06-15 19:38 | 2017-06-16 19:37 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Conejo para realizar Estudio de Armónicos. Condiciones: Abiertos 52L1 , 89L1, 52T1, 52MT1 y los 6 circuitos de 33 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 199501. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027279 | interno | Programada |  | 2017-06-16 08:43 | 2017-06-16 17:51 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52DT1, 89JT1-1 y 89DT1-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
483 | Transformadores3D48 | Transformadores3D48DP_E | Neomante | 48 | Transformadores3D | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017027879 | externo | Programada |  | 2017-06-16 09:40 | 2017-06-16 15:26 |  |  |  | DP_E | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a Resolución Exenta N°290 del 06.06.2017 de la CNE, se solicita desenergización del transformador 66/62/12kV de S/E Calera Centro, para proceder al retiro de servicio desconectado definitivamente el equipo por el lado de alta y baja tensión. Adicionalmente se realizara tendido del cable para el nuevo alimentador Chilquinta que se conectara a la barra 380 volt para alimentar los servicios auxiliares de la Subestación. además del retiro de los bloqueos y aperturas del 87T sobre los interruptores 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5, 52-6 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 10:52 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 11:13 | 2017-06-16 17:09 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud en apoyo a los trabajos de la SD 199348, según SD 199349 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 11:46 | 2017-06-16 17:08 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos barra 220kV: Pruebas de control/Desenganche efectivo sobre 52JT2 según la SD N° 199348. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 17:40 | 2017-06-16 18:29 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a los trabajos de la SD 199346 según la SD N° 199347. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107FE | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017001851 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:58 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52CT2 de S/E Curicó, afectando los consumos del T-2 de S/E Curicó. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 18:00 | 2017-06-16 18:27 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos barra 220kV: Pruebas de control/Desenganche efectivo sobre 52JT1 según la SD N° 199346 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107FE | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017001853 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:03 |  |  |  | FE | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52CT2 de S/E Curicó, afectando los consumos del T-2 de S/E Curicó. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DF | Neomante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2017001890 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 23:54 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52AT3 y 52BT3 S/E Chillan afectando los consumos de SE Chillan | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-17 15:23 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Trabajos de Obras Civiles en cercania de sala Electrica 6,9kV según solicitud de Desconexión Nro. 199501. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017027610 | interno | Programada |  | 2017-06-17 00:39 | 2017-06-17 04:18 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Equilibrar nivel de aceite hidráulico en polos de interruptor de 110Kv, ITRA. se necesita TR1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027280 | interno | Programada |  | 2017-06-17 08:22 | 2017-06-17 13:32 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52DT1, 89JT1-1 y 89DT1-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-17 09:54 | 2017-06-17 10:14 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4540 |  |  | 0 | 1 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001861 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 17:12 | 2017-06-17 23:23 |  |  |  | DF | 6.1833 | 1 | 0 | 0 |  | Pendiente |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027089 | interno | Programada |  | 2017-06-18 07:51 | 2017-06-18 10:09 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico --- y físico-químico a CTBC de Autotransformador 1 (unidades 1, 2, 3 y --- reserva). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria --- de cada unidad a intervenir, previa verificación de ausencia de --- tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027281 | interno | Programada |  | 2017-06-18 18:10 | 2017-06-20 09:05 |  |  |  | DP | 38.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52DT1, 89JT1-1 y 89DT1-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017028554 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-19 08:39 | 2017-06-20 18:53 |  |  |  | DF | 34.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y reemplazo del transformador por evolución de gases detectado en inspección al equipo |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 09:41 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos 89BT2-1 , 52BT2, según las SD N° 199744, 199697. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027627 | interno | Programada |  | 2017-06-19 13:04 | 2017-06-19 22:10 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Realiza reordenamiento de conductores de 12 kV del transformador de poder, frente a una operación inesperada se coordinara con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DF | Neomante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001907 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | Se necesitó inspeccionar y limpiar la zona de impacto (bushings MT) | Gato sobre transformador |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-20 17:28 |  |  |  | DP | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos 89BT2-1 , 52BT2, según las SD N° 199744, 199697. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027639 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:45 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110kV lado línea del Arranque Placeres Nº 2, interruptor 110kV, Transf.110/12kV Nº 2 y su interruptor 12kV. Se asocia a desconexión de línea 110kV Laguna Verde-Agua Santa cto. 2 (20017027634) |  |  | 0 | 0 | 0
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017028533 | interno | Programada |  | 2017-06-20 08:36 | 2017-06-21 22:18 |  |  |  | DP | 37.7 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento general, y realizar pruebas de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017028537 | interno | Programada |  | 2017-06-20 09:06 | 2017-06-22 07:19 |  |  |  | DP | 46.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52DT1, 89JT1-1 y 89DT1-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017028099 | interno | Programada |  | 2017-06-20 15:51 | 2017-06-20 18:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de transformador 10 MVA 23/12 KV por presencia de gases y puesta en servicio de nuevo transformador 5MVA 12/23 kV. |  |  | -17 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027645 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento a desconectado 110kV lado línea, interruptor 110kv, Transformador 110/12kV Nº 2 y su interruptor 12kV. Se asocia a desconexión de línea Laguna Verde-Agua Santa cto. 2 (2017027644) |  |  | 0 | 0 | 0
743 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DP | Neomante | 663 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026195 | interno | Programada |  | 2017-06-21 08:07 | 2017-06-21 17:00 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador Nº1 por reparación de filtración de aceite. Los consumos serán respaldados desde el transformador Nº2, equipos operan en paralelo. Considera desconexión de inyección, PMGD PAMA y LOMAS COLORADAS lo que será coordinado con ambas empresas de acuerdo a contratos de conexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017028534 | interno | Programada |  | 2017-06-21 10:03 | 2017-06-21 19:00 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantenimiento y pruebas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Movimiento de Equipos | 1525 | Transformadores2D | El Cobre 220/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 10:12 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio Transformador SS/AA 23/0.4 kV., según SD N° 200147. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 10:27 | 2017-06-21 16:49 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Comienzo de trabajos de reemplazo de diferencial de barra 87B y 50 BF, según SD N° 200185. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017029028 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 14:05 | 2017-06-21 16:34 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras para desenergizar la línea Caren Bajo - Melipeuco 23 kV. para reponer conductor, desprendido de su base. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-21 16:49 | 2017-06-22 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1416 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Movimiento de Equipos | 1525 | Transformadores2D | El Cobre 220/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-22 17:44 |  |  |  | DP | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | Cambio Transformador SS/AA 23/0.4 kV., según SD N° 200147. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027297 | interno | Programada |  | 2017-06-22 07:50 | 2017-06-23 08:45 |  |  |  | DP | 24.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°2, paño JT2 y celda DT2 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT2, 52DT2, 89JT2-1 y 89DT2-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°2 acoplada a Barra 23 kV N°1 para que circuitos 4 y 5 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°1). |  |  | 0 | 0 | 0
913 | Transformadores2D664 | Transformadores2D664DP | Neomante | 664 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026197 | interno | Programada |  | 2017-06-22 08:11 | 2017-06-22 17:50 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador Nº2 por reparación de filtración de aceite. Los consumos serán respaldados desde el transformador Nº1, equipos operan en paralelo. Considera desconexión de inyección, PMGD PAMA y LOMAS COLORADAS lo que será coordinado con ambas empresas de acuerdo a contratos de conexión. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 09:53 | 2017-06-22 17:41 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Comienzo trabajo de reemplazo relé diferencial de barra 87B y 50BF, según SD N° 200233. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 09:56 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transf. N° 1, INT 52JT1, Pararrayos T1 y resistencia al Neutro, según SD N° 199700. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-23 18:10 |  |  |  | DP | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transf. N° 1, INT 52JT1, Pararrayos T1 y resistencia al Neutro, según SD N° 199700. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017028771 | interno | Programada |  | 2017-06-23 00:17 | 2017-06-23 02:25 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de contactor y unidad térmica moto bomba N°2 del sistema refrigerante transformador de 40MVA, se necesita TR3 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017027298 | interno | Programada |  | 2017-06-23 08:47 | 2017-06-24 08:55 |  |  |  | DP | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°2, paño JT2 y celda DT2 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT2, 52DT2, 89JT2-1 y 89DT2-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°2 acoplada a Barra 23 kV N°1 para que circuitos 4 y 5 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°1). |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DP | Neomante | 217 | Transformadores3D | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017028673 | interno | Programada |  | 2017-06-23 09:11 | 2017-06-23 18:26 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Faenas de mantenimiento preventivo básico a unidad monofasica de reserva UR. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DF | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-23 09:33 | 2017-06-23 14:40 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente 52E2, según SD N° 200234. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 09:45 | 2017-06-23 16:00 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según la SD N° 200352. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 09:50 | 2017-06-23 14:23 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Comienzo trabajo de reemplazo relé diferencial de barra 87B y 50BF, según SD N° 200235. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 10:54 | 2017-06-23 18:25 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Verificación del regulador de tensión, pruebas de control y pruebas de protecciones mecánicas del transformador T8, según SD N° 200117. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Neomante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028395 | interno | Programada |  | 2017-06-23 10:57 | 2017-06-23 12:20 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión ATR3 SE Quillota. Los consumos (SSEE Marbella, Casas Viejas y Cabildo) serán respaldados desde nodo Los Vilos a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586DF | Movimiento de Equipos | 1586 | Transformadores2D | Molycop 220/13.8 kV | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4552. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586DF | Movimiento de Equipos | 1586 | Transformadores2D | Molycop 220/13.8 kV | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-24 02:01 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4552. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017028777 | interno | Programada |  | 2017-06-24 00:37 | 2017-06-24 02:59 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en lógica de control en transformador de 40MVA para integrar a nuevo sistema scada. Se necesita TR2 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017029275 | interno | Programada |  | 2017-06-24 08:56 | 2017-06-25 07:30 |  |  |  | DP | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°2, paño JT2 y celda DT2 . Condiciones requeridas: Abierto 52JT2, 52DT2, 89JT2-1 y 89DT2-1 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS (Barra 23 kV N°2 acoplada a Barra 23 kV N°1 para que circuitos 4 y 5 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°1). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028276 | interno | Programada |  | 2017-06-25 08:32 | 2017-06-25 18:13 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada transformador T1 66/15kV 30MVA y sección de barra MT por trabajos de mantenimiento preventivo básico. No existe interrupción de suministro, consumos serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028404 | interno | Programada |  | 2017-06-25 09:07 | 2017-06-25 15:23 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR2 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis cromatográfico --- y físico-químico a CTBC de unidades 1, 2, 3 y reserva del ATR2. Medidas --- de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en lasdos primario, --- secundario y terciario del ATR2, previa verificación de ausencia de --- tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1486 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 10:05 | 2017-06-25 15:21 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisar resistencia de puesta a tierra de neutro de transformador n° 1, según SD N° 200530. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D1323 | Transformadores2D1323FE | Neomante | 1323 | Transformadores2D | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | 2017002007 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 20:55 |  |  |  | FE | 1.85 | 0 | 0 | 0 | EL DIA 25 DE JUNIO A LAS 19.04 SE ACTIVA SISTEMA EDACDE BAJA FRECUENCIA REALIZANDO APERTURA DE LA CELDA 3PA-1S1.UB DESPRENDIENDO EL MOLINO HÚMEDO NUMERO 4. |  | OPERACIÓN SISTEMA EDACxBF ESCALÓN 2 | 0 | 0 | 0
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73FE | Neomante | 73 | Transformadores3D | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001974 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Opera esquema baja Planta AMSA (CMPC Maderas) Baja frecuencia en el SIC, por falla Central Bocamina II, frecuencia alcanza los 48,9 Hz. |  | Opera EDAC BF escalón # 2 Planta AMSA, por salida intempestiva con 347MW Central Bocamina II | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017001973 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el SIC, por falla Central Bocamina II, frecuencia alcanza los 48,9 Hz. |  | Opera EDAC BF escalón # 2, por salida intempestiva con 347MW Central Bocamina II | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2017002016 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:23 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desprendimiento de 3.066,3 MW por desconexión de sistema electroboosting Hornos E y F, dentro de nuestra planta. |  | Operación de EDAC BF escalón N°2 | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342FE | Neomante | 342 | Transformadores2D | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001992 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación de : S/E San Bernardo, Alimentadores Palmeras, Balmaceda, Barrancón ; S/E Ochagavía, Alimentador Gran Avenida, P.A. Cerda, Cardenal Caro; S/E Recoleta, Alimentador A. Luco, Juan Cristobal, Zapadores. |  | Salida intempestiva de Central Bocamina 2 con 370 MW | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028714 | interno | Programada |  | 2017-06-26 00:06 | 2017-06-27 04:15 |  |  |  | DP | 28.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Reemplazo de transformador de corriente (TCJT5) Pruebas --- eléctricas y protocolización del paño. Vinculación primaria entre --- desconectadores 89JT5-3 y 89JT5-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados del TCJT5, entre 89JT5-3 y Barra de Transferencia 220KV sección --- 1, en conexión de bajada del 89JT5-2 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (Al Término de la --- faena).- --- Observaciones --- * Obras por decreto reemplazo de desconectadores e interruptores paños --- JT5, JT6 y J15. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028510 | externo | Programada |  | 2017-06-26 09:12 | 2017-06-26 21:20 |  |  |  | DP_E | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Trafo N°8 - 154/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Retiro de chicote entre 89JT8-1 y Barra Principal de 220kV. --- (Trabajo a potencial). Conexión de chicote entre 89JT8-1 y nueva Barra --- Sección 2 de 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra Principal de 220kV (Durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos relacionados con Obra STA3549 ampliación de S/E Temuco, --- decreto 158. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Neomante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028511 | externo | Programada |  | 2017-06-26 09:12 | 2017-06-26 21:20 |  |  |  | DP_E | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Trafo N°1 - 154/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Retiro de chicote entre 89JT1-1 y Barra Principal de 220kV. --- (Trabajo a potencial). Conexión de chicote entre 89JT1-1 y nueva Barra --- Sección 2 de 220kV. Incluye montaje de 1 estructura y 2 aisladores de --- pedestal entre desconectador y Barra. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra Principal de 220kV (Durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos relacionados con Obra STA3549 ampliación de S/E Temuco, --- decreto 158. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028715 | externo | Programada |  | 2017-06-26 00:06 | 2017-06-27 04:23 | 2017-06-27 04:15 |  |  | DP_E | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Paño JT5. Chequeo de teleposición en protecciones y --- controladores del paño, pruebas de continuidad y resistencia de --- aisalmiento. Bloqueo de protección 87B1 por inyecciones primarias y --- secundarias en el paño. Prueba experiemental para realizar transferencia --- efectiva del interruptor. Puesta en servicio de nuevo desconectador --- 89JT5-3 y transformador de corriente (TCJT5). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT5, 50BF-52KT5. Bay Unit del paño KT5 --- en modo FUERA DE SERVICIO. Se bloqueará protección 87B1 durante la --- primera energización del paño JT5 (durante inyecciones primarias y --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Obras por decreto reemplazo de desconectadores e interruptores paños --- JT5, JT6 y J15. --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023414 | interno | Programada |  | 2017-06-27 08:58 | 2017-07-28 23:59 |  |  |  | DP | 759.0167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo mayor. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028724 | externo | Programada |  | 2017-06-27 09:55 | 2017-06-27 18:48 |  |  |  | DP_E | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT8 y pruebas de --- control asociadas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra principal 220kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- - Obra por decreto ampliación de Barra 220kV S/E Temuco. --- - Diferencial de barra quedará bloqueada hasta la Puesta en servicio. --- - EAP 28-2017 --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | Neomante | 942 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017028779 | interno | Programada |  | 2017-06-28 07:55 | 2017-07-17 17:10 |  |  |  | DP | 465.25 | 0 | 0 | 0 | Conexión del transformador en 12 kV al interruptor de interconexión a barra 12 kV N°1 debido a siniestro en actuales celdas 12 kV del transformador. Se enviarán por coreo electrónico protocolos de prueba y estudio de ajustes de protecciones previo a la conexión definitiva |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028721 | externo | Programada |  | 2017-06-28 08:29 | 2017-06-28 20:09 |  |  |  | DP_E | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT8 y pruebas de --- control asociadas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra Principal 220kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 (Al término de la faena) --- Observaciones --- - Obra por decreto ampliación de Barra 220kV S/E Temuco --- - Diferencial de barra quedará bloqueada hasta la Puesta en servicio --- - EAP 28-2017 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1127 | Transformadores2D514 | Transformadores2D514DP | Neomante | 514 | Transformadores2D | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025610 | interno | Programada |  | 2017-06-28 09:01 | 2017-06-28 21:56 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Medición Aislación Transformador Principal. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930FE | Neomante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002057 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-07-03 22:32 |  |  |  | FE | 121.3167 | 0 | 0 | 0 | Causa externa, falla en barra 44 kV SE Las Vegas (Chilquinta), afectadas SEs Rungue, SE Caleu y TP Entel. | Causa externa, falla en barra 44 kV SE Las Vegas (Chilquinta). |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029520 | interno | Programada |  | 2017-06-29 07:13 | 2017-06-29 16:20 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 para revisar su sistema de refrigeración forzada. Sus consumos serán respaldados por el Transf.110/12kV Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Neomante | 189 | Transformadores3D | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029477 | interno | Programada |  | 2017-06-29 07:32 | 2017-06-29 12:17 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo al T2 110/66kV de 18 MVA , para lo cual se transferirán la totalidad de los consumos al T1 de esta misma subestación mediante anillamiento, esto implica realizar el cierre de interruptor acoplador 52BS y la apertura de interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028908 | externo | Programada |  | 2017-06-29 08:19 | 2017-06-30 06:09 |  |  |  | DP_E | 21.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT8 y pruebas de --- control asociadas --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra Principal 220kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR8 - Transformador N°8 (Al término de la faena) --- Observaciones --- - Obra por decreto ampliación de Barra 220kV S/E Temuco --- - Diferencial de barra quedará bloqueada hasta la Puesta en servicio --- - EAP 28-2017 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP_E | Neomante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017028355 | externo | Programada |  | 2017-06-29 11:05 | 2017-07-10 19:00 |  |  |  | DP_E | 271.9167 | 0 | 0 | 0 | A petición de la Subgerencia Técnica de Transmisión Colbun, se solicita desconexión del transformador N°2 en la Subestación Las Tórtolas por trabajos de: Análisis fasorial a protección 87T2 existente, Desvinculación de la Protección Diferencial de Transformador existente, Desvinculación de la Protección 51 fases de 220 kV existente, Desvinculación de la Protección 51/51N Lado 23 kV asociado a T2, Desvinculación 51G/T2. Y Montaje y Vinculación de nueva Protección 87T2 ABB RET670. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030127 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-29 12:54 | 2017-06-29 15:24 |  |  |  | DF | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Punto con temperatura en DD.CC 89CT1-2. Se coordina la desconexión con Cliente Papelera Talagante, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198030. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°198028. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N°198029. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DF | Neomante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030327 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-30 00:56 | 2017-06-30 02:16 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Retiro Unidad de reserva ( reemplaza a unidad 1 ) --- Nota: posteriormente, Unidad de reserva será conectada al ATR2 por --- anormalidad detectada en la unidad 3 del ATR 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV en su conexión al servicio --- Observaciones --- Retiro de unidad de reserva para uso en Banco ATR.2 --- |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DF | Neomante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030326 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-30 02:17 | 2017-06-30 03:51 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Cambio de unidad ( Unidad R reemplaza a unidad 3 ) para --- realización de pruebas y medidas a unidad 3, por ruidos anormales en su --- funcionamiento, condición que puede poner en peligro al equipo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR.2 en su conexión al servicio --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP_E | Neomante | 128 | Transformadores3D | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029338 | externo | Programada |  | 2017-06-30 15:52 | 2017-06-30 23:23 |  |  |  | DP_E | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño JT7 y transformador T7 220/66 kV 75 MVA a solicitud de Transelec (sodi 578) por trabajos de habilitación nueva protección diferencial asociada a barra de 220 kV propiedad de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 kV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 01:48 | 2017-07-01 07:49 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador La Portada 110/23 kV N° 1 por Pruebas y verificación de protecciones en los siguientes equipos: 52HT1, 52ET1, 52E11, 52E12, 52E13 y 52E14 según solicitud de Descone |  |  | 0 | 0 | 1
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017030083 | interno | Programada |  | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 14:42 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV asociados al la Barra 110 kV señalada |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 09:15 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°2 por Lavado de aislación a T2, mantención transformador Nº2, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro T2, cambio de alambrado y contr |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029387 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, REPRO, ATR3, integración de alambrados de corrientes en --- protección 87ATR3-4 S1 y analisis fasorial. Trabajos previos a la PES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029388 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, REPRO, ATR3, integración de alambrados de corrientes en --- protección 87ATR3-4 S1 y analisis fasorial. Trabajos previos a la PES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP_E | Neomante | 128 | Transformadores3D | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029341 | externo | Programada |  | 2017-07-01 10:03 | 2017-07-02 01:16 |  |  |  | DP_E | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño JT7 y transformador T7 220/66 kV 75 MVA a solicitud de Transelec (sodi 579) por trabajos de habilitación nueva protección diferencial asociada a barra de 220 kV propiedad de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP_E | Neomante | 285 | Transformadores2D | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017029013 | externo | Programada |  | 2017-07-01 11:05 | 2017-07-07 10:44 |  |  |  | DP_E | 143.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 66/23 kV por faenas en barra MT específicamente se realizaran trabajos que consisten en el reemplazo de interruptor 52ET1 actual por uno nuevo. Los consumos serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 16:07 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Levantamiento de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Levantamiento de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°2 por Lavado de aislación a T2, mantención transformador Nº2, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro T2, cambio de alambrado y contr |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°197828. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-03 16:40 |  |  |  | DP | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Levantamiento de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-03 16:23 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°2 por Lavado de aislación a T2, mantención transformador Nº2, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro T2, cambio de alambrado y contr |  |  | 0 | 0 | 1
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP_E | Neomante | 127 | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029342 | externo | Programada |  | 2017-07-03 01:41 | 2017-07-03 20:07 |  |  |  | DP_E | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño JT2 y transformador T2 220/66 kV 75 MVA a solicitud de Transelec (sodi 580) por trabajos habilitación nueva protección diferencial asociada a barra de 220 kV propiedad de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 08:29 | 2017-07-03 11:33 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 201071 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 08:56 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-03 09:06 | 2017-07-04 |  |  |  | DF | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Inspección y limpieza en TT/PP del transformador Coloso 220/13,8/6,9 N°3. según solicitud de Desconexión Nro. 201238 |  |  | 0 | 1 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 12:09 | 2017-07-03 12:46 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 201086 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 12:55 | 2017-07-03 13:22 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 201089 |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 16:35 | 2017-07-03 20:00 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Lavado de aislación a 200806, mantención transformador Nº3, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro 200806, cambio de alambrado |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-04 10:54 |  |  |  | DF | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Inspección y limpieza en TT/PP del transformador Coloso 220/13,8/6,9 N°3. según solicitud de Desconexión Nro. 201238 |  |  | 0 | 1 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-04 10:56 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Obras Civiles en cercania Sala Eléctrica 6,9 kV, según SD N° 199536. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Neomante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029860 | externo | Programada |  | 2017-07-04 10:01 | 2017-07-04 22:48 |  |  |  | DP_E | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT1 y pruebas de --- control asociadas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra 220 kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 (al término de la faena) --- Observaciones --- - Obra por decreto. --- - EAP 28/2017. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017030579 | interno | Programada |  | 2017-07-04 18:07 | 2017-07-05 06:00 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de contador de descarga en el transformador principal 220/33 KV. Condiciones: abierto 52T1 y 52MT1 S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-05 09:25 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030487 | interno | Programada |  | 2017-07-05 01:00 | 2017-07-05 01:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión mediante microcorte del Transformador T2 de SE Hospital, por cambio de topología a nivel de 66kV (Apertura de DDCC 89B2 de Tap Hospital), afectando los consumos de EFE Hospital y Subestación Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002065 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-05 07:15 | 2017-07-05 07:30 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 08:12 | 2017-07-05 17:34 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantención General ATR-1 y retiro de muestra de aceite al cambiador de tap., según SD N° 200648 |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Neomante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029862 | externo | Programada |  | 2017-07-05 08:59 | 2017-07-05 23:38 |  | 2017-07-05 21:35 |  | DP_E | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT1 y pruebas de --- control asociadas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra 220 kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 (al término de la faena) --- Observaciones: Se descoplará mecánicamente mecanismo de accionamiento entre caja de operación y brazos del desconectador 89JT1-1 , para pruebas de control. - Obra por decreto. --- - EAP 28/2017. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 09:25 | 2017-07-05 16:45 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, toma de muestras de aceite, medidas y pruebas, según las SD N° 208914 y 20892. RO por Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 12:44 | 2017-07-05 19:11 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control Incomming B31, según SD N° 201228. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-05 16:45 | 2017-07-06 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017030749 | interno | Programada |  | 2017-07-05 18:50 | 2017-07-06 00:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Instalación de contador de descarga en el transformador principal 220/33 KV. Condiciones: abierto 52T1 y 52MT1 S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DF | Neomante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031272 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-05 21:35 | 2017-07-05 22:02 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Trafo N°1 - 220/66kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Evaluación del estado de mecanismo de accionamiento del --- interruptor 52JT1 fase 3, por presentar anormalidad en su funcionamiento --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Servicios auxiliares de C.A. (Durante la faena) --- Observaciones --- Asociado a desconexión solicitado por Obra. --- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Neomante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029862 | externo | Programada |  | 2017-07-05 08:59 | 2017-07-05 23:38 | 2017-07-05 22:02 |  | S | DP_E | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Reemplazo protección diferencial paño JT1 y pruebas de --- control asociadas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Protección diferencial de barra 220 kV bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: TR1 - Transformador N°1 (al término de la faena) --- Observaciones: Se descoplará mecánicamente mecanismo de accionamiento entre caja de operación y brazos del desconectador 89JT1-1 , para pruebas de control. - Obra por decreto. --- - EAP 28/2017. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 09:24 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 09:24 | 2017-07-06 20:06 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Integración del paño a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50 BF, según SD N° 201407. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030192 | interno | Programada |  | 2017-07-06 09:50 | 2017-07-06 17:57 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de aceite a CDBC del transformador N°1 154/MT 33,3MVA |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 10:04 | 2017-07-06 15:11 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a los bushing del Transformador, según la SD N° 201287 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1580 | Transformadores2D1580DP | Movimiento de Equipos | 1580 | Transformadores2D | Mejillones 110/13.8 kV | NORACID | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 10:10 | 2017-07-06 15:05 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Modificación de protecciones en paño Noracid S/E Mejillones, según SD N° 200881. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003P | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-07-06 10:48 | 2017-07-07 |  |  |  | P | 13.2 | 0 | 0 | 0 | pruebas en vacío transformador 40 MVA, según SC N° 201265. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029682 | interno | Programada |  | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 16:22 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 11:50 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida paño T5, según SD N° 200972 |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031308 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 12:20 | 2017-07-06 17:13 |  |  |  | DF | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar --- mantenimiento correctivo y atender de punto caliente critico en prensa --- paralela fase 2, puente Barra Auxiliar 220 kV tandem ( Transformador --- tandem reemplaza a ATR1 ). Justificación: Riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra --- auxiliar 220kV conjunto Tándem. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017031334 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 12:57 | 2017-07-08 02:51 |  |  |  | DF | 37.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador debido a sobrecarga ya que se trata de equipo provisorio de 5 MVA instalado la semana pasada. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002073 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 17:04 | 2017-07-06 17:16 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000794 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 18:36 | 2017-07-16 |  |  |  | RO | 221.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Banco ATR1, inhabilitado telemando remoto del cambiador de TAP por anormalidad. Queda operativo cambio de TAP en formaLocal por personal que llegará a la S/E en 45 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-06 20:06 | 2017-07-07 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida paño T5, según SD N° 200972 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003P | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas en vacío transformador 40 MVA, según SC N° 201265. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 kV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 02:03 | 2017-07-07 06:52 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos de paño T1 y reparación de puntos calientes del mismo paño, según SD N° 201297 |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017030773 | interno | Programada |  | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 17:09 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar transformador de poder TR1 en subestación Melipeuco para reparacion de fuga de aceite desde flange radiador lado de baja.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida paño T5, según SD N° 200972 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-08 07:29 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Laguna Seca Paño Trafo1, según SC N° 200533. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003P | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | pruebas en vacío transformador 40 MVA, según SC N° 201265. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017030767 | interno | Programada |  | 2017-07-08 02:06 | 2017-07-08 02:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar y preparar puesta en servicio de Transformador Schaffner 10 MVA , 12/23 kV en forma definitiva en S/E Queltehue. Protocolos de pruebas informados a CEN previa desconexión de transformador. Relacionada con SD2017030060, en la cual se retira el transformador provisorio. |  |  | -30 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031269 | interno | Programada |  | 2017-07-08 06:41 | 2017-07-08 15:03 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Sellar ductos en interior de cámara acometida 23 kV Transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
954 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017030823 | interno | Programada |  | 2017-07-08 06:58 | 2017-07-08 16:54 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de filtración de aceite y revisión de nivel de aceite del Tr. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-08 07:29 | 2017-07-09 |  |  |  | DF | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201729. |  |  | 0 | 1 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DF | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002082 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-08 11:37 | 2017-07-08 17:40 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DF | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002083 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-09 00:10 |  |  |  | DF | 8.6667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52BT y 52ET de S/E Pucón afectando los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida paño T5, según SD N° 200972 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201729. |  |  | 0 | 1 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031319 | interno | Programada |  | 2017-07-09 04:53 | 2017-07-09 16:52 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Sellar ductos en interior de cámara de acometida 12 kV a Transformador de Poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017030439 | externo | Programada |  | 2017-07-09 05:44 | 2017-07-09 14:36 |  |  |  | DP_E | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación a solicitud de la empresa Chilquinta, por desconexión de línea 44 kV Las Vegas- Rungue. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031355 | interno | Programada |  | 2017-07-09 06:18 | 2017-07-09 16:19 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de empaquetaduras de escotilla de tapa del Transformador de Poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031473 | interno | Programada |  | 2017-07-09 06:33 | 2017-07-09 18:58 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 23 kV de Barra Principal N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031474 | interno | Programada |  | 2017-07-09 06:33 | 2017-07-09 18:58 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 23 kV de Barra Principal N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031475 | interno | Programada |  | 2017-07-09 06:33 | 2017-07-09 18:58 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 23 kV de Barra Principal N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030990 | interno | Programada |  | 2017-07-09 06:51 | 2017-07-09 18:44 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano, esto por reemplazo de DDCC y refuerzo de conductor en paños de salida MT asociados a barra MT N°1 de S/E Talcahuano. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299DP | Neomante | 299 | Transformadores2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029880 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:32 | 2017-07-09 17:50 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de “Aumento de Potencia S/E La Manga 66/13.2 kV /20 MVA" , se solicita la desconexión de la subestación eléctrica debido a la ejecución de trabajos para la puesta en servicio de nuevo transformador de poder de 20MVA. Los consumos de SE La Manga asociados a los alimentadores Navidad y El Prado serán respaldados a través de redes MT. en coordinación con la distribuidora CGED; El alimentador Maitenlahue con 95 clientes / 2,3MVA y alimentador Corneche con 593 clientes y 2,7MVA tendrán perdida de consumo por no haber capacidad de respaldo a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DRO | Neomante | 301 | Transformadores2D | La Vega 66/23 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031757 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-09 15:37 | 2017-07-09 17:14 |  |  |  | DRO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con solicitud N°2017031756 se requiere la desconexión del Transformador de SE La Vega por tala no autorizada de árbol entre las estructura 110-111, consumos son respaldados vía red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003P | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-07-09 16:25 | 2017-07-09 17:51 |  |  |  | P | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio transformador 40 MVA y verificar voltaje y secuencia de fases en Barra de 23 kV en S/E Mejillones, según SC N° 201270.. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031452 | interno | Programada |  | 2017-07-09 21:57 | 2017-07-10 02:52 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 23 kV de Barra Principal N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-10 10:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida paño T5, según SD N° 200972 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201729. |  |  | 0 | 1 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 09:37 | 2017-07-10 17:41 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control protecciones, según SD N° 201596. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 11:19 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N° 7, INT 52JT7, TTCC y PR, según SD N° 201232. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DF | Neomante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002102 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:21 |  |  |  | DF | 2.85 | 1 | 0 | 0 | Despacho de Chilquinta informa de operación automática del circuito N°1 44 kV Las Vegas - Rungue. | Falla en circuito N°1 44 kV Las Vegas - Rungue, perteneciente a Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DF | Neomante | 873 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:10 | 2017-07-10 15:13 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Se verifica en SCADA operación automática del transformador N°1. Se realizan maniobras para reabastecer los consumos a través del transformador de respaldo N°3. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002103 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-10 17:27 |  |  |  | FE | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, relacionado con informe de falla 2017002102. Trabajos en cercanias al circuito N°2 Las Vegas - Rungue. |  | A solicitud de Chilquinta, relacionado con informe de falla 2017002102. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201729. |  |  | 0 | 1 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N° 7, INT 52JT7, TTCC y PR, según SD N° 201232. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13322. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017002113 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-11 11:20 | 2017-07-11 12:24 |  |  |  | DF | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Evento de falla durante maniobras de normalización, asociada a falla 2017002112. |  | Cortocircuito en centro de transformación N°57 asociado al circuito 4. | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 12:42 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño BT2 y En apoyo a SD 201585 , Mantenimiento a distancia con polo energizado SE Sulfuros 89BS, según sD N° 201582 y 201586. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027134 | interno | Programada |  | 2017-07-11 15:10 | 2017-07-11 16:52 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 4 para análisis Físico-Quimico y --- Cromatografico. MCC. Relleno de aceite a CTBC. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario de ATR4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-12 14:48 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N° 7, INT 52JT7, TTCC y PR, según SD N° 201232. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño BT2 y En apoyo a SD 201585 , Mantenimiento a distancia con polo energizado SE Sulfuros 89BS, según sD N° 201582 y 201586. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 08:20 | 2017-07-12 17:51 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 por Mantención general de paños, gabinetes de control y retiro de muestras de aceite del cambiador de tap. según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 09:13 | 2017-07-12 19:01 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 por Integración del paño JAT2 a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF según solicitud de Desconex |  |  | 0 | 0 | 1
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031089 | interno | Programada |  | 2017-07-12 12:06 | 2017-07-12 16:53 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, por riesgo involuntario de TRIP. Esto debido a que los soportes de los termómetros de dicho equipo, se encuentran muy deteriorados y es necesario su reemplazo. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 16:24 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-13 15:07 |  |  |  | DP | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño BT2 y En apoyo a SD 201585 , Mantenimiento a distancia con polo energizado SE Sulfuros 89BS, según sD N° 201582 y 201586. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032175 | interno | Programada |  | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-13 07:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud N°2017032174 por desconexion de la LT 66 kV Ovalle - Punitaqui por mantenimiento preventivo , se requiere realizar microcorte SE Punitaqui entre las 07:30-07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283FE | Neomante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Informe Fallas | 2017002140 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 220kV Valdivia Rahue, ambos circuitos. |  | Operación línea 220kV Valdivia - Rahue, ambos circuitos, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284FE | Neomante | 284 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | STS | Informe Fallas | 2017002140 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 220kV Valdivia Rahue, ambos circuitos. |  | Operación línea 220kV Valdivia - Rahue, ambos circuitos, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
952 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040FE | Neomante | 1040 | Transformadores2D | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2017002140 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 220kV Valdivia Rahue, ambos circuitos. |  | Operación línea 220kV Valdivia - Rahue, ambos circuitos, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174FE | Neomante | 174 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Informe Fallas | 2017002140 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 220kV Valdivia Rahue, ambos circuitos. |  | Operación línea 220kV Valdivia - Rahue, ambos circuitos, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175FE | Neomante | 175 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Informe Fallas | 2017002140 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 220kV Valdivia Rahue, ambos circuitos. |  | Operación línea 220kV Valdivia - Rahue, ambos circuitos, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180FE | Neomante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | 2017002141 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Operación de línea 220kV Valdivia Rahue, propiedad de Transelec, ambos circuitos. |  | Sin energía debido a falla en instalación de terceros. Operación línea de 220kV Valdivia Rahue (ambos circuitos) | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182FE | Neomante | 182 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | 2017002141 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Operación de línea 220kV Valdivia Rahue, propiedad de Transelec, ambos circuitos. |  | Sin energía debido a falla en instalación de terceros. Operación línea de 220kV Valdivia Rahue (ambos circuitos) | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183FE | Neomante | 183 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | 2017002141 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Operación de línea 220kV Valdivia Rahue, propiedad de Transelec, ambos circuitos. |  | Sin energía debido a falla en instalación de terceros. Operación línea de 220kV Valdivia Rahue (ambos circuitos) | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198FE | Neomante | 198 | Transformadores3D | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | STS | Informe Fallas | 2017002143 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Linea 220 kV Valdivia - Rahue circuito 1 y 2, deja sin energía SSEE Pilauco, Barro Blanco, Pichil , Purranque, Osorno, Pilmaiquen, Los Tambores, La Unión. |  | Interrupción Linea 220 kV Valdivia - Rahue circuito 1 y 2. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Lavado de aislación a 200806, mantención transformador Nº3, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro 200806, cambio de alambrado |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635DF | Movimiento de Equipos | 1635 | Transformadores2D | Sur 110/13.8 kV | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-14 01:59 | 2017-07-14 13:41 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sur 110/13.8 kV por Cambio de cables de poder entre T1 y Celdas. Riesgo en la instalación por puntos calientes. según solicitud de Desconexión Nro. 202199 |  |  | 0 | 1 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 08:18 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 15.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Mejora en circuitos de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según sol |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031539 | interno | Programada |  | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 15:00 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 3 para análisis Físico-Quimico y --- Cromatografico. Relleno de aceite a CTBC OC-4700034983. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión primaria y secundaria de ATR3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2017002207 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 14:33 | 2017-07-14 14:48 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52B3 en S/E Panguipulli por elemento 27, debido a Interrupción línea 66kV Pullinque Los Lagos, Propiedad de Transelec |  | Operación de interruptor 52B3 en S/E Panguipulli por elemento 27, debido a Interrupción línea 66kV Pullinque Los Lagos, Propiedad de Transelec | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2017002207 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 14:33 | 2017-07-14 14:48 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52B3 en S/E Panguipulli por elemento 27, debido a Interrupción línea 66kV Pullinque Los Lagos, Propiedad de Transelec |  | Operación de interruptor 52B3 en S/E Panguipulli por elemento 27, debido a Interrupción línea 66kV Pullinque Los Lagos, Propiedad de Transelec | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DF | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002163 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 23:03 |  |  |  | DF | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Cañete y apertura de los Interruptores 52BT1 y 52ET1. |  | Posible mala operación rele respaldo 21T | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002165 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-15 02:49 |  |  |  | FE | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía TF T1 en S/E Enacar debido a Interrupción de la linea de 66 kV El Manco Horcones de CGE |  | Interrupción de la linea de 66 kV El Manco Horcones de CGE | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 191597. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Mejora en circuitos de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según sol |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002222 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 00:34 | 2017-07-15 10:09 |  |  |  | DF | 9.5833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002209 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:44 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Rafael , se realiza transferencia manual con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002208 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-16 07:54 |  |  |  | FE | 24 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002208 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-16 07:54 |  |  |  | FE | 24 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002208 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-16 07:54 |  |  |  | FE | 24 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002213 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 08:24 | 2017-07-15 08:29 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 12kV del transformador 12/44kV N°3 afectando los suministros de S/E Juncal y linea 44kV FF.CC. Andes - Hrnos Clarks Cto.1. se informa en el sector mala condición climática. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002214 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 09:18 | 2017-07-15 09:33 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 12kV del transformador 12/44kV N°3 afectando los suministros de S/E Juncal y linea 44kV FF.CC. Andes - Hrnos Clarks Cto.1. se informa en el sector mala condición climática. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002215 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 09:48 | 2017-07-15 14:02 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 12kV del transformador 12/44kV N°3 afectando los suministros de S/E Rio Blanco y linea 44kV FF.CC. Andes - Hrnos Clarks Cto.2. se informa en el sector mala condición climática. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DRO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017032852 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Los Negros, debido a conexión del tramo línea Aihuapi Copihue, relacionado SDCF N° 2017032836 a solicitud de SAESA, por reparación de línea cortada en red MT que cruza con línea AT. |  |  | 0 | 0 | 0
1076 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207DRO | Neomante | 207 | Transformadores2D | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017032854 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Los Negros, debido a la conexión del tramo línea Aihuapi Copihue, relacionado SDCF N° 2017032836 a solicitud de SAESA, por reparación de línea cortada en red MT que cruza con línea AT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-16 16:59 |  |  |  | DP | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Mejora en circuitos de circuitos de control asociados a las vías de trip de las protecciones del transformador T1 e incoming B1 según sol |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031920 | interno | Programada |  | 2017-07-16 01:03 | 2017-07-16 09:07 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2017031919, se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. Por trabajos de reemplazo de aislación en barra 154 kV. Los consumos de este equipo, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031924 | interno | Programada |  | 2017-07-16 01:03 | 2017-07-16 09:07 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2017031919, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. Por trabajos de reemplazo de aislación en barra 154 kV. Los consumos de este equipo, serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Limitaciones | 2017000830 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-16 06:20 | 2017-08-16 22:10 |  |  |  | RO | 759.8333 | 0 | 0 | 0 | Limitación por bloqueo disparo de la protección de respaldo 21T asociada al Transformador T1 de 66/23 kv de S/E Cañete para análisis de una posible mala operación, el transformador quedará con su protección principal 87T. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Neomante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017032071 | interno | Programada |  | 2017-07-16 07:12 | 2017-07-16 07:15 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52ET2 para modificar topología de operación de los transformadores T2 y T3 de S/E Osorno (cierre de seccionador de barra 89ES1). Esto por normalizar y conectar nuevamente T2 y T3 en paralelo. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030673 | interno | Programada |  | 2017-07-16 08:04 | 2017-07-16 18:09 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E San Carlos, por trabajos de mantenimiento preventivo y cambio de aceite al CDBC. Los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-16 13:10 | 2017-07-17 |  |  |  | DF | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4570 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-17 12:49 |  |  |  | DF | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4570 |  |  | 0 | 1 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-17 12:49 | 2017-07-18 |  |  |  | DF | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mejillones 220 / 23 kV N°4 por Efectuar pruebas eléctricas y verificación de protecciones mecánicas y eléctricas a Trafo N°4 220/23 kV según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2017032248 | interno | Programada |  | 2017-07-17 14:23 | 2017-08-18 10:55 |  |  |  | DP | 764.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexiòn por trabajos de mantenimiento preventivo en transformador de poder UG1 (TR1) |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017033008 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 14:55 | 2017-07-17 22:46 |  |  |  | DF | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Por alarma de operación de relé Buchholz, se requiere desconectar transformador TR-2 para revisión |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DF | Neomante | 346 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033050 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 22:05 | 2017-07-18 02:15 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de perdida de aceite transformador 2, peligro inminente de falla para el equipo. Carga será reabastecida por transformador de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-18 19:59 |  |  |  | DF | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mejillones 220 / 23 kV N°4 por Efectuar pruebas eléctricas y verificación de protecciones mecánicas y eléctricas a Trafo N°4 220/23 kV según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 1 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032613 | interno | Programada |  | 2017-07-18 07:01 | 2017-07-18 09:00 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 para realizar análisis al gas SF6 de su interruptor 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Neomante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032616 | interno | Programada |  | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 11:34 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 2 para realizar análisis al gas SF6 de su interruptor 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 10:05 | 2017-07-18 12:12 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 202140 |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032487 | interno | Programada |  | 2017-07-18 10:22 | 2017-07-18 14:45 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.44/12kV para realizar cambio de taps Nº 3 al Nº 2 (Capacidad 3,2 MVA) Afecta al alimentador 12kV Túnel El Melón del cliente Túnel El Melón (1 solo cliente) con 2 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DP | Neomante | 241 | Transformadores2D | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032261 | interno | Programada |  | 2017-07-18 10:28 | 2017-07-18 12:35 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°2 de SE Cauquenes (actualmente en vació) por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1483 | Transformadores2D1483DP | Movimiento de Equipos | 1483 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/13.8 kV-U15 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 11:43 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 220 kV - JG15 Transformador 242/13.8 kV por Integración del paño a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50 BF según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 12:24 | 2017-07-18 12:55 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 202144 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 13:05 | 2017-07-18 13:32 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 202145 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1483 | Transformadores2D1483DP | Movimiento de Equipos | 1483 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/13.8 kV-U15 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 220 kV - JG15 Transformador 242/13.8 kV por Integración del paño a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50 BF según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032579 | interno | Programada |  | 2017-07-19 08:25 | 2017-07-19 12:53 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar reemplazo de bomba de aceite de sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504P | Movimiento de Equipos | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-07-19 09:23 | 2017-07-19 10:12 |  |  |  | P | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización del Transformador Tap Off La Negra 110/23 kV N°2, por proyecto aumento de potencia, según SC N° 202022. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000851 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 19:00 | 2017-08-04 18:00 |  |  |  | RO | 383 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Protección 51-51N de banco ATR5 500/220/66 kV por lado de 500 kV queda fuera de servicio por falla (tercera protección del banco ATR5). En servicio normal protecciones sistema 1 y sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1483 | Transformadores2D1483DP | Movimiento de Equipos | 1483 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/13.8 kV-U15 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-20 18:50 |  |  |  | DP | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 220 kV - JG15 Transformador 242/13.8 kV por Integración del paño a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50 BF según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Neomante | 1037 | Transformadores2D | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032896 | interno | Programada |  | 2017-07-20 06:44 | 2017-07-20 07:02 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión momentánea vía microcorte de la SE Panguilemo en coordinación con EFE y CGED por maniobra de transferencia de carga al circuito N°1 vía sistema de 66kv a SE Itahue que actualmente se encuentra alimentado desde SE Talca. Esto por trabajos de MPB en tramo Panguilemo -Talca según SD CEN 2017032895. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 08:50 | 2017-07-20 15:39 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a conexiones de equipos primarios, según SD N° 202244. |  |  | 0 | 0 | 1
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 17:59 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención general a transformador y retiro de muestra de aceite del cambiador de tap, según SD N° 202328. |  |  | 0 | 0 | 1
675 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017033023 | interno | Programada |  | 2017-07-20 09:24 | 2017-07-20 18:30 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar relleno de aceite del Transformador N° 2 , los consumos no se veran afectados por encontrarse respaldados por transformador N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Neomante | 1037 | Transformadores2D | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032897 | interno | Programada |  | 2017-07-21 06:45 | 2017-07-21 07:05 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión momentánea vía microcorte de la SE Panguilemo en coordinación con EFE y CGED por maniobra de transferencia de carga al circuito N°2 por normalización de topología. Esto por trabajos de MPB en tramo Panguilemo -Talca según SD CEN 2017032895. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 08:35 | 2017-07-21 21:03 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Integración del paño JAT1 a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF. según solicitud de Descone |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 08:39 | 2017-07-21 15:13 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 por Mantenimiento Preventivo Básico a conexiones de equipos primarios. según solicitud de Desconexión Nro. 202245 |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 09:31 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DF | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-21 13:48 | 2017-07-22 |  |  |  | DF | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202771 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DF | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202771 |  |  | 0 | 1 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DF | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2017002287 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-22 00:57 | 2017-07-22 12:21 |  |  |  | DF | 11.4 | 1 | 0 | 0 | Se observa desde piso en Transformador sin apreciar una falla real. Se presume falla en el control de la Válvula de alivio de sobre presión. |  | Operación de la válvula de alivio lado alta del transformador. | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031829 | interno | Programada |  | 2017-07-22 06:39 | 2017-07-29 18:26 |  |  |  | DP | 179.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/12kV Nº 1 para realizar trabajos de reemplazo de su interruptor 110 kV AEG con problemas de filtración de gas SF6. Sus consumos se respaldaran por los Transf.110/12kV Nº 2 y 110/23kV Nº 4. Los trabajos a realizar entre el Sábado 22 y domingo 23 de julio serán: - Retiro de puentes 110 kV - Desmontaje del interruptor 110 kV antiguo AEG - Perforación e instalación de pernos químicos - Montaje del nuevo interruptor 110kV AEG - Pruebas eléctricas - Conexionado de puentes entre el desconectador 110 kV y los bushings AT del Transf. 1 (by pass). El transf. 110/12kV Nº 1 quedará protegido en el lado 110 kV por intermedio del int. de la línea A.Melipilla-San Antonio cto.1 la cual quedara radial desde S/E Alto Melipilla. No hay modificaciones en los ajustes de las protecciones del Transf. 1 ni del cto.1 de la línea. Este esquema de operación se mantendrá hasta el día sábado 29 de julio de 2017, día en que se realizarán las pruebas finales y puesta en servicio del nuevo interruptor 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DF | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002288 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Operación automática por relé maestro del Tr1 diferencia fases B y A. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de protección 87T sistema 2 SEL 387 de Paño 220 kV - JT de SE Lagunas, según IRO N° 13332. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DF | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202771 |  |  | 0 | 1 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032953 | interno | Programada |  | 2017-07-23 00:23 | 2017-07-23 20:13 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador T2 de SE Chivilcan para realizar reemplazo de protecciones asociadas a dicho equipo y habilitacion de TTCC asociados al paño BT2. Consumos de Transformador Nº2 serán respaldados por Transformador Nº1 de la misma SE. Se consideran BBCC 1 y 2 fuera de servicio. |  |  | -1 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033351 | interno | Programada |  | 2017-07-23 00:34 | 2017-07-23 06:27 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2017033350, se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. Por conexionado de potencia y PES de TTPP 154 kV. Los consumos de este equipo, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033353 | interno | Programada |  | 2017-07-23 00:34 | 2017-07-23 06:27 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2017033350, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano. Por conexionado de potencia y PES de TTPP 154 kV. Los consumos de este equipo, serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 08:43 | 2017-07-23 14:50 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite S/E Escondida Trafo T3, según SD N° 202016. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032688 | interno | Programada |  | 2017-07-23 09:32 | 2017-07-23 18:50 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Retiro, por cambio de reconectador asociado al circuito Copihue, los consumos serán transferidos hacia SE Parral lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°166 |  |  | 0 | 0 | 0
1061 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Neomante | 1207 | Transformadores2D | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031028 | interno | Programada |  | 2017-07-23 09:58 | 2017-07-23 10:56 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°3 de S/E Hualte para mantenimiento preventivo. Se realizará también la revisión y pruebas al reconectador 52CT3. Esta coordinado con Copelec de acuerdo a SODI N° 147/2017 la transferencia del Cto. Coipin hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DF | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202771 |  |  | 0 | 1 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador, según SD N° 202533 y 202532. |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | Transformadores2D1483 | Transformadores2D1483DP | Movimiento de Equipos | 1483 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/13.8 kV-U15 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 10:47 | 2017-07-24 21:26 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño JG15, según SD N° 202574. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Movimiento de Equipos | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-25 12:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de transformador de poder T1 según solicitud de Desconexión Nro. 201420 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador, según SD N° 202533 y 202532. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DF | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202771 |  |  | 0 | 1 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033705 | interno | Programada |  | 2017-07-25 06:43 | 2017-07-25 07:13 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea 66KV Itahue-Curico 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. Se realizara aplomado de cadenas y reemplazo de puentes . |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DF | Movimiento de Equipos | 1535 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-25 08:22 | 2017-07-25 20:32 |  |  |  | DF | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones Transformador T1 y verificación regulador de Voltaje 90 V, según SD N° 202699. |  |  | 0 | 1 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 08:26 | 2017-07-25 16:04 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección, Pruebas de control, reapriete y limpieza de conexiones control del 52JT2, según SD N° 202548 |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Arica 110/66/13.8 kV por MPB TTPP; Revisión presión gas SF6 a 52H202506; Revisión puntos calientes en TTCC de Bco Condensadores 2-3 del terciario del ATR3; MPB a condensa |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033644 | interno | Programada |  | 2017-07-25 10:18 | 2017-07-25 20:12 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2017033643, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Coronel (equipo en vacío). Esto por proximidad con puntos energizados. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 10:18 | 2017-07-25 22:32 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales en diferencial de barra y protecciones propias del paño JAT1, según SD N° 202742. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador, según SD N° 202533 y 202532. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034306 | interno | Programada |  | 2017-07-26 05:52 | 2017-07-26 14:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transf. 110/12 kV N°1 para realizar los trabajos de montaje de nuevo interruptor 110 kV . Los consumos se respaldaran por el Transf. 110/12 kV N°2. (Asociada a SD 2017031829 ejecutada el día sábado 22/07/2017). Se encuentra retirado antiguo Interruptor 110 kV y con by pass entre desconectador 110 kV de TR-1 y bushing AT del TR-1, el cual se encuentra protegido por el lado 110 kV por el interruptor de la línea Alto Melipilla -San Antonio cto.1 |  |  | -67 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033729 | interno | Programada |  | 2017-07-26 06:13 | 2017-07-26 06:22 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea 66KV Itahue-Curico 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. Se realizara aplomado de cadenas y reemplazo de puentes . |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017034349 | interno | Programada |  | 2017-07-26 07:34 | 2017-07-26 17:23 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Paño 1 (154 kV) de S/E La Higuera. debido a ello queda indisponible unidad generadora Nº1. Cabe destacar que NO habrá pérdida de generación debido a los actuales caudales que sólo requieren de una unidad en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017002318 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 18:12 | 2017-07-27 18:17 |  |  |  | DF | 24.0833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Falla de la UCP (unidad de control de posición) del paño JT1, lo cual no permite maniobrar sobre el equipo. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°201118. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador, según SD N° 202533 y 202532. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017034352 | interno | Programada |  | 2017-07-27 07:13 | 2017-07-27 18:20 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Paño 2 (154 kV) de S/E La Higuera. debido a ello queda indisponible unidad generadora Nº2. Cabe destacar que NO habrá pérdida de generación debido a los actuales caudales que sólo requieren de una unidad en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
747 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DP | Neomante | 86 | Transformadores3D | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033442 | interno | Programada |  | 2017-07-27 08:11 | 2017-07-27 19:39 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de S/E Illapel 110/66kV, para realizar mantenimiento preventivo básico. La alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá y LT 66 kV Illapel-Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033722 | interno | Programada |  | 2017-07-27 10:02 | 2017-07-27 10:03 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, por riesgo involuntario de TRIP. Esto debido a que los soportes de los termómetros de dicho equipo, se encuentran muy deteriorados y es necesario su reemplazo. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DF | Neomante | 348 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002320 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-27 11:02 | 2017-07-27 11:04 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Se verifican sin protecciones operadas, se realiza cierre al INT 12 kV del Tr.N°1 con éxito. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DF | Neomante | 46 | Transformadores3D | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | COLBUN | Informe Fallas | 2017002321 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-27 14:52 | 2017-08-03 00:25 |  |  |  | DF | 153.55 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección diferencia de transformador de S/E Esperanza lo que produjo apertura de los interruptores 52HT, 52B1 y 52B2 dejando sin consumos a Cliente Cementos Melón con 10 Mw. Esta operación esta relacionada con los trabajos realizados según SD 2017034431. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-28 17:03 |  |  |  | DP | 17.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°141 por Revisión de sistema de cambiadores de TAP de Transformador T-141.. según solicitud de Desconexión Nro. 202432 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-28 15:44 |  |  |  | DP | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | Reparación del desconectador 89JT1 Paño Laguna Seca 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1, según SDCF N° 201784. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-28 16:12 |  |  |  | DP | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador, según SD N° 202533 y 202532. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1154 | Transformadores2D981 | Transformadores2D981DP | Neomante | 981 | Transformadores2D | Kozan 110/4.16kV 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017032639 | interno | Programada |  | 2017-07-28 09:00 | 2017-08-01 12:57 |  |  |  | DP | 99.95 | 0 | 0 | 0 | Montaje de transformador 6MVA, pruebas al transformador en terreno para entrega final por parte de la empresa TUSAN. trabajo se realizar del 28 al 31 de julio , el día 1 de agosto se energizara , para esta última se realizara otra solicitud(Solicitud para energizar S/E Atacama Kozan) |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 09:08 | 2017-07-28 16:24 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 por Pruebas funcionales diferencial de barras y protecciones propias del paño JAT2. según solicitud de Desconexión Nro. 20 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Lavado de aislación a 200806, mantención transformador Nº3, revisión de resistencia de puesta a tierra de neutro 200806, cambio de alambrado |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | Transformadores2D2480 | Transformadores2D2480DP | Neomante | 2480 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034806 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:48 | 2017-07-29 18:26 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/12 kV Nº 1 para realizar trabajos depuesta en servicio de su nuevo interruptor 110 kV Siemens. Sus consumos se respaldaran por los Transf.110/12 kV Nº 2 y 110/23 kV Nº 4. Los trabajos a realizar serán: Pruebas eléctricas al interruptor- Conexionado de puentes entre el desconectador 110 kV, el interruptor 110 kV y los bushings AT del Transf. 1 (conexionado de potencia). Los protocolos de pruebas del nuevo interruptor 110 kV serán enviados el sábado 29 en la mañana. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034670 | interno | Programada |  | 2017-07-29 08:38 | 2017-07-29 14:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Prueba de automatismo de aislación de falla en Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034671 | interno | Programada |  | 2017-07-29 08:38 | 2017-07-29 14:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Prueba de automatismo de aislación de falla en Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Neomante | 873 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034814 | interno | Programada |  | 2017-07-29 08:38 | 2017-07-29 15:13 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador de poder N°1 y de su Interruptor de 12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
434 | Transformadores2D849 | Transformadores2D849DP | Neomante | 849 | Transformadores2D | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | CEC | Desconexión / Intervención | 2017034560 | interno | Programada |  | 2017-07-29 10:10 | 2017-07-29 18:09 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo, Carga de transformador será traspasada a S/E Teno vía Microcorte |  |  | 0 | 0 | 0
435 | Transformadores2D850 | Transformadores2D850DP | Neomante | 850 | Transformadores2D | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | CEC | Desconexión / Intervención | 2017034563 | interno | Programada |  | 2017-07-29 10:10 | 2017-07-29 18:09 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo, Carga de Transformador será traspasada a S/E Teno vía microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-29 22:19 | 2017-07-29 23:45 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4583. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034365 | interno | Programada |  | 2017-07-30 06:35 | 2017-07-30 12:58 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 para retirar Barra 110kV Nº 1 provisoria desnergizada (asociada al Transf. 110/12kV Allis Chalmers provisorio desenergizado) |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116DP | Neomante | 116 | Transformadores2D | Graneros 66/15kV 16.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033427 | interno | Programada |  | 2017-07-30 06:59 | 2017-07-30 14:10 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptores de 66kV y MT, transformador y equipos asociados. Por lo anterior se realizarán transferencia de carga desde SE San Miguel hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033641 | interno | Programada |  | 2017-07-30 07:13 | 2017-07-30 20:15 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y --- físico-químico a CTBC de unidades 1, 2 y 3 del banco ATR2. Mantenimiento --- programado a equipos primarios asociados al banco ATR2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en los equipos a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 500/220 kV (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D762 | Transformadores2D762DP | Neomante | 762 | Transformadores2D | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033303 | interno | Programada |  | 2017-07-30 07:23 | 2017-07-30 15:22 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de inversión “Aumento de Potencia S/E Bollenar 110/13.8 kV 30 MVA", se solicita desconexión de la subestación, para la instalación de transformador móvil de 30MVA, 110/13.8 kV. Los consumos serán respaldados a través de redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031131 | interno | Programada |  | 2017-07-30 08:00 | 2017-07-30 17:08 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantención de instalaciones, se requiere realizar desconexión a transformador N°2 154/66KV de SE Rancagua en donde se realizará mantenimiento preventivo básico, el cual entrega suministro eléctrico a la SE (R) de propiedad de Fundición Talleres (Elecmetal), No hay pérdidas de consumos, ya que Fundicion Talleres durante dicho periodo de tiempo paraliza sus procesos de manera habitual. Dicha desconexión se encuentra en coordinación entre CGE y Fundición Talleres, mediante SODI N° 01/17. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034673 | interno | Programada |  | 2017-07-30 08:41 | 2017-07-30 19:00 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Ensayo eléctricos, inspección visual y verificación de conexiones de los Transformadores de Corriente del Transformador de poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP | Neomante | 1067 | Transformadores2D | Mariquina 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017034528 | interno | Programada |  | 2017-07-30 09:04 | 2017-07-30 15:36 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y sistema de control de la subestación. No hay pérdida de consumos debido a que los clientes serán transferidos en un 100 % a través de la red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033387 | interno | Programada |  | 2017-07-30 09:05 | 2017-07-30 12:58 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E San Carlos, por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035017 | interno | Programada |  | 2017-07-30 09:44 | 2017-07-30 16:48 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Sellar ductos en interior de cámara de acometida 12 kV a Transformador de Poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000903 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-30 20:15 | 2017-08-18 15:17 |  |  |  | RO | 451.0333 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad en sistema de supervisión y control del desconectador 89JT2-12, desconectador hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2, Banco ATR2 de 500/220 kV se energiza con paño de 220 kV JT2 transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y prueba del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N° 200700 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y pruebas del Transformador T1 por falla interna, según la solicitud de desconexión N°200698 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Transformador T1 por falla internas, según la solicitud de desconexión N° 200699 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
987 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DF | Neomante | 1114 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2017002333 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-31 07:22 | 2017-07-31 13:02 |  |  |  | DF | 5.6667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de la SE Punitaqui, afectando los consumos de la Minera Altos de Punitaqui. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017034735 | interno | Programada |  | 2017-07-31 08:46 | 2017-07-31 18:44 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1 para realizar faenas de chequeo de válvula de alivio de presión del CTBC en el transformador de poder, chequeo de circuito de control y Scada, chequeo de circuitos de regulación de voltaje del transformador. la subestación se encuentra energizada en vació por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 08:49 | 2017-07-31 19:39 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - J203023 Transformador 220/23 kV Nº3 por Verificación de protección, Pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza cajas y gabinete de control del 52 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13348. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
987 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034231 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:09 | 2017-08-01 18:16 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo básico. Se aprovecha desconexión por parada de planta de Minera Altos de Punitaqui, que es el único consumo que se abastece mediante el transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034583 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-01 08:16 | 2017-08-01 08:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fuente de poder en protección 51-51N banco --- ATR5 500/220/66 kV. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N --- mientras dure la intervención. En servicio protección sistemas 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 500/220/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -207 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035138 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-01 08:59 | 2017-08-02 16:27 |  |  |  | RO | 31.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño KT1, Transferido. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de sellos en válvula (tapón) de gas SF6, fase 3 de --- interruptor 52KT1. Normalización de presión de gas SF6 y pruebas de --- funcionamiento a interruptor 52KT1 (en las tres fases). --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KT1. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- Nota: La faena se suspenderá en horario nocturno. --- Nota 2: Confirmar interruptor Transferido, destransferencia de --- interruptor se realizará 03.08.2017 a las 01:00 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017034737 | externo | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:45 | 2017-08-01 19:17 |  |  |  | DP_E | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía subestación Armazones debido a desconexión en SE Paranal según SD N° 2017034736. No habrá perdida de consumos debido a que la subestación armazones se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017034736 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:45 | 2017-08-01 18:24 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°3 en SE Paranal para realizar faenas de Chequeo de alambrado de circuitos de control de Scada, chequeo de circuito de regulación de voltaje. Transformador actualmente energizado en vació debido a que SE Armazones aun no toma carga, dicho lo anterior no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035194 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-01 09:50 | 2017-08-04 13:59 |  |  |  | RO | 76.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio, por --- levantamiento de circuitos conectados a antigua protección diferencial --- deshabilitada, para generar minuta de desalambrado. Verificar --- etiquetado, realizar seguimiento y medir tensión en borneras. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220 kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifasico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifasico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifasico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifasico 08, 220/66kV - Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Los trabajos serán suspendidos --- en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035196 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-01 09:50 | 2017-08-04 13:59 |  |  |  | RO | 76.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio, por --- levantamiento de circuitos conectados a antigua protección diferencial --- deshabilitada, para generar minuta de desalambrado. Verificar --- etiquetado, realizar seguimiento y medir tensión en borneras. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220 kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifasico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifasico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifasico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifasico 08, 220/66kV - Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Los trabajos serán suspendidos --- en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439DP | Movimiento de Equipos | 1439 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:50 | 2017-08-01 19:50 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Atacama 220 kV - J9 Transformador 230/15 kV TG2B por Mantenimiento preventivo exhaustivo al interruptor 52J9, Mantenimiento preventivo normal al desconectador 89J9-2 y al TT/CC del |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DF | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Informe Fallas | 2017002344 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-01 11:55 | 2017-08-07 12:00 |  |  |  | DF | 144.0833 | 1 | 0 | 0 | Se energiza transformador de 6MVA , al cabo de un minuto energizado (aprox) . se siente un sonido con muestra de corto circuito en el secundario, y finalmente se incendia. | Falla en transformador |  | 0 | 0 | 0
1154 | Transformadores2D981 | Transformadores2D981RO | Neomante | 981 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017032645 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-01 12:58 | 2017-08-07 14:15 |  |  |  | RO | 145.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere energizar la S/E Atacama Kozan , la cual lleva des energizada 4 días según solicitud anterior la 2017032639 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034330 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 01:55 | 2017-08-02 06:30 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder para desconectar cable 12 kV de Alimentador fuera de servicio de Barra N°2 provisoria. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | Transformadores2D404 | Transformadores2D404DP | Neomante | 404 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017034585 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 07:16 | 2017-08-02 18:06 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento preventivo básico de transformador N°1 y paño asociado |  |  | 0 | 0 | 1
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035471 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-02 08:36 | 2017-08-02 19:10 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035469 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-02 08:36 | 2017-08-02 19:10 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035470 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-02 08:36 | 2017-08-02 19:10 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
550 | Transformadores2D988 | Transformadores2D988DP | Neomante | 988 | Transformadores2D | PINFORSA 220/13.2KV 60MVA 2 | PAPELES RIO VERGARA | Desconexión / Intervención | 2017035186 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 09:06 | 2017-08-02 17:00 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva TR2 y equipos asociados, actualmente este transformador se encuentra desenergizado. bloqueos a la reconexion 52JL3 / 52JL4 S/E PRV |  |  | 0 | 0 | 1
1549 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484DP | Movimiento de Equipos | 1484 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/21 kV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 10:48 | 2017-08-02 18:53 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 220 kV - JG16 Transformador 230/21 kV por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203353 |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911RO | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035410 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-02 15:24 | 2017-08-02 17:48 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de pilares y placa de hormigón correspondientes al nuevo muro cortafuego, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 17:26 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño El Tesoro 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV N°1 por Pruebas de Operación Sistema Control Proyecto Arco Eléctrico. según solicitud de Desconexión Nro. 203479 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 08:56 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035739 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 04:48 | 2017-08-03 18:32 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores de 12 kV asociados al a Barra principal 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017034586 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 07:25 | 2017-08-03 16:05 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para mantenimiento preventivo basico de transformador y paño asociado |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:56 | 2017-08-03 21:55 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 220 kV - JTG3 Transformador 230/11.5 kV por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño JTG3. según solicitud de Desconexión Nro. 20 |  |  | 0 | 0 | 1
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035474 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-03 09:08 | 2017-08-03 17:51 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035472 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-03 09:08 | 2017-08-03 17:51 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035473 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-03 09:08 | 2017-08-03 17:51 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:27 | 2017-08-03 18:38 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Escondida 220/69/6.9 kV N°6 por Solicitud complementaria a trabajos de SD 203354 Cambio Tramo de barra 69 kV SE Escondida , se requiere desenergizar BP2-69 KV SE Escondi |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911RO | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035411 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-03 09:33 | 2017-08-03 18:19 |  |  |  | RO | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de pilares y placa de hormigón correspondientes al nuevo muro cortafuego, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035791 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:51 | 2017-08-03 11:35 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 12/23 kV para realizar cambio de TAP en éste. Actualmente se encuentra en TAP 5 (11.700/23.000 kV) y se dejará en TAP 6 (11.400/23.000 kV) Esto obedece a una mayor demanda de energía registrada, lo que hace bajar la tensión en Barra 12kV en S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436DP | Movimiento de Equipos | 1436 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 12:07 | 2017-08-03 22:25 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Atacama 220 kV - J1 Transformador 230/15 kV TG1A por Pruebas de control al 52J1 en condición normal-intermedio-transferido y medidas de aislación al Paño J1. según solicitud de Des |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-03 21:55 | 2017-08-04 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035413 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 05:59 | 2017-08-04 17:17 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder para realiza montaje de pilares y placa de hormigón correspondientes al nuevo muro cortafuego, |  |  | 0 | 0 | 1
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035477 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-04 08:27 | 2017-08-04 17:11 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035475 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-04 08:27 | 2017-08-04 17:11 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035476 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-04 08:27 | 2017-08-04 17:11 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 08:30 | 2017-08-04 11:41 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 203575 |  |  | 0 | 0 | 1
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441DP | Movimiento de Equipos | 1441 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 09:08 | 2017-08-04 19:56 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Atacama 220 kV - J2 Transformador 230/15 kV TV1C por Pruebas de control al 52J2 en condición normal-intermedio-transferido, pruebas al circuito de control y medidas de aislación al |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034998 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 10:25 | 2017-08-04 17:53 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inyección primaria de corrientes al paño J7 utilizando --- como referencia el paño JT2, por futuro reemplazo de la protección --- difreencial de Barra 220 KV . Proyecto REPRO. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo protección 87B2 220 kV previo a comenzar inyección. * Bloqueo --- trip protecciones S1 y S2 del paño J7 previo a comenzar inyección. * --- Bloqueo trip protecciones S1 y S2 del paño JT2 previo a comenzar --- inyección. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 11:55 | 2017-08-04 12:26 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 203578 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 12:38 | 2017-08-04 13:03 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 203579 |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DF | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1_FS | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036421 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-04 22:24 | 2017-08-05 13:30 |  |  |  | DF | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/12 KV N°1, para revisión del CTBC y T/P debido a operación de relé sobrevoltaje Barra 12 KV N°1 segun informe falla 2017002370. |  |  | 0 | 1 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036087 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 23:37 | 2017-08-05 07:03 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Tr.1 110/12 KV para efectuar mantenimiento a desconectadores asociados a la barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036089 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 23:37 | 2017-08-05 07:03 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.3 110/12 kV para efectuar mantenimiento a desconectadores asociados a la barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034946 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 06:00 | 2017-08-05 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a realizar en la LT 66KV Paniahue-Lihueimo, según SD 2017034943, se requiere realizar maniobra de microcorte a los consumos de SE Paniahue con el objeto de transferir dicha subestación desde SE Portezuelo hacia el paño B4 de SE San Fernando, mediante maniobra de microcorte a las 06:00 hrs. No hay pérdidas de consumos. Es necesario durante las maniobras de transferencia vía microcorte bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de SE San Fernando y el interruptor 8952B1 de SE Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035816 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 08:48 | 2017-08-05 15:11 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder para realizar sellado de pasadas de cables de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337RO | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035945 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-05 08:49 | 2017-08-05 17:32 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos en proximidad al transformador señalado, frente a una operación no deseada se comunicará con el coordinador para su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338RO | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035944 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-05 08:49 | 2017-08-05 17:32 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos en proximidad al transformador señalado, frente a una operación no deseada se comunicará con el coordinador para su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
911 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662FE | Neomante | 662 | Transformadores2D | ANGOL 66/23KV 12MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002378 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 15:17 |  |  |  | FE | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52BT2 S/E Angol, al momento de la desconexión Central renaico se encontraba inyectando 7MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002382 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía la S/E Los Sauces producto de la Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual dejo abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual deja abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002381 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía la S/E Nahuelbuta producto de la Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual dejo abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual deja abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002379 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía la S/E Negrete producto de la Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual dejo abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 154 kV Charrua - Los Ángeles, lo cual deja abierto el 52B1 en S/E Buenos Aires. | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912RO | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035943 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-05 08:49 | 2017-08-05 17:32 | 2017-08-05 15:11 |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos en proximidad al transformador señalado, frente a una operación no deseada se comunicará con el coordinador para su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
871 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217RO | Neomante | 217 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 13.3MVA T1 | CGE | Limitaciones | 2017000933 |  | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 15:15 | 2017-08-12 23:59 |  |  |  | RO | 176.7333 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la energización del transformador (actualmente reserva caliente) por conexión de los puentes eléctricos entre barra auxiliar y pararrayos con problema. Los puentes eléctricos están cercano a marco de barra 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 17:00 | 2017-08-05 17:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a realizar en la LT 66KV Paniahue-Lihueimo, según SD 2017034943, se requiere realizar maniobra de microcorte a los consumos de SE Paniahue con el objeto de transferir dicha subestación desde el paño B4 de SE San Fernando hacia paño B1 de SE Portezuelo mediante maniobra de microcorte a las 17:00 hrs. No hay pérdidas de consumos. Es necesario durante las maniobras de transferencia vía microcorte bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de SE San Fernando y el interruptor 8952B1 de SE Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002390 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | FE | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036016 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 00:46 | 2017-08-06 13:00 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.1 110/12 KV para efectuar mantenimiento a desconectadores asociados a la barra 110 KV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036017 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 00:46 | 2017-08-06 14:00 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.3 110/12 KV para efectuar mantenimiento a desconectadores asociados a la barra 110 KV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:07 | 2017-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por normalización de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B4 de SE San Fernando 154/66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035191 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:45 | 2017-08-06 17:47 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Coronel, por reemplazo de cadenas de aisladores en semi barra 66 kV de dicho equipo. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. Esto por futura PES de interruptor 52AT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034757 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:45 | 2017-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las desconexiones de las LLTT San Fernando - Placilla y Placilla - Nancagua, informadas según SSDD 2017033362 y 2017034750, se requiere la desconexión del Transformador T1 de SE Placilla (Se realizará mantenimiento preventivo a los DDCC 89B1, 89B2 y 89BT). |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:06 | 2017-08-06 07:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo en la LT66kV San Fernando - Placilla, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). Previo al microcorte se transferirá mediante redes MT los consumos de SE Placilla hacia SE Nancagua. |  |  | -3 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035947 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:16 | 2017-08-06 15:57 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador para normalizar enclavamiento de cierre del Interruptor 12 kV del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035468 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:35 | 2017-08-06 15:30 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la Linea 66KV Punta de Cortes - Tuniche (2017035467), se requiere la Desconexión del transformador N°2. Los consumos de la Subestación serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante redes M.T |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | Transformadores2D1107 | Transformadores2D1107DP | Neomante | 1107 | Transformadores2D | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034918 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:42 | 2017-08-06 17:19 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV de 18,7MVA por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos asociados al transformador, serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante redes de MT. Adicionalmente se realizará mantenimiento preventivo a interurptor 52BT1 y DDCC 89BT1 por lo cual se requiere la apertura del desconectador 89B5 y 89B6 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D762 | Transformadores2D762DP | Neomante | 762 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031296 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:51 | 2017-08-06 16:40 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de “Aumento de Potencia S/E Bollenar 110/13.8 kV 30 MVA", se solicita la desconexión de la subestación eléctrica debido a la ejecución de trabajos para la puesta en servicio de nuevo transformador de poder de 30MVA. Los consumos asociados a esta subestación serán respaldados a través de redes MT, en coordinación con la distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DF | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017036300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-06 09:00 | 2017-08-06 14:10 |  |  |  | DF | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 para reparar hebras cortadas en desconectador 89ET1 - 1 que está provocando un punto caliente en el desconectador. Se podrán transferir la totalidad de los consumos del alimentador 52E1 Con Con y el 26% de los clientes del alimentador 52E2 Pto. Octay a través de la red de media tensión. Trabajos coordinados con la distribuidora |  |  | 0 | 1 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035882 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 11:10 | 2017-08-06 16:09 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder para realizar sellado de pasadas de cables de 23 kV |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DF | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Informe Fallas | 2017002405 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-07 04:37 | 2017-08-08 02:49 |  |  |  | DF | 22.2 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla el Parque Solar Conejo se encontraba fuera de servicio. |  | Pérdida de aislación dieléctrica mufa fase A en transformador Zig-Zag | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035480 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 09:35 | 2017-08-07 18:29 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035478 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 09:35 | 2017-08-07 18:29 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017035479 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 09:35 | 2017-08-07 18:29 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza construcción de mufas 12 kV en cables de interconexión de transformadores de Poder N°1, N°2 y N°4 y Nueva Celdas N°1 y 2, frente a una operación no deseada se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036043 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:20 | 2017-08-07 12:42 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | lavado a SSEE de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036038 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:20 | 2017-08-07 12:15 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | lavado a SSEE de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371RO | Neomante | 371 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036041 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:20 | 2017-08-07 12:42 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | lavado a SSEE de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340RO | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036044 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:20 | 2017-08-07 12:42 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | lavado a SSEE de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | Transformadores3D218 | Transformadores3D218RO | Neomante | 218 | Transformadores3D | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036045 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:20 | 2017-08-07 12:42 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | lavado a SSEE de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036119 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:30 | 2017-08-07 18:10 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio por --- levantamiento de circuitos conectados en diferencial antigua --- (deshabilitada) para generar minuta de desalambrado. Se realizará --- verificación de marcas de cables, seguimiento de cables y medición de --- presencia de tensión en bornes. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036122 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 10:30 | 2017-08-07 18:20 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio por --- levantamiento de circuitos conectados en diferencial antigua --- (deshabilitada) para generar minuta de desalambrado. Se realizará --- verificación de marcas de cables, seguimiento de cables y medición de --- presencia de tensión en bornes. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219RO | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036048 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 12:44 | 2017-08-07 13:30 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion a SSEE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214RO | Neomante | 214 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 7MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036047 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 12:44 | 2017-08-07 13:30 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion a SSEE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036046 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-07 13:59 | 2017-08-07 14:45 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion a SSEE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | 2017002409 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 08:10 | 2017-08-08 08:17 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito de S/E Antillanca, opera el 52HT1 de S/E Río Bonito por bajo voltaje (27). Pérdida de generación Nalca: 3.7 MW, Callao: 1 MW y PMGD MC1: 5.4 W, MC2: 1.4 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036118 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-08 09:13 | 2017-08-08 17:51 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio por --- levantamiento de circuitos conectados en diferencial antigua --- (deshabilitada) para generar minuta de desalambrado. Se realizará --- verificación de marcas de cables, seguimiento de cables y medición de --- presencia de tensión en bornes. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036117 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-08 09:13 | 2017-08-08 17:51 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio por --- levantamiento de circuitos conectados en diferencial antigua --- (deshabilitada) para generar minuta de desalambrado. Se realizará --- verificación de marcas de cables, seguimiento de cables y medición de --- presencia de tensión en bornes. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 09:43 | 2017-08-08 17:52 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Coloso 220 kV - JPruebas de control y protecciones y verificacion de regulador de Voltaje. Transformador 220/13.8 kV N°2 por Pruebas de control y protecciones y verificacion de reg |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036142 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-08 09:56 | 2017-08-08 11:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR. 2 500/220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investiga anormalidad en cierre de desconectador 89JT2-12. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalizar zona de trabajo. A disposición del Jefe de --- Faena desconectador 89JT2-12 ( se realizará cierre y apertura ) --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR. 2 500/220/66 kV ( durante los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -169 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036322 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 17:31 | 2017-08-08 18:14 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Verificación y pruebas de control y protecciones para la verificación de la diferencial 87T del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100FE | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002416 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-09 01:32 |  |  |  | FE | 2.9 | 0 | 0 | 0 | . |  | Falla en interruptor 52CE2, Banco CC.EE. 30 MVAr N°2, provocó la operación de la 87T. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036329 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:53 | 2017-08-09 17:12 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Verificación y pruebas de control y protecciones para la verificación de la diferencial 87T del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498RO | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017036529 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-09 10:45 | 2017-08-09 16:58 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión de protecciones de temperatura de transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036190 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-09 12:08 | 2017-08-09 17:52 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por decreto --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036182 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-09 12:08 | 2017-08-09 17:52 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por decreto --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438DP | Movimiento de Equipos | 1438 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 10:06 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a las medidas eléctricas a los bushings del Transformador asociado a la TG2A, SD N°204053. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017002437 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:51 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Nirivilo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283FE | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017002437 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:51 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Nirivilo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438DP | Movimiento de Equipos | 1438 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-11 17:12 |  |  |  | DP | 17.2 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a las medidas eléctricas a los bushings del Transformador asociado a la TG2A, SD N°204053. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436DP | Movimiento de Equipos | 1436 | Transformadores2D | Central Atacama 220/15 kV-TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 08:51 | 2017-08-11 16:41 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo exhaustivo al interruptor 52J1 y al TCJ1 y medidas eléctricas a los bushings del Transformador. según SD. 204116 y 204119 |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036183 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-11 08:55 | 2017-08-11 14:07 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por decreto --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036193 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-11 08:55 | 2017-08-11 14:07 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por decreto --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DF | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017037489 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-11 16:12 | 2017-08-12 16:19 |  |  |  | DF | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | La des conexión es preventiva por anuncios de alertas meteorológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037095 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 23:46 | 2017-08-12 08:20 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037096 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 23:46 | 2017-08-12 08:20 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037103 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 06:17 | 2017-08-12 17:36 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de filtro del CTBC. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DP | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036987 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 01:00 | 2017-08-13 19:06 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037117 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 06:03 | 2017-08-13 16:12 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realiza cambio de conductor de 110 kV del transformador y montaje del nuevo Interruptor 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036985 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 06:58 | 2017-08-13 19:06 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036986 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 06:58 | 2017-08-13 19:06 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036983 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 06:58 | 2017-08-13 19:06 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002504 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-13 11:28 |  |  |  | FE | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | A las 08:05 hrs opera la línea propiedad de de CGE Temuco Loncoche cto 1, deja sin energía la S/E Licanco, se pierden 0.3 MW del alimentador 52E2 Padres las Casas. Cabe mencionar que al momento de al operación de la línea Temuco loncoche cto 1 ya estaba operado el alimentador 52E1 Quepe desde las 06:54 hrs en S/E Licanco y la línea Licanco Imperial desde las 06:37 hrs. |  | operación de la línea de CGE Temuco Loncoche cto 1, deja sin energía la S/E Licanco | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036347 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 08:58 | 2017-08-13 12:02 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar revisión y pruebas a unidad N°3 del Banco Autotransformadores, realiza rotación de unidades Entra Unidad 3 y Sale Unidad 4 y realiza revisión y pruebas a la unidad N°4 del Banco Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037139 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-13 09:19 | 2017-08-13 19:53 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios 220, 110 y 13,2 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037140 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-13 09:19 | 2017-08-13 19:53 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios 220, 110 y 13,2 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002491 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:44 | 2017-08-13 16:00 |  |  |  | FE | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Santa Barbara por Interrupción Linea 66kV Duqueco - Faenas Pangue |  | Interrupción Linea 66kV Duqueco - Faenas Pangue | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282FE | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2017002489 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 11:24 | 2017-08-13 11:41 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 11:24 hrs Perdida de energía en S/E Cholgual 11:24 hrs Interrupción del 52JT1 Opera por 27 |  | Sin energía S/E Cholguan y operación del 52JT1 por relé 27 | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036348 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 12:02 | 2017-08-13 14:10 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar la rotación de unidades Entra Unidad 3 y Sale Unidad 4 |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017036349 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 14:10 | 2017-08-13 16:40 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar revisión y pruebas a unidad N°4 del Banco Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035444 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-14 09:10 | 2017-09-14 20:00 |  |  |  | RO | 754.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Trabajos preliminares a modificación de fundación --- ATR4 - 220 kV (Existente) para acoplamiento y montaje de nuevo --- Autotransformador ubicado en Paño JT4. TRABAJOS A REALIZAR: - --- Fabricación de cerco duro delimitador y segregación del área (placas --- OSB).sector ingreso a la zona de trabajo. - Retiro de cerco existente --- por paños manual o mecanizada. - Protección a Equipo ATR 4, Existente --- con Placas OSB cierre regido y Cierre semi rígidos.(sector radiadores). --- - Retiro de bolones y Grava en forma manual o mecanizada. - Toma de --- muestra semanal análisis cromatográfico ATR4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833RO | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037767 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-14 09:37 | 2017-08-14 10:13 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Alarma de bajo nivel de SF6, se necesita rellenar para evitar bloque del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002514 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Los Sauces debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles Buenos Aires, la cual tiene una reconexión automática sin éxito por el extremo de Buenos Aires dejando abierto el 52B1 de esta Subestación. |  | SE Los Sauces sin energía debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles Buenos Aires, la cual tiene una reconexión sin éxito por el extremo de Buenos Aires dejando abierto el 52B1 de esta Subestación | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002517 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Nahuelbuta debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles Buenos Aires (propiedad de CGE), la cual tiene una reconexión automática sin éxito por el extremo de Buenos Aires dejando abierto el 52B1 de esta Subestación. -Acciones Inmediatas: Se da aviso al Coordinador. Se da aviso a Frontel. Se consulta a CGE por la falla sucedida. Se cuantifica la energía de generación y los consumos afectados. Se determinan los clientes afectados. |  | Sin energía S/E Nahuelbuta debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles Buenos Aires, la cual tiene una reconexión automática sin éxito por el extremo de Buenos Aires dejando abierto el 52B1 de esta Subestación. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002518 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Negrete debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. |  | Sin energía S/E Negrete debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037173 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 06:02 | 2017-08-15 17:07 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Sellado en acceso de cables MT a cámara subterránea. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037172 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 07:10 | 2017-08-15 19:30 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas a la unidad N°7. La unidad N°7 está en reserva por lo que estos trabajos no provocan indisponibilidad de ninguno de los Bancos Autotransformadores 220/110 kV N°1 ó N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037174 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 07:22 | 2017-08-15 18:53 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Sellado en acceso de cables MT a cámara subterránea. |  |  | 0 | 0 | 1
1057 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037431 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 07:23 | 2017-08-15 15:15 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037432 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 07:23 | 2017-08-15 15:15 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DF | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037833 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-15 08:17 | 2017-08-15 14:07 |  |  |  | DF | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- efectuar relleno de aceite ATR-3 por alarma de bajo nivel de aceite. --- Justificación: Riesgo a la instalación y el servicio. NOTA: ATR3 y ATR9 --- comparten paños comunes por lado 220 y 110 KV , por lo que se requiere --- maniobras operacionales para desvincular el ATR9 por aproximadamente --- 20 minutos la Barra 110 KV quedará abastecida por ATR4 --- ( Limitado a potencia nominal 75 MVA ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario de ATR3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 09, 220/110kV- --- P.Azúcar. --- Observaciones --- NOTA: ATR3 y ATR9 comparten paños comunes por lado 220 y 110 KV , por --- lo que se requiere maniobras operacionales para desvincular al --- inicio y vincular al término el ATR9 por aproximadamente 20 --- minutos. Durante estos período la Barra 110 KV quedará abstecida por --- el ATR4 ( Limitado a potencia nominal 75 MVA ) --- |  |  | 0 | 1 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2017037007 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-15 08:29 | 2017-08-15 15:20 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1) Lavado en S/E San Juan 2) Paños J13 y J14 en S/E Pta Colorada Reconexión automática se encuentra inhabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017037837 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-15 08:36 | 2017-08-17 16:05 |  |  |  | DF | 55.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador de poder en S/E Melipeuco por comienzo de maniobras asociadas a trabajos de normalización en línea de 23 kV en tramo 1, 2, 3, 4, producto de daños causados por inclemencias climáticas. |  |  | 0 | 1 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368FE | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002538 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-15 09:48 | 2017-08-16 09:59 |  |  |  | FE | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | Operación de la Linea 110kV Las Vegas - San Pedro Cto.1, propiedad de AESGENER, provocando interrupción momentánea en Linea 110kV Calera - El Cobre Cliente Cristalería Chile y el Transformador 110/44kV N°1, afectando de forma transitoria a S/E El Melón y S/E Túnel el Melón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879RO | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037149 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037145 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331RO | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037144 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037147 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037148 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369RO | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037152 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037151 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 09:55 | 2017-08-16 16:28 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DRO | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037939 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 14:40 | 2017-08-16 17:31 |  |  |  | DRO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar el Transformador N°2 de S/E Constitución (10 MVA), para reparar neutro, robado por terceras personas, del mismo transformador. No hay consumos afectados debido a que se respaldará el 52E2 Cto. Energía Verde de S/E Constitución (LUZ LINARES), del 52E5 Cto. Elektragen de la misma S/E. |  |  | 0 | 1 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037647 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 15:48 | 2017-08-31 18:00 |  |  |  | RO | 362.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en gabinetes en servicio por normalización del --- sistema de control e instalación de lamicoides. Limpieza de gabinetes y --- caja de agrupamientos en patio 220 KV. Chequeo punto o punto. Montaje --- deBPC en caja central hibrido, canalizaciones y sello de ductos en --- tableros de patio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifasico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifasico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifasico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifasico 08, 220/66kV - Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. Los trabajos se realizaran de 08:00 a --- 18:00 horas de cada día. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037642 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-16 15:48 | 2017-08-31 18:00 |  |  |  | RO | 362.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en gabinetes en servicio por normalización del --- sistema de control e instalación de lamicoides. Limpieza de gabinetes y --- caja de agrupamientos en patio 220 KV. Chequeo punto o punto. Montaje de --- BPC en caja central hibrido, canalizaciones y sello de ductos en --- tableros de patio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco, C2 o Tr. Trifasico 01, 220/66kV - Temuco o --- Tr. Trifasico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifasico 07, 220/66kV - --- Temuco o Tr. Trifasico 08, 220/66kV - Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. Los trabajos se realizaran de 08:00 a --- 18:00 horas de cada día. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 08:42 |  |  |  | RO | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitada, según IRO N°13399. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 202774. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037706 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 06:20 | 2017-08-17 15:53 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar trabajos de montaje de viga que soportara el nuevo Desconectador 12 kV de Transformador de poder N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017036258 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:05 | 2017-08-17 13:54 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 2 para realizar mantenimiento preventivo. Sus consumos serán respaldados por el Transf. 110/12kV Nº 1. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:42 | 2017-08-17 19:34 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Por MPB ATR 1 y paños asociados 220 y 110 kV y Verificación alambrado 21T y normalización 87T. Según SD N° 204067. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038078 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 05:48 | 2017-08-18 17:53 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar trabajos de montaje de viga que soportara el nuevo Desconectador 12 kV de Transformador de poder N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038013 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 09:44 | 2017-08-18 12:10 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038010 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 09:44 | 2017-08-18 12:10 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038011 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 09:44 | 2017-08-18 12:10 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038012 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 09:44 | 2017-08-18 12:10 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2017037824 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 10:57 | 2017-08-18 23:59 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento preventivo, se ejecutará el monitoreo de gases al transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036362 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 12:40 | 2017-08-18 14:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o Tr. --- Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - Temuco --- o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto --- --- --- |  |  | -29 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036351 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 12:40 | 2017-08-18 14:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio para --- desvinculación y retiro de alambrado y armario de antigua protección 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220kV Temuco-Cautín, C2 o Línea --- 220kV Los Peumos-Temuco o Tr. Trifásico 01, 220/66kV - Temuco o Tr. --- Trifásico 02, 220/66kV - Temuco o Tr. Trifásico 07, 220/66kV - Temuco --- o Tr. Trifásico 08, 220/66kV – Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE. --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto --- --- --- |  |  | -29 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038083 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 14:26 | 2017-08-18 15:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 02, 500/220kV-Polpaico --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Normalizar funcionamiento de desconectador 89JT2-12 ( lado --- Barra 2 del Banco de ATR. 2 500/220/66 kV ) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalizar zona de trabajo. A disposición del Jefe de --- Faena desconectador 89JT2-12 ( se realizará cierre y apertura ) --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR. 2 500/220/66 kV ( durante los trabajos ) --- Observaciones --- Riesgo indicado está asociado a la intervención fortuita en circuitos --- de control asociados a trip del interruptor 52JT2 en la investigación --- de la falla del control del desconectador 89JT2-12 --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017038714 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-19 00:05 | 2017-08-20 00:06 |  |  |  | DF | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos de S/E Frutillar para normalización de topología de línea 66 kV Purranque Pto. Varas, se requiere energizar línea 66 kV desde S/E Pto. Varas, para volver a la topología normal de antes de la falla IF N° 2017002548 , consumos de S/E Frutillar (9433 Clientes) permanecerán alimentados desde S/E Purranque. |  |  | 0 | 1 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038444 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 05:58 | 2017-08-19 16:09 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite en transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1044 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145DP | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035768 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 06:27 | 2017-08-19 18:02 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexion programada transformador T2 66/13.2kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico. No existe interrupción de suministro, consumos serán respaldados desde transformador T1 de la misma subestación de poder |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DF | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002553 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-19 07:12 | 2017-08-19 12:45 |  |  |  | DF | 5.55 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DP | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038442 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 07:33 | 2017-08-19 15:44 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 110 kV asociados a Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1054 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038441 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 07:33 | 2017-08-19 15:44 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 110 kV asociados a Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 08:29 | 2017-08-19 10:43 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 204303 |  |  | 0 | 0 | 1
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038443 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 09:58 | 2017-08-19 22:00 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador de Poder. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038453 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 10:00 | 2017-08-19 15:05 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Protección diferencial y modificación de ajustes de protección en Transformador N°1, se adjunto documentación vía correo electrónico el 27/07/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 10:55 | 2017-08-19 12:25 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 204307 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 10:55 | 2017-08-19 12:25 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 204309 |  |  | 0 | 0 | 1
111 | Transformadores2D352 | Transformadores2D352RO | Neomante | 352 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038333 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038334 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038335 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935RO | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038338 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201RO | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038339 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038336 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-19 13:30 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038428 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 19:16 | 2017-08-19 20:13 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios 220, 110 y 13,2 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038429 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-19 19:16 | 2017-08-19 20:13 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios 220, 110 y 13,2 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DF | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038608 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-20 00:11 | 2017-08-20 01:49 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador N°5 para reemplazar protección diferencial fallada con riesgo a los equipos. El horario y fecha solicitado es el que el cliente METRO ha indicado para permitir los trabajos. NOTA : Este transformador es alimentación exclusiva al cliente METRO. |  |  | 0 | 1 | 0
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037803 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 02:14 | 2017-08-20 20:49 |  |  |  | DP | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del transformador T2 de SE Graneros. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras subestaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038431 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 04:33 | 2017-08-20 18:57 |  |  |  | DP | 14.4 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar nueva canalización de alambrado del Transformador de poder seañalado |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038445 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 06:11 | 2017-08-20 21:00 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de CTBC de Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034441 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 06:37 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 (110/12KV - 30 MVA) y N°2 (110/23KV - 30 MVA) y sus barras MT respectivas, con el objetivo de realizar inspección interna de sala de celdas con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034440 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 06:38 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 (110/12KV - 30 MVA) y N°2 (110/23KV - 30 MVA) y sus barras MT respectivas, con el objetivo de realizar inspección interna de sala de celdas con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037413 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 07:04 | 2017-08-20 18:57 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores monopolares de 220, 110 y 13,2 kV asociados a la Unidad N°1 y N°2 del Banco Autotransformador N°2 de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 07:06 | 2017-08-20 17:10 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Coronel, por modificación (provisoria) de llegada de conductor a bushing (154 kV) de dicho equipo. Esto para efectuar posteriores trabajos de montaje de interruptor 52AT3, por futura PES. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037260 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 07:40 | 2017-08-20 17:25 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Muestras de aceite de unidades del banco ATR1 500/220 kV. --- Mantenimiento programado en equipos primarios asociados al banco ATR1 --- en 500 y 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones y verificación de protecciones en 500 y 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en los equipos a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños KT1 y JT1. --- A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52KT1, 52JT1, 52KR y --- 52JR. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 500/220 kV (al normalizar) o Barra A de 500 --- kV o Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038049 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 08:04 | 2017-08-20 14:26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Ejercito por atención de puntos con sobre temperatura en los paños 89BT2-2, 89CT2-2, 89C4-1 y 89C6-1. Los consumos del Transformar T-2 de S/E Ejercito serán respaldado por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-20 09:21 | 2017-08-20 18:37 |  |  |  | DF | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisar y reparar fuga de aceite en en bushing lado 33 kV, según SDCF N° 204988. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038448 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 10:26 | 2017-08-20 15:14 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Normalización de nivel de aceite transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017038317 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 07:05 | 2017-08-21 23:59 |  |  |  | DP | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Monitoreo de gases del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037249 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 09:35 | 2017-08-22 18:00 |  |  |  | RO | 32.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Interrogación de protecciones del paño AT7 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- L 220kV Charrua-Concepción, C1 O B. Monofásico 07, 220/154kV- --- Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038452 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 09:40 | 2017-08-21 13:12 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patio de 110 kV y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346RO | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038451 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 09:40 | 2017-08-21 13:12 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patio de 110 kV y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038450 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 09:40 | 2017-08-21 13:12 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patio de 110 kV y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138RO | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038413 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 10:37 | 2017-08-21 11:03 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Orden de precaución para revisión de indicador de nivel de aceite del CDBC del transformador N°3. Se considera no reconectar interruptores ambos lados del transformador (52HT3 y 52CT3). |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388RO | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038865 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-21 15:12 | 2017-08-21 15:45 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Mediante inspección periódica se detecta bajo nivel de aceite en el CDBC del Transformador N°1 S/E Molina por lo cual se requiere el relleno, por este motivo se solicita precaución de no reconectar 52CT1 y 52BT1 S/E Molina, además de bloqueo de reconexión en ambos extremos de LT 66KV Itahue- Curicó N°1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038207 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-22 08:18 | 2017-08-22 11:26 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038212 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-22 08:18 | 2017-08-22 11:26 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038322 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 07:59 | 2017-08-23 11:43 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038323 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 07:59 | 2017-08-23 11:43 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038320 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 08:05 | 2017-08-23 11:43 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DP | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038488 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 10:35 | 2017-08-23 17:04 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°2 de SE Cauquenes (actualmente en vació) por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039020 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 11:14 | 2017-08-23 13:34 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039021 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 11:14 | 2017-08-23 13:34 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039022 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 11:14 | 2017-08-23 13:34 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039023 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 11:14 | 2017-08-23 13:34 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110, 23 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037688 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 11:33 | 2017-08-23 16:00 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Transformador N°1 para realizar pruebas de apertura y cierre a interruptor 52CT1. Los consumos serán transferidos a transformador N°3 de la misma subestación mediante anillamiento a través de interruptor acoplador 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | Transformadores3D152 | Transformadores3D152DP | Neomante | 152 | Transformadores3D | RIO BLANCO 44/12KV 2MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017038705 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 14:25 | 2017-08-23 21:00 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a desconectadores 44 KV fusibles de los arranques Rio Blanco 1 y 2. Asociada a solicitud 2017038702 |  |  | 0 | 0 | 1
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DP | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017039005 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 14:25 | 2017-08-23 21:00 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador por cambio de arranque 44 kV de circuito 2 a circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880RO | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039025 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 15:27 | 2017-08-23 16:59 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881RO | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039026 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 15:27 | 2017-08-23 16:59 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882RO | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039027 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 15:27 | 2017-08-23 16:59 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039024 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 15:27 | 2017-08-23 16:59 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002597 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 17:41 |  |  |  | FE | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se pierde 6.4 MW en S/E Cañete (52E1 Tirúa: 2.1 MW y 52E2 Cañete: 4.3 MW), clientes afectados: 19.495.- |  | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B1 línea 66 kV Carampangue Curanilahue en S/E Carampangue, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DP | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039173 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 08:03 | 2017-08-31 14:39 |  |  |  | DP | 174.6 | 0 | 0 | 0 | Desconecta actual transformador poder para realizar trabajos previos para la puesta en servicio del transformador de poder original de esa posición. antecedentes enviados vía correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038631 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 08:03 | 2017-08-24 18:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Paño JT1 Transferido --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Investigar y normalizar funcionamiento del interruptor --- 52JT1. Interruptor 52JT1 Transferido. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT1-1 y 52JT1, entre 52JT1 y 89JT1-2. --- Instalaciones con riesgo --- Barra Principal 220 kV, Sección 2-Temuco (Al inicio y término de la --- faena) --- Observaciones --- Transferencia se realizara entre las 00:00 y 06:00 horas de el día de --- los trabajos. Destransferencia se realizara entre las 00:00 y 06:00 --- horas de el día posterior a los trabajos --- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038752 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 08:03 | 2017-08-25 13:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Desvinculación y retiro de armario de antigua 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o línea --- 220kV Los Peumos – Temuco o Transformador N°1 220/66 kV o --- Transformador N°2 220/66 kV o Transformador N°7 220/66 kV o --- Transformador N°8 220/66 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por pendientes de Obra ampliación Temuco --- |  |  | -1 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038755 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 09:09 | 2017-08-25 13:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Transformador N°8 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Desvinculación y retiro de armario de antigua 87B --- deshabilitada. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo de teleprotección de línea cuando se retiren los --- cables entre teleprotección y protección diferencial de barras --- deshabilitada en: TPO11 Y TPO12 línea Cautín 1, TP13 y TPH14 línea --- Cautín 2 y TPOP-301 y TPMO-302 línea Los Peumos. Teleprotecciones --- serán normalizadas al término de cada jornada. --- --- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o línea --- 220kV Los Peumos – Temuco o Transformador N°1 220/66 kV o --- Transformador N°2 220/66 kV o Transformador N°7 220/66 kV o --- Transformador N°8 220/66 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por pendientes de Obra ampliación Temuco. --- |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231RO | Neomante | 231 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/66KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017037861 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 09:25 | 2017-08-28 12:21 |  |  |  | RO | 98.9333 | 0 | 0 | 0 | Conexión de transformador regulador a circuito 1 Purranque - Pto. Varas, esto por futuros trabajos de desconexión de línea Melipulli - Pto Varas 1 y 2. Este transformador se encuentra desconectado desde 16 de julio de 2014 por ruidos molestos. posterior a los trabajos a realizar en línea Melipulli - Pto. Varas 1 y 2, se desconectará nuevamente por causar ruidos molestos. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037351 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 11:04 | 2017-08-24 14:20 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Medida de gas SF6 en interruptor 52AT1. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán los --- días 24 y 25 de agosto respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 previa --- coordinación con el CEN. --- |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038329 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 12:46 | 2017-08-30 12:50 |  | 2017-08-26 09:38 |  | RO | 44.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Revisión de ingeniería de control de acuerdo a --- planos de Control, trabajos previos a la Puesta en servicio de --- interruptor 52JT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038330 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 12:46 | 2017-08-30 12:50 |  | 2017-08-26 09:38 |  | RO | 44.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Revisión de ingeniería de control de acuerdo a --- planos de Control, trabajos previos a la Puesta en servicio de --- interruptor 52JT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002629 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-24 13:49 | 2017-08-24 16:04 |  |  |  | FE | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Santa Barbara por Interrupción del 52B4 en S/E Duqueco, de Linea 66kV Duqueco - Faenas Pangue |  | Interrupción del 52B4 en S/E Duqueco de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039607 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 00:27 | 2017-08-25 05:55 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039606 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 00:27 | 2017-08-25 05:55 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1558 | Transformadores2D1620 | Transformadores2D1620DF | Movimiento de Equipos | 1620 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°1 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-25 02:39 | 2017-08-26 |  |  |  | DF | 21.35 | 0 | 0 | 0 | Inspeción y reemplazo de componentes fallados en transformador N°1, según SDCF N°205440. Limitación a 90 MW por falla en mufa de transformador N°1 220/33 kV, se evacuará por transformador N°2 220/33 k |  |  | 0 | 1 | 0
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 08:13 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
498 | Transformadores2D398 | Transformadores2D398FE | Neomante | 398 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 1 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2017002732 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-25 08:22 | 2017-08-25 08:38 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema subTransmisión 66 kV propiedad TRANSNET y Transelec |  | Falla en sistema subTransmisión 66 kV propiedad CGE Transmision (ex-Transnet) y Tranbselec | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399FE | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2017002732 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-25 08:22 | 2017-08-25 08:38 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema subTransmisión 66 kV propiedad TRANSNET y Transelec |  | Falla en sistema subTransmisión 66 kV propiedad CGE Transmision (ex-Transnet) y Tranbselec | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017038821 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 08:22 | 2017-08-25 12:45 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar montaje de bomba N°2 de circulación de aceite, |  |  | 0 | 0 | 1
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017002632 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:37 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Chacahuín, por falla en instalaciones aguas arriba de S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DF | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017002633 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:37 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52BT1 de S/E Linares, afectando los consumos de SS/EE Linares Norte, Efe Villa Alegre, Villa Alegre, Chacahuín, Ancoa. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039601 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 09:13 | 2017-08-25 16:39 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita transformador fuera de servicio para realizar inspección con el equipo desenergizado. Desconexión no afecta la generación de Ventanas N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038326 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-25 09:22 | 2017-08-30 12:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- Protocolización de funciones de nueva protección RET670 sistema 1, a --- través de bandeja de prueba insertada. Levantamiento a sistema --- de control protección sistema 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -21 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038328 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-25 09:22 | 2017-08-30 12:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- Protocolización de funciones de nueva protección RET670 sistema 1, a --- través de bandeja de prueba insertada. Levantamiento a sistema --- de control protección sistema 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D.Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -21 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037332 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 09:32 | 2017-08-25 18:53 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo al proyecto de inversión de aumento de capacidad en S/E Malloa 66/15KV, se requiere realizar desconexión del transformador N°1 66/15KV de SE Malloa, en donde se realizará trabajos preliminares que no considera puesta en servicio de nuevas instalaciones. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039590 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-25 11:39 | 2017-08-25 17:42 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de muestra de aceite CTBC y cuba principal a --- Unidades 1-2-3 y R. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 12:02 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos de Paño JT2 y B2: Mejoras circuitos de control, SD N°204583. |  |  | 0 | 0 | 1
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039600 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 16:53 | 2017-08-26 09:40 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita transformador fuera de servicio para realizar inspección con el equipo desenergizado. Desconexión no afecta la generación de Ventanas N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337RO | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039785 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-25 23:33 | 2017-08-26 09:45 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos relacionados con el futuro Interruptor del Patio 110 kV, esto se ejecutan en proximidad al panel de control del transformador señalado, frente a una operación no deseada se contactará con el coordinador para su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039784 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 23:33 | 2017-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Desconecta por cercanía para trabajos relacionados con el futuro Interruptor del Patio 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos de Paño JT2 y B2: Mejoras circuitos de control, SD N°204583. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1558 | Transformadores2D1620 | Transformadores2D1620DF | Movimiento de Equipos | 1620 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°1 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspeción y reemplazo de componentes fallados en transformador N°1, según SDCF N°205440. Limitación a 90 MW por falla en mufa de transformador N°1 220/33 kV, se evacuará por transformador N°2 220/33 k |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039525 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:46 | 2017-08-26 17:27 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra Principal 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039700 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:02 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador de poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038395 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:38 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Vinculación de nueva protección ABB RET670 sistema 1. Se realizará --- conexión de cables tendidos y presentados en etapa previa --- correspondiente a Trips, bloqueos, corrientes. Se realizarán pruebas --- efectivas de disparo a interruptores. Se realizará pruebas efectivas de --- bloqueo al cierre por actuación de relé 86T. Se realizará balanceo de la --- protección en las pruebas experimentales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de disparo del sistema 2 hacia 87B, TRIP 50BF hacia 87B. --- Bloqueo diferencial de barra. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038424 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:38 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección fuera de servicio. (Precaución al normalizar). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038330 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 12:46 | 2017-08-30 12:50 | 2017-08-26 20:15 |  | S | RO | 88.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Revisión de ingeniería de control de acuerdo a --- planos de Control, trabajos previos a la Puesta en servicio de --- interruptor 52JT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038329 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-24 12:46 | 2017-08-30 12:50 | 2017-08-26 20:15 |  | S | RO | 88.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Revisión de ingeniería de control de acuerdo a --- planos de Control, trabajos previos a la Puesta en servicio de --- interruptor 52JT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912RO | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039786 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-25 23:33 | 2017-08-26 09:46 | 2017-08-26 09:45 |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos relacionados con el futuro Interruptor del Patio 110 kV, esto se ejecutan en proximidad al panel de control del transformador señalado, frente a una operación no deseada se contactará con el coordinador para su reconexión |  |  | -1 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017038195 | externo | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:52 | 2017-08-26 20:53 |  |  |  | DP_E | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador de SE armazones debido a que SE Paranal quedara sin energía esto a solicitud de Transelec por faenas en SE Diego Almagro por puesta en servicio 52JT3. Actualmente SE Armazones se encuentra energizada en vacío por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP_E | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017038193 | externo | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:52 | 2017-08-26 20:53 |  |  |  | DP_E | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador de SE Paranal a solicitud de Transelec por faenas en SE Diego Almagro por puesta en servicio 52JT3. Actualmente SE Paranal se encuentra en vacío por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038396 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-26 10:09 | 2017-08-26 20:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Volver atrás modificación de alambrados de TRIP de --- protecciones y control ATR3 - ATR4 con pruebas de control asociadas, --- por retiro de bypass primario por el interruptor 52JT3 REQUIERE SIP. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip 87B y 86B 220 kV fuera de servicio, Termomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de faena. (Precaución al normalizar). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -8 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038414 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-26 10:09 | 2017-08-26 20:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Volver atrás modificación de alambrados de trips de --- protecciones y control ATR3 - ATR4 con pruebas de control asociadas, --- por retiro de bypass primario por el interruptor 52JT3 REQUIERE SIP. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trips 87B y 86B 220 kV fuera de servicio, Termomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -4 | 0 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP_E | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017037683 | externo | Programada | Desconexión | 2017-08-26 23:02 | 2017-08-27 09:47 |  |  |  | DP_E | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador N°1 en SE Mariquina a solicitud de Transelec por faenas a desarrollar en barra de 220 kV de SE Ciruelos. Los consumos de SE Mariquina serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-27 15:06 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos de Paño JT2 y B2: Mejoras circuitos de control, SD N°204583. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1558 | Transformadores2D1620 | Transformadores2D1620DF | Movimiento de Equipos | 1620 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°1 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-27 08:01 |  |  |  | DF | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspeción y reemplazo de componentes fallados en transformador N°1, según SDCF N°205440. Limitación a 90 MW por falla en mufa de transformador N°1 220/33 kV, se evacuará por transformador N°2 220/33 k |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DF | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2017040089 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 00:32 | 2017-08-27 08:10 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de las líneas 66 kV Melipulli Pto. Varas Cto. N° 1 y N° 2 según la solicitud N° 2017037865, se solicita la desconexión de curso forzoso del transformador N° 22 para poder normalizar el equipo de protección presión de gas SF6 que se encuentra fuera de servicio producto a la pérdida de aislación galvánica de los contacto de disparo, según la limitación N° 2017000995. Nota: El transformador T22 no tendrá carga al momento de su desconexión producto que los consumos de S/E Pto. Varas serán alimentados desde S/E Purranque. |  |  | 0 | 1 | 0
952 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040DP | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8kV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2017039625 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 00:32 | 2017-08-27 08:10 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de trafo T66 para mantenimiento preventivo básico a equipos primarios. Transformador no tiene carga esta energizado en vacío para respaldo, por lo que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017039622 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 01:18 | 2017-08-27 06:54 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar modificación a la alimentación de servicios auxiliares (380/220 vca) del transformador de 110 KV/40 MVA lado Renca. Se necesita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039764 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 06:26 | 2017-08-27 16:06 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 06:26 | 2017-08-27 16:06 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039704 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 07:00 | 2017-08-27 15:40 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC Transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 08:17 | 2017-08-27 15:39 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC MR VI del ATR1 b. Mantenimiento 52HT1, TTCC, TTPP, 89HT1-2. c.Mantenimiento 89 BT1-1, 89 BT1-2, 89 B4-1, TTCC BT1 y TTPP Barra según solicitud de Desconexión Nro. 204524 |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 09:43 | 2017-08-27 14:11 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas a unidad numero 2 previas a su entrada al servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038735 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 14:14 | 2017-08-27 17:42 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta banco autotransformadores para Realizar rotacion de unidades entra unidad numero 2 y sale unidad numero 1 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-28 18:07 |  |  |  | DP | 18.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202950. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-28 16:59 |  |  |  | DP | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | Desarme y Reparación del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N° 202949 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DF | Neomante | 231 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/66KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017040218 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-28 13:45 | 2017-09-28 |  |  |  | DF | 730.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador regulador por revisión de ruidos extraños. Mencionar que esta solicitud viene del 16.07.2014 SD20510/2014. |  |  | 0 | 1 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DF | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040241 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-28 15:48 | 2017-08-30 18:00 |  |  |  | DF | 50.2 | 0 | 0 | 0 | Con el objeto de cambiar el interruptor 23 kV del alimentador Polpaico, por cercanías se solicita desconexión del transformador N°1. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 16:59 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 18:07 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040027 | externo | Programada | Intervención | 2017-08-29 08:17 | 2017-08-29 17:38 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitado por Emelat, por trabajo de lavado en sus instalaciones. Sodi --- N° 3948. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- El Salado: No reconectar 52HT1. --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038822 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 08:32 | 2017-08-29 21:26 |  |  |  | RO | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: Tendido Cable Guardia en Patio 220 kV Proyectado paño --- J10, Patio 220 kV. (Contrato PST-7075). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03 y 09, 220/110kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038823 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 08:32 | 2017-08-29 21:26 |  |  |  | RO | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: Tendido Cable Guardia en Patio 220 kV Proyectado paño --- J10, Patio 220 kV. (Contrato PST-7075). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03 y 09, 220/110kV-P.Azúcar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040116 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 09:18 | 2017-08-29 17:09 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040118 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 09:19 | 2017-08-29 17:09 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040117 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 09:19 | 2017-08-29 17:09 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040038 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 10:47 | 2017-08-29 17:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: T1 - Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio por --- auditoría del esquema de medida de los paños J3, JT1 y JT8 trasladados a --- nueva Barra 220 kV Sección 2 de S/E Temuco. Inspección a equipos en --- patio, gabinetes, tableros en Sala de Control y Comando. Revisión de --- configuración y ajustes de medidores. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Temuco: Transformador 220/66 kV N°1 o Transformador 220/66 kV N°8 --- o línea 220 kV Temuco – Cautín C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040037 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-29 10:47 | 2017-08-29 17:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: T8 - Transformador N°8 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios de control en servicio por --- auditoría del esquema de medida de los paños J3, JT1 y JT8 trasladados a --- nueva Barra 220 kV Sección 2 de S/E Temuco. Inspección a equipos en --- patio, gabinetes, tableros en Sala de Control y Comando. Revisión de --- configuración y ajustes de medidores. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Temuco: Transformador 220/66 kV N°1 o Transformador 220/66 kV N°8 --- o línea 220 kV Temuco – Cautín C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039470 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 08:26 | 2017-08-30 19:10 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados al transformador, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona y hacia el Transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 08:38 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 52JT1 y Transformador. Según SD N° 204300. |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 09:29 | 2017-08-30 11:09 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 a INT 52JT2. Según SD N° 205478. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-08-31 17:20 |  |  |  | DP | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 52JT1 y Transformador. Según SD N° 204300. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040125 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 06:08 | 2017-08-31 20:30 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar trabajos previo a la instalación del futuro desconectador 12 kV del transformador de poder N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040480 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 09:02 | 2017-08-31 20:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en lado Bushing 12 kV del Transformador N°1 para eliminar punto caliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492DF | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040971 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-31 13:18 | 2017-08-31 14:39 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se adelanta puesta en servicio de TR03 110/23.5 kV 37.5MVA , que estaba programado para el día 10/09/2017 con solicitud (2017039174). |  |  | 0 | 1 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 17:23 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 205304 |  |  | 0 | 0 | 1
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040575 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 22:06 | 2017-09-01 06:09 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Transformador por cercanía en la ejecución de trabajos previos para el futuro paño 110 kV de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 199896. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 205304 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337RO | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040851 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 01:00 | 2017-09-01 06:09 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza alambrado en el Panel de control del paño señalado, frente a una operación no deseada se contactará con el coordinador para ejecutar la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338RO | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040852 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 01:00 | 2017-09-01 06:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza alambrado en el Panel de control del paño señalado, frente a una operación no deseada se contactará con el coordinador para ejecutar la reconexión |  |  | -12 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2017002685 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-01 06:51 | 2017-09-01 08:55 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52BT2 S/E Lebu, Parque Eólico Lebu se encontraba generando 8.5 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 07:48 | 2017-09-01 18:44 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°3 por Mantenimiento a interruptor 52J204302 y Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 204302 |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040453 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 10:31 | 2017-09-01 12:05 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Atención anormalidad en la unidad de control del --- paralelismo asociada a la Unidad de la fase 3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar y señalizar zona de trabajo. --- Jefe de faena solicitará realizar cambios de tap una vez resuelta la --- anormalidad. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV --- Observaciones --- Para verificar funcionamiento del paralelismo se solicitará la --- realización de cambios de tap ( subir y bajar un tap ) --- |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040216 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 11:13 | 2017-09-01 18:14 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040214 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 11:13 | 2017-09-01 18:14 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040215 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 11:13 | 2017-09-01 18:14 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas eléctrica a mufas de nuevo cables de 12 kV que interconectaran los transformadores N°1, N°2 y N°4 con las futuras Celdas de 12 kV . frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinado para ejecutar su reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DF | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2017002688 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-01 14:03 | 2017-09-01 19:08 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Consumo perdido: 3.1 MW (sin generación) 52E1: 1.4 MW: 52E2: 1.7 MW, Clientes afectados: 5735 afecta las centrales PMGD: Central Reca: con 1.7 MW, Central Mini Panguipulli con 0,356 MW |  | Falla mecánica relé Buchholz.. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Limitaciones | 2017001045 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-01 19:08 | 2017-09-29 20:00 |  |  |  | RO | 672.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a la falla de la protección relé Buchholz se deja levantado los contacto que da orden de trip a los interruptores, para evitar operaciones erróneas. |  |  | 0 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460RO | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2017038881 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-01 20:31 | 2017-09-01 23:17 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para energizar la S/E Embalse Ancoa, para pruebas de puesta en marcha de la central hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 205304 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040576 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 06:32 | 2017-09-02 14:40 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Transformador por cercanía en la ejecución de trabajos previos para el futuro paño 110 kV de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912RO | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040884 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-02 09:33 | 2017-09-02 14:40 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos previos para el futuro Paño 110 kV de respaldo, frente a una operación no deseada del paño señalado Enel se contactara con el coordinador para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017040369 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-02 09:59 | 2017-09-02 12:13 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar protección de sobretemperatura de transformador N° 1 (T° aceite y T° enrrollado), para realizar mantencion programada en gabinete de sala de control y caja auxiliar de patio AT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 205304 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017040439 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 00:18 | 2017-09-03 03:30 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se debe trabajar en barra general de alimentación 380/220 VCA que alimenta entre otros, los sistemas auxiliares y de control del transformador de 40 MVA/110 KV lado Renca. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040883 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 04:56 | 2017-09-03 18:36 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para ejecturar trabajos previo para el futuro transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040882 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 04:56 | 2017-09-03 18:36 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para ejecturar trabajos previo para el futuro transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039895 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 06:30 | 2017-09-03 19:00 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico Normal a Pararrayos de paño --- JT2, Transformadores de corriente de paño JT2, Transformador de --- potencial de paño JT2 y desconectador 89JT2-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -1 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040549 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 07:09 | 2017-09-03 16:01 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12kV Nº 1 para seccionamiento de Barra 110kV Nº 1. Consumos serán transferidos a Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DP | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017037512 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 07:38 | 2017-09-03 14:08 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 en SE degañ para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación, ademas de mantenimiento en las lineas de distribución de Saesa. los alimentadores que se ven involucrados son el 52E1 butalcura con 516 clientes con un consumos de 0,14 MW y el alimentador 52E2 Quemchi con 4040 clientes con 1,6 MW |  |  | 0 | 0 | 1
746 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037686 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 07:53 | 2017-09-03 17:33 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo básico a transformador N°2 66/15KV (30 MVA) de SE Buín, considerando labores de limpieza, pruebas e inspecciones, además de mantención al interruptor 52CT2. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán respaldados por la barra MT N°1 de la misma SE Buín. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040090 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 08:07 | 2017-09-03 15:00 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Coronel, por montaje de estructura para nuevo interruptor (154 kV). Esto para efectuar posteriores trabajos de montaje de interruptor 52AT3, por futura PES. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040584 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 08:08 | 2017-09-03 15:46 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Esquema eléctrico de la Protección diferencial del Transformador N°1 y Sala de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
824 | Transformadores2D150 | Transformadores2D150DP | Neomante | 150 | Transformadores2D | PERALES 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040847 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 08:14 | 2017-09-03 16:50 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Perales por MPB y mediciones eléctricas al T-2 y a al interruptor 52BT2 de S/E Perales. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040578 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 08:26 | 2017-09-03 15:57 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador para mantenimiento preventivo al CTBC y sellar ductos de control. |  |  | 0 | 0 | 1
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040567 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:45 | 2017-09-03 13:05 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo a Desconectador 23 kV del Tr.N°6. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017040678 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-03 11:25 | 2017-09-03 14:40 |  |  |  | DP_E | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 a solicitud de la distribuidora para hacer cambio de TAP en trafo para reducir tensión de barra en la subestación. Los consumos están transferidos a través de la red de MT a la espera de que se realice este cambio. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465RO | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040890 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-03 14:49 | 2017-09-03 18:18 | 2017-09-03 15:57 |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control local y remoto del Cambiador de Taps ajo Carga del Transformador de poder, frente a una operación no deseada se contactara con el Coordinador para ejecutar la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-04 09:50 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 por Mantenimiento general. según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-04 06:45 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 205304 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 06:45 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 17.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2, según SD N° 205304. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-04 07:22 | 2017-09-04 12:15 |  |  |  | DF | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4610. |  |  | 0 | 1 | 0
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-04 09:50 | 2017-09-05 |  |  |  | PO | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039967 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-04 10:27 | 2017-09-04 13:08 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite desde el CTBC de Transformador --- N°4 para análisis cromatografico y físico quimico. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39RO | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041423 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-04 11:16 | 2017-09-04 14:30 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con urgencia por contaminación excesiva. Con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-04 12:15 | 2017-09-05 |  |  |  | DF | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-04 20:22 | 2017-09-04 23:31 |  |  |  | DF | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Andes 345/220/23 kV N°2 por Pruebas de Diluvio ATR2 según solicitud de Desconexión Nro. 206224 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-05 17:28 |  |  |  | DP | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño T2, según SD N° 205756. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040577 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 06:38 | 2017-09-14 12:07 |  | 2017-09-07 12:51 |  | DP | 54.2167 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto de reemplazo del interruptor 12kV tipo OCB por un interruptor al vacío ABB se desconectará el Transf.110/12kV Nº 2 para desmontar y retirar dicho interruptor. Al final del día Martes 5 el Transf.110/12kV Nº 2 quedará con el interruptor 12kv puenteado, con un puente directo entre los bushings BT del transformador y la Barra 12kV Nº 2 y quedará desenergizado en condiciones de ser energizado y tomar carga . La carga de este Transf. 110/12kV Nº 2 será traspasada a los Transf.110/12kV Nº 1 y Nº 3 manteniéndose esta condición hasta el Viernes 15.08.2017. Referencia: Carta GIO-2017/168 del 31.08.2017 dirigida al Sr. Ernesto Huber |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460RO | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2017041316 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 07:08 | 2017-09-12 09:30 |  |  |  | RO | 170.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para energizar S/E Embalse Ancoa, para proceder con las pruebas de puesta en servicio de la central Embalse Ancoa (sin inyección de energía). |  |  | 0 | 0 | 0
1559 | Transformadores2D1576 | Transformadores2D1576DP | Movimiento de Equipos | 1576 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°3 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:27 | 2017-09-05 19:54 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Reparación Cable media tensión en torre 10-b, lo cual implica desenergizar Transformador T-3. Según SD N° 205976. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DP | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:27 | 2017-09-05 19:53 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparación Cable media tensión en torre 10-b, lo cual implica desenergizar Transformador T-4. Según SD N° 205979. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041137 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:41 | 2017-09-15 11:48 |  |  |  | DP | 243.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador por desconexión del alimentador Acería del cliente Gerdau AZA debido a mantenimiento anual de su planta |  |  | 0 | 0 | 1
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041136 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:41 | 2017-09-16 23:00 |  |  |  | DP | 278.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador por desconexión del alimentador Acería del cliente Gerdau AZA debido a mantenimiento anual de su planta |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 09:30 | 2017-09-05 11:43 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 205686 |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040970 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 09:52 | 2017-09-05 11:11 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040972 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 09:52 | 2017-09-05 11:11 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041250 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 10:18 | 2017-09-21 18:58 |  |  |  | RO | 392.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR. N°1 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Montaje y preparación de alambrados de nuevo sistema de --- control para el funcionamiento en paralelo de los ATR.1, 4 y nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitar y señalizar zona de trabajo. Control cambiador --- de Tap ATR1, ATR.4 y ATR5 en modo "Manual" --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: ATR. 1 ó ATR.4 220/110 kV ( trabajos se realizan en --- armario de control en servicio del ATR.1 y ATR.4 ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041254 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 10:18 | 2017-09-21 18:58 |  |  |  | RO | 392.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR. N°4 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Montaje y preparación de alambrados de nuevo sistema de --- control para el funcionamiento en paralelo de los ATR.1, 4 y nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitar y señalizar zona de trabajo. Control cambiador --- de Tap ATR1, ATR.4 y ATR5 en modo "Manual" --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: ATR. 1 ó ATR.4 220/110 kV ( trabajos se realizan en --- armario de control en servicio del ATR.1 y ATR.4 ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
790 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DP | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041032 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 10:55 | 2017-09-05 11:08 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de desconexión de transformador N°8, para dejarlo como reserva conectada (rotación de equipos). Los consumos de la barra de 13.2 kV de S/E Pan de Azúcar, quedarán alimentados desde el transformador N°11. Esta solicitud se relaciona con el permiso 20170 41041. |  |  | 0 | 0 | 1
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377RO | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041041 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 10:55 | 2017-09-05 11:08 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de energización y toma de carga de transformador N°11, quedando el transformador N°8 como reserva conectada (rotación de equipos). Los consumos de la barra de 13.2 kV de S/E Pan de Azúcar, quedarán alimentados desde el transformador N°11. Esta solicitud se relaciona con el permiso 20170 41032. |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 12:10 | 2017-09-05 13:32 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. Según SD N° 205694. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 12:10 | 2017-09-05 13:32 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. Según SD N° 205696. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 12:14 | 2017-09-05 15:24 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 a interruptor 52JT1. Según SD N° 206011. |  |  | 0 | 0 | 1
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017040644 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-05 15:15 | 2017-09-05 17:36 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Bloquear disparo de rele Buchholz por 30 minutos, esto por habilitación de Scada del cierre y apertura del 52C1 en S/E Cholguan le cual se encuentra en la misma regleta de los disparos del Buccholz del autotrafo. Esto con el fin de evitar una operación errónea del autotransformador. Durante las pruebas efectivas desde Scada, todos los equipos de la subestación quedaran en Local hasta el término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-06 19:38 |  |  |  | DP | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a CTBC en Transformador 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°202966. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°202948 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041628 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 05:03 | 2017-09-06 17:59 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a Barra N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041169 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 06:37 | 2017-09-06 19:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto de reemplazo del interruptor 12kV tipo OCB por un interruptor al vacío ABB se desconectará el Transf.110/12kV Nº 2 para desmontar y retirar dicho interruptor. Al final del día Martes 5 el Transf.110/12kV Nº 2 quedará con el interruptor 12kv puenteado, con un puente directo entre los bushings BT del transformador y la Barra 12kV Nº 2 y quedará desenergizado en condiciones de ser energizado y tomar carga . La carga de este Transf. 110/12kV Nº 2 será traspasada a los Transf.110/12kV Nº 1 y Nº 3 manteniéndose esta condición hasta el Viernes 15.08.2017. Referencia: Carta GIO-2017/168 del 31.08.2017 dirigida al Sr. Ernesto Huber |  |  | -12 | 0 | 0
1385 | Transformadores2D1426 | Transformadores2D1426DP | Movimiento de Equipos | 1426 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°2 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:32 | 2017-09-06 19:38 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento transformador N°2 según la SD N° 205432. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040935 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 10:09 | 2017-09-06 10:59 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040937 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 10:09 | 2017-09-06 10:59 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103FE | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002722 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-06 11:06 | 2017-09-07 02:45 |  | 2017-09-06 15:01 |  | FE | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | . | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041641 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 15:01 | 2017-09-15 14:45 |  |  |  | RO | 215.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E CHARRÚA: Ejecución de pendientes en equipos y civiles del paño JT5. --- Retiro de material y recompactación del área intervenida y Pruebas de --- Densidad, Reposición de tapas hormigón armado en canaletas, .Reparar --- termofusión a aterramientos, aplicación de anticorrosivo y galvanizado --- en frío a sectores de estructuras, emparejamiento de gravilla. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- * Pendiente de trabajos obra por decreto reemplazo de equipos paño --- JT5, JT6 y J15. --- |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041640 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 15:01 | 2017-09-15 15:00 |  |  |  | RO | 215.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E CHARRÚA: Ejecución de pendientes en equipos y civiles del paño JT5. --- Retiro de material y recompactación del área intervenida y Pruebas de --- Densidad, Reposición de tapas hormigón armado en canaletas. Reparar --- termofusión a aterramientos, aplicación de anticorrosivo y galvanizado --- en frío a sectores de estructuras, emparejamiento de gravilla. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- * Pendiente de trabajos obra por decreto reemplazo de equipos paño --- JT5, JT6 y J15. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Transformadores3D151 | Transformadores3D151RO | Neomante | 151 | Transformadores3D | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040939 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 15:35 | 2017-09-06 18:00 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°206228 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 12:02 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°1 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041626 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 09:01 | 2017-09-07 16:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing del Transformador. |  |  | -43 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041756 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 09:02 | 2017-09-07 15:10 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Int. 52J72 de Desf. N°7 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: MPB y pruebas a Interruptor 52J72 (U.O. S945500S). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados de int. 52J72. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Transformador desfasador N° 7 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040964 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 09:46 | 2017-09-07 14:30 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040965 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 09:46 | 2017-09-07 14:30 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040966 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 09:46 | 2017-09-07 14:30 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368RO | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040963 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 09:46 | 2017-09-07 14:30 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041911 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 10:41 | 2017-09-07 13:58 |  | 2017-09-07 12:04 |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041910 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 10:41 | 2017-09-07 13:51 | 2017-09-07 12:02 |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | -7 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041919 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 12:04 | 2017-09-07 13:10 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°2 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | -1 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041911 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 10:41 | 2017-09-07 13:58 | 2017-09-07 13:10 |  | S | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DF | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-07 12:51 | 2017-09-07 18:00 |  |  |  | DF | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Alarma de operación de rele Buchholz del TR-. La carga de este Transf. 110/12kV Nº 2 esta traspasada a los Transf.110/12kV Nº 1 y Nº 3 hasta el Viernes 15.08.2017 por trabajos relacionados al reemplazo del int. 12 KV del TR-2. Referencia: Carta GIO-2017/168 del 31.08.2017 dirigida al Sr. Ernesto Huber |  |  | 0 | 1 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040577 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 06:38 | 2017-09-14 12:07 | 2017-09-07 18:00 |  | S | DP | 162.1167 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto de reemplazo del interruptor 12kV tipo OCB por un interruptor al vacío ABB se desconectará el Transf.110/12kV Nº 2 para desmontar y retirar dicho interruptor. Al final del día Martes 5 el Transf.110/12kV Nº 2 quedará con el interruptor 12kv puenteado, con un puente directo entre los bushings BT del transformador y la Barra 12kV Nº 2 y quedará desenergizado en condiciones de ser energizado y tomar carga . La carga de este Transf. 110/12kV Nº 2 será traspasada a los Transf.110/12kV Nº 1 y Nº 3 manteniéndose esta condición hasta el Viernes 15.08.2017. Referencia: Carta GIO-2017/168 del 31.08.2017 dirigida al Sr. Ernesto Huber |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215RO | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040967 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 14:33 | 2017-09-07 15:07 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155RO | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040968 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 15:30 | 2017-09-07 16:30 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492RO | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041909 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 15:35 | 2017-09-07 18:17 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 23 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041906 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 15:35 | 2017-09-07 18:17 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 23 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041907 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 15:35 | 2017-09-07 18:17 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 23 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827RO | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041908 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-07 15:35 | 2017-09-07 18:17 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 110 y 23 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
964 | Transformadores2D1081 | Transformadores2D1081RO | Neomante | 1081 | Transformadores2D | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042322 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-07 16:40 | 2017-09-07 18:26 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de tarjeta en mal estado para control de voltaje automático en S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°206228 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DF | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2017002730 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-08 03:58 | 2017-09-08 17:17 |  |  |  | DF | 13.3167 | 1 | 0 | 0 | Unidad asociada al transformador se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor |  | Disparo de protección de sobrepresión de aceite del lado de alta del Transformador. | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017041999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 06:05 | 2017-09-08 16:50 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control, Cierre y Apertura del interruptor 12 kV del Transformador de poder y Desconectadores 12 kV asociados ala Barra Principal 12 kV N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042060 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 08:21 | 2017-09-08 20:25 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra Principal N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385RO | Neomante | 385 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 20 MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041992 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-08 09:47 | 2017-09-08 10:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384RO | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041991 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-08 09:47 | 2017-09-08 10:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041990 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-08 09:47 | 2017-09-08 10:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041989 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-08 11:17 | 2017-09-08 12:37 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°206228 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042008 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 04:06 | 2017-09-09 18:27 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar trabajos previos relacionados con el futuro Desconectador 12 kV Barra Auxiliar del Transformador de poder N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042414 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 08:21 | 2017-09-09 17:28 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042314 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 11:14 | 2017-09-09 16:12 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador 110 kV de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DF | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017042663 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-09 18:59 | 2017-09-10 16:20 |  |  |  | DF | 21.35 | 0 | 0 | 0 | El objetivo es dejar sin energía nuestra subestación principal para cuidar las instalaciones por anuncio de alerta meteorológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°206228 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 00:35 | 2017-09-10 08:47 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Pucon: Desconexion programada de transformador T1 66/23kV 30 MVA por trabajos de reemplazo de aislacion, mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion en barra 66kV. No existe interrupción de suministro. Consumos serán respaldados desde S/E Villarrica a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040315 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:22 | 2017-09-10 17:38 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a unidades Banco ATR7 --- Retiro de muetra de aceite para análisis y eliminar filtración de aceite --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cocnepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TPJ1 y TCJ1, entre TCJ1 y 89J1-1, entre 89J1-1 y 52J1, en 52J1 lado --- Banco ATR7, en conexión de bajada del PRJ ATR7, en conexión de bajada --- del PRA ATR7, en delta estrella 13,2KV Banco ATR7, entre 89CT7-CE1-2 y --- Banco CCEE#5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 154 kV Sección 1 y Sección 2 (Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042430 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:26 | 2017-09-10 19:06 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformadores e Interruptores de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042432 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:26 | 2017-09-10 19:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformadores e Interruptores de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042431 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:26 | 2017-09-10 19:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformadores e Interruptores de la Subestación. |  |  | -103 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017041987 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:43 | 2017-09-10 16:08 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar instalación de postes de 18 metros, desconexion es debido a cercanía de trabajos con barra 110 kV, consumos serán respaldados por transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039897 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 07:15 | 2017-09-10 17:09 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040305 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 07:20 | 2017-09-10 17:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Verificación del regulador del cambiador de tomas, --- pruebas de control y medidas de aislación --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo protección 50BF-AT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 154 kV-Sección 1 y Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -6 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042469 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 08:00 | 2017-09-10 17:29 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones asociadas al transformador 110/12kV N°1 (Diferencial, Respaldo y Neutro). Se adjunto documentación de ajustes y protocolos vía correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017041008 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 08:08 | 2017-09-10 17:51 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR6 -Desfasador 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT6 y J6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT6 y J61 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J61, 52J62, 52JT6 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041708 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 08:18 | 2017-09-10 16:33 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E Ejercito por mediciones eléctricas y MPB del T-1 e interruptores 52BT1 y 52CT1. La carga del transformador T-1 será transferida al transformador T-2 de S/E Ejercito. Durante las maniobras de desconexión y conexión se requerirá el bloqueo de reconexión del 52B5 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002749 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Los Sauces, debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito en extremo Los Angeles 52B4, quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. |  | Interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito extremo Los Angeles quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. Quedando sin energía S/E Los Sauces. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002748 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Falla en línea 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires de propiedad de empresa CGE, deja sin energía S/E Nahuelbuta. |  | Falla en línea 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires de propiedad de empresa CGE. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002746 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Negrete debido a interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito en extremo Los Angeles 52B4, quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. |  | Interrupción de la linea de 66kV Los Angeles - Los Buenos Aires, la cual tuvo una reconexión automática con éxito extremo Los Angeles quedando abierto el extremo Buenos Aires 52B1. Quedando sin energía S/E Negrete | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-11 13:02 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Reparación y Montaje del Transformador T1 por falla internas y trabajos asociados, según la solicitud de desconexión N°206228 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-11 13:02 | 2017-09-12 |  |  |  | PO | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220DP | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2017042384 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:08 | 2017-09-16 10:42 |  |  |  | DP | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Programado a S/E Parque Eólico El Arraýan. Condiciones requeridas: Abiertos todos los interruptores de 33 kV. Abierto 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 1
1109 | Transformadores2D1205 | Transformadores2D1205DP | Neomante | 1205 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2017042616 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:18 | 2017-09-12 20:47 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del interruptor 52JT2 en SSEE Elevadora, para efectuar mediciones eléctricas sobre Transformador Principal N°2, que considerarán las siguientes pruebas: Tangente Delta Resistencia de aislación Relación de transformación |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042592 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:33 | 2017-09-12 18:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°2 para realizar mantenimiento a protección de transformador N°2 110/12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP_E | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042587 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-12 09:44 | 2017-09-12 14:00 |  |  |  | DP_E | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | desconexion de transformador debido a trabajos solicitados por parte de Túnel El Melón, trabajos en cercanías de linea 44 kV, Tunel El Melón utilizara sus grupos generadores para continuar con el suministro eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042286 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 10:34 | 2017-09-12 12:40 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042287 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 10:35 | 2017-09-12 12:40 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042288 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 10:35 | 2017-09-12 12:40 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042290 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 13:15 | 2017-09-12 14:30 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390RO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042289 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 13:15 | 2017-09-12 14:30 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266RO | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042291 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-12 13:15 | 2017-09-12 14:30 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002769 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-12 16:27 | 2017-09-12 16:27 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete , debido a interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Curanilahue Tres Pinos propiedad de CGE , causa no informada al momento de emitir este informe. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Curanilahue Tres Pinos propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617PO | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 09:40 |  |  |  | PO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Conectado por prueba en vacío, según solicitud de Desconexión Nro. 205115 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 05:52 | 2017-09-13 18:24 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 12 kV Nª2. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DP | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2017042617 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:45 | 2017-09-13 17:21 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del interruptor 52JT1 en SSEE Elevadora, para efectuar mediciones eléctricas sobre Transformador Principal N°1, que considerarán las siguientes pruebas: Tangente Delta Resistencia de aislación Relación de transformación |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040267 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 09:20 | 2017-09-13 17:13 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico por inspección de condición --- en interruptor 52JT2 (interruptor transferido). --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52JT2. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. transferencia se realiza el día 13-09-2017 entre las 02:00 y las 03:00 hora y las destransferencia se realizara el día 14-09-2017 entre las 02:00 a 03:00 horas --- |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042742 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 09:33 | 2017-09-13 12:00 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Limpieza en punto de conexión lado de baja del transformador Cuel 154/23 kV. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2 en S/E Eólica Cuel. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP_E | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042588 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-13 09:44 | 2017-09-13 14:00 |  |  |  | DP_E | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | desconexion de transformador debido a trabajos solicitados por parte de Túnel El Melón, trabajos en cercanías de linea 44 kV, Tunel El Melón utilizara sus grupos generadores para continuar con el suministro eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042962 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 10:28 | 2017-09-13 12:40 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | Transformadores2D1393 | Transformadores2D1393DP | Neomante | 1393 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2017040230 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 11:46 | 2017-09-22 19:00 |  |  |  | DP | 223.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR-6, por instalación de Sistema de detección y Extinción de incendio en la zona del transformador N°6 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042963 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 13:09 | 2017-09-13 17:00 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042964 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 13:09 | 2017-09-13 17:00 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017041645 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 16:55 | 2017-09-13 19:08 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Se Inhabilita rama 86T1, relé maestro (sólo para protecciones mecánicas) para realizar medición de aislación de los contactos al trip y alarmas de las protecciones mecánicas del Transformador T1 110/23 kV . Nota: Mientras duren los trabajos, se contara con personal de mantenimiento STS en S/E Dalcahue para resolver cualquier inconveniente. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2017002773 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-14 03:43 | 2017-09-14 04:59 |  |  |  | FE | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 de S/E Lebu, al momento de ocurrida la falla parque eólio Cristoro se encontraba inyectando -7.2MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
988 | Transformadores2D791 | Transformadores2D791FE | Neomante | 791 | Transformadores2D | LEBU 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002773 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-14 03:43 | 2017-09-14 04:59 |  |  |  | FE | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 de S/E Lebu, al momento de ocurrida la falla parque eólio Cristoro se encontraba inyectando -7.2MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-14 08:30 | 2017-09-15 |  |  |  | DF | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4617 |  |  | 0 | 1 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017042914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:49 | 2017-09-14 12:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO INTERRUPTOR 12 KV DEL TRANSFORMADOR 110/12KV N°2, SEGUN SD-2017040577. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043243 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:56 | 2017-09-14 14:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y eliminación de filtración de aceite en Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 09:11 | 2017-09-14 15:57 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas, según SD N° 206271. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017043496 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-14 09:12 | 2017-09-15 12:58 |  |  |  | DF | 27.7667 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda fuera de servicio por trabajos de reparación de fuga de aceite de Transformador N°1 110/6,6 kV (relacionado con SD 43495). Coordinado con personal de proyecto Alto Maipo, único cliente afectado que esta de acuerdo con la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Neomante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017043495 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-14 09:12 | 2017-09-15 12:58 |  |  |  | DF | 27.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio transformador para eliminar fuga de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043014 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-14 09:24 | 2017-09-14 17:12 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040273 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-14 09:37 | 2017-09-15 17:44 |  |  |  | RO | 32.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico por inspección de condición --- en interruptor 52KT2 (interruptor transferido). --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KT2. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios Nota: transferencia se realiza el día 14-09-2017 entre las 02:00 y las 03:00 hora y las destransferencia se realizara el día 15-09-2017 entre las 02:00 a 03:00 horas . --- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043075 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-14 11:13 | 2017-09-15 11:05 |  |  |  | RO | 23.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Investigar y reparar anormalidad circuito control cambiador --- de taps de Unidad N°3 de Banco ATR N°1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Nota : Jefe de faena coordinara con personal de operación CNOT, --- maniobras sobre cambiador de taps de Banco ATR N°1. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2017001040 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-05 17:00 | 2017-09-15 18:00 | 2017-09-14 12:07 |  |  | RO | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto de reemplazo del interruptor 12kV tipo OCB por un interruptor al vacío ABB se desconectará el Transf.110/12kV Nº 2 para desmontar y retirar dicho interruptor. Al final del día Martes 5 el Transf.110/12kV Nº 2 quedará con el interruptor 12kv puenteado, con un puente directo entre los bushings BT del transformador y la Barra 12kV Nº 2 y quedará desenergizado en condiciones de ser energizado y tomar carga . La carga de este Transf. 110/12kV Nº 2 será traspasada a los Transf.110/12kV Nº 1 y Nº 3 manteniéndose esta condición hasta el Viernes 15.08.2017. En base a lo expuesto y por el período indicado, el Transf.110/2kV Nº 2 quedará con sus protección diferencial deshabilitada. Quedarán habilitadas las protecciones S/C lado 110kV y Neutro 12kV más las protecciones propias del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
637 | Transformadores3D254 | Transformadores3D254RO | Neomante | 254 | Transformadores3D | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2017041901 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-14 21:39 | 2017-09-15 22:51 |  |  |  | RO | 25.2 | 0 | 0 | 0 | Energizacion de SE El Pelicano, transformador de poder. Jueves 14 de Septiembre 21:00hrs hasta el 15 de Septiembre 21:00hrs. Se considera la desenergizacion de la linea El Pelicano - Don Hector, desde SE Don Hector abriendo interruptor 52J9 y seccionador 89J9-3 con tierra 89J9-3T abierta, luego se verifica desconectador de tierra 89JT1-T abierto y se procede a cerrar Desconectador 89JT1 en SE Pelicano, luego se solicita la energizacion de la linea El Pelicano - Don Hector mediante primero el desconectador 89J9-3 y luego el cierre del interruptor 52J9. A continuacion se procede a cerrar el interruptor 52JT1 con el desconectador de tierra en 23 KV 89ET1T abierto y el interruptor 52ET1 Abierto. Esta condicion se mantiene por 24hrs en calentamiento , en observacion de las variables operacionales del transformador elevador 23/220 KV 105 MVA PT1, reles de proteccion electrica de SE El Pelicano y observacion de alimentador de 23 KV a Transformador Principal de acuerdo al protocolo de primera energizacion, entregado por el fabricante. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-15 12:13 |  |  |  | DF | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4617 |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042245 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-15 00:06 | 2017-09-15 03:45 |  |  |  | DP_E | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Transelec para ejecutar trabajos asociados a la Barra Principal 220 kV N°2 de la Subestación, se desconecta Banco Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421RO | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043523 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 08:36 | 2017-09-15 12:36 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion, Se ingresa solicitud para día sábado debido a que no llego correspondencia indicando que día jueves 14 es dia inhábil, trabajos se solicitan ejecutar el día viernes 15 de 08:00 a 15:00 hrs |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043522 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 08:36 | 2017-09-15 12:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion, Se ingresa solicitud para día sábado debido a que no llego correspondencia indicando que día jueves 14 es dia inhábil, trabajos se solicitan ejecutar el día viernes 15 de 08:00 a 15:00 hrs |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043521 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 08:36 | 2017-09-15 12:36 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E con bloqueo a la reconexion, Se ingresa solicitud para día sábado debido a que no llego correspondencia indicando que día jueves 14 es dia inhábil, trabajos se solicitan ejecutar el día viernes 15 de 08:00 a 15:00 hrs |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042702 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 09:15 | 2017-10-31 19:53 |  |  |  | RO | 1114.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar ,Trabajos preliminares a modificación de fundación --- ATR4 - 220 kV (Existente) para acoplamiento y montaje de nuevo --- Autotransformador ubicado en Paño JT4. TRABAJOS A REALIZAR: Fabricación --- de cerco duro delimitador y segregación del área (placas OSB).sector --- ingreso a la zona de trabajo. Retiro de cerco existente por paño manual --- o mecanizada. Protección a equipo ATR 4, existente con placas OSB cierre --- regido y Cierre semi rígidos. (sector radiadores) Retiro de bolones y --- Grava en forma manual o mecanizada. - Toma de muestra semanal análisis --- cromatográfico ATR4 --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017042303 | externo | Programada | Intervención | 2017-09-15 09:51 | 2017-09-15 14:10 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | A Solicitud de TRANSELEC se requiere no reconectar Interruptor 52JT1 en S/E Armerillo |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017041643 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 10:25 | 2017-09-15 11:53 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se Inhabilita rama 86T2, relé maestro (sólo para protecciones mecánicas) para realizar medición de aislación de los contactos al trip y alarmas de las protecciones mecánicas del Transformador T2 110/23 kV . Nota: Mientras duren los trabajos, se contara con personal de mantenimiento STS en S/E Quellón por cualquier inconveniente. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-15 12:13 | 2017-09-16 |  |  |  | DF | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017043956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-15 15:03 | 2017-09-15 16:43 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 4 110/12 kV, para realizar faseo en alimentadores 12kV Aucayes y aucayes alto. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474DF | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-16 02:59 | 2017-09-16 20:51 |  |  |  | DF | 17.8667 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4619. |  |  | 0 | 1 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043545 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 07:00 | 2017-09-16 13:21 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Bloquear bajada de cables a cámara. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043549 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 09:28 | 2017-09-16 12:46 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en transformador |  |  | 0 | 0 | 1
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DF | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017043995 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-16 11:18 | 2017-09-16 14:41 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso. Desconexión de transformador n°1 en S/E Los Negros para revisión de contactos de protecciones mecánicas, debido a operación de interruptor 52ET1, de acuerdo a IF 2017002790. Se realizara microcorte de la línea 66kV Aihuapi Los Negros. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 11:29 | 2017-09-16 17:41 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Monturaqui 69/4.16 kV T1 por Relleno de aceite Transformador Nº 1 SE Monturaqui según solicitud de Desconexión Nro. 206646 |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043544 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 13:21 | 2017-09-16 18:13 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Bloquear bajada de cables a cámara. |  |  | 0 | 0 | 1
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Otro |  |  |  |  | 2017-09-16 20:51 | 2017-09-17 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Pararrayos dañado en la fase 3, por lo cual es desvinculado de la instalación. Según IRO N° 13520. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Otro |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Pararrayos dañado en la fase 3, por lo cual es desvinculado de la instalación. Según IRO N° 13520. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 10:36 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 13:11 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Otro |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Pararrayos dañado en la fase 3, por lo cual es desvinculado de la instalación. Según IRO N° 13520. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1486 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-18 13:18 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reapriete de bushing lado 33 kV y modificación de archivos de oscilografía., según SD N°206407. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Otro |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 09:09 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Pararrayos dañado en la fase 3, por lo cual es desvinculado de la instalación. Según IRO N° 13520. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017002806 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-19 06:57 | 2017-09-19 09:05 |  |  |  | DF | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. | Falla de aislación transformador 23 kV, CT N°33 |  | 0 | 0 | 0
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474DF | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-19 09:09 | 2017-09-19 20:53 |  |  |  | DF | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Reposición de Pararrayos Paño JT1 Fase 3 (operado) y medidas protocolares a las 3 unidades, según SDCF N° 207115. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 09:08 | 2017-09-20 11:55 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión N° 206858 |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043532 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-20 09:50 | 2017-09-20 17:09 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Unidad 3 ( reserva ) ATR.2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento Unidad 3 de Banco ATR.2 ( fuera de servicio) --- Inspección, medidas eléctricas y limpieza mufas de terciario. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación zona de trabajo. Instalación de puestas a --- tierra en unidad de reserva ( lado 500, 220 y 66 kV ). --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220/66 kV ( al inicio de la faena ) --- Observaciones --- S/E Polpaico: Unidad 3 esta fuera de servicio ( en servicio unidad de --- reserva ). Riesgo indicado en el inicio de faena por puesta a tierra --- arrónea en unidad 2 en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042541 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-20 10:38 | 2017-10-02 16:28 |  |  |  | RO | 293.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 02, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Levantamiento de nuevo alambrado y revisión de lógica para --- la habilitación de nuevas funciones 50/51 y 50BF de 87T del ATR2 --- (Trabajos previos). Según EAP 62/2014 sistema 1 y 58/2015 sistema 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- NOTA: Para atender observaciones efectuadas por el coordinador. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 12:06 | 2017-09-20 13:20 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 206861 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 12:07 | 2017-09-20 13:20 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 206862 |  |  | 0 | 0 | 1
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002809 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-20 12:30 | 2017-09-21 00:04 |  |  |  | FE | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Operación del transformador 12/44kV N°3 en S/E San Felipe, afectando los suministros de S/E Rio Blanco y Juncal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 03:00 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 21 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado punto a punto, inyecciones secundarias, pruebas de corto circuito, verificación de parámetros, según la SD N° 207025 |  |  | 0 | 0 | 1
792 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122DP | Neomante | 122 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043440 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 06:47 | 2017-09-21 18:59 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N° 1 de SE Malloa 154kV de 75 MVA, por Mantenimiento preventivo al T-1, al paño BT1 (52BT1, 89BT1-2 y TTCC 66KV) y paño AT1 (89AT1-2 y TTCC 154KV). Los consumos del Transformador N° 1 serán transferidos hacia el Transformador N° 2 de la misma subestación, mediante el cierre del interruptor 52BS. |  |  | 0 | 0 | 1
1118 | Transformadores2D2498 | Transformadores2D2498RO | Neomante | 2498 | Transformadores2D | TAP 33/13.8KV 20 MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017043571 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 08:25 | 2017-09-22 09:10 |  |  |  | RO | 24.75 | 0 | 0 | 0 | Continuando con el esquema de energización de las nuevas instalaciones del Proyecto Nuevo Nivel Mina de Codelco Teniente, se procederá a la primera energización de la S/E TAP desde S/E Sewell - por medio de alimentador Z3 de 33 kV. - para efectos de pruebas de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DF | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002814 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:55 |  |  |  | DF | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del transformador T2 de S/E Lirquen, debido a descarga producto de acercamiento de Gaviota. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043607 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 09:48 | 2017-09-21 15:50 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventiladores en Tr.N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043670 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 13:39 | 2017-09-21 14:30 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a los patios de Chilquinta en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856RO | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043669 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 13:39 | 2017-09-21 14:30 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a los patios de Chilquinta en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
731 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27RO | Neomante | 27 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043901 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 14:21 | 2017-09-21 17:19 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el retiro del alambrado de control asociado al gabinete del transformador T-1 de S/E Concepción, esto por futuro reemplazo de dicho equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399RO | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043676 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 15:36 | 2017-09-21 17:30 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion , con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DF | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Informe Fallas | 2017002816 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 16:45 | 2017-09-21 17:31 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Operación por relé maestro T3 S/E Cauquenes afectando los consumos MT de S/E Cauquenes. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2017044816 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 22:46 | 2017-09-22 08:23 |  |  |  | DF | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Normalización de punto caliente en bushing 220 kV Transformador de Poder S/E El Romero. Puntos de aislamientos requeridos: - S/E. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89FT1-B), Seccionador 220 kV de Línea - Trafo (89J1-1). Tierras fijas de la Zona Protegida: - S/E El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 220 kV de Línea - Trafo (89J1-1T). |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado punto a punto, inyecciones secundarias, pruebas de corto circuito, verificación de parámetros, según la SD N° 207025 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-22 18:46 |  |  |  | DP | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Transformador Nº2, según SD N° 206644. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043682 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 09:07 | 2017-09-22 11:03 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043683 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 09:07 | 2017-09-22 11:03 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043608 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 10:02 | 2017-09-22 16:40 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventiladores en Tr.N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043680 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 11:32 | 2017-09-22 13:00 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373RO | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017043681 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 11:33 | 2017-09-22 13:00 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 18:47 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación 52BT1 y 89BT1-1 según solicitud de Desconexión Nro. 206891 |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DRO | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045111 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-22 22:00 | 2017-09-23 00:27 |  |  |  | DRO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Pucón, debido a la desconexión por curso forzoso de la LT 66 kV Villarrica-Pucón, para reemplazo de estructura N°204 dañada por choque de vehÍculo. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045104 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-23 01:44 |  |  |  | DF | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR.6 220/154/66kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Investigación de filtración y relleno de gas SF6 a --- interruptor 52AT6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales a ambos lados de interruptor 52AT6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR.6 220/154 kV (en la energización del Banco) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación 52BT1 y 89BT1-1 según solicitud de Desconexión Nro. 206891 |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado punto a punto, inyecciones secundarias, pruebas de corto circuito, verificación de parámetros, según la SD N° 207025 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017044183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 00:42 | 2017-09-23 03:44 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando cierre/apertura en equipos de 110 KV en transformador de 40 MVA lado Ochagavía para nuevo sistema SCADA. Se necesita TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017044710 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 08:08 | 2017-09-23 22:56 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043863 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-23 08:15 | 2017-09-24 15:10 |  | 2017-09-24 14:35 |  | DP_E | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas previas y vinculación del nuevo paño K3 a la --- diferencial de Barra sistema 1 asociada a las secciones 3 y 4 de --- Barras. Conexionado de FO de Unidad Central. Carga y Configuración de la --- Nueva Topología .Verificación de la nueva replica de barras * Bloqueo de --- de las ordenes de desenganche, Emisión y Recepción de disparos de todos --- los paños de la 87B S1. Inyecciones primarias en TTCC de línea entre --- circuitos Ancoa-Existente (KZ3 y KT8). Pruebas de enclavamientos entre --- los paños existentes y los nuevos paños K3 y KZ3. Programación de --- entradas y salidas digitales en controladores de los paños KR2 y KS2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52KSAC y 50BF-52KBD . Bay Unit de los --- paño KSAC y KSBD que aportan a la 87B de las barra A-B en modo FUERA --- DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 1 O Barra 500 kV, Sección 2 (Al --- Inicio de la faena) --- --- Observaciones --- * Trabajos solicitados por ELECNOR. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017044828 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 09:33 | 2017-09-23 10:40 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Purga de aceite en equipo analizador de aceite. Equipo presenta alto nivel de humedad en aceite. Condiciones: 52 L1 Abierto; 52 L2 Abierto; 52 ET1 Abierto; 52 AT1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 11:21 | 2017-09-23 15:07 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza solo desconexión de la Unidad N°1 que esta de reserva para ejecutar pruebas eléctricas, durante los trabajos las Unidedes restantes permanecen en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017044705 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 16:07 | 2017-10-06 17:40 |  |  |  | DP | 313.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Transformador 220-154/13 .8 KV 1. La Unidad 2 de La Higuera estará fuera de servicio por Mantenimiento Mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DF | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Informe Fallas | 2017002826 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-24 06:07 |  |  |  | DF | 9.2333 | 1 | 0 | 0 | Abiertos por protecciones el 52CT1 y 52BT1 de S/E La Manga, asociado al Transformador N°! (relé maestro), con una potencia interrumpida de 6,65 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-24 19:34 |  |  |  | DP | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación 52BT1 y 89BT1-1 según solicitud de Desconexión Nro. 206891 |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-24 05:03 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado punto a punto, inyecciones secundarias, pruebas de corto circuito, verificación de parámetros, según la SD N° 207025 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017044499 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 06:32 | 2017-09-24 19:25 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.4 (Respaldo) para instalar puentes de unión a DESC 12 KV entre Barra 12 KV N°4 y Barra auxiliar 12 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
738 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043211 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 06:43 | 2017-09-24 17:28 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del transformador T-1 de SE Alameda. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras subestaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017044762 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:48 | 2017-09-24 15:49 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DP | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:50 | 2017-09-24 16:53 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al transformador de poder T1,PPRR 66, TTPP, según la SD N° 206766. |  |  | 0 | 0 | 1
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116DP | Neomante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041612 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:59 | 2017-09-24 16:30 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador 66/15kV 16 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B1, 89B2 y 89BT1 de SE San Miguel de entrada a la subestación, además se realizará al interior de la subestación San Miguel refuerzo del Cto. San Clemente, por lo anterior las cargas del transformador N°1 serán transferidas a través del sistema de distribución mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:59 | 2017-09-24 16:45 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC MR VI del ATR1. Mantenimiento 89 BT1-1, 89 BT1-2, 89 B4-1, TTCC BT1 y TTPP Barra, según SD N° 206764. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040920 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 08:04 | 2017-09-24 13:04 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco: Desconexion programada de transformador T2 66/15kV 22.5 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044220 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 08:09 | 2017-09-24 18:38 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Andalién, por la realización de MPB y mediciones eléctricas al T-1 e interruptor 52CT1. Los consumos asociados al transformador T-1 serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043242 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 08:50 | 2017-09-24 16:23 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Revisión de CTBC Banco ATR N°2 Unidades N°1, 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 08:53 | 2017-09-24 17:49 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T2 66/15 kV 25 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas a transformador, pararrayos asociados e interruptor 52BT2. Se incluyen limpieza de aislación, reapriete de conexiones y revisión de circuitos de cierre y apertura de 52BT2. Consumos de S/E Las Encinas serán respaldados a través de transformador T1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044613 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-24 14:35 | 2017-09-24 15:12 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Conexión secundaria provisoria para obtener medidas de --- potenciales de barra desde paño KT6 hacia Paño KT8. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV ó B. Monofásico 08, --- 500/220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Debido a la solicitud de ELECNOR de desconexión de las Barras C y D, --- 500kV de S/E Charrúa y Banco ATR8 para los días 23 y 24 de Septiembre. --- Al final de la faena se requerirá para normalizar el ATR8 de los --- potenciales de Barra para sincronizar, sin embargo existen las --- siguientes limitaciones técnicas LT 2017000785 y LT2017001097 --- asociadas a la indisponibilidad de los TT/PP de sincronización de las --- Barras C y D, es por ello que se requiere obtener los potenciales de --- barras a nivel secundario del Banco ATR6 y así sincronizar el ATR8. --- |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044612 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-24 14:35 | 2017-09-24 15:12 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Conexión secundaria provisoria para obtener medidas de --- potenciales de barra desde paño KT6 hacia Paño KT8. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV ó B. Monofásico 08, 500/220kV --- (Durante la faena) --- Observaciones --- Debido a la solicitud de ELECNOR de desconexión de las Barras C y D, --- 500kV de S/E Charrúa y Banco ATR8 para los días 23 y 24 de Septiembre. --- Al final de la faena se requerirá para normalizar el ATR8 de los --- potenciales de Barra para sincronizar, sin embargo existen las --- siguientes limitaciones técnicas LT 2017000785 y LT2017001097 --- asociadas a la indisponibilidad de los TT/PP de sincronización de las --- Barras C y D, es por ello que se requiere obtener los potenciales de --- barras a nivel secundario del Banco ATR6 y así sincronizar el ATR8. --- |  |  | -28 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 |  |  |  | DF | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4623 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4623 |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386RO | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1_FS | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040931 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 09:29 | 2017-09-25 12:08 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040932 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 09:29 | 2017-09-25 12:08 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040933 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 09:29 | 2017-09-25 12:08 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153RO | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040934 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 09:29 | 2017-09-25 12:08 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043565 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 11:20 | 2017-09-29 12:56 |  |  |  | RO | 97.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Retiro de protecciones fuera de servicio 67N y 62 de sistema --- 21/21N (Trabajos previos al proyecto REPRO de 87T, sistema 1). Según EAP --- 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Cortocircuitar corrientes en block de pruebas. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal o Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: - Según EAP 64-2017 --- - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045167 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-25 12:00 | 2017-09-29 12:50 |  |  |  | RO | 96.8333 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitación de Protección Diferencial de Transformador N°1 66/13.2kV, por revisión, relacionado con IF N° 2017002826. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040929 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 12:42 | 2017-09-25 14:40 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147RO | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040930 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 15:33 | 2017-09-25 16:37 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo al a reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043486 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 15:50 | 2017-10-02 15:08 |  |  |  | RO | 167.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y cableados previos de nueva Teleprotección para --- respaldo de la Teleprotección del AT5 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- B.Monofásico 05,500/220kV-Charrúa, ó B.Monofásico 06,500/220kV- --- Charrua (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043469 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-25 15:50 | 2017-10-02 15:08 |  |  |  | RO | 167.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y cableados previos de nueva Teleprotección para --- respaldo de la Teleproteccion del AT6 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. Monofásico 06, 500/220kV- --- (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017045268 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-25 16:14 | 2017-09-25 17:00 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de control de Interruptor 12 kV por falla de comunicación . no se visualiza estado del equipo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4623 |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045082 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 06:08 | 2017-09-27 00:12 |  |  |  | DP | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a la Barra 12 kV N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044643 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 09:29 | 2017-09-26 12:00 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366RO | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044644 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 09:29 | 2017-09-26 12:00 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP_E | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044730 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-26 09:46 | 2017-09-26 14:00 |  |  |  | DP_E | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador a solicitud de cliente Tunel el Melon, consumos seran respaldados por cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376RO | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044641 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 12:44 | 2017-09-26 13:20 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381RO | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044648 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 15:23 | 2017-09-26 16:35 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379RO | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044645 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 15:26 | 2017-09-26 16:35 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380RO | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017044646 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-26 15:26 | 2017-09-26 16:35 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4623 |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2017002840 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-27 07:14 | 2017-09-27 18:05 |  |  |  | DF | 10.85 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar El Romero se encontraba fuera de servicio por ausencia del recurso Solar. |  | Pérdida de aislación en Mufa 33 kV, fase A. | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044420 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-27 12:11 | 2017-09-29 17:21 |  |  |  | RO | 53.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: Tendido Cable Guardia, Patio 220 kV., proyectado --- montaje poste de 18 mts, vestido, tendido de cable guardia y remates. --- Obras de ampliación de potencia. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044421 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-27 12:11 | 2017-09-29 17:44 |  |  |  | RO | 53.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: Tendido Cable Guardia, Patio 220 kV., proyectado --- montaje poste de 18 mts, vestido, tendido de cable guardia y remates. --- Obras de ampliación de potencia. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043895 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-27 14:52 | 2017-10-05 22:00 |  |  |  | RO | 199.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio, por tendido --- de cables, alambrado y chequeos punto a puntos en armarios de los Paños --- de Transelec BT8, BT4,JS y en los paños de CGE: B1, B2, BT7y B4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/23kV paño BT4 -Temuco o Tr. Trifásico 08, --- 220/66kV Paño BT8 -Temuco o Paño Seccionador BS01-Temuco o --- Tr.Trifásico 07, Paño BT7 - Temuco o Línea 66 kV Pumahue – Temuco C2 o --- Línea 66 kV Temuco – Loncoche C2 o Línea 66 kV Victoria – Temuco --- (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043897 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-27 14:53 | 2017-10-05 22:00 |  | 2017-10-02 17:26 |  | RO | 122.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:-Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armario de control en servicio, por tendido --- de cables, alambrado y chequeos punto a puntos en armarios de los Paños --- de Transelec BT8, BT4,JS y en los paños de CGE: B1, B2, BT7y B4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/23kV paño BT4 -Temuco o Tr. Trifásico 08, --- 220/66kV Paño BT8 -Temuco o Paño Seccionador BS01-Temuco o --- Tr.Trifásico 07, Paño BT7 - Temuco o Línea 66 kV Pumahue – Temuco C2 o --- Línea 66 kV Temuco – Loncoche C2 o Línea 66 kV Victoria – Temuco --- (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por decreto --- Trabajos coordinados con CGE --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-28 14:56 |  |  |  | DF | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4623 |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044487 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 11:00 | 2017-09-28 19:04 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Condición "A" a 52JT3. MPB. Normal a 89JT3-2. MPB. --- Normal a TPJT3. MPB Normal a TCJT3. MPB. PRJT3 Oxido de Zinc. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT3- --- 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones (sólo al inicio y al término de los --- trabajos, en el proceso de instalación y retiro de tierras --- provisionales). --- Observaciones --- S/E Cardones: MPB. Condición "A" a 52JT3. MPB. Normal a 89JT3-2. MPB. No --- |  |  | -1 | 0 | 1
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP_E | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045317 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-28 11:38 | 2017-09-28 13:15 |  |  |  | DP_E | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: PRUEBAS DE DISPARO Y BLOQUEO POR 87B Y 50BF SOBRE --- INTERRUPTOR 52JT3. REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B 220 --- KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV --- MAITENCILLO. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: BLOQUEO TRIP 87B DE TODOS LOS PAÑOS ASOCIADOS A LA --- BARRA 1-2 220KV, EXCEPTO 52JT3. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045593 | externo | Programada | Intervención | 2017-09-28 11:50 | 2017-09-28 13:06 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitado por Emelat, por trabajo de lavado en sus instalaciones. Sodi --- N° 4580. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- El Salado: No reconectar 52HT1. --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP_E | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044563 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-28 13:40 | 2017-09-28 14:59 |  |  |  | DP_E | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: PRUEBAS DE DISPARO Y BLOQUEO POR 87B Y 50BF SOBRE --- INTERRUPTOR 52JT1. REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B 220 --- KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV --- MAITENCILLO --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: BLOQUEO TRIP 87B DE TODOS LOS PAÑOS ASOCIADOS A LA --- BARRA 1-2 220KV, EXCEPTO 52JT1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-28 14:56 | 2017-09-28 19:32 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mejillones 220 / 23 kV N°4 por Por revisión debido a evento día 24-09-2017 se le realizaran trabajos de levantamiento cableado e inyección de corrientes al circuito de co |  |  | 0 | 1 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP_E | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044632 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-28 15:01 | 2017-09-28 15:59 |  |  |  | DP_E | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: PRUEBAS DE DISPARO Y BLOQUEO POR 87B Y 50BF SOBRE --- INTERRUPTOR 52JT2. REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B 220 --- KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV --- MAITENCILLO. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: BLOQUEO TRIP 87B DE TODOS LOS PAÑOS ASOCIADOS A LA --- BARRA 1-2 220KV, EXCEPTO 52JT2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo O Barra 220 kV, Sección 2- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321FE | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | 2017002847 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-09-28 15:30 | 2017-09-28 15:57 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | A las 15:30 hrs opera el 52HT1 y el 52ET1 por disparo de la diferencial de transformador. Se pierden 8.3 MW Alimentador 52E1 Gamboa : 6 MW Alimentador 52E2 Quinchen : 2.3 MW Se informa al coordinador eléctrico Se informa a la distribuidora SAESA Se informa a personal de mantenimiento. |  | Opera la diferencial del transformador. | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Limitaciones | 2017001142 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-28 19:30 | 2017-10-06 |  |  |  | RO | 172.5 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar actuación de protección diferencial asociada al transformador T1 inhibiendo disparos sobre 52HT1, 52ET1 y 86T1. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DF | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046190 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-28 23:19 | 2017-09-29 02:18 |  |  |  | DF | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla en el mecanismo del Desconectador 110 kv Tr.N°2 110/12 kv, el cual está inoperativo. Se requiere desconectar para realizar mantenimiento correctivo al equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 08:45 | 2017-09-29 13:32 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Monturaqui 69/34.5 kV T4 por Pruebas de control y protecciones lado 34.5 kV del T4 según solicitud de Desconexión Nro. 207134 |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017046388 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-29 15:08 | 2017-09-29 17:30 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Por presencia de alarma de "Polo a Tierra en sistema CC" se requiere deshabilitar protecciones al Transfrmador #1. Protección a intervenir: 86 y 87T, cabe destacar, que quedará de respaldo la protección 21T. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205064 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 por Se requiere realizar trabajos de revisión y normalización de transformador 206193 en S/E Coloso por apertura no deseada del interruptor. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 205055. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 205056 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046127 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 05:46 | 2017-09-30 11:50 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Conexión de cableado en cubículo de control asociado al paño, pruebas de cierre y apertura de Interruptores 110 kV y 12 kV del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 08:41 | 2017-09-30 13:20 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite transformador 60001. Según SD N° 207435. Pruebas de control y protecciones lado 34.5 kV del T3. Según SD N° 207133. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017045998 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 08:50 | 2017-09-30 18:32 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Desgasificación de gases en evolución y cambio de Tap. Actualmente tenemos el Transformador en Tap 6 ( 11.400 /23.000 Volt ) y quedará en Tap 5 ( 11.700 /23.000 Volt ). |  |  | 0 | 0 | 1
744 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85RO | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045577 | externo | Programada | Intervención | 2017-09-30 09:03 | 2017-09-30 09:26 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC mediante SODI 336/2017, se requiere realizar cambio de alimentación del Transformador N°1 66/15kV 30MVA que actualmente se encuentra alimentada de S/E Alto Jahuel y que será transferido a S/E Fátima, por trabajos en instalaciones asociadas a autotransformador T1 110/66kV de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044472 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 09:19 | 2017-09-30 09:20 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. TR1 110/66/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Toma de muestras de aceite a CTBC para análisis --- cromatográfico y físico-químico de Transformador 1 de 110/66/13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria --- del transformador, previa verificación de ausencioa de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1122 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DF | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Informe Fallas | 2017002874 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-01 02:04 | 2017-10-27 11:42 |  |  |  | DF | 633.6333 | 1 | 0 | 0 | Opera relé maestro del Transformador 110/12 kV N°1 | En investigación |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460DF | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2017046526 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 06:42 | 2017-10-02 02:29 |  |  |  | DF | 19.7833 | 0 | 0 | 0 | Por filtración de aceite en cambiador de Tap TR1 se necesita desconexión de S/E Puente Alto 110KV, esto implica desconexión de Central CMPC cordillera y desconexión de C. Carena Colbun |  |  | 0 | 1 | 0
856 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197RO | Neomante | 197 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044483 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-01 06:49 | 2017-10-01 13:19 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Según desconexión asociada a SD2017044434, se realiza mantenimiento preventivo básico a Transformador Nº1 de S/E Alto del Carmen. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DP | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045383 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 07:00 | 2017-10-01 13:16 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Vallenar: Verificación de protección diferencial 87T sistema 1 del --- paño HT1. (MPB CAT. A "OM 8159854"). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar --- Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045381 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 07:00 | 2017-10-01 13:16 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Vallenar: Verificación de protección diferencial 87T sistema 1 del --- paño HT1. (MPB CAT. A "OM 8159854".) --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar --- Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
1034 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042173 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 07:14 | 2017-10-01 12:02 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de Transformador N°1 de SE Lihueimo para realizar labores de mantenimiento preventivo básico relacionado a equipos de poder en patio (52BT1, Transformador N°1, 52CT1 y otros de dichos paños desenergizados). No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045748 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:04 | 2017-10-01 18:00 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017045747, se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045011 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:17 | 2017-10-01 08:18 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del Transformador N°1 de SE La Vega por mantenimiento preventivo básico. Los consumos de SE La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia SE Cauquenes, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°238. |  |  | 0 | 0 | 1
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046026 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:30 | 2017-10-01 14:46 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:40 | 2017-10-01 15:20 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador T2 de SE Manso de Velasco por faenas de reemplazo de aislador tipo bushing asociado al mencionado Transformador. Consumos asociados serán respaldados por transformador T1 de 25 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045583 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 08:11 | 2017-10-02 17:40 |  | 2017-10-02 08:11 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de control y fuerza en interruptor 52JT6 --- por obra de reemplazo. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena fusibles y/o IT de --- control y fuerza interruptor 52JT6. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- S/E Alto Jahuel: Verificar interruptor transferido. --- |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045584 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 08:11 | 2017-11-08 09:05 |  | 2017-10-25 14:12 |  | RO | 558.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje de equipo y --- estructura. Retiro de alambrados de control y fuerza. Montaje de nuevo --- equipo y equipamiento asociado. Tendido y alambrado de nuevos cables de --- control y fuerza. Pruebas de control previas a puesta en servicio. Obra --- de reemplazo de interruptor de 220 kV 52JT6. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del --- interruptor 52JT6, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Interruptor permanecerá transferido por todo el periodo de la obra de --- reemplazo. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1339 | Transformadores2D1393 | Transformadores2D1393DP | Neomante | 1393 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2017045126 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 11:40 | 2017-10-25 12:00 |  |  |  | DP | 552.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR-6, Ejecución de pruebas finales sistema de detección, alarmas y extinción incendio en la zona del transformador N°6. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042815 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 12:03 | 2017-11-07 10:06 |  | 2017-10-18 08:07 |  | RO | 380.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Retiro de protección 87T sistema 1(en servicio), retiro de --- protecciones fuera de servicio (67N y 62 de sistema 21/21N) y montaje de --- nuevo sistema ABB RET 670 (incluye alambrados previos). Según EAP --- 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Cortocircuitar corrientes en block de pruebas. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- Nota: - Según EAP 64-2017. --- - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2017046091 | externo | Programada | Intervención | 2017-10-02 13:58 | 2017-10-02 17:47 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Restricción solicitada por M. Los Pelambres por trabajos de lavado de --- aislación en sus instalaciones. SODI N° 33 - MLP. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045345 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 17:26 | 2017-10-13 15:28 |  | 2017-10-13 09:22 |  | RO | 255.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios, gabinetes y cajas de equipos en --- servicio, por ordenamiento y peinado de cables, intalación de --- lamicoides, limpieza y chequeo punto a punto. Sellos de ductos en --- canalizaciones, cajas y tableros en patio 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Paño JS seccionador 220 kV o Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 o Línea --- 220 kV Temuco - Cautín, C2 o Línea 220 kV Los Peumos - Temuco o --- Transformador N°1 220/66 kV o Transformador N°2 220/66 kV o --- Transformador N°7 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV todos de S/E --- Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se ejecutaran en horario diurno de cada día. --- Trabajos coordinados con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045344 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 17:26 | 2017-10-13 15:28 |  | 2017-10-13 09:22 |  | RO | 255.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención en armarios, gabinetes y cajas de equipos en --- servicio, por ordenamiento y peinado de cables, intalación de --- lamicoides, limpieza y chequeo punto a punto. Sellos de ductos en --- canalizaciones, cajas y tableros en patio 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Paño JS seccionador 220 kV o Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 o Línea --- 220 kV Temuco - Cautín, C2 o Línea 220 kV Los Peumos - Temuco o --- Transformador N°1 220/66 kV o Transformador N°2 220/66 kV o --- Transformador N°7 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV todos de S/E --- Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se ejecutaran en horario diurno de cada día. --- Trabajos coordinados con CGE. --- |  |  | -88 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según solicitud de Desconexión Nro. 207085. Informe de Falla N° 4617. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DF | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046862 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-03 00:05 | 2017-10-03 03:28 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR.2 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Inspección de conexíon de bushing de lado de alta en --- unidad de reserva (reemplaza a unidad 2) de ATR. N° 2 220/110 kV por --- observación de punto caliente en conexión primaria. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Verificación de ausencia de tensión e instalación de puestas a tierra --- provisionales en lado 220, 110 y neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR.2 220/110/13,2 kV ( al momento de --- normalizar el equipo ) --- Observaciones --- Si producto de la anormalidad existen daños en la conexión afectada, --- se decidirá si es necesario cambio de unidad. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1160 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017045970 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 08:14 | 2017-10-03 21:54 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a patio Alta Tensión 66 KV , interruptores, desconectadores de linea , transformadores de potencial, de corriente y poder. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017045836 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 08:16 | 2017-10-06 17:40 |  |  |  | DP | 81.4 | 0 | 0 | 0 | El Objetivo de la desconexión es realizar mediciones Eléctricas y Mecánicas , los circuitos no se veran afectados por estar respaldados por Transformadores N° 2 y 3 LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-04 09:29 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 09:29 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. Mantenimiento preventivo básico S/E Coloso Trafo T3, según la SD N° 207813. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2017044462 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 10:06 | 2017-10-04 18:41 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de Central PEMR por realizacion de Mantenimiento Trianual de Equipos Primarios de Subestacion; por personal contratista de sitio. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DF | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2017047225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 10:17 | 2017-10-18 18:00 |  |  |  | DF | 343.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión por acumulación de gases en el equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
498 | Transformadores2D398 | Transformadores2D398FE | Neomante | 398 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 1 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2017003142 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 11:59 |  |  |  | FE | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de interruptor 66 kV Sistema Chacahuín - Ancoa | Operación automática de interruptor 66 kV Sistema Chacahuín - Ancoa |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399FE | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2017003142 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 11:59 |  |  |  | FE | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de interruptor 66 kV Sistema Chacahuín - Ancoa | Operación automática de interruptor 66 kV Sistema Chacahuín - Ancoa |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 12:45 | 2017-10-04 16:55 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TT/CC instalados en Barra 3,45 KV, según la SD N° 207795 |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DF | Movimiento de Equipos | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 13:14 | 2017-10-04 19:21 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Revisar e inyectar cte por el secundario a relé 7UT85 para verificar su correcto funcionamiento, según la SD N° 208272. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-05 20:13 |  |  |  | DP | 20.2167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. Mantenimiento preventivo básico S/E Coloso Trafo T3, según la SD N° 207813. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DF | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2017002905 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 17:54 |  |  |  | DF | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 30MVA 110/12KV S/E Mariscal, afectando los consumos asociados al transformador anteriormente mencionado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DF | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047525 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-05 08:41 | 2017-10-05 12:50 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación desde 110/23 KV a 110/12 KV y homologación de ajustes de protecciones del transformador N° 1 al T2 con el objetivo de normalizar consumos de la barra 12 KV por control de transferencia de las cargas recuperadas desde instalaciones de terceros. Relacionado con IF 2017002905. |  |  | 0 | 1 | 0
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046584 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 09:10 | 2017-10-05 19:26 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder por cercanía en trabajos para aplomar pilares de muro cortafuego. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2017044463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 09:21 | 2017-10-05 16:23 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se continuaran trabajos de Mantenimiento Trianual de equipos subestacion PEMR, por personal contratista del sitio. |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476RO | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046926 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-05 09:35 | 2017-10-05 11:47 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la revisión de las cajas de conexionados de TTCC, asociados al paño HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187RO | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046925 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-05 09:35 | 2017-10-05 15:12 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el levantamiento de los circuitos de corriente y potencial desde los equipos de patio (TTCC y TTPP), hasta los equipos de protección y medida asociados al paño BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DF | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002921 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 19:35 |  |  |  | DF | 4.5167 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:13 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 08:31 | 2017-10-06 10:30 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal:- Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N° 105- Barra Central Tocopilla 110 kV-BP1 Exterior- Barra Central Tocopilla 110 kV-BP2 Exterior, según la SD N° 207 |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046624 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 08:42 | 2017-10-06 13:18 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Instalación de un moto ventilador en los radiadores del transformador. Condiciones requeridas: Abierto 52L1, 52L2, 52ET1 y 52AT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474DP | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 08:59 | 2017-10-06 17:42 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Pararrayo Paño JT1, según la SD N° 208247. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 09:43 | 2017-10-06 18:13 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite dieléctrico en conservador CTBC Autotransformador N°2 y booster N°2. según solicitud de Desconexión Nro. 208179 |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 10:42 | 2017-10-06 11:42 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal, según la SD N° 207758 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 10:42 | 2017-10-06 11:42 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal, según la SD N° 207759. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017047090 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 00:14 | 2017-10-07 03:57 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención y aseo a recinto en equipos de 110 y 20 KV de transformador de 40 MVA, lado Ochagavía. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP_E | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046121 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-07 08:00 | 2017-10-07 08:57 |  | 2017-10-07 08:00 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de CODINER, desconexión Paño ET4 23kV por cambio de --- alimentador al Transformador N°3 y cambio de conexión del neutro en --- Transformador N°5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: paño C1 - 13.2 kV (al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CODINER --- N° de clientes afectados: 1342 clientes --- Alimentador afectado: Cholchol. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046824 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 08:00 | 2017-10-07 21:11 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Mantenimiento y medida eléctrica al interruptor 52ET4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del 52ET4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/23kV-Temuco --- Observaciones --- S/E Temuco: Mantenimiento y medida eléctrica a equipos 52ET4. --- |  |  | -1 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045827 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 15:44 | 2017-10-07 21:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- "S/E Temuco: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al nucleo de --- proteccion 87B Seccion 1. Conexión de nuevos alambrados de trip y retiro --- de alambrados antiguos. Se requiere Paño BT4 Desconectado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Verificar bloqueos en 87B y 86B seccion de Barra 1. Quedan --- bloqueados los trip asociados a nueva 87B hasta dia de puesta en --- servicio. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra 66kV, Sección 1 o Barra 66kV, Sección 2 (Durante la --- faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-08 12:45 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Reparación de transformador Zigzag dañado, según la SD N° 207571. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017047758 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 00:33 | 2017-10-08 07:20 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bloqueo de pasada de cables de media tensión del Tr. N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
875 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/13.2KV 10.35MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047198 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 05:00 | 2017-10-08 05:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Cauquenes por cambio de alimentación del Transformador N°1 al Transformador N°3, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI 252 |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017047108 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 05:44 | 2017-10-08 16:07 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador 110/12kV N°1 Efacec por obras de reemplazo. La carga del Transformador N°1 será respaldada por transformador N°2 durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043699 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 07:10 | 2017-10-08 07:13 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 07:00 a las 07:03 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV La ronda San Vicente TT según SD 2017043698 |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017047763 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:03 | 2017-10-08 17:31 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 110 kV lado Barra de Transferencia y lado Transformador y desconectadores 12 kV lado Barra de Transferencia y lado Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048256 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-08 08:12 | 2017-10-08 12:36 |  |  |  | DF | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Eliminación de puntos calientes de atención prioritaria --- en conexiones de la barra auxiliar de 110 kV del Banco ATR5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Verificar ausencia de tensión. Instalación de PAT --- provisionales en Banco ATR.5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP_E | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046120 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:21 | 2017-10-08 08:56 |  |  |  | DP_E | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de CODINER, desconexión Paño ET4 23kV por cambio de --- alimentador desde el Transformador N°3 y cambio de conexión del neutro --- en Transformador N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Paño C1 - 13.2 kV (al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CODINER --- - N° de clientes afectados: 1342 clientes --- Alimentador afectado: Cholchol. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046546 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:47 | 2017-10-08 17:41 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Andalién, por la realización de MPB y mediciones eléctricas al T-2. Los consumos asociados al transformador T-2 serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017047110 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 13:54 | 2017-10-08 16:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Transformador N°1 provisorio Allis Chalmers a barra 110kV N°1 y pruebas de energización y puesta en servicio. Este transformador Allis Chalmers tomará la carga del TR-1 Efacec mientras duren las obras de reemplazo. También considera energización y puesta en servicio del nuevo interruptor 12 kV ABB provisorio. |  |  | -6 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017047770 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 06:15 | 2017-10-09 16:59 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bloqueo de pasada de cables de media tensión del Tr. N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043701 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 07:21 | 2017-10-09 07:22 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 07:00 a las 07:03 hrs. Lo anterior debido a normalización por trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV La Ronda - San Vicente TT según SD 2017043698 y microcorte SD 2017043699 |  |  | 0 | 0 | 1
1523 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 10:15 | 2017-10-09 11:56 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TCs instalados en barra 3.45 kV, según la SD N° 208322 |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017046426 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-09 13:55 | 2017-10-09 16:23 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Medición de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas de transformador N° 1. Se bloqueara la operación de rele 86T1 y se bloquearan protecciones mecánicas de T1, quedan en servicio 87T1 y 51BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DF | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017048351 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-10 10:05 | 2017-10-10 16:20 |  |  |  | DF | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar transformador, para realizar cambio de tap, para mejorar tensión en linea 15 kV. por problemas en consumos internos. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldarán por interconexion , alimentador CB04 S/E san Francisco. |  |  | 0 | 1 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DF | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-10 11:52 | 2017-10-10 17:43 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control incoming B2 . En reemplazo de SD 208492, según la SDCF N° 208632. Pruebas de control Incomming B2, según la SD N° 208492. |  |  | 0 | 1 | 0
718 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549DP | Neomante | 549 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2017047595 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 11:55 | 2017-11-29 23:59 |  |  |  | DP | 1212.0667 | 0 | 0 | 0 | Producto del mantenimiento mayor de Unidad Generadora se debe desconectar el transformador principal de unidad generadora. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017047920 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-10 13:22 | 2017-10-10 14:22 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de ailación de S/E Taltal, se requiere bloquear reconexión automática del equipo 52H2 en Las Luces |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017048438 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-10 23:56 | 2017-10-11 03:57 |  |  |  | DF | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta controlador de temperatura y partida automática de grupo de ventiladores de refrigeración de transformador de 40 MVA, defectuoso. Se debe cambiar unidad de control. Se necesita transformador TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257RO | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045712 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-11 08:55 | 2017-10-11 17:11 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas al Banco ATR1 Unidad 3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajda del PRJ ATR1 Unidad 3, en conexiones de bajada del --- PRA ATR7 Unidad 3, en Bushings 13,2KV Unidad 3 --- --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- * Unidad se encuentra desvinculada del servicio --- |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047572 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-11 08:56 | 2017-10-13 20:46 |  | 2017-10-13 08:15 |  | RO | 47.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Tendido de conductores entre gabinetes de protecciones y --- Nuevas teleprotecciones de los paños KT5, JT5, KT6 y JT6 (No se --- Alambrarán borneras en servicio) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa ó B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047575 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-11 08:56 | 2017-10-12 20:46 |  |  |  | RO | 35.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Tendido de conductores entre gabinetes de protecciones y --- Nuevas teleprotecciones de los paños KT5, JT5, KT6 y JT6 (No se --- Alambrarán borneras en servicio) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa ó B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:14 | 2017-10-11 17:47 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Relleno de aceite dieléctrico en conservador CTBC Autotransformador N°1 y booster N°1. según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280DP | Movimiento de Equipos | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:19 | 2017-10-11 14:59 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos paño ATR3, según SD N° 208531. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048172 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 10:49 | 2017-10-11 17:05 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 110/23kV 30MVA por normalización de su nivel de tensión dado que se encuentra alimentado los consumos del transformador N°1 en 12kV mediante la barra de MT de la subestación. Una vez realizada la normalización de nivel de voltaje de salida, se realizarán las pruebas de razon de transformación. Los consumos serán transferidos mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048161 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 10:53 | 2017-10-11 17:05 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 110/12kV 30MVA de la subestación por revisión de alambrado de control y revisión de funcionamiento de las protecciones. No existe transferencia da cargas asociadas dado que el transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 15:17 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control/desenganche efectivo por protecciones eléctricas y mecánicas. Verificacion regulador de tensión, según SD N° 208409. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 12:08 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control/desenganche efectivo por protecciones eléctricas y mecánicas. Verificacion regulador de tensión, según SD N° 208409. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017048445 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-12 08:44 | 2017-10-12 11:23 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Medición de aislamiento de contactos y protecciones mecánicas del transformador N°2, para lo cual se bloqueara operación de 86T2 y protecciones mecánicas de T2 durante la intervención, las protecciones 21T2 y 87T2 permanecerán en servicio protegiendo a transformador N°2. Se contara con personal en terreno en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047841 | externo | Programada | Intervención | 2017-10-12 08:59 | 2017-10-12 14:38 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Restricción solicitado por EMELAT, por Lavado de aislación Alimentador --- el Salar, solicitado por cliente Emelat Sodi N°4793. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017046461 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 09:32 | 2017-10-13 19:20 |  |  |  | DP | 33.8 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas ,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados por los Transformadores N° 1 y 3 LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 09:39 | 2017-10-12 15:03 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según SD N° 208396. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 09:50 | 2017-10-12 17:02 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion filtración S/E Escondida 52BT5 y Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 208360. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190RO | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045356 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-12 10:01 | 2017-10-12 11:57 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 05, 66/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico, reemplazo de silica gel en --- respiradero del conservador, limpieza de trampa de aceite y reemplazo de --- aceite en trampa a Transformador N°5. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 10:09 | 2017-10-12 12:52 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Salar 220/100/13.8 kV N°3 por Toma de muestra de aceite en cambiador de Tap. según solicitud de Desconexión Nro. 208597 |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045359 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-12 11:59 | 2017-10-12 14:00 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 04, 220/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico, reemplazo de silica gel en --- respiraderos del cambiador de taps bajo carga (CTBC) y conservador, --- limpieza de trampa de aceite y reemplazo de aceite en trampa a TR4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
465 | Transformadores2D395 | Transformadores2D395RO | Neomante | 395 | Transformadores2D | CABRERO 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017048443 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-12 14:20 | 2017-10-12 17:20 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Medición de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas de transformador N°1, para lo cual se solicita bloquear protección 87BT1 durante la intervención, se bloqueara ademas operación de 86T1 y protecciones mecánicas del T1 durante la intervención. protección 21-T1 permanecerá en servicio protegiendo al transformador N°1, se vera afectado el control scada de 52BT1 y 52CT1, pero contaremos con personal en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
1145 | Transformadores2D2499 | Transformadores2D2499FE | Neomante | 2499 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV [En_Revision] | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002969 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002969 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002969 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002968 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002968 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002968 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC y posterior pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Chilquinta, por falla en instalaciones de Colbun. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1126 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973FE | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Informe Fallas | 2017002975 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:26 | 2017-10-12 21:05 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios | 20:25 horas se produjo una perturbación del sistema. El EDAC de la División Chagres detecto la perturbación y activo la operación del escalón #3 ( 48.8Hz con una bajada de 0.6 Hz/seg). afectando a nuestra carga comprometida ”Alimentador de 12KV de planta de Oxigeno N° 1 , abriéndose interruptor 52Ox. 20:33 se produce una caída total perdiendo alimentación por las líneas 2A y Línea 1, los interruptores 52-L2A, 52-L2E se mantienen cerrados y 52-L1 abierto no se produce transferencia automática por estar sin tensión. La energía retorna a las 20:50 hrs provoca apertura de ambos interruptores 52-T11 y 52-T12 por sobrevoltaje y por consecuencia la caída de ambos transformadores .Se normaliza a las 21:05 hrs |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974FE | Neomante | 974 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Informe Fallas | 2017002975 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-12 20:26 | 2017-10-12 21:05 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios | 20:25 horas se produjo una perturbación del sistema. El EDAC de la División Chagres detecto la perturbación y activo la operación del escalón #3 ( 48.8Hz con una bajada de 0.6 Hz/seg). afectando a nuestra carga comprometida ”Alimentador de 12KV de planta de Oxigeno N° 1 , abriéndose interruptor 52Ox. 20:33 se produce una caída total perdiendo alimentación por las líneas 2A y Línea 1, los interruptores 52-L2A, 52-L2E se mantienen cerrados y 52-L1 abierto no se produce transferencia automática por estar sin tensión. La energía retorna a las 20:50 hrs provoca apertura de ambos interruptores 52-T11 y 52-T12 por sobrevoltaje y por consecuencia la caída de ambos transformadores .Se normaliza a las 21:05 hrs |  | 0 | 0 | 0
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230DP_E | Neomante | 230 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/23KV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017048386 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:50 | 2017-10-13 00:02 |  |  |  | DP_E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará un microcorte a la S/E Frutillar por trabajos asociados a SD 2017048228. La S/E Frutillar quedará energizada desde la S/E Pto Varas. el microcorte no durará mas de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DP_E | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017048388 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:50 | 2017-10-13 00:02 |  |  |  | DP_E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará un microcorte a la S/E Frutillar por trabajos asociados a SD 2017048228. La S/E Frutillar quedará energizada desde la S/E Pto Varas. el microcorte no durará mas de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048877 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 05:04 | 2017-10-13 18:13 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a Desconectadores Asociados a Barra Principal Nº3. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047833 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 08:15 | 2017-10-13 20:18 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: MPB a teleprotección TP AT-5 de ATR-5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos en gabinetes de control de ATR5 próximo a los gabinetes del --- ATR6 en 500 kV --- |  |  | -1 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047572 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-11 08:56 | 2017-10-13 20:46 | 2017-10-13 20:18 |  | S | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Tendido de conductores entre gabinetes de protecciones y --- Nuevas teleprotecciones de los paños KT5, JT5, KT6 y JT6 (No se --- Alambrarán borneras en servicio) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa ó B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1127 | Transformadores2D514 | Transformadores2D514DP | Neomante | 514 | Transformadores2D | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017045968 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 08:27 | 2017-10-13 20:37 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador, para realizar prueba de verificación de corriente en nucleo del Trafo. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046413 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-13 09:22 | 2017-11-02 09:10 |  |  |  | RO | 479.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención entre armarios y trincheras de control en --- servicio por tendido de cables de control y pruebas de aislación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Los Peumos - Temuco, C1 o línea 220kV Temuco - Cautín, --- C1 o línea 220kV Temuco - Cautín, C2 o S/E Temuco: Transformador N°1 --- 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV, (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- |  |  | -187 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046412 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-13 09:22 | 2017-11-02 09:00 |  |  |  | RO | 479.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Intervención entre armarios y trincheras de control en --- servicio por tendido de cables de control y pruebas de aislación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Los Peumos - Temuco, C1 o línea 220kV Temuco - Cautín, --- C1 o línea 220kV Temuco - Cautín, C2 o S/E Temuco: Transformador N°1 --- 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV, (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- |  |  | -187 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DF | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002973 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-13 10:31 | 2017-10-13 10:36 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 10:31 Operación de Relé Maestro asociado al transformador T1 de 66/23 kV, dando orden de Trip a los interruptores 52BT1 y 52ET1, consumo afectado 6,1 MW y 19558 clientes afectados. Se da aviso al Coordinador y este a su vez informa la interruptor con éxito de la linea de 66 kV Coronel |  | Posible mala operación de relé de respaldo 21T | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017049479 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-13 20:34 | 2017-11-30 |  |  |  | RO | 1131.4333 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo disparo de la protección de respaldo 21T asociada al Transformador T1 de 66/23 kv de S/E Cañete por análisis de una posible mala operación, el transformador quedará con su protección principal 87T. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017048880 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-14 04:07 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de equipos de 110/20 KV en transformador de 40 MVA. Se necesita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049015 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 05:20 | 2017-10-14 20:14 |  |  |  | DP | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a Desconectadores Asociados a Barra Principal Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837RO | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017047238 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-14 07:04 | 2017-10-14 18:15 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para reparación filtración de aceite en busching del transformador. Trabajo será realizado por tecnicos del fabricante RHONA. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049123 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-14 08:16 | 2017-10-14 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- "S/E Temuco: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al núcleo de --- protección 87B Sección 1. Conexión de nuevos alambrados de trip y retiro --- de alambrados antiguos. Pruebas de control efectivas sobre 52BT8. Quedan --- bloqueados los trip asociados a nueva 87B hasta día de puesta en --- servicio. Se requiere PAÑO BT8 TRANSFERIDO. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- "S/E Temuco: Verificar bloqueos en 87B y 86B seccion de Barra 1" --- Instalaciones con riesgo --- Sección de Barra 1-66kV o Sección de Barra 2-66kV o Transformador N°8 --- 220/66 kV de S/E Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Transferencia se realizara entre las 00:00 y 06:00 horas del día de --- los trabajos. Destransferencia se realizara entre las00:00 y 06:00 --- horas del día posterior a los trabajos. --- Obra Capex. --- |  |  | -15 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D243 | Transformadores3D243DP | Neomante | 243 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 y TR5 525/230/66 kV 3x250MVA + URC [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047802 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 08:19 | 2017-10-14 20:35 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite de los CTBC Unidades 1,2,3 y --- Reserva (5-6) para análisis en laboratorio. Remplazo de rele buchholz --- Banco ATR6 Unidades 1,2, 3 y Unidad de Reserva. Pruebas funcionales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKT6, PRJT6 y en terciario 66KV casa mufas --- Banco ATR6. En cable de bajada del PRKTR, PRJTR y en bushings --- terciario Unidad R. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos aledaños al banco ATR5 y la instalacion de tierras en la --- delta del ATR6 es cercana a la delta en ATR5 --- |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047793 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 08:19 | 2017-10-14 20:35 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados de control por remplazo de los rele Bucholz del --- ATR 6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT6, 50BF-52KT6 , 50BF-52JR3, 52KR y --- Bay Units de los paños KR, KT6 y JR3 en modo Fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (término de faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047969 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 08:20 | 2017-10-14 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: MPB a teleprotección TP AT-6 de ATR-6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos en gabinetes de control de ATR5 próximo a los gabinetes del --- ATR6 en 500 kV --- |  |  | -1 | 0 | 0
744 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85RO | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049107 | externo | Programada | Intervención | 2017-10-14 08:49 | 2017-10-14 13:15 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC mediante SODI 349/2017, se requiere realizar cambio de alimentación del Transformador N°1 66/15kV 30MVA que actualmente se encuentra alimentada de S/E Alto Jahuel y que será transferido a S/E Fátima, por trabajos en instalaciones asociadas a autotransformador T1 110/66kV de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 09:14 | 2017-10-14 18:49 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 por Pruebas de Control/desenganche efectivo por protecciones eléctricas y mecánicas. Verificacion regulador de tensión. según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047780 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 10:34 | 2017-10-14 13:12 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. TR1 110/66/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Toma de muestras de aceite a CTBC para análisis --- cromatográfico y físico-químico de Transformador 1 de 110/66/13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria --- del transformador, previa verificación de ausencioa de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049223 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 05:01 | 2017-10-15 18:19 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a Barra principal N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044455 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:55 | 2017-10-15 21:38 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2017044451 se realizara desconexion de T1 de SSEE Papelera Talagante para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Movimiento de Equipos | 1602 | Transformadores2D | Pacífico 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 07:25 | 2017-10-15 14:26 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Pacífico 110/13.8 kV por Reparación del equipo de control del dispositivo 89HT1-1 . según solicitud de Desconexión Nro. 208650 |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DP | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047237 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 08:11 | 2017-10-15 18:50 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°2 5MVA 23/13,2kV, tendido de nueva barra de 13,2 para conexión de futuro nuevo alimentador de MT 52C6 y mantenimiento preventivo en paños C2, C3 y CT2, por lo anterior se desconectará transformador N°2, barra de 13,2kV y Ctos. C2, C3 y C4, los consumos de la barra de 13,2kV serán transferidos hacia SE Hualañé vía redes de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DP | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017048362 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 08:42 | 2017-10-15 18:18 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento a equipos de la S/E Castro , no hay pérdida de consumos pues estos serán respaldados a través de la red de distribución de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DF | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049557 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-15 09:19 | 2017-10-15 14:59 |  |  |  | DF | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- Laja:Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos cable mufa CMCT 13,2 --- KV, 89CF-TSA, 89C2, 89BT, 89BT-T, 89B1-1, 89BT1, 89BT2, 52CT,52BT,TCBT --- TCCT, TPBT y TRSSAA. Retirar oxido del 89B1-1 y verificar Valvulas --- ABIERTAS de radiadores del Transformador N°1. Instalar manómetro --- Indicador nivel de gas SF6 interruptor 52CT.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del --- 89B1-1, en 89CT lado línea 13,2KV Laja Frontel, y en 89CF-SA lado --- Barra 13,2KV. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Charrua-Laja, C1 (Al Termino de la Faena) --- Observaciones --- Previo a la desconexión se coordina con cliente Frontel --- Numero de Cliente afectado 17.169 --- Nombre alimentado (alimentador único): Alimentador Laja. --- Información entregada por el cliente Frontel --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224DF | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2017002991 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. Esto deja sin energía S/E Chonchi. |  | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DF | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2017002992 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. Esto deja sin energía S/E Chonchi. |  | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DF | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2017002992 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. Esto deja sin energía S/E Chonchi. |  | Interrupción del 52H2 línea 66kV Castro Chonchi por operación 50BF , esto debido a trabajos programados que se estaban realizando en S/E Castro. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048825 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-26 12:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- "S/E Temuco:Normalización de sistema de control: ordenamiento y peinado --- de cables, cierre de grillas, instalación de lamicoides, normalización y --- limpieza de armarios, gabinetes y cajas de equipos en patio 220kV, --- chequeos punto a punto. Sello de ductos y tableros de Patio." --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Paño JS seccionador 220 kV o Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 o de --- Línea 220 kV Temuco - Cautín, C2 o de Línea 220 kV Los Peumos - --- Temuco, C1 o Transformador N°1 220/66kV o Transformador N°2 220/66 kV --- o Transformador N°7 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV todos de --- S/E Temuco (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos adicionales por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- |  |  | -52 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048817 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-26 12:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- "S/E Temuco: Normalización de sistema de control: ordenamiento y peinado --- de cables, cierre de grillas, instalación de lamicoides, normalización y --- limpieza de armarios, gabinetes y cajas de equipos en patio 220kV, --- chequeos punto a punto. Sello de ductos y tableros de Patio." --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Paño JS seccionador 220 kV o Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 o de --- Línea 220 kV Temuco - Cautín, C2 o de Línea 220 kV Los Peumos - --- Temuco, C1 o Transformador N°1 220/66kV o Transformador N°2 220/66 kV --- o Transformador N°7 220/66 kV o Transformador N°8 220/66 kV todos de --- S/E Temuco (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos adicionales por ampliación de S/E Temuco. Obra por Decreto. --- |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DF | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049592 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 09:02 | 2017-10-16 09:26 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso del TR-1 debido a apertura incompleta del desconectador de la linea algarrobo casablanca cto 2 provocando descarga mantenida. Asociado a la desconexion 2017048847. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 09:46 | 2017-10-16 14:56 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control, según SD N° 208637. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 09:56 | 2017-10-16 12:49 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Hamburgo 69/4.16 kV N°1 por Pruebas de control según solicitud de Desconexión Nro. 208794 |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045711 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-16 10:37 | 2017-10-24 08:33 |  | 2017-10-16 17:39 |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Levantamiento técnico de equipos asociados al paño --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002996 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-16 17:39 | 2017-10-16 18:01 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | se ejecutaba trabajo programado |  | En trabajo programado al reapretar conexión, opera 86T del transformador 7, saliendo de servicio sin perdida de consumos. | -1 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045711 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-16 10:37 | 2017-10-24 08:33 | 2017-10-16 18:01 |  | S | RO | 182.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Levantamiento técnico de equipos asociados al paño --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515DP | Movimiento de Equipos | 1515 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 17:45 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete, pruebas de control y medidas de aislación, Verificación de Protecciones, según SD N° 208863. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515DP | Movimiento de Equipos | 1515 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-17 17:20 |  |  |  | DP | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete, pruebas de control y medidas de aislación, Verificación de Protecciones, según SD N° 208863. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048094 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:26 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- protección 50 - 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 09:22 | 2017-10-17 13:32 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control , según SD N° 208638. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017046462 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 09:44 | 2017-10-19 08:51 |  |  |  | DP | 47.1167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas ,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados por los Transformadores N° 1 y 2 LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA |  |  | 0 | 0 | 1
763 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96RO | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048331 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-17 11:56 | 2017-10-17 14:46 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara relleno de aceite al CDBC del transformador N°1 de SE Chillan |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047646 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:07 | 2017-10-18 20:44 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Conexión de nuevos alambrados, medidas de aislación, Pruebas --- de control y análisis fasorial de nueva protección 87T ABB RET 670 de --- Paño HT4. Estudio de protecciones a utilizar EAP 64-2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación y señalización de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- Nota 1: Según EAP 64-2017. --- Nota 2: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la --- fecha y horario en que pueden parar sus procesos. --- Nota 3: Con prueba experimental, se realizará análisi fasorial en la --- nueva protección. --- |  |  | -272 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042815 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-02 12:03 | 2017-11-07 10:06 | 2017-10-18 20:44 |  | S | RO | 469.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Retiro de protección 87T sistema 1(en servicio), retiro de --- protecciones fuera de servicio (67N y 62 de sistema 21/21N) y montaje de --- nuevo sistema ABB RET 670 (incluye alambrados previos). Según EAP --- 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Cortocircuitar corrientes en block de pruebas. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- Nota: - Según EAP 64-2017. --- - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2017048364 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:13 | 2017-10-18 20:52 |  |  |  | DP_E | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador ATR 7, por desconexión programada de Transelec para ejecutar trabajos en línea 154 KV Sauzal-Rancagua. Se requiere evacuar energía de Chacayes hacia S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049681 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 10:44 | 2017-10-18 12:56 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protecciones y control, según la SD N° 208641. |  |  | 0 | 0 | 1
728 | Transformadores3D13 | Transformadores3D13RO | Neomante | 13 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 56MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048962 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-18 11:12 | 2017-10-18 20:08 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el MPB al transformador T-2 de S/E Talcahuano, esto por futura PES de dicho equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Transformadores2D948 | Transformadores2D948RO | Neomante | 948 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050119 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-18 12:15 | 2017-10-18 12:37 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Relleno urgente de SF6 al INT 110 kV del Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152RO | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050215 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-18 14:30 | 2017-10-18 19:56 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Precaución interruptor 52BT por relleno de nivel de aceite transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208DRO | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050371 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-18 23:20 | 2017-10-19 05:17 |  |  |  | DRO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a SODI 616, se procede con la desconexión del transformador N°1 de S/E Monterrico, por trabajos de reparación de LT154KV Charrúa-Parral de propiedad de TRANSELEC. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-19 11:00 |  |  |  | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 según SDCF N° 207085. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050028 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 08:54 | 2017-10-30 18:00 |  |  |  | RO | 273.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Cerro Navia: Tendido de cables de media tensión, confección de mufas montaje desconectador de neutro, tendido cables de control y pruebas de protocolo (trabajos asociados al nuevo Banco ATR3 220/110 kV). ---Normalización sujeta a coordinación ---- Instalacion con riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV ( acortamiento de distacia a punto energizado en la manipulación de cables de MT). |  |  | 0 | 0 | 0
728 | Transformadores3D13 | Transformadores3D13RO | Neomante | 13 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 56MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049634 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:12 | 2017-10-19 17:55 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el MPB al transformador T-2 de S/E Talcahuano, esto por futura PES de dicho equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 09:20 | 2017-10-19 13:20 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - H208643 Transformador 110/11 kV N°3 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección y control . según solicitud de Desconexión N |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049216 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:48 | 2017-10-19 13:45 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR6 -Desfasador 1. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Reemplazo de fuente de alimentación 24 Vcc de imagen --- térmica en transformador desfasador N° 6. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: TR6 transformador desfasador 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050069 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:58 | 2017-10-19 13:00 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050066 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:58 | 2017-10-19 13:00 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050067 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:58 | 2017-10-19 13:00 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050068 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 09:58 | 2017-10-19 13:00 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 10:55 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 11:00 | 2017-10-19 13:36 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 por Reemplazo de resistencia a tierra del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 209277 |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577PO | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-19 13:36 | 2017-10-19 15:59 |  |  |  | PO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Conexión en pruebas por Reemplazo de resistencia a tierra del transformador. según solicitud de Desconexión Nro. 209277 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017050391 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 14:02 | 2017-10-19 15:38 |  |  |  | DF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | se requiere abrir interruptor 52 B 04 en S/ E Maitenes por punto caliente en prensa llegada a interruptor desde trasformador 1. consumos no se veran afectados, ya que estaran respaldados por transformadores 2 y 3 los Maitenes 220/ 66/15kv 60MVA. |  |  | 0 | 1 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050062 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 15:02 | 2017-10-19 16:51 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050063 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 15:02 | 2017-10-19 16:51 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050064 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 15:02 | 2017-10-19 16:51 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050065 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-19 15:02 | 2017-10-19 16:51 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DP | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2017047334 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 15:42 | 2018-01-02 18:00 |  |  |  | DP | 1802.3 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047657 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 07:33 | 2017-10-20 17:30 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 01, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Toma de muestra de aceite para análisis fisico&quimico y --- cromatográfico, a cambiador de taps bajo carga (CTBC) de ATR1-R (unidad --- de reserva). Mantenimiento preventivo básico, reemplazo de silica gel en --- respiraderos de conservadores de CTBC, cuba principal y limpieza de de --- trampas de aceite a bancos de autotransformadores N°1 y N°2 de 500/220 --- kV. Mantenimiento correctivo, reparación de conductor con hebras --- cortadas en conexión retirada de la fase 1 del ATR2. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047693 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 07:33 | 2017-10-20 17:30 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Toma de muestra de aceite para análisis fisico&quimico y --- cromatográfico, a cambiador de taps bajo carga (CTBC) de ATR1-R (unidad --- de reserva). Mantenimiento preventivo básico, reemplazo de silica gel en --- respiraderos de conservadores de CTBC, cuba principal y limpieza de de --- trampas de aceite a bancos de autotransformadores N°1 y N°2 de 500/220 --- kV. Mantenimiento correctivo, reparación de conductor con hebras --- cortadas en conexión retirada de la fase 1 del ATR2. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 10:00 | 2017-10-20 16:56 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879RO | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050332 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050329 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331RO | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050328 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050330 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050331 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369RO | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050334 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050333 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017049666 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-22 18:00 |  |  |  | RO | 50.9333 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio del ATR2 S/E Nva. Cardones, se ejecutaran pruebas en vacío de unidades principales y respaldo |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 19:54 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de bushing en Transformador TP2 de Subestación Solar Jama 220/33 kV Transformador N°2. según solicitud de Desconexión Nro. 209147 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-21 00:31 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de bushing en Transformador TP2 de Subestación Solar Jama 220/33 kV Transformador N°2. según solicitud de Desconexión Nro. 209147 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DF | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051026 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-21 00:30 | 2017-10-21 02:40 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar protección de respaldo por pérdida de comunicaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050031 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 05:30 | 2017-10-21 20:00 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Raliza desconexión para ejecutar trabajos preparativos para la puesta en servicio del nuevo desconectador 12 kV del Transformador de Poder N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050710 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 06:00 | 2017-10-21 18:27 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas en Transformador Nº1 y Mantenimiento de Interruptor 12 kV de Transformador Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
111 | Transformadores2D352 | Transformadores2D352RO | Neomante | 352 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050600 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050601 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050602 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935RO | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050604 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201RO | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050605 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050603 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 11:56 | 2017-10-21 13:52 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050695 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 19:52 | 2017-10-21 22:52 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050696 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-21 19:52 | 2017-10-21 22:52 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DP | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049842 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 22:50 | 2017-10-22 04:26 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacío y puesta en servicio de nuevo transformador N°4 66/15 kV - 30MVA en S/E Chillán, según EAP N°7/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017050178 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 00:06 | 2017-10-22 04:08 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se debe cambiar unidad de control de temperatura "Qualitrol" del transformador de 40 MVA, lado Ochagavía. Se necesita TR1 fuera de servicio.- |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050712 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 06:51 | 2017-10-22 16:59 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 12 kV de Transformador Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
999 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805DP | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046625 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 07:56 | 2017-10-22 12:19 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 4 66/13.2kV 5 MVA para mantenimiento. T4: Medidas FP aislamiento y resistencia de aislamiento,limpieza de aislación, inspección cajas de conexiones, inspección conexiones de poder. PPRR AT y MT T1: Limpieza , medición pérdidas dilectricas, inspección conexiones de poder y tierra 52ET4: Mantenimiento preventivo, medidas de tiempo de operación, Hi Pot, resistencias de contactos, limpieza y reapriete de conexiones. Revisión de circuitos de control cierre y apertura. ECM T4 : Limpieza lozas, inspección conexiones y Medición de aislamiento INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ALIMENTADOR 52CT4 PERQUENCO: 584 CLIENTES AFECTADOS |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050715 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 08:43 | 2017-10-22 17:18 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas en Transformador Nº2 y Mantenimiento de Interruptores 12 y 110 kV de Transformador Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050144 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 08:45 | 2017-10-22 17:20 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E San Pedro, esto por la realización del MPB y mediciones eléctricas a este equipo. Los consumos asociados al transformador T-1, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326DP | Neomante | 326 | Transformadores2D | TEMUCO 66/13.8KV 6.25MVA | CODINER | Desconexión / Intervención | 2017049884 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 08:50 | 2017-10-22 16:21 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 89C1-2 S/E Temuco desde día Domingo 22 de octubre a las las 09:00 Hasta día Domingo 22 de octubre a las 15:00 Objeto intervención: Cambio Conductor en lineas propias de Codiner Maniobras de desconexión: Propias de Transelec Maniobras de normalización: Propias de Transelec Clientes avisados |  |  | 0 | 0 | 1
983 | Transformadores2D788 | Transformadores2D788DP | Neomante | 788 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/24-13.8KV 5MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046713 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 08:57 | 2017-10-22 15:36 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 2 para mantenimiento preventivo básico T2: Medidas FP aislamiento y resistencia de aislamiento,limpieza de aislación, inspección cajas de conexiones, inspección conexiones de poder. PPRR AT y MT T1: Limpieza , medición pérdidas dilectricas, inspección conexiones de poder y tierra 52ET2: Mantenimiento preventivo, medidas de tiempo de operación, Hi Pot, resistencias de contactos, limpieza y reapriete de conexiones. Revisión de circuitos de control cierre y apertura. INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ALIMENTADOR 52ET2 VILCUN: 8694 CLIENTES AFECTADOS EMPRESA DISTRIBUIDORA FRONTEL RESPALDARA 10% DE LOS CLIENTES AFECTADOS |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046176 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 09:13 | 2017-10-22 15:52 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050697 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-22 09:28 | 2017-10-22 20:33 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050698 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-22 09:28 | 2017-10-22 20:33 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 08:36 | 2017-10-23 11:31 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal, según la SD N° 209188. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 09:10 | 2017-10-23 18:48 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento efectivo, para futuro proyecto de reemplazo de las protecciones 87T, según la SD N° 209293. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049378 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 09:15 | 2017-10-25 21:19 |  |  |  | RO | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 02, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Levantamiento de nuevo alambrado, modificación de arranques --- cruzados y revisión de lógica para la habilitación de nuevas funciones --- 50/51 y 50BF de 87T del ATR2 (Trabajos previos). Nota: Según EAP 62/2014 --- (sistema 1) y 58/2015 (sistema 2). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- - Según EAP 62/2014 sistema 1 y 58/2015 sistema 2. --- |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048586 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 09:30 | 2017-10-23 18:22 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154kV.: Transformador N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados de circuitos de control por remplazo de relé --- bucholz Transformador N°2. Pruebas funcionales sobre 86T2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloquear Función 50BF-52A7 Sistemas 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrúa-Concepción (durante la faena).- --- Observaciones --- * Trabajos cercanos a instalaciones de Línea 154kV Charrúa - --- Concepción. --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048628 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 09:31 | 2017-10-23 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154kV.: Transformador N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Pararrayos AT2. --- Remplazo de rele buchholz Transformador N°2. Pruebas funcionales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRBT2, PRAT2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154kV sección 2 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Transformador N°7 en servicio. --- |  |  | -1 | 0 | 0
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050714 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 09:35 | 2017-10-23 17:57 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas en Transformador Nº2 y Mantenimiento de Interruptor 12 kV de Transformador Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050705 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 10:05 | 2017-10-23 11:12 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346RO | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050704 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 10:05 | 2017-10-23 11:56 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050703 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 10:05 | 2017-10-23 11:56 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos, protecciones y control, según la SD N° 208709. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 11:44 | 2017-10-23 12:51 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 209192 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 11:44 | 2017-10-23 12:52 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 209193 |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048902 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 12:40 | 2017-10-27 08:25 |  |  |  | RO | 91.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Montaje de armario, alambrado y verificación de señales a --- nueva PMU de paño AT4. Montaje de sistema de sincronismo (Antena GPS). --- Tendido de fibra/cable entre nuevo armario y armario comunicaciones. Por --- proyecto de Sincrofasores. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Banco Monofásico 04, 220/154kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880RO | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050707 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 14:33 | 2017-10-23 16:05 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881RO | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050708 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 14:33 | 2017-10-23 16:05 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882RO | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050709 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 14:33 | 2017-10-23 16:05 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050706 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-23 14:33 | 2017-10-23 16:05 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-24 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos, protecciones y control, según la SD N° 208709. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051016 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 06:09 | 2017-10-24 14:29 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sellado de cajas de control en cuba de Transformador N°1 y mantenimiento a Interruptor 23 kV del mismo Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:02 | 2017-10-24 09:27 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°1 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050987 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-24 09:28 | 2017-10-24 11:50 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050988 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-24 09:28 | 2017-10-24 11:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050996 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 09:28 | 2017-10-24 11:50 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°2 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | -1 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 09:39 | 2017-10-24 19:01 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento efectivo, para futuro proyecto de reemplazo de las protecciones 87T, según la SD N° 209304. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220RO | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2017051449 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-24 12:22 | 2017-10-24 13:14 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio 220 kV S/E Elevadora Central El Arrayán. Precaución no reconectar 52JT1 S/E Elevadora Central Arrayán y 52J1 S/E Don Goyo. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017050736 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 13:57 | 2017-10-26 15:06 |  |  |  | DP | 49.15 | 0 | 0 | 0 | mediciones electricas y mecanicas al equipo, los circuitos no se veran afectados por estar respaldados por los transformadores N 1 y 2 los Maitenes 220/66/15 kv 60 MVA |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492RO | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051014 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-24 14:10 | 2017-10-24 16:02 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios Enel de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051013 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-24 14:10 | 2017-10-24 16:02 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios Enel de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051012 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-24 14:10 | 2017-10-24 16:02 | 2017-10-24 14:29 |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios Enel de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | -10 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017051519 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-24 14:57 | 2017-10-24 15:13 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Revisión circuito relé maestro 86T1, debido a que se encuentra en inspección operado el ITE de alimentación. Se bloquearán disparos relé 86T1 durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-25 10:31 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051276 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 06:03 | 2017-10-25 17:57 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas en Transformador Nº2 y Mantenimiento de Interruptor 12 kV de Transformador Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050280 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-25 08:04 | 2017-10-25 11:30 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de equipos de poder energizados y salida de línea de 110 kV hacia S/E Marbella. Considera el bloqueo de reconexión automática del 52H3 de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 09:08 | 2017-10-25 18:28 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 por Levantamiento efectivo, para futuro proyecto de reemplazo de las protecciones 87T. según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050811 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-25 09:29 | 2017-10-26 15:50 |  |  |  | RO | 30.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- *Intervención de SICAM PAS 1 y 2 Sala SSGG Patio 220 kV; verificar o --- modificar base de datos BDs, verificar o modificar HMI del sistema y --- pruebas de enlacede comunicación. Redireccionamiento entre CP y SICAM --- PAS. Pruebas de verificación de señales en niveles en Paño JT5 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 05, 500/220kV, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV, ó L 220kV Charrua-Lagunillas (Durante la --- faena) --- --- Observaciones --- * Existirá pérdida de datos Scada aproximadamente por 1 minuto --- mientras se realiza la compilación de datos --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050813 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-25 09:29 | 2017-10-26 15:50 |  |  |  | RO | 30.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- *Intervención de SICAM PAS 1 y 2 Sala SSGG Patio 220 kV; verificar o --- modificar base de datos BDs, verificar o modificar HMI del sistema y --- pruebas de enlacede comunicación. Redireccionamiento entre CP y SICAM --- PAS. Pruebas de verificación de señales en niveles en Paño JT6 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 05, 500/220kV, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV, ó L 220kV Charrua-Lagunillas (Durante la --- faena) --- --- Observaciones --- * Existirá pérdida de datos Scada aproximadamente por 1 minuto --- mientras se realiza la compilación de datos --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 09:55 | 2017-10-25 13:36 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Encuentro 23 kV - ET1 Transformador 220/23 kV por Mantenimiento preventivo normal a 52ET1 (medición de presión de gas). según solicitud de Desconexión Nro. 209448 |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 10:31 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051128 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-25 14:12 | 2017-11-08 17:30 |  | 2017-11-06 08:19 |  | RO | 282.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Montaje de armario, tendidos de fibra y vinculación de --- señales análogas de los paños AT6, pruebas en PMU con plataforma --- sincrofasores. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalizar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Se perderá la medida local y remota mientras se vinculen las señales --- análogas del paño AT6. --- |  |  | -437 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-26 09:15 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017050504 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:03 | 2017-10-26 13:53 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de SE Bosquemar para realizar mantenimiento preventivo Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 09:15 | 2017-10-26 15:02 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DF | Movimiento de Equipos | 1535 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-26 12:21 | 2017-10-26 16:17 |  |  |  | DF | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV por Desconectar el transformador 1 de S/E bombeos 2, por problemas en circuito de control apertura del 52JT1 según solicitud de Desconex |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-27 08:33 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 204566. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017051283 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 00:07 | 2017-10-27 03:16 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos de 110 KV en transformador de 40 MVA, lado tercer transformador. Se necesita TR3, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DP | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017051726 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 20:07 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacío y puesta en servicio de nuevo transformador N°4 66/15 kV - 30MVA en S/E Chillán, según EAP N°7/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051501 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:10 | 2017-10-27 19:54 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador de poder N°1 y sus Interruptores de 12 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:33 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017051135 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-27 10:20 | 2017-10-27 11:29 |  |  |  | DP_E | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador de SE Armazones, debido a desconexión de paño JT3 en SE Paposo relacionado con la SD n° 2017050891, no hay perdida de consumos debido a que transformador esta energizado aun en vacío, sin Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP_E | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017050892 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-27 10:20 | 2017-10-27 11:29 |  |  |  | DP_E | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador en SE Paranal debido a desconexion de paño JT3 en SE Paposo relacionado con la SD n° 2017050891, no hay perdida de consumos debido a que transformador esta energizado aun en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344RO | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052462 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-27 11:34 | 2017-10-27 11:51 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Rellenar con gas SF6 a INT.110 kV del transformador N°1 por alarma de presión baja. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017051051 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-27 14:54 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 602.1 | 0 | 0 | 0 | Primera energización, pruebas de puesta en servicio de banco Autotransformador Nº1 220/500 kV en subestación Los Changos. Se considerá mantener el Autotransformador Nº1 220/500 kV energizado en vacío por 24 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052178 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 05:59 | 2017-10-28 09:42 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador de poder N°3 y sus Interruptores de 12 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052146 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 08:11 | 2017-10-28 19:10 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento a desconectadores 23 kV Asociados a Barra Principal N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017051052 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-28 18:12 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 574.8 | 0 | 0 | 0 | Primera energización, pruebas de puesta en servicio de bancos Autotransfomador N°2 220/500 kV en Subestación Los Changos. Se considera mantener el Autotransformador N°2 energizado en vacío por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050841 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 07:17 | 2017-10-29 18:35 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Banco Autotransformador señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 220 kV, 110 kV y 34,5 kV de la Unidad N°6 y N°7. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DP | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050324 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 07:20 | 2017-10-29 08:17 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/15 kV 5 MVA para reemplazo fusibles 66 kV asociados de acuerdo a estudio EAP Nº15_2016 (S/E Los Peumos y subsistema de 66 kV). Consumos de T1 serán transferidos a través de red de media tensión de CGE Distribución. Para efectos de ejecución de maniobras de desconexión y normalización de transformador T1 se realizarán 2 microcortes sobre T1 y T3 de S/E Pillanlelbun a las 07:00 y 08:00 hrs respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052182 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 07:26 | 2017-10-29 18:57 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador de poder N°2 y sus Interruptores de 12 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017051037 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 07:56 | 2017-10-29 15:06 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI 880 se requiere la desconexión del transformador N 1 de SE Parral por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de SE Parral serán transferidos Via sistema de 66kV hacia las SSEE Linares y Monterrico |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050506 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 07:58 | 2017-10-29 15:31 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de transformador N°2 de SE Hospital 66/15KV, esto para realizar labores de mantenimiento al equipo y paños BT2 y CT2. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán respaldados por redes MT desde SE Fátima. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1239 | Transformadores2D1239DP | Neomante | 1239 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050158 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 08:44 | 2017-10-29 19:05 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 de S/E Pillanlelbún por trabajos de mantenimiento preventivo paño C2 y banco regulador asociado. Consumos asociados a T3 serán transferidos a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DF | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017052484 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-29 09:18 | 2017-10-31 18:07 |  |  |  | DF | 56.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador en S/E Armazones, debido a desconexión de curso forzoso de paño 52JT3 en S/E Paposo por falla en mecanismo, SD N° 2017052482. Nota sin perdida de consumos debido a que el transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DF | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017052483 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-29 09:36 | 2017-10-31 18:07 |  |  |  | DF | 56.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador en S/E Paranal debido a desconexión de curso forzoso de paño 52JT3 en S/E Paposo por falla en mecanismo, SD N° 2017052482. Nota sin perdida de consumos debido a que el transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Movimiento de Equipos | 1460 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 10:15 | 2017-10-30 14:23 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT1 Transformador 110/11 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y protección control . según solicitud de Desconexión Nro. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017052626 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-30 18:30 | 2017-10-30 19:10 |  |  |  | DP_E | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de desconectadores monofasicos 89K4-4-1, 89K4-4-2 Y 89K4-4-3, para entregar condición requerida por TEN para ejecutar los trabajos de unión fisica de Barras 500kV S/E Nva. Cardones, para ejecutar la apertura de estos equipos es necesario desconectar el ATR 2 tanto en 220kV y 500kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207587. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Movimiento de Equipos | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-10-31 10:26 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 por Pruebas de protocolización de señales de protección y control con el sistema SCADA, pruebas de lectura de visualización de variables análoga |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540PO | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 207578 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación en Paño BT2 Transformador 69/13.8/13.8 kV N°2 según solicitud de Desconexión Nro. 20664 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según solicitud de Conexión Nro. 207586 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050870 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-31 08:58 | 2017-11-06 08:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Alambrados y pruebas de control de nuevo interruptor --- 52JT6. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Interruptor 52JT6 se encuentra transferido por obra de reemplazo. --- |  |  | -80 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 09:40 | 2017-10-31 15:18 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Diesel Tamaya 110 kV - HT4 Transformador 110/23 kV N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protecciones y control. según solicitud de Desconexión Nro. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612P | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209476. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 09:13 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052781 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-01 09:23 | 2017-11-01 15:09 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1,LADO 220 KV CONFORME --- A EAP 75/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING, EN FORMA ALTERNADA. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 1.- Bloqueo Trip Protección S1.- Bloqueo Trip 50BF --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110/13kV-Cardones O Barra 220 kV, Sección 1- --- Cardones y barra 110 kv seccion 1 Cardones durante la faena, por --- riesgo de intervención fortuita en circuitos de control cercanos a la --- zona de trabajo. --- Observaciones --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1,LADO 220 KV CONFORME --- |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052780 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-01 11:58 | 2017-11-01 13:24 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 LADO 220KV, --- CONFORME A EAP 75/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING, EN FORMA ALTERNADA --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 1.- Bloqueo Trip Protección S1- S2 en forma alternada, Bloqueo Trip --- 50BF. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110/13kV-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2- --- Cardones y barra 110 kv seccion 2 Cardones durante la faena, por --- riesgo de intervención fortuita en circuitos de control cercanos a la --- zona de trabajo. --- Observaciones --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 LADO 220KV, --- CONF --- |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052779 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-01 13:48 | 2017-11-01 18:43 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2, CONFORME A EAP --- 75/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING, EN FORMA ALTERNADA. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 1.- Bloqueo Trip Protección S1- S2 en forma alternada, Bloqueo Trip --- 50BF EN FORMA ALTERNADA. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones O Barra 220 kV, Sección 1- --- Cardones y barra 110 kv seccion 1 Cardones durante la faena, por --- riesgo de intervención fortuita en circuitos de control cercanos a la --- zona de trabajo. --- Observaciones --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2, CONFORME A --- EAP --- |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DF | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 19:36 | 2017-11-01 20:45 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4653. |  |  | 0 | 1 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DF | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 22:31 | 2017-11-01 23:30 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4654. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612P | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209476. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052062 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 09:36 | 2017-11-02 18:12 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vinculación de corrientes Paño BT7 a nueva protección --- diferencial de Barra ABB REB670. Según EAP 42-2017. (Al termino de la --- faena la nueva protección diferencial de Barra 66kV se mantendra --- deshabilitada.) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Bloqueo de protección 50BF-A5, sistema 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV (Durante la faena) --- Observaciones --- * Transformador N°2 154/66kV en servicio para alimentar la Barra de --- 66kV. --- * Trabajos proximos al Transformador N°3 66/13,2kV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 09:47 | 2017-11-02 14:06 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios. según la SD N° 209757. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052063 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 11:04 | 2017-11-02 12:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Extracción de muestras de aceite del cambiador de tomas --- bajo carga del Transformador N°7 para análisis en laboratorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRBT7 y en conexiones de bajada del PRAT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Tr. Trifásico 07, 154/66kV ( Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Transformador N°2 154/66kV en servicio para alimentar la Barra de --- 66kV. --- |  |  | -2 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053113 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 22:41 | 2017-11-03 05:33 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Sellado de cajas de control en cubas del Banco Autotransformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612P | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 11:00 |  |  |  | P | 11 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209476. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 08:27 | 2017-11-03 19:41 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos paño 110 y 220 kV. Mantenimiento ATR1. Revisión y verificación instrumentos de Temperatura y sistema de refrigeración forzada. según la SD N° 209814. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052965 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-03 09:15 | 2017-11-03 17:38 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Transf. desf. N° 7 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento interruptor 52J72 (bypass de desf. N°7). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados de interruptor 52J72. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Transf. desfasador N° 7 ( al inicio de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DF | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 11:13 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4655 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052893 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 05:54 | 2017-11-04 20:41 |  |  |  | DP | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador de poder N°3 y sus Interruptores de 12 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326DP_E | Neomante | 326 | Transformadores2D | TEMUCO 66/13.8KV 6.25MVA | CODINER | Desconexión / Intervención | 2017051626 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-04 16:00 | 2017-11-04 16:39 |  |  |  | DP_E | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexion a solicitud de Transelec en SODI N° 1072 de fecha 13-10-2017 Desconexion por traspaso de carga |  |  | 0 | 0 | 1
959 | Transformadores2D1065 | Transformadores2D1065FE | Neomante | 1065 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003092 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Opera la línea propiedad de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Nva Imperial, se pierden 7 MW, afectando 30285 clientes en S/E Nva Imperial. | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003091 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Opera la línea propiedad de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Licanco, se pierden 0.6 MW, afectando 17116 clientes en S/E Licanco. Al momento de la falla se encontraban generando las Centrales PMGD Truful Truful con 0.7 MW, El Manzano con 3.8 MW y El Canelo con 2.9 MW. |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050142 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 03:54 | 2017-11-05 09:15 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Verificar funcionamiento y cambio de contador de operaciones --- PRJT8 Fase 3 y selector local remoto del interruptor 52JT8. Limpieza de --- filtración de aceite en torreta del Transformador N°8 y reapriete de --- pernos. Mantenimiento y medidas eléctricas a 89BT4-1, 89BS-1, 89BT8-1 y --- TP sección 1 66KV. Extracción de muestras de aceite del CTBC del --- transformador N°8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT8 y PRBT8, entre TCBT4 y 89BT4-1, entre --- TCBS y 89BS-1, entre 89BS-1 y Barra principal 66KV sección 1, entre --- 52BT8 y 89BT8-1, en conexiones de bajada del TCBS sección 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra 66kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053125 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 05:56 | 2017-11-05 16:18 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador y a sus interruptores de 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052435 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 05:57 | 2017-11-05 19:35 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 220, 110 y 13.2 kV asociados a las unidades 1,2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230DP | Neomante | 230 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/23KV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017052871 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 06:35 | 2017-11-05 07:01 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de la SE Frutillar de tal forma que los consumos queden energizados desde SE Purranque, esto debido a mantenimiento de SE Pto Varas que tenemos programada a partir de las 09:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DP | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017052872 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 06:35 | 2017-11-05 07:01 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de la SE Frutillar de tal forma que los consumos queden energizados desde SE Purranque, esto debido a mantenimiento de SE Pto Varas que tenemos programada a partir de las 09:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052910 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 07:03 | 2017-11-05 18:57 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador TR-3, por mantenimiento preventivo. La carga de este transformador, será tranferida al TR-2 110/12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326DP_E | Neomante | 326 | Transformadores2D | TEMUCO 66/13.8KV 6.25MVA | CODINER | Desconexión / Intervención | 2017051633 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-05 07:42 | 2017-11-05 08:50 |  |  |  | DP_E | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion a solicitud de Transelec en SODI N° 1072 de fecha 13-10-2017 Normalizacion de traspaso de carga |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052523 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-05 07:51 | 2017-11-05 21:54 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a SODI 623, se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Monterrico por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de S/E Monterrico serán transferidos vía sistema de 66kV hacia S/E Chillan |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DP | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052098 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:15 | 2017-11-05 19:25 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de prensas en barra de 13,2kV y mantenimiento preventivo en paños C2, C3 y CT2, por lo anterior se desconectará transformador N°2, barra de 13,2kV y Ctos. C2, C3 y C4, los consumos de la barra de 13,2kV serán transferidos hacia SE Hualañé vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DP | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2017051329 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:51 | 2017-11-05 13:43 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°22 para realizar faenas de mantenimiento preventivo a transformador N°22 barra de 66 kV y lineas 66 kV Melipulli Pto Varas Cto N°1 y N°2, afecta los consumos de SE Pto Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755DP | Neomante | 755 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017051369 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:51 | 2017-11-05 13:46 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a transformador y equipos de la subestación, los consumos que se ven afectados son el 52C1 Pto. Varas 1 con una cantidad de clientes 1831, 0,8 MW y alimentador 52C3 Crell con 9500 Clientes y 4,8 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347DP | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017051372 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:51 | 2017-11-05 13:47 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2 para realizar faenas de mantenimiento preventivo a equipos de la subestación afecta los consumos del alimentador 52E2 Llanquihue con 5465 clientes, 4,4 MW y alimentador 52E3 ensenada con 8086 clientes y 6,5 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DF | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Informe Fallas | 2017003099 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-05 17:41 | 2017-11-06 00:43 |  |  |  | DF | 7.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT4 y 52Ct4 de S/E Chillán, asociado al Transformador N°4 de S/E Chillán, no tenia consumos conectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017053761 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-05 19:44 | 2017-11-17 22:52 |  | 2017-11-06 09:57 |  | RO | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN DE AJUSTE FUNCIÓN SOBRECORRIENTE DEL ATR 2 DE NUEVA CARDONES, TRABAJOS A SOLICITUD DE TEN, ESTE CAMBIO DE AJUSTE SE REQUIERE POR PARTE DE TEN PARA EJECUTAR LA PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS CUMBRES - NVA CARDONES 500kV, SEGUN ESTUDIO SGMA-500-E-IN-0032 REV B. ESTA MODIFICACIÓN DEL AJUSTE IMPLICA RIESGO DE DISPARO SOBRE LOS INTERRUPTORES J4, J5, K4 Y K5, QUE ALIMENTAN DIRECTAMENTE AL ATR 2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DF | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053959 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 03:00 | 2017-11-06 05:48 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión de selector de tap lado secundario de Transformador N°4, debido a que se detectó voltaje fuera de rango en lado de 15 KV. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053577 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-06 08:19 | 2017-11-24 20:15 |  | 2017-11-07 08:51 |  | RO | 24.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Alambrados y pruebas de control de nuevo interruptor --- 52JT6. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Interruptor 52JT6 se encuentra transferido por obra de reemplazo. --- |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293DF | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Informe Fallas | 2017003106 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 14:23 |  |  |  | DF | 5.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52HT1 y 52ET1 S/E Caldera afectando los consumos de la misma S/E | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053606 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 09:17 | 2017-11-06 16:17 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Pintado de superficie exterior de interruptor 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052209 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 09:29 | 2017-11-06 17:23 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Independizar circuitos de corrientes asociados a esta bahía y a la protección diferencial de barras del patio de 110 [kV] en S/E Queltehues. Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052037 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-06 09:33 | 2017-11-06 13:25 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Retiro de muestra de aceite para análisis --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017053310 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 09:57 | 2017-11-08 05:26 |  |  |  | DP | 43.4833 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Rotación de Unidades Principales a la Unidad de respaldo del ATR-2, se ejecutará secuencia completa de rotación (las 3 unidades principales con la de respaldo), al ejecutar cada una de las rotaciones se solicitará autorización para energizar el ATR y así ejecutar mediciones de tensión y de transferencia de protecciones eléctricas y mecánicas del ATR, se ejecutará ademas prueba de barrido completos de los TAPS del ATR (con el equipo energizado) para verificar niveles de tensión ambos lados del ATR, se ejecutará también prueba del sistema contra incendios de los ATR, todo esto como parte del plan de verificaciones adicionales previa energización de las instalaciones de TEN. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017053761 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-05 19:44 | 2017-11-17 22:52 | 2017-11-08 05:26 | 2017-11-08 13:58 | S | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN DE AJUSTE FUNCIÓN SOBRECORRIENTE DEL ATR 2 DE NUEVA CARDONES, TRABAJOS A SOLICITUD DE TEN, ESTE CAMBIO DE AJUSTE SE REQUIERE POR PARTE DE TEN PARA EJECUTAR LA PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS CUMBRES - NVA CARDONES 500kV, SEGUN ESTUDIO SGMA-500-E-IN-0032 REV B. ESTA MODIFICACIÓN DEL AJUSTE IMPLICA RIESGO DE DISPARO SOBRE LOS INTERRUPTORES J4, J5, K4 Y K5, QUE ALIMENTAN DIRECTAMENTE AL ATR 2. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052047 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 10:27 | 2017-11-06 16:22 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados --- al Paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Línea LC02, San Vicente-Molicop (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232RO | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052043 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-06 14:34 | 2017-11-06 16:52 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Extracción de muestra de aceite para análisis --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | Transformadores2D2458 | Transformadores2D2458DP | Neomante | 2458 | Transformadores2D | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017053261 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:28 | 2017-11-07 16:00 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | primera energización S/E Aconcagua TG |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053537 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-07 08:51 | 2017-11-26 18:00 |  |  |  | RO | 465.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje de equipo y --- estructura. Retiro de alambrados de control y fuerza. Montaje de nuevo --- equipo y equipamiento asociado. Tendido y alambrado de nuevos cables de --- control y fuerza. Pruebas de control previas a puesta en servicio. Obra --- de reemplazo de interruptor de 220 kV 52JT6. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del --- interruptor 52JT6, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Interruptor permanecerá transferido por todo el periodo de la obra de --- reemplazo. --- |  |  | -15 | 0 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053607 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:55 | 2017-11-07 16:50 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Pintado de superficie exterior de interruptor 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:06 | 2017-11-07 19:50 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos paño ATR 1 110 y 220 kV. Mantenimiento ATR 1, según la SD N° 209915. |  |  | 0 | 0 | 1
1174 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Neomante | 1057 | Transformadores2D | SANTA FILOMENA 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017053926 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:15 | 2017-11-08 20:24 |  |  |  | DP | 35.15 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas en Transformador N° 1 de S/E Santa Filomena 220/23 kV |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052842 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-07 12:52 | 2017-11-08 19:00 |  |  |  | RO | 30.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Revisión de lógica para la habilitación de nuevas funciones --- 51/51N y 50BF de 87T del ATR2. Los trabajos se realizarán de acuerdo con --- EAP 62/2014 Sistema 1 y 58/2015 Sistema 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (Durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- - Según EAP 62/2014 sistema 1 y 58/2015 sistema 2. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
532 | Transformadores3D82 | Transformadores3D82DP | Neomante | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | 2017049619 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:52 | 2017-11-08 22:17 |  |  |  | DP | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantención Mayor en instalaciones planta |  |  | 0 | 0 | 1
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017051932 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:56 | 2017-11-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo al proyecto de inversión de aumento de capacidad en S/E Malloa 66/15KV, se requiere realizar desconexión del transformador N°1 66/15KV de SE Malloa, en donde se realizará trabajos preliminares que no considera puesta en servicio de nuevas instalaciones. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052077 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:37 | 2017-11-08 15:28 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Remplazo de relé Buchholz Banco ATR1 Unidad en reserva. --- Extracción de muestra de aceite del CTBC para análisis en laboratorio --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales en conexiones de --- bajada del PRJ ATR1 Unidad R, en conexión de bajada del PRA ATR1 --- Unidad R, en Bushings 66KV Unidad R. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053051 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 17:17 |  |  |  | DP_E | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-1 de S/E Newen por trabajos según solicitud 2017053049. |  |  | 0 | 0 | 1
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053608 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 09:11 | 2017-11-08 16:30 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Pintado de superficie exterior de interruptor 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DF | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017054983 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-08 13:58 | 2017-11-08 19:48 |  |  |  | DF | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislador porcelana en los 3 polos del Desconectador 89K4-4, debido a descargas que se encontraron durante la noche, ademas se ejecutará mantenimiento a desconectadores de 34,5kV del ATR (lubricación y calibración). |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017053761 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-05 19:44 | 2017-11-17 22:52 | 2017-11-08 19:48 |  | S | RO | 219.0667 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN DE AJUSTE FUNCIÓN SOBRECORRIENTE DEL ATR 2 DE NUEVA CARDONES, TRABAJOS A SOLICITUD DE TEN, ESTE CAMBIO DE AJUSTE SE REQUIERE POR PARTE DE TEN PARA EJECUTAR LA PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS CUMBRES - NVA CARDONES 500kV, SEGUN ESTUDIO SGMA-500-E-IN-0032 REV B. ESTA MODIFICACIÓN DEL AJUSTE IMPLICA RIESGO DE DISPARO SOBRE LOS INTERRUPTORES J4, J5, K4 Y K5, QUE ALIMENTAN DIRECTAMENTE AL ATR 2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054034 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-09 08:29 | 2017-11-09 12:15 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054015 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-09 08:29 | 2017-11-09 12:15 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 09:01 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | MPB a desconectador 89HT4-1, según SD N° 210470. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054234 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-09 09:42 | 2017-11-09 18:40 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a autotransformador N°4 que se encuentra en reserva fría, |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053750 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-09 10:33 | 2017-11-17 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Montaje de armario, tendidos de fibra y vinculación de --- señales análogas de los paños AT6, pruebas en PMU con plataforma --- sincrofasores. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalizar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Se perderá la medida local y remota mientras se vinculen las señales --- análogas del paño AT6. --- |  |  | -27 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 10:55 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:44 |  |  |  | DF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4664. |  |  | 0 | 1 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DF | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:06 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4664. |  |  | 0 | 1 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18FE | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003121 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 21:02 | 2017-11-09 21:07 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 52JS y 52J34 de S/E Cardones se encontraban abiertos desde las 20:58 horas del 09-11-2017 a solicitud del coordinador por trabajos programados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-10 13:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | MPB a desconectador 89HT4-1, según SD N° 210470. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054059 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 07:49 | 2017-11-10 11:27 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054060 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 07:49 | 2017-11-10 11:27 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054070 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 07:49 | 2017-11-10 11:27 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055102 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-10 07:53 | 2017-11-10 12:29 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Transelec (SODI N° 374/2017) no reconectar 52HT3 de S/E Quillota, interruptor de 110 kV de ATR-3, por trabajos en barra de 110 kV asociados a nuevo ATR-5, 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:12 | 2017-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa quincenal, según SD N° 210068. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15DF | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2017055405 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 08:32 | 2017-11-10 14:36 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se detectan descargas parciales en algunos aisladores, por lo que se requiere realizar limpieza de aislación urgente en Autotransformador 300 MVA y paño asociado (HT1) en SE Ventanas 110 kV (desconectador 89HT1-1A asociado a Barra 110 kV 1A). No energizar sin instalación sin antes coordinar con encargado de permiso. Relacionada con SD 55403 |  |  | 0 | 1 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 09:26 | 2017-11-11 |  |  |  | DF | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 10:31 | 2017-11-10 15:00 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | revisar operación del Sistema de Control del CTBC, según SD N° 210591. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052760 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 11:56 | 2017-11-26 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Por reemplazo de interruptor 52JT6 montaje y cableado --- de rele de cierre sincronizado (Switchsync). Alambrado de señales y --- pruebas de protocolo. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del --- interruptor 52JT6, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV (al término de los trabajos) --- Observaciones --- Las pruebas efectivas de cierre sincronizado se realizaran en etapa --- posterior --- |  |  | -22 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476DF | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2017003123 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:49 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Desconexion Forzada del interruptor 52CT1 y 52HT1 de S/E Bollenar asociados al transformador T-1. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055031 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 06:20 | 2017-11-11 14:17 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder para realizar mediciones de nuevos cables de 12 kV de la futura interconexión de barras Principales 12 kV N°1 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15DF | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2017055430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-11 18:00 |  |  |  | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | Se detectan descargas parciales en algunos aisladores, por lo que se requiere realizar limpieza de aislación urgente en Autotransformador 300 MVA y paño asociado (HT1) en SE Ventanas 110 kV (desconectador 89HT1-2A asociado a Barra 110 kV 2A). No energizar sin instalación sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 1 | 0
820 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055352 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 08:28 | 2017-11-11 17:55 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador y a sus interruptores de 110 y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 15:26 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017054936 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 00:04 | 2017-11-12 03:28 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Mantención de subestación de alumbrado y fuerza que provee los auxiliares para el transformador de 40 MVA sector OCHAGAVIA. Se necesita TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052855 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 01:17 | 2017-11-12 10:33 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 02, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Pruebas por habilitación y PES de nuevas funciones 50/51y --- 50BF de 87T del TR2 (sistema 1 y 2 de forma alternada), pruebas de --- disparo transferido a 52AR (154 kV) y 52BR (66 kV). Según EAP 62/2014 --- (sistema 1) y EAP 58/2015 (sistema 2). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Itahue O Barra 154 kV, Sección 1-Itahue --- (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- Nota: Según EAP 62/2014 (sistema 1) y EAP 58/2015 (sistema 2). --- |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055033 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:07 | 2017-11-12 14:58 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder para realizar mediciones de nuevos cables de 12 kV de la futura interconexión de barras Principales 12 kV N°1 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores3D304 | Transformadores3D304DP | Movimiento de Equipos | 304 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:51 | 2017-11-12 13:49 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación dañada en marco línea 220/110 KV, según SD N° 210361. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054482 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 07:02 | 2017-11-12 21:42 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de Transformador N°2 en reserva fría. Precaución por trabajos en barra 12 kV. asociada a SD-2017054493 |  |  | 0 | 0 | 1
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP_E | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017054624 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-12 07:34 | 2017-11-12 18:57 |  |  |  | DP_E | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 66/13.8 KV en S/E Enacar, a solicitud de empresa CGE, debido a Desconexión de línea Coronel - Horcones N° 2 por traslado de la línea desde postación provisoría a ubicación definitiva en nueva S/E Seccionadora Lota de CGE. El 100% de consumos de S/E Enacar (clientes de Frontel) serán transferidos por distribución a S/E Lota, no hay perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055370 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 07:34 | 2017-11-12 17:48 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador y sus interruptores de 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385DP | Neomante | 385 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 20 MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054244 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:15 | 2017-11-12 14:00 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara relleno de gas en interruptor 110 kV Concon - Reñaca, consumos de subestación serán respaldados por distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054243 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:15 | 2017-11-12 14:00 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara relleno de gas en interruptor 110 kV Concon - Reñaca, consumos de subestación serán respaldados por distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054242 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:15 | 2017-11-12 14:00 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara relleno de gas en interruptor 110 kV Concon - Reñaca, consumos de subestación serán respaldados por distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046182 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:55 | 2017-11-12 16:48 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP_E | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055117 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-12 09:45 | 2017-11-12 15:15 |  |  |  | DP_E | 5.5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED según SODI N°1049/2017 se requiere la desconexión del 52CT2 Cto. San Nicolas, por trabajos en sus instalaciones en redes MT. Los consumos serán respaldados con generación local. Se aprovechará de realizar mantenimiento preventivo al transformador N°2 66/13,kV y equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017053509 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 08:12 | 2017-11-14 07:55 |  | 2017-11-14 07:53 |  | DP | 23.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de T1 por mantencion programada de equipos primarios en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 08:50 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | MPB Desconectador 89HT3-1, según SD N° 210736. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | Transformadores3D256 | Transformadores3D256RO | Neomante | 256 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052551 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 10:18 | 2017-11-20 11:07 |  |  |  | RO | 168.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Investigar y normalizar anormalidad en alarma de unidad --- de reserva --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055209 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 10:54 | 2017-11-13 18:16 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT2 -ATR2. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR2. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR2 220/110/13,2 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055214 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 10:54 | 2017-11-13 18:16 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT4 -ATR4. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR4. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR4 500/220/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054879 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 10:54 | 2017-11-13 18:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT6 -ATR6. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal sección 1 y 2 de 220 kV. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR6 220/154/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | -50 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055395 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-13 11:04 | 2017-11-13 18:14 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de lavado de aislación en paños de 220 kV de la S/E Alto Jahuel, se solicita Orden de no reconectar el Banco Autotransformador señalado, frente a una operación no deseada Enel se contactará con el Coordinador para su reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1562 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275DF | Movimiento de Equipos | 275 | Transformadores3D | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 13:29 |  |  |  | DF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4667. |  |  | 0 | 1 | 0
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474DF | Movimiento de Equipos | 1474 | Transformadores2D | Central Tarapacá 220/13.8 kV-CTTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 13:28 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4667. |  |  | 0 | 1 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017053486 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 14:36 | 2017-11-13 16:17 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita poder realizar el Bloqueo Operación de Protecciones Mecánicas del Transformador T1, junto con la operación del relé 86T1, por faenas de medición de aislamiento de contactos de protecciones mecánica de Transformador T1. Nota: Queda en servicio protecciones 87T1 y 51T1 protegiendo el Transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Movimiento de Equipos | 1462 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-14 12:27 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | MPB Desconectador 89HT3-1, según SD N° 210736. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055764 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 06:00 | 2017-11-14 17:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055763 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 06:03 | 2017-11-14 19:19 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 y a su Interruptor de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053578 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 07:53 | 2017-11-14 22:18 |  |  |  | DP | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de T2 por mantencion programada de equipos primarios en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017053511 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 07:53 | 2017-11-14 22:17 |  |  |  | DP | 14.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de T1 por mantencion programada de equipos primarios en S/E San Pedro. |  |  | -24 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017055497 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 09:05 | 2017-11-14 16:18 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por pruebas sistema contra incendios en transformador de poder TR2. (genera indisponibilidad en UG2). Obs: Esta SD, no representa vertimiento y perdida de generación, se mantendrá en operación U1. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055205 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 09:58 | 2017-11-14 17:42 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT5 -ATR5. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al banco ATR5 500/220/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 500/220/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017055075 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 09:59 | 2017-11-14 20:00 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador de poder en subestación Esperanza 110/62/12 kV- 30mVA para realizar mantenimiento al Transformador y sus equipos asociados; transformadores de corriente y Pararrayos. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017053473 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 10:29 | 2017-11-14 16:55 |  | 2017-11-14 16:53 |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita poder realizar el Bloqueo Operación de Protecciones Mecánicas del Transformador T1, junto con la operación del relé 86T1, Bloqueo de la 50BF proveniente del paño T1, se bloqueará además los disparos de 87T1 y se apagará protección 87T1, todos estos bloqueos se realizaran por aproximadamente unas 3 horas una vez comenzada las faenas de medición de aislamiento de contactos de protecciones mecánica de Transformador T1. Nota: queda en servicio protección 21T1 protegiendo el Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017055844 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 10:46 | 2017-11-14 20:00 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas ,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados por el Transformador TR11-1B de 66/4.16 kV SAG1 |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017053478 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 13:40 | 2017-11-14 14:47 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita poder realizar el Bloqueo Operación de Protecciones Mecánicas del Transformador T1, junto con la operación del relé 86T1, por faenas de medición de aislamiento de contactos de protecciones mecánica de Transformador T1. Nota: Queda en servicio protección 87T1 y 51BT1 protegiendo el Transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055130 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 14:09 | 2017-11-14 18:30 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055132 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 14:10 | 2017-11-14 18:30 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476RO | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Limitaciones | 2017001240 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-14 15:03 | 2017-11-23 12:06 |  |  |  | RO | 213.05 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitado control digital de temperatura, debido a interpretación errónea de lectura , razón por la cual se deshabilitó el trip por temperatura sobre el relé maestro, mientras se obtiene la respuesta de la fábrica Rhona, ya que no hay riesgo de sobretemperatura por la baja demanda del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Limitaciones | 2017001239 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-14 16:53 | 2017-11-30 23:59 |  |  |  | RO | 391.1 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilita la protección de la válvula de sobrepresión del transformador TF 66/13,2 kV, debido a la pérdida de aislación en contactos eléctricos en microswitch perteneciente al equipo |  |  | -6 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055350 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:54 | 2017-11-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por actividades de mantenimiento preventivo sobre el CDBC. Los consumos asociados al transformador, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona y hacia el Transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055133 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 07:21 | 2017-11-15 17:57 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055140 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 07:21 | 2017-11-15 17:57 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DP | Neomante | 31 | Transformadores3D | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054602 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 07:43 | 2017-11-15 20:44 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico, limpieza de aislación y pruebas eléctricas a transformador N°2 de SE Las Arañas. El mantenimiento contempla también la revisión de BBCC N°3 y 4 conectados a terciario de dicho transformador. La Carga asociada al T2 será transferida al T1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055118 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 08:53 | 2017-11-15 16:45 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Independizar circuitos de corriente asociados a la protección diferencial de barra del patio 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055896 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 08:55 | 2017-11-15 09:58 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta por cambio de derivación, aumento del TAP 1 al 2, se respalda la carga de S/E San Sebastián a través de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017055846 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 09:35 | 2017-11-15 20:00 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas al Transformador T-203 66/4.16 kV, los circuitos no se verán afectados por estar Planta de Proceso detenida por Mantencion Programada. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017055847 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 09:35 | 2017-11-15 20:00 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas al Transformador T-204 66/4.16 kV, los circuitos no se verán afectados por estar Planta de Proceso detenida por Mantencion Programada. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055419 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 09:57 | 2017-11-16 00:09 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño BT1 -TR1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel. Incorporación de medidor de facturación al paño BT1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación del a zona de trabajo. Se perderán --- medidas local y remota mientras dure la intervención. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080RO | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055824 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 10:07 | 2017-11-15 16:10 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Intervención para realizar cambio de silica gel y retiro de aguas lluvias en cámara de registro de cables de 12 kV. Con sistema energizado. Sin restricciones. En caso de operación automática NO reconectar 52H5 en SE Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055428 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 10:20 | 2017-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 01 - 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado cables y pruebas de control para la --- incorporación de celda de media tensión ( secundario transf. de poder ). --- Verificación de enclavamientos lado AT con MT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52J4 y --- desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia ó Línea de 220 kV Chena-Neptuno. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334RO | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056523 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 15:58 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 145.0333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización, pruebas de puesta en servicio de fase de reserva ATR-R1, a traves del banco Autotransfomador N°2 220/500 kV en Subestación Los Changos. Se considera mantener el ATR N°2 conectado 24 horas conformado con la fase de reserva, fases N° 2 y N° 3. La fase N° 1 quedara fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-16 19:43 |  |  |  | DP | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico, según SD N° 210250. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056461 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 05:51 | 2017-11-16 18:04 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2 y su Interruptor de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055142 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 07:44 | 2017-11-16 19:35 |  |  |  | RO | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055134 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 07:44 | 2017-11-16 19:35 |  |  |  | RO | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055041 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:10 | 2017-11-16 16:32 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta autotransformador 110/66 kV por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas, la carga de este autotransformador será transferida a S/E San Antonio, Se realizaran pruebas efectivas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:24 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador MMH 220/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de Transformador N°1 según solicitud de Desconexión Nro. 210262 |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055429 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:52 | 2017-11-16 18:11 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 01 - 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado cables y pruebas de control para la --- incorporación de celda de media tensión ( secundario transf. de poder ). --- Verificación de enclavamientos lado AT con MT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52J4 y --- desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia ó Línea de 220 kV Chena-Neptuno. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055476 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 09:08 | 2017-11-16 18:22 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a equipos del paño HT1: Transformador T1, desconectador 89HT1-1, interruptor 52HT1. Los consumos serán transferidos, a través de la barra acopladora (52CS) al Transformador T3. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017055845 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 10:33 | 2017-11-16 20:15 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas ,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados por el Transformador TR11-1A de 66/4.16 kV |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017055901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 10:37 | 2017-11-16 11:07 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en Las Tórtolas; Se solicita la desenergización del Transformador T1 en Las Tórtolas; esto a fin de dejar la barra Las Tórtolas desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017055902 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 10:37 | 2017-11-16 11:07 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en Las Tórtolas; Se solicita la desenergización del Transformador T2 en Las Tórtolas; esto a fin de dejar la barra Las Tórtolas desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017053786 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 14:04 | 2017-11-16 17:55 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de trip a protecciones mecánicas de Autotransformador 2 por un periodo deuna horas para realizar medida de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas, durante este periodo se mantendrán en servicio protecciones de alimentador cabecera 52C1. |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D1084 | Transformadores2D1084RO | Neomante | 1084 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2017053790 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 14:04 | 2017-11-16 17:55 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de trip a protecciones mecánicas de Autotransformador 3 por un periodo de una hora para realizar medida de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas, durante este periodo se mantendrán en servicio protecciones de alimentador cabecera 52C1. |  |  | 0 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1071 | Transformadores2D1071RO | Neomante | 1071 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2017053794 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 14:04 | 2017-11-16 17:55 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de trip a protecciones mecánicas de Autotransformador 3 por un periodo de una hora para realizar medida de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas, durante este periodo se mantendrán en servicio protecciones de alimentador cabecera 52C6. |  |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017053780 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 14:04 | 2017-11-16 17:55 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de trip a protecciones mecánicas de Transformador 1 por un periodo de tres horas para realizar medida de aislamiento a contactos de protecciones mecánicas, durante este periodo se mantendrán en servicio protecciones de alimentador cabecera 87T1 y 51JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-17 19:15 |  |  |  | DP | 19.25 | 0 | 0 | 0 | MPB, según SD N° 210393. |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-17 08:33 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador MMH 220/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo de Transformador N°1 según solicitud de Desconexión Nro. 210262 |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055135 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 07:50 | 2017-11-17 18:30 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055137 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 07:50 | 2017-11-17 18:30 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa O B. Monofásico 06, 500/220kV- --- Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017056422 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 08:25 | 2017-11-17 11:30 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el Bloqueo de protecciones 87T1 y 51CT1 de Transformador T1 en S/E Masisa, por aproximadamente una hora, mientras se realicen faenas de Retiro de IED ABB REG-670 Instalado pero no en Servicio (sus disparos están bloqueados ya que nunca entro en servicio), la protección 51BT1 respaldará el Transformador T1 y Barra 13,2 kV de S/E Masisa. Nota: Se contara con personal de mantenimiento de STS en S/E Masisa en todo el periodo que dure las faenas, para apoyar en solucionar cualquier inconveniente operacional. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055220 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 08:35 | 2017-11-17 14:50 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -ATR1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de --- 110 kV sección 1 y 2 y asociados al ATR1 110/66/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 110 kV sección 1 y 2 o ATR1 110/66/13,8 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055224 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 08:35 | 2017-11-17 14:50 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT2 -ATR2. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 110 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al ATR2 220/110/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 110 kV sección 1 y 2 o Banco ATR2 220/110/13,2 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:56 | 2017-11-17 20:24 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador N°2. SD N°210265. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056311 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 10:06 | 2017-11-17 13:30 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a autotransformador N°4 que se encuentra en reserva fría, |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476RO | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057489 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-17 11:24 | 2017-11-17 13:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución en transformador N°1 por mantenimiento correctivo del controlador de temperatura, asociado a informe de limitación N°1240. |  |  | -63 | 0 | 0
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017055848 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 11:46 | 2017-11-17 20:22 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas al Transformador T-207 66/4.16 kV, los circuitos no se verán afectados por estar Planta de Proceso detenida por Mantencion Programada. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017056774 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:50 | 2017-11-20 19:30 | 2017-11-17 22:52 |  |  | DP_E | 68.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de la función 50 de la protección de sobrecorriente del ATR, la cual fue modificada para la primera energización de las líneas de TEN Nva. Cardones - Cumbres 500kV, se volverá al valor original del ajuste una vez finalizados los trabajos se enviarán los print-out al CEN. en conjunto con esto se ejecutarán correcciones de control asociados al cambio rápido de unidades y al CTBC del ATR. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056919 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056918 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056923 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 08:56 | 2017-11-18 17:43 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°4 y a sus Interruptores de 23 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054579 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 19:11 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidad numero 4 de banco autotransformador en reserva fría para realización de Mantenimiento a CTBC. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056351 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-20 07:40 | 2017-11-20 17:00 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 KV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056341 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-20 07:40 | 2017-11-20 17:00 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV *Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 LT2x220 kV --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a la línea --- |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056404 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-20 08:37 | 2017-12-18 18:59 |  |  |  | RO | 682.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: OO.CC ATR 4,Trabajos preliminares a modificación de --- fundación ATR4 - 220 kV (Existente) para acoplamiento y montaje de nuevo --- Autotransformador ubicado en Paño JT4. TRABAJOS A REALIZAR: - --- Fabricación de cerco duro delimitador y segregación del área (placas --- paños manuales o mecanizada. - Protección a equipo ATR 4, Existente con --- Placas OSB cierre regido y Cierre semi rígidos.(sector ralladores) - --- Retiro de bolones y Grava en forma manual o mecanizada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitar Zona de Trabajos. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 08:41 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 15.3167 | 0 | 0 | 0 | MPB Desconectador 89HT2-1. SD N°211171. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056771 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-20 08:53 | 2017-11-20 12:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño AT6 -ATR6. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño AT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 154 kV. No reconectar interruptores asociados al Banco --- ATR6 220/154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260DP | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056773 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 09:36 | 2017-11-20 18:04 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno. ATR2 220/20,4 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado de cables y pruebas de control para la --- incorporación de celda de media tensión (secundario transformador de --- poder). Verificación de enclavamientos lado AT con MT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52J3 y --- desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia o línea de 220 kV Chena - --- Neptuno. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056772 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-20 14:10 | 2017-11-20 14:18 |  |  |  | RO | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño BT1 -TR1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño BT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 66 kV. No reconectar interruptores asociados al ATR1 --- 110/66/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o ATR1 110/66/13,8 kV. --- Observaciones --- Coordinado con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017053563 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 15:53 | 2017-11-23 18:09 |  |  |  | DP | 74.2667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas ,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados por los Transformadores N° 1 y 2 LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Movimiento de Equipos | 1461 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-21 15:21 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | MPB Desconectador 89HT2-1. SD N°211171. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054584 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 01:47 | 2017-11-21 07:00 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta banco de autotransformadores para realizar rotacion de unidades en SE Agua Santa, Se conecta unidad N°4 y se desconecta unidad N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054580 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:10 | 2017-11-21 18:35 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidad numero 3 de banco autotransformador para realización de Mantenimiento a CTBC. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056340 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-21 08:24 | 2017-11-21 18:15 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T.2x220 kV.- --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1137 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136RO | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Desconexión / Intervención | 2017057474 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-21 08:30 | 2017-11-21 11:28 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de esta intervención es para realizar trabajos URGENTE de lavados de aisladores en la SSEE Rio Huasco, esto debido a la presencia de alto nivel de polvo en aisladores, producto a trabajos realizados en el sector, donde se observó la presencia de chispas en los aisladores, lo cual pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de la central Hidroeléctrica Rio Huasco. El lavado de aisladores se realizará con lineas energizadas y para ello se solicita el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52H1 en TaP El Eden. |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260DP | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056872 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 09:38 | 2017-11-21 19:24 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno. ATR2 220/20,4 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado de cables y pruebas de control para la --- incorporación de celda de media tensión (secundario transformador de --- poder). Verificación de enclavamientos lado AT con MT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52J3 y --- desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia o línea de 220 kV Chena - --- Neptuno. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017058155 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-21 13:01 | 2017-11-21 18:30 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Transformador T3 70 MVA S/E Cordillera por inspección a cambiador de TAP. Actualmente Transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017053802 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-21 14:04 | 2017-11-21 18:23 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita poder realizar el Bloqueo Operación de Protecciones Mecánicas del Transformador T2, junto con la operación del relé 86T2, por faenas de medición de aislamiento de contactos de protecciones mecánica de Transformador T2, además se debe apagar controlador paño T2, con lo cual se perderá control Sacada sobre 52BT2 y 52CT2, para lo cual se contara con personal de mantenimiento STS en S/E Lota. Nota: Queda en servicio protecciones 87T2 y 21T2 protegiendo el Transformador T2. |  |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056491 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 15:27 | 2017-11-21 17:43 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la conexión al sistema de S/E Fátima 66/15kV el transformador N°2 30MVA de la subestación. Este transformador se había retirado de la subestación y enviado fábrica para revisión y reparación dada la desconexión forzada ocurrida el pasado 11 de mayo 2017 producto de la falla en reconectador de MT 52C3 Cto Paine y que afectó a este transformador (Se asocia a IF 1424 11-05-2017 SE Fátima VF.docx). Al término de la conexión, se procederá a energizar en vacío el transformador por un lapso de 30 minutos. Luego se conectará en paralelo con el transformador N°1 por otro lapso de 10 minutos para verificar su comportamiento. A posterior, se anulará el paralelo y el transformador N°2 quedará alimentado sus consumos en forma independiente y será entregado para explotación. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379FE | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003179 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-22 01:00 | 2017-11-22 19:18 |  |  |  | FE | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Operó relé maestro de transformador N° 1, accionado por la protección diferencial del transformador. Se ejecuta Transferencia automatica en 12 kV de forma exitosa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DF | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017058358 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-22 01:55 | 2017-11-22 02:39 |  |  |  | DF | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se desenergiza transformador por precaución para inspeccionar la falla del TR-1 |  |  | 0 | 1 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054585 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 02:17 | 2017-11-22 02:26 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta banco de autotransformadores para realizar rotacion de unidades en SE Agua Santa, Se conecta unidad N°3 y se desconecta unidad N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057628 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 05:56 | 2017-11-22 18:17 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar mantenimiento correctivo del Transformador de potencial |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057123 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-22 07:28 | 2017-11-22 18:42 |  |  |  | RO | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 -Unidad de reserva. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformador y medida de SFRA --- a unidad 3 (fuera de servicio) del banco ATR2 500/220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushing de conexión primaria, secundaria, --- terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056353 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-22 08:15 | 2017-11-22 17:58 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056346 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-22 08:15 | 2017-11-22 17:58 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017056897 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 08:55 | 2017-11-22 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Normalización de pantalla de conductor . Trabajo relacionado con independización de circuitos de corriente en esquema de diferencial de barras 110[kV] |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017053796 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-22 09:59 | 2017-11-22 13:05 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita poder realizar el Bloqueo Operación de Protecciones Mecánicas del Transformador T1, se apagará controlador paño T1, por lo que se perdera el control y la medida SCADA de 52BT1 y 52ET1, se inhabilitará circuito de apertura Bobina 2 del 52ET1. Nota: Queda en servicio protecciones 87T1 y 21T protegiendo el Transformador T1, la barra 23 kV queda protegida por 51ET1 a través de circuito bobina 1 del 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206RO | Neomante | 206 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057314 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-22 17:10 | 2017-11-22 17:45 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere modificación de ajustes en memoria secuencial de eventos de relé de protección diferencial, asociado al Transformador N° de SE San Fernando. Se contempla activación SCADA de alarma de Falla Interna en relé. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054586 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 01:58 | 2017-11-23 07:23 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta banco de autotransformadores para realizar rotacion de unidades en SE Agua Santa, Se conecta unidad N°2 y se desconecta unidad N°1, que queda como reserva fria. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057641 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 05:58 | 2017-11-23 18:45 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar mantenimiento correctivo del Transformador de potencial |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056352 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-23 07:54 | 2017-11-23 17:48 |  |  |  | RO | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056345 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-23 07:54 | 2017-11-23 16:10 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 LT 2x220 kV *Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017055282 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-23 09:09 | 2017-11-23 19:20 |  |  |  | RO | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET1 por trabajos de construcción de portal en ampliación de S/E Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476RO | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057836 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-23 09:11 | 2017-11-23 12:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la conexión de los disparos por sobre temperatura del Controlador de Temperatura del Transformador N°1 de esta subestación, por motivo de falla según IF N°2017003123 del día 10.11.2017. Asociado a Informe de Limitación N°2017001237. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017054583 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 10:05 | 2017-11-23 13:23 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidad numero 1 de banco autotransformador para realización de Mantenimiento a CTBC. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058086 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-23 10:08 | 2017-11-23 16:39 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de ventiladores en Transformador N°3. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2017058922 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-23 10:44 | 2017-11-23 11:14 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilitara contacto asociado a relé buchholz de Transformador T1 110/23 kV en S/E Empalme por alarma de sobrepresión de aceite, esto debido a riesgo de Trip. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-24 17:43 |  |  |  | DF | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°3 por Revisión de Transformador N°3 según solicitud de Desconexión Nro. 210836 |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017058084 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 00:09 | 2017-11-24 06:58 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas a Transformador Westinghouse en reserva fría, y a que se considera este transformador como medida de mitigación de riesgo para el mantenimiento preventivo del cambiador de derivación del TR-2 a realizarse el domingo 26-nov. Se desconecta TR-3 por precaución de cercanía |  |  | 0 | 0 | 1
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057644 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 06:08 | 2017-11-24 18:15 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar mantenimiento correctivo del Transformador de potencial |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056342 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-24 07:50 | 2017-11-24 17:30 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056344 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-24 07:50 | 2017-11-24 17:30 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017057952 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 08:10 | 2017-11-24 14:58 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a CTBC de transformador N°2, Cargas serán respaldadas a través de transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017055284 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-24 08:54 | 2017-11-24 19:46 |  |  |  | RO | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET1 por trabajos de construcción de portal en ampliación de S/E Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831RO | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058141 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-24 10:04 | 2017-11-24 16:58 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventiladores en Transformador N°2. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056707 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 10:15 | 2017-11-24 11:48 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Extracción de muestras de aceite del cambiador de tomas --- bajo carga del Transformador N°7 para análisis en laboratorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRBT7 y en conexiones de bajada del PRAT7. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa (Al inicio de la faena, por --- proximidad a equipo energizado) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 10:17 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Booster 69/4.16 kV N°1 por Pruebas de control de protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 211323 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-25 10:16 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Booster 69/4.16 kV N°1 por Pruebas de control de protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 211323 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 00:01 | 2017-11-25 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo mufas de terciario ATR1. Según SD N° 211034. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017058379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 00:23 | 2017-11-25 04:07 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos y alarmas en equipos de 110 /20 KV por integración de nuevo sistema SCADA en tercer transformador de 40 MVA. Se solicita TR3, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056553 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:49 | 2017-11-25 10:23 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo, los consumos de SE La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia SE Cauquenes lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°282. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017057164 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 06:14 | 2017-11-25 20:35 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada para realizar obras civiles de preparación para instalación de transformadores de medida en barra de 12 KV |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP_E | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058962 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-25 08:12 | 2017-11-25 16:40 |  |  |  | DP_E | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- PAÑO A ANALIZAR ATR3 USANDO DE REFERENCIA EL PAÑO J3 LINEA 220 KV --- CARDONES - SAN ANDRES REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B --- 220 KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV --- CARDONES SODI A TERCEROS. SODI 5976 ELETRANS, 5977 INTERCHILE, 5978 SAN --- ANDRES. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS 52JT3, 89JT3-1, 89JT3-2 A DISPOSICIÓN DEL Jefe --- Faena y en forma alternada S/E CAR: Bloqueo de trips 87B y Auxiliar --- 86B de cada Unidad de Bahía , EXCEPTO 52JT3 y 52J3 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 --- KV, --- |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058803 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 08:15 | 2017-11-25 20:21 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 12 kV del Transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017057954 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 08:40 | 2017-11-25 18:59 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a cambiador de derivación bajo carga de transformador 110/12kV N°1. Sus consumos serán respaldados por el Transf. 110/12kV Nº 1. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057972 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-25 08:55 | 2017-11-25 16:25 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Pruebas electricas al Autotransformador N° 1 (equipo fuera --- de servicio), Medida de resistencia de aislamiento al transformador, --- medida de resistencia de aislación del núcleo , tras ser sometido a --- proceso de regeneración del aceite mineral aislante (Obra Capex-2017) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180DP_E | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058221 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-25 09:08 | 2017-11-25 16:25 |  |  |  | DP_E | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-1 de S/E Tres Pinos por MPB y mediciones eléctricas. La carga del transformador será desconectada previamente por STS según SODI 1893, por trabajos en redes de Frontel. CGE no desconectará carga. Durante las maniobras se bloqueará la reconexión del 52B1 de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017055286 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-25 09:59 | 2017-11-25 15:28 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET1 por trabajos de construcción de portal en ampliación de S/E Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 10:16 | 2017-11-25 16:38 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar revisión del alambrado del rele maestro de barra Auxiliar N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056850 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 12:08 | 2017-11-25 20:03 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión de la unidad 220/110 kV N°4 (reserva) para realizar revisión del Cambiador de Taps Bajo Carga. No se desconectan las unidades en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1344 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 15:38 | 2017-11-25 18:34 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Booster 69/4.16 kV N°2 por Pruebas de control de protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 211324 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057730 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-26 05:44 | 2017-11-26 06:38 |  | 2017-11-26 06:08 |  | DP_E | 0.4 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 1016/2017 se requiere la desconexión del transformador N° 1 de SE Linares por maniobras de desconexión del tramo de línea de 154kV Yerbas Buenas - Linares por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de SE Linares serán Transferidos hacia SE PARRAL vía sistema de 66kV en forma momentánea, se requiere paralelo en 154kV para realizar esta transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059410 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 06:08 | 2017-11-26 06:38 |  |  |  | DRO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°1070 se requiere apertura del Transformador N°1 de S/E Linares por desconexión del tramo de línea 154kV Yerbas Buenas - Linares. Los consumos de S/E Linares serán transferidos hacia S/E Parral vía sistema 66 kV en forma momentánea, se requiere paralelo en 154 kV para realizar la transferencia. |  |  | -1 | 1 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057730 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-26 05:44 | 2017-11-26 06:38 | 2017-11-26 06:38 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 1016/2017 se requiere la desconexión del transformador N° 1 de SE Linares por maniobras de desconexión del tramo de línea de 154kV Yerbas Buenas - Linares por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de SE Linares serán Transferidos hacia SE PARRAL vía sistema de 66kV en forma momentánea, se requiere paralelo en 154kV para realizar esta transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DF | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2017003207 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-26 06:45 | 2017-11-26 08:24 |  |  |  | DF | 1.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexion forzada del interruptor 52BT2 S/E S. Vicente T.T, asociado al Transformador 2 . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058808 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 07:04 | 2017-11-27 02:34 |  |  |  | DP | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 12 kV Asociados a la Barra Principal 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058806 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 07:04 | 2017-11-27 02:34 |  |  |  | DP | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 12 kV Asociados a la Barra Principal 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017057978 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 07:06 | 2017-11-26 19:19 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | se realizara Mantenimiento CTBC transformador N°2 TUSAN, cargas serán respaldadas. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056873 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:34 | 2017-11-26 18:09 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión de la unidad 220/110 kV N°4 (reserva) para realizar revisión del Cambiador de Taps Bajo Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP_E | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058431 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-26 09:28 | 2017-11-26 16:10 |  |  |  | DP_E | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- PAÑO A ANALIZAR ATR1 USANDO DE REFERENCIA EL PAÑO J3 Linea 220 kv --- CARDONES - SAN ANDRES REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B --- 220 KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV --- CARDONES SODI A TERCEROS. SODIS 5574 ELETRANS, 5575 INTERCHILE, 5576 --- ELETRANS SAN ANDRES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: --- ABIERTOS 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 a disposición del Jefe Faen --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 --- KV, --- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058065 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-26 09:35 | 2017-11-26 11:25 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño BT1 -TR1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño BT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 66 kV. No reconectar interruptores asociados al ATR1 --- 110/66/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o ATR1 110/66/13,8 kV. --- Observaciones --- Coordinado con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057732 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-27 00:48 | 2017-11-27 01:26 |  |  |  | DP_E | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 1018/2017 se requiere la desconexión del transformador N° 1 de SE Linares por maniobras de normalización del tramo de línea de 154kV Yerbas Buenas - Linares por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de SE Linares serán Transferidos hacia SE PARRAL vía sistema de 66kV en forma momentánea, se requiere paralelo en 154kV para realizar esta transferencia |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058527 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-27 08:08 | 2017-12-10 06:44 |  | 2017-12-10 00:56 |  | RO | 304.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Montaje, cableado y energización de switchsync. --- Conexión cables del paño JT6. Pruebas de control efectivas. Tendido y --- alambrado de nuevos cables de control y fuerza. Alambrado y pruebas de --- control previas a puesta en servicio. Obra de reemplazo de interruptor --- de 220 kV 52JT6. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del --- interruptor 52JT6, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- Interruptor permanecerá transferido por todo el periodo de la obra de --- reemplazo. --- |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057890 | externo | Programada | Intervención | 2017-11-27 08:08 | 2017-11-28 17:46 |  |  |  | RO | 33.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Solicitud de STC (Saesa) para realizar trabajos de conexión --- de Malla de Puesta a Tierra Subterránea y Aérea del Paño J10, con Malla --- existente de la Subestación. Obras atingentes a nuevo Paño J10. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa (durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a habilitación de Nuevo Paño J10, Correspondiente --- al Proyecto Central Ñuble (San Fabián) de SAESA STC. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056677 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-27 08:08 | 2017-11-28 16:00 |  | 2017-11-28 10:24 |  | RO | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056676 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-27 08:08 | 2017-11-28 16:00 |  | 2017-11-28 10:24 |  | RO | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 08:37 | 2017-11-27 10:33 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado de aisladores, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 211514 |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831RO | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058142 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-27 10:14 | 2017-11-27 16:14 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventiladores en Transformador N°2. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 10:46 | 2017-11-27 11:40 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 211517 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 10:46 | 2017-11-27 11:40 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 211518 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058973 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 06:00 | 2017-11-28 16:10 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 12 kV del Transformador de poder N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017058739 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:05 | 2017-11-28 14:03 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a CTBC, consumos serán respaldados a través de la barra 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017059880 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-28 09:21 | 2017-11-28 18:30 |  |  |  | DF | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión por fuga de silicona. |  |  | 0 | 1 | 0
731 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27RO | Neomante | 27 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058983 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 09:56 | 2017-11-28 20:01 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el desarme del transformador T-1 de S/E Concepción, esto por futuro reemplazo de dicho equipo. Adicionalmente, se requiere indisponible la barra de transferencia 154 kV de S/E Concepción (propiedad de Transelec). Esto de acuerdo a SODI 393/2017. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056674 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 10:24 | 2017-11-28 17:52 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°5 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | -16 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056673 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 10:24 | 2017-11-28 17:52 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°6 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- *Montaje de Estructuras Altas, Torres 57 L.T. 2x220 kV.*Montaje de --- Estructuras Altas, Torres 58 LT 2x220 kV.*Giro, aplome y torque de --- Torres 57 y 58 L.T. 2x220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220kV. ó Banco --- Autotransformador N°6 500/220kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- *Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * No Reconectar los Interruptores asociados a las Líneas.- --- --- |  |  | -16 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39RO | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059015 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 10:44 | 2017-11-28 14:51 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017057247 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 14:31 | 2017-11-28 17:36 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear operación de protecciones mecánicas de T1, 86T1 y 87T1, por medidas de aislacion a contactos de estas, durante este periodo se mantendrá operativa la proteccion 21JT1. Periodo de trabajo aprox. 3 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | Transformadores2D1393 | Transformadores2D1393DP | Neomante | 1393 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2017056778 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 14:32 | 2017-12-25 11:20 |  |  |  | DP | 644.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión y Verificaciones Interruptor 110 KV ABB |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766RO | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059049 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-28 16:14 | 2017-11-28 18:32 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las solicitudes de Chilquinta N° 2017059017 y 2017059018, por lavado de aislación con LLVV en Paños H1 y H2 de su propiedad, se requiere orden de no reconectar sobre Interruptor 52HT1 propiedad de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059240 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 06:20 | 2017-11-29 18:22 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 y a su Interruptor de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2017057239 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 09:09 | 2017-11-29 10:36 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Bloquear operación de protecciones mecánicas de T1 por medidas de aislacion a contactos de estas, durante este periodo se mantendrán operativas la protecciones 87T1 y 51T1. Periodo de trabajo aprox. 3 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017060271 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-29 09:16 | 2017-11-29 18:40 |  |  |  | DF | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de transformador T3 70 MVA S/E Cordillera, por revisión de fuga de silicona en equipo. Actualmente transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059210 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 09:18 | 2017-11-29 17:37 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR7 -Desfasador 2. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Incorporación de medidor de facturación en --- transformador desfasador 7. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Se perderá la medida local y remota durante la --- incoporación del medidor. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Transformador desfasador 7. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017057240 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 10:50 | 2017-11-29 12:22 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Bloquear operación de protecciones mecánicas de T1 por medidas de aislacion a contactos de estas, durante este periodo se mantendrán operativas la protecciones 87T1 y 51T1. Periodo de trabajo aprox. 3 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147RO | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059030 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 11:26 | 2017-11-29 12:10 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059024 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 12:38 | 2017-11-29 14:40 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059025 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 12:38 | 2017-11-29 14:40 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2017060200 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-29 14:00 | 2017-11-29 16:51 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Restricción por curzo forzoso solicitada por M. Los --- Pelambre por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones. SODI --- N° 47 - MLP --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- Solitado por terceros Minera Los Pelambres --- |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Transformadores3D151 | Transformadores3D151RO | Neomante | 151 | Transformadores3D | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059026 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 14:50 | 2017-11-29 16:20 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059213 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 17:48 | 2017-11-29 22:14 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR6 -Desfasador 1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Incorporación de medidor de facturación en --- transformador desfasador 6. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Se perderá la medida local y remota durante la --- incoporación del medidor. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Transformador desfasador 6. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 209477. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 209475. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059680 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 01:36 | 2017-11-30 06:56 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de 4 Ventiladores para mejorar la refrigeración del Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058959 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 08:16 | 2017-11-30 19:09 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo al proyecto de inversión de aumento de capacidad en S/E Malloa 66/15KV, se requiere realizar desconexión del transformador N°1 66/15KV de SE Malloa, en donde se realizará trabajos preliminares que no considera puesta en servicio de nuevas instalaciones. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DP | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017058318 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 09:04 | 2017-12-08 18:00 |  |  |  | DP | 200.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a intercambiadores de Tap de Transformador T4 |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DP | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017058312 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 09:04 | 2017-12-06 19:56 |  |  |  | DP | 154.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a intercambiadores de Tap de Transformador T3 |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059690 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-30 10:09 | 2017-11-30 18:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Incorporación de nuevo medidor de facturación al banco --- ATR6 lado 220 y 154 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Se perderá la medida local y remota durante la --- incorporación del medidor de facturación. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -51 | 0 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060712 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-30 10:40 | 2017-11-30 14:30 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de vía de apertura y control de Int. 12 kV de Transf. 110/12 kV N°1. Como medida preventiva se acoplara barra en 12 kV y selectores Scada se pasaran a local durante la intervención |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059382 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 10:43 | 2017-11-30 12:00 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador N°2 para ejecutar mantenimiento de CTBC, cargas seran respaldadas a traves de barra 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059835 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 01:08 | 2017-12-01 02:59 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo de sistema de control de desconectador 110 kV del Transformador N°2, incluye pruebas de control y operatividad. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | Transformadores2D519 | Transformadores2D519DP | Neomante | 519 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017057486 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 08:04 | 2017-12-02 12:38 |  |  |  | DP | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de línea de sensores contra incendio sobre Transformador de poder N°1, se requiere desconexión de transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DF | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-01 12:22 | 2017-12-01 17:04 |  |  |  | DF | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Monturaqui el cual presenta mal funcionamiento provocando operación del breaker de motor asociado. por Trasformador T2 SE Monturaqui el cual presenta mal funcionamiento provocando operación del break |  |  | 0 | 1 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017060233 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 13:42 | 2017-12-01 17:31 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador de poder principal de S/E Melipeuco, ademas de la desconexión del paño H1 que incluye la apertura de interruptor 52E1, 52H1 y desconectador 89H1-1, por trabajos de reinstalación y energización de transformador de servicios auxiliares. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-01 15:36 | 2017-12-01 16:55 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, fuera de programa por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 212241 |  |  | 0 | 1 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DF | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-01 17:13 | 2017-12-01 18:02 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado de aisladores, fuera de programa por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 212246 |  |  | 0 | 1 | 0
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DF | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-01 17:13 | 2017-12-01 18:02 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado de aisladores, fuera de programa por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 212247 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017060015 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 00:23 | 2017-12-02 04:33 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas pendientes en tercer transformador de 40 MVA por integración de nuevo SCADA. Se solicita transformador TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059859 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 06:03 | 2017-12-03 00:55 |  |  |  | DP | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | PES de nuevos desconectadores 12 kV seccionadores de barra, para esto se energizara el Transf. 110/12 kV N°2 que se encuentra en reserva fria. se deshabilitará momentáneamente la protección diferencial y el relé maestro del TR-2. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060603 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-02 06:41 | 2017-12-03 00:05 |  |  |  | RO | 17.4 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la puesta en servicio de nuevos desconectadores 12 kV seccionadores de barra, se requiere inhibir de de manera momentánea la protección diferencial y el relé maestro del transformador N°1. asociada a SD-2017059859 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017059029 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 07:35 | 2017-12-02 22:39 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 230/66 kV S/E Valdivia, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios Paños JT1, T1 y 52BT1. Los consumos alimentados de Transformador T2 y T3 de S/E Valdivia, serán energizados a través de interruptor 52B3 (N/A) por medio de un ByPass (cable aislado 66 kV) instalado previamente con personal de Lineas Vivas (Solicitud 2017058948), los Consumos de Planta Chumpullo serán energizado desde S/E Los Lagos, por lo tanto, no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1140 | Transformadores2D520 | Transformadores2D520DP | Neomante | 520 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017057828 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 12:38 | 2017-12-03 16:44 |  |  |  | DP | 28.1 | 0 | 0 | 0 | Instalación de línea de sensores contra incendio sobre Transformador de poder N°2, se requiere desconexión de transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Movimiento de Equipos | 2454 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-03 14:15 |  |  |  | DP | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 por Revisión y normalización sistema gas SF6 según solicitud de Desconexión Nro. 209493 |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059736 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-03 00:53 | 2017-12-04 00:46 |  |  |  | RO | 23.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Cambio de ajuste de protección diferencial de transformador --- N°7 154/66kV por configuración de línea larga. Según EAP 61-2017 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.C. Charrúa(durante la faena) --- Observaciones --- * Modificación de ajustes temporales a las protecciones del --- transformador por configuración especial y alimentar directamente a --- Línea 66kV Charrúa - Laja. Lo anterior por desconexión de la Barra --- principal 66kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059735 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-03 02:07 | 2017-12-03 22:17 |  |  |  | RO | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Cambio de ajuste de protección diferencial de --- transformador N°2 154/66/13,8kV por configuración de línea larga. --- Según EAP 61-2017 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.C. Charrúa(durante la faena) --- Observaciones --- * Modificación de ajustes temporales a las protecciones del --- transformador por configuración especial y alimentar directamente a --- Línea 66kV Charrúa - Cabrero. Lo anterior por desconexión de la Barra --- principal 66kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058179 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 66/13,8kV 16MVA por trabajos de instalación de poste metálico en SE San Rafael asociado a solicitud 2017058178. Parte de los consumos de SE San Rafael serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT y la otra parte se apoyará por medio de generación local a través de paño auxiliar con reconectador general con los mismos ajustes actuales del interruptor 52CT1 (equipos idénticos), no existen pérdida de consumos. Además se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 89BT1, 52BT1, TTCC, TTPP y transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060597 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 06:34 | 2017-12-03 18:03 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador y a su Interruptor 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058789 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, por la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo sobre el mismo y los paños AT1 y BT1. Los consumos asociados serán transferidos hacia el Transformador T4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Sus consumos son respaldados en media tensión, asociados a SD 59380-59379 |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059862 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Sus consumos serán respaldados en media tensión , asociados a SD 59380- 59379 |  |  | 0 | 0 | 1
745 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056878 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:58 | 2017-12-03 14:02 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E El Avellano: Desconexion programada de transformador T2 66/23kV 10 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo relacionado con (CEN2017056859). Consumos de CGE Distribución serán 100% respaldado a través de red MT Consumos de empresa distribuidora Coopelan: Respaldara consumos parcial del alimentador 52E4 Rarinco siendo afectados 500 clientes finales aproximadamente |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056876 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:58 | 2017-12-03 14:02 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E El Avellano: Desconexion programada de transformador T1 66/23kV 12.5 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo relacionado con (CEN2017056859). Consumos de CGE Distribución serán 100% respaldado a través de red MT Consumos de empresa distribuidora Coopelan: Respaldara consumos parcial del alimentador 52E4 Rarinco siendo afectados 500 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060374 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:11 | 2017-12-03 18:32 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 por mantenimiento preventivo básico al transformado ya antes mencionado. Los consumos asociado al T-1 de S/E Puchoco serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP_E | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059148 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:38 | 2017-12-03 17:44 |  |  |  | DP_E | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- PAÑO A ANALIZAR ATR2 USANDO DE REFERENCIA EL PAÑO SECCIONADOR JS01 --- CARDONES REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN 87B 220 KV. --- TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN 87B 220 KV CARDONES --- SODI A TERCEROS. SODI 6297 ELETRANS, 6298 INTERCHILE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2 a disposición del Jefe Faena --- y en forma alternada. Bloqueo de trips 87B y Auxiliar 86B de cada --- Unidad de Bahía , EXCEPTO BAHÍAS 52JT2 y 52JS --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 --- KV, --- |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059088 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:50 | 2017-12-03 14:15 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 33/23kV por desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue, según 2017059087. Los consumos de S/E Quirihue quedarán alimentados desde S/E Tomé vía redes MT a través de microcorte tanto para desconectar como para normalizar. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017055295 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:52 | 2017-12-03 09:15 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y sistema de control asociado a S/E Picoltué. No hay consumos afectados ya que serán transferidos a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 11:31 | 2017-12-03 20:15 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Laguna Seca 220/69 kV Nº8 por Mejorar ctos. control/prot. del Transformador T8, SE Laguna Seca según solicitud de Desconexión Nro. 211729 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DF | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061325 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-04 06:00 | 2017-12-04 06:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el Cierre de DDCC 89B2-1 S/E Panguilemo para normalización de LT 66kV Itahue-Talca N°2, para lo cual se requiere realizar microcorte a S/E Panguilemo. Esto se encuentra coordinado con CGED y EFE. |  |  | 0 | 1 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366RO | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060617 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 09:29 | 2017-12-04 12:20 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060616 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 09:30 | 2017-12-04 12:20 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058420 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 11:28 | 2017-12-04 14:45 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 EN FORMA --- ALTERNADA EN ATR1, CONFORME A EAP 75/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 1.- Bloqueo Trip Protección S1- S2 en forma alternada, Bloqueo Trip --- 50BF, en forma alternada. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones --- Barra 110 kV, Sección 1-Cardones --- Observaciones --- TRABAJOS POR INTERCONENXIÓN SIC-SING. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 11:46 | 2017-12-05 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059584 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 11:52 | 2018-01-04 11:07 |  | 2017-12-06 01:34 |  | RO | 37.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mejoramiento de protocolos SAT a nueva protección 87T, --- sistema 1 (ABB RET 670), término de montaje y retiro de elementos fuera --- de servicio. Según EAP 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376RO | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060618 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 12:24 | 2017-12-04 14:00 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379RO | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060619 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 15:08 | 2017-12-04 16:30 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380RO | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060631 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 15:08 | 2017-12-04 16:30 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381RO | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060632 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 15:08 | 2017-12-04 16:30 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
814 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061042 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 06:22 | 2017-12-05 18:33 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento a Transformador y a sus interruptores 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059732 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 08:39 | 2017-12-05 13:21 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar. --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059734 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 08:39 | 2017-12-05 13:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar. --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -234 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059733 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 08:39 | 2017-12-05 13:21 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar. --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060225 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 10:39 | 2017-12-05 15:22 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060226 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 10:40 | 2017-12-05 15:22 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059700 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 14:35 | 2017-12-05 17:04 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Lavado paño transformadores y limpieza a --- distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 06, --- 220/13,2kV-P --- Observaciones --- No reconectar los interruptores asociados al equipo. --- |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059729 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-05 14:35 | 2017-12-05 17:04 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Lavado paño transformadores y limpieza a --- distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al equipo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DF | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-05 16:02 | 2017-12-05 16:27 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 212467 |  |  | 0 | 1 | 0
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DF | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-05 16:02 | 2017-12-05 16:27 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 212472 |  |  | 0 | 1 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-05 17:21 | 2017-12-05 18:15 |  |  |  | DF | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por Lavado aislación por alta contaminación según solicitud de Desconexión Nro. 212449 |  |  | 0 | 1 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017057533 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 | 2017-12-06 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte por traspaso de carga alimentadores desde T2 a T1 en S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DF | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017061808 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-06 00:15 | 2017-12-06 02:07 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | PLC que controla posición y cambio del Regulador bajo carga en transformador de 40 MVA, se encuentra en falla. Se debe cambiar PLC y cargar nuevo programa. Se solicita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-06 01:34 | 2017-12-06 04:14 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Correctivo, eliminación de filtración de --- aceite por bushing de 154 kV a ATR4, limpieza de aislación y sellado de --- flanjes de bushings. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 07, 154/110kV-Sauzal (al inicio de la faena y término --- de la faena) Y Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal (al término de la --- faena) --- Observaciones --- Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | -29 | 1 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059584 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-04 11:52 | 2018-01-04 11:07 | 2017-12-06 04:14 |  | S | RO | 702.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mejoramiento de protocolos SAT a nueva protección 87T, --- sistema 1 (ABB RET 670), término de montaje y retiro de elementos fuera --- de servicio. Según EAP 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061043 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 08:15 | 2017-12-06 18:12 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento a Transformador y a sus interruptores de 110 y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017057507 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 08:48 | 2017-12-06 12:49 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T2 por reemplazo de rele buchholz en falla, cargas son transferidas al transformador T1 en misma S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060779 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-06 10:34 | 2017-12-06 12:30 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Movimiento de Equipos | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 11:13 | 2017-12-06 19:19 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y regulador de tensión T1 SE OGP1, según SD N° 212213. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060780 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-06 12:48 | 2017-12-06 15:00 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060784 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-06 12:48 | 2017-12-06 15:00 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 13:08 | 2017-12-06 16:08 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Certificación medidores de facturación paño JT1, según SD N° 212210. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373RO | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060788 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-06 15:44 | 2017-12-06 17:24 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060786 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-06 15:44 | 2017-12-06 17:24 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 16:19 | 2017-12-06 20:08 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Certificación medidores de facturación paño JT2, según SD N° 212212. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061576 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:07 | 2017-12-07 06:05 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Transformador y su Interruptor 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017057534 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 | 2017-12-07 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte por normalizar traspaso de carga alimentadores desde T2 a T1 en S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061422 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 01:48 | 2017-12-07 07:40 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta banco de autotransformadores para realizar rotación de unidades en SE Agua Santa, Se conecta unidad N°2 y se desconecta unidad N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060340 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 08:46 | 2017-12-07 10:42 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con equipos de poder energizados, asociados a transformador N°3, línea 110 kV Miraflores-Marga Marga N°1 y línea 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2 de propiedad de CGE. Considera orden de no reconectar barra 110 kV e interruptores 52HT3, 52H10 y 52H11 en S/E Miraflores . |  |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060794 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 09:09 | 2017-12-07 10:30 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 09:34 | 2017-12-07 15:58 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y regulador de tensión T2 SE OGP1, según SD N° 212214. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017058795 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 10:11 | 2017-12-07 18:11 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Toma de muestra de Aceite en el Transformador de poder y al C.T.B.C de subestación Las Tórtolas. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017058552 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 10:11 | 2017-12-07 18:11 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Toma de muestra de Aceite en el Transformador de poder y al C.T.B.C de subestación Las Tórtolas. además se procederá a realizar el reemplazo de la Sílica Gel del respirador del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384RO | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060796 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 10:48 | 2017-12-07 11:28 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060795 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-07 10:48 | 2017-12-07 11:28 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-07 18:16 | 2017-12-08 |  |  |  | DF | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017059115 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 07:50 | 2017-12-08 14:48 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 110/23 kV por faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la S/E Pid Pid, paños HT1, T1 y Barra MT, además se realizaran medidas de protocolo a transformador T1, TTCC-MT, TTPP-MT e Interruptores en AT/MT. Consumos serán transferidos por red distribución SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061077 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-08 07:55 | 2017-12-08 19:30 |  |  |  | RO | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo a la Unidad de Reserva que se encuentra desconectada, el Banco Autotransformador señaldo permanece en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061770 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:11 | 2017-12-08 16:03 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al Transformador y su Interruptor 12 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2017061065 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-08 08:58 | 2018-01-04 02:04 |  |  |  | RO | 641.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 09:32 | 2017-12-08 15:53 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y regulador de tension T3 SE OGP1. Según SD N° 212215. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061398 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 09:52 | 2017-12-09 02:40 |  |  |  | DP | 16.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión del CTBC del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060896 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 05:00 | 2017-12-09 05:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Cauquenes por cambio de alimentación del Transformador N°3 a Grupo de generación que respaldara los consumos. (Asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061905 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 05:21 | 2017-12-09 16:59 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV Lado Oriente. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061419 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 07:03 | 2017-12-11 09:26 |  |  |  | DP | 50.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador de poder N°1 para realizar la primera energización del nuevo juego de Celdas 12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061280 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:09 | 2017-12-10 22:40 |  |  |  | DP | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. ATR5 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desvinculación de circuitos de control existentes en --- ATR5. Conexionado de nuevos circuitos y pruebas funcionales. Primera --- energización del nuevo paño JT5. Primera energización del nuevo paño --- HT5. Pruebas de transferencia del paño HT5 (trabajos asociados a PES --- nuevos paños ATR5 220/110/13,2 kV). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF --- mientras dura la intervención. Primera energización de nuevos paños --- del ATR5 en prueba experimental. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2 o Barra --- Principal de 110 kV sección 2 o SSAA (parrón de 13,2 kV). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060875 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:53 | 2017-12-09 21:30 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de S/E Quinta Tilcoco por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante MT. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061281 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 09:11 | 2017-12-10 22:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. ATR5 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Retiro de puentes de Barra Auxiliar de 220 kV. Retiro --- de chicotes al paño JT3. Chicoteo primario al nuevo paño JT5. --- Instalación de linepost de suspensión y puente en Barra Auxiliar de 220 --- kV (sector ATR5). Retiro de puentes en Barra Auxiliar de 110 kV (sector --- Hyosung). Chicoteo primario al nuevo paño HT5. Chicoteo primario de --- desconectadores fusibles y cuchilla hacia Barra del parrón de 13,2 kV --- (trabajos asociados a PES nuevos paños ATR5 220/110/13,2 kV). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a --- tierra provisionales instaladas en conductores de llegada desde el --- ATR5 al marco de línea norte del nuevo paño JT5 y en conductores de --- llegada desde el ATR5 al marco de línea sur del nuevo paño HT5, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -2 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061814 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 09:15 | 2017-12-09 17:43 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador y a su Interruptor 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 09:35 | 2017-12-09 17:30 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y regulador de tensión T4, según SD N° 212216. |  |  | 0 | 0 | 1
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017062527 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-09 15:35 | 2017-12-09 18:30 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Transformador por falla en circuito agua de refrigeración, actualmente este equipo se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003303 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-09 21:48 | 2017-12-09 21:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Es difícil contestar las preguntas del formulario cuando la falla es externa al sistema de MLP. Debiera haber un formulario exclusivo para perturbaciones externas. |  | Perturbación en la S/E Piuquenes, debido a la salida intempestiva de la línea Alto Jahuel-Los Almendros 1 y 2. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003303 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-09 21:48 | 2017-12-09 21:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Es difícil contestar las preguntas del formulario cuando la falla es externa al sistema de MLP. Debiera haber un formulario exclusivo para perturbaciones externas. |  | Perturbación en la S/E Piuquenes, debido a la salida intempestiva de la línea Alto Jahuel-Los Almendros 1 y 2. | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003303 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-09 21:48 | 2017-12-09 21:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Es difícil contestar las preguntas del formulario cuando la falla es externa al sistema de MLP. Debiera haber un formulario exclusivo para perturbaciones externas. |  | Perturbación en la S/E Piuquenes, debido a la salida intempestiva de la línea Alto Jahuel-Los Almendros 1 y 2. | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP_E | Neomante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060441 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-10 11:40 |  |  |  | DP_E | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI 766 por trabajos de puesta en servicio de protección diferencial de barra de 154 kV de S/E Concepción, se desconectará el transformador T-3. La carga será asumida por el T-2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060615 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-10 00:08 | 2017-12-10 06:48 |  |  |  | DP_E | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI Nº1080/2017, requiere abierto interruptor 52AT3 S/E San Fernando por pruebas efectivas de control, para función de reconexión automática paño A8. Los consumos asociados a Transformador Nº3 serán respaldados por redes 66kV y transferidos a paño B1 de S/E Teno. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060605 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-10 00:08 | 2017-12-10 20:06 |  |  |  | DP_E | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI Nº1080/2017, requiere abierto interruptor 52AT2 S/E San Fernando por pruebas efectivas de control, para función de reconexión automática paño A8. Los consumos asociados a Transformador Nº2 serán respaldados por redes 66kV y transferidos a paño B4 de S/E Malloa. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060614 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-10 00:08 | 2017-12-10 20:06 |  |  |  | DP_E | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI Nº1080/2017, requiere abierto interruptor 52AT1 S/E San Fernando por pruebas efectivas de control, para función de reconexión automática paño A8. Los consumos asociados a Transformador Nº1 serán respaldados por redes 66kV y transferidos a paño B2 de S/E Malloa. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061262 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 00:56 | 2017-12-10 08:23 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco ATR. N° 6 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis cromatografico --- y fisico - quimico a CTBC de unidades 1, 2, 3 y reserva del Banco. --- Cambio de unidad ( retiro de unidad de reserva ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales en unidades del Banco ( 220, 154, 66 kV y en --- neutro ) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR. N° 6 220/154 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061264 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 01:00 | 2017-12-10 08:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco ATR. N° 6 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevo --- interruptor 52JT6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Bloqueo --- protección 50BF/52JT6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR. N° 6 220/154 kV --- Observaciones --- En prueba experimental se realizará cierre y apertura de 52JT6 en --- vacio para ajustes finales de equipo de cierre sincronizado --- |  |  | -1 | 0 | 0
580 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP_E | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017060174 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-10 05:47 | 2017-12-10 18:25 |  |  |  | DP_E | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía transformador debido a la desconexion de la linea 66 kV Picarte Corral por faenas en SE Picarte que consisten en el reemplazo de interruptor 52B4 de SE Picarte. Cargas respaldadas con generación en red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061820 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:14 | 2017-12-10 15:37 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador y a sus Interruptores de 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DP | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060790 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:23 | 2017-12-10 12:49 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Fátima 69/15.3KV 30MVA , para realizar mantenimiento preventivo básico al transformador y paño 52CT1. Los consumos serán respaldados por el Transformador Nº2 de S/E Fátima mediante el cierre del desconectador 89CS acoplador de barra. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
280 | Transformadores2D266 | Transformadores2D266DP | Neomante | 266 | Transformadores2D | SANTA ROSA 66/23KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061581 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 09:11 | 2017-12-10 11:13 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Limitación N°2017000676 con fecha 11.06.2017, se requiere la desconexión de T1 para realizar el reemplazo del motor de Interruptor 52ET1 el cual presentó fallas en su funcionamiento. Se realizarán pruebas de apertura y cierre a Interruptor 52ET1, tanto de forma remota como local, igualmente se le realizarán pruebas eléctricas a transformador de poder y mantenimiento preventivo básico de la zona desconectada. Los consumos serán transferidos por redes MT en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060986 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 09:18 | 2017-12-10 18:06 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paños BT2, CT2 y transformador N°2 20MVA, los consumos del transformador N°2 serán transferidos al transformador N°1 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017062531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-10 10:41 | 2017-12-10 15:47 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar Transformador T3 en S/E Cordillera para revisión de circuito de agua de refrigeración (bajo flujo), las cargas se pasaran a Transformador T4, posteriormente se energizara T3 en Vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003321 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 14:34 | 2017-12-10 14:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En MLP fue detectado el bajo voltaje por las protecciones del Sistema de Correas Regenerativas, razón por la cual se perdieron 19 MW de generación. |  | Perturbación por bajo voltaje en la S/E Piuquenes, debido a la salida de servicio de la línea 220 kV Ralco-Charrúa por la interrupción forzada de las protecciones debido a incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003321 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 14:34 | 2017-12-10 14:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En MLP fue detectado el bajo voltaje por las protecciones del Sistema de Correas Regenerativas, razón por la cual se perdieron 19 MW de generación. |  | Perturbación por bajo voltaje en la S/E Piuquenes, debido a la salida de servicio de la línea 220 kV Ralco-Charrúa por la interrupción forzada de las protecciones debido a incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003321 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 14:34 | 2017-12-10 14:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En MLP fue detectado el bajo voltaje por las protecciones del Sistema de Correas Regenerativas, razón por la cual se perdieron 19 MW de generación. |  | Perturbación por bajo voltaje en la S/E Piuquenes, debido a la salida de servicio de la línea 220 kV Ralco-Charrúa por la interrupción forzada de las protecciones debido a incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003328 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 15:09 | 2017-12-10 15:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado que en MLP se perdió se perdió generación y consumo, en la S/E Quillota se debe haber reflejado un aumento en el consumo de MLP de 16-4= 12 MW. |  | En MLP se produce una perturbación de bajo voltaje a raíz de la desconexión forzada por protecciones, de la línea 220 kV Charrúa-Rucúe. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003328 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 15:09 | 2017-12-10 15:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado que en MLP se perdió se perdió generación y consumo, en la S/E Quillota se debe haber reflejado un aumento en el consumo de MLP de 16-4= 12 MW. |  | En MLP se produce una perturbación de bajo voltaje a raíz de la desconexión forzada por protecciones, de la línea 220 kV Charrúa-Rucúe. | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017003328 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 15:09 | 2017-12-10 15:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado que en MLP se perdió se perdió generación y consumo, en la S/E Quillota se debe haber reflejado un aumento en el consumo de MLP de 16-4= 12 MW. |  | En MLP se produce una perturbación de bajo voltaje a raíz de la desconexión forzada por protecciones, de la línea 220 kV Charrúa-Rucúe. | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DF | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2017003297 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 19:34 | 2017-12-11 01:00 |  |  |  | DF | 5.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador por señal de protección valvula Relief. | Desconexión forzada por señal de operación Valvula Relief. |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060943 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 21:06 | 2017-12-10 21:22 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Cauquenes por cambio de alimentación del Grupo de generación al Transformador N°3. (Asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DF | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003306 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 23:49 | 2017-12-10 23:51 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Se efectuaron pruebas al transformador, detectando falla interna, queda fuera de servicio. | Falla interna en transformador. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060210 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 10:35 | 2017-12-11 13:10 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060211 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 10:35 | 2017-12-11 13:10 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368RO | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060209 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 10:35 | 2017-12-11 13:10 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061960 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 11:44 | 2017-12-11 15:24 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- SE CARDONES: Verificación y análisis fasorial a meidor de energia paño --- JT3 ION 8600. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En Socket de Medidor ION, cortocircuitar corrientes y abrir --- potenciales --- --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Observaciones --- SE CARDONES: Verificación y análisis fasorial a meidor de energia paño J --- |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003317 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Alimentadores son de empresa CGE Distribución. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215RO | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060212 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 15:00 | 2017-12-11 16:00 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216RO | Neomante | 216 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060213 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 15:00 | 2017-12-11 16:00 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155RO | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060214 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-11 15:01 | 2017-12-11 16:20 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
1144 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DF | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2017003316 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:17 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52CT2 S/E Chillán afectando los consumos de la misma S/E | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 10:06 | 2017-12-12 11:07 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Actualización de Protecciones y Controladores Uprgrade Sip5 IEDs según solicitud de Desconexión Nro. 212408. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062170 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 11:05 | 2017-12-12 23:36 |  |  |  | RO | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota:Autotransf. N° 4 220/110kV --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Incoporación de nuevo medidor de energia y block de --- pruebas asociado al Autotransf. N° 4 220/110 kV --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. N° 4 220/110 kV ( durante los trabajos ) --- Observaciones --- Durante los trabajos se perderá la medida local y remota del ATR.4 --- |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399RO | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060809 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 13:56 | 2017-12-12 15:30 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060805 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 16:24 | 2017-12-12 17:30 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856RO | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060804 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 16:24 | 2017-12-12 17:30 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria pesada cercano a la instalación, según SDCF N° 212742. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 15:40 |  |  |  | P | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540P | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 11:25 |  |  |  | P | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1, según la SC N° 211893. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-13 18:27 |  |  |  | DP | 18.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador T2 según la SD N° 211950. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060813 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 10:50 | 2017-12-13 13:30 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390RO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060812 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 10:50 | 2017-12-13 13:30 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266RO | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060814 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 10:50 | 2017-12-13 13:30 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017062952 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-13 11:02 | 2017-12-13 21:13 |  |  |  | DF | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Transformador por Falla en Circuito de Agua de refrigeración, actualmente este equipo se encuentra energizado en Vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 11:25 | 2017-12-13 13:19 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Farellón 220/6.9 kV N°1 por Actualización de Protecciones y Controladores Uprgrade Sip5 IEDs según solicitud de Desconexión Nro. 212405 |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | Transformadores2D2499 | Transformadores2D2499RO | Neomante | 2499 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060818 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 13:54 | 2017-12-13 17:10 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060816 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 13:54 | 2017-12-13 17:10 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060817 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-13 13:54 | 2017-12-13 17:10 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 15:40 | 2017-12-13 17:10 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protecciones y Controladores Uprgrade Sip5 IEDs según solicitud de Desconexión Nro. 212407 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-13 17:10 | 2017-12-14 |  |  |  | P | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 18:39 | 2017-12-13 18:47 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°1 por Actualización de Protecciones y Controladores Uprgrade Sip5 IEDs según solicitud de Desconexión Nro. 212403 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2017003342 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-14 00:37 | 2017-12-14 02:38 |  |  |  | DF | 2.0167 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Falla de aislación transformador 23 kV, CT N°12 | 0 | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421DP | Movimiento de Equipos | 1421 | Transformadores2D | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 04:16 | 2017-12-14 21:16 |  |  |  | DP | 17 | 0 | 0 | 0 | Re-adecuación de conexiones entre barra 110kV y desconectadores proyecto seccionamiento Barra 110 kV S/E Antofagasta., según SD N° 212834. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062145 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 05:12 | 2017-12-14 12:43 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. Además se contara con 2 MW de generación distribuida en redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062387 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 07:29 | 2017-12-14 17:37 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT1 -ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociado al ATR1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Banco --- de Autotransformadores 1 de 500/220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062389 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 07:29 | 2017-12-14 17:37 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT2 -ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor asociado al ATR2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Banco --- de Autotransformadores 2 500/220/66 kV. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | Transformadores3D256 | Transformadores3D256DP | Neomante | 256 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061805 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 08:18 | 2017-12-14 15:24 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Medir barrido de frecuencia en unidad 2 del Banco ATR7 --- para investigar falla en selector. Retiro de muestra de aceite para --- análisis en laboratorio --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PR JT7 Unidad 2, PR AT7 Unidad 2 y en --- Bushings 13,2KV Unidad 2. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060819 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 09:51 | 2017-12-14 19:14 |  |  |  | RO | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062255 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 11:53 | 2017-12-14 12:52 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en proximidad en lado 23 kV del Transformador N°1 para verificación de razón de transformación. rente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2017061873 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 11:55 | 2017-12-14 14:55 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el lavado de Aislacion de equipos Primarios de Subestacion; por parte de contratista. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062677 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 12:35 | 2017-12-15 11:36 |  |  |  | RO | 23.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 01, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, investigación por anormalidad de --- indicación de falla en carga de resorte de mecanismos en interruptor --- 52JT1. Ajuste de guarda motores y pruebas de cierre/apertura. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52JT1. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003348 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Sauces sin energia por operación del interruptor 52AT3 en S/E Los Angeles (CGE) por maniobras propias de CGE. |  | Operación del interruptor 52AT3 en S/E Los Angeles (CGE) por maniobras propias de CGE. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003347 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Nahuelbuta sin energia por operación del interruptor 52AT3 en S/E Los Angeles (CGE) por maniobras propias de CGE |  | Operación del interruptor 52AT3 en S/E Los Angeles (CGE) por maniobras propias de CGE | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003350 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Negrete, producto de la operación de interruptor 52AT3 en S/E Los Ángeles propiedad de CGE por maniobras. la S/E se encontraba con 1.2 MW y la central eólica la esperanza inyectando 3.8 MW. |  | Sin energía S/E Negrete, producto de la operación de interruptor 52AT3 en S/E Los Ángeles propiedad de CGE por maniobras. | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062147 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 05:35 | 2017-12-15 13:32 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 debido a trabajos de MPB en LT66kV Hualañé Licantén. Previo a esto se realizara transferencia total de los consumos vía redes de MT a otras instalaciones en coordinación con CGED. Además se contara con 2 MW de generación distribuida en redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 09:23 | 2017-12-15 18:47 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del ATR5, para efectuar un mantenimiento mayor al Transformador y al CTBC a solicitud de ENGIE según la SD N° 212802. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060829 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 09:38 | 2017-12-15 11:10 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060830 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 09:38 | 2017-12-15 11:10 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421RO | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060828 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 11:52 | 2017-12-15 12:24 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060827 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 11:52 | 2017-12-15 13:15 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017060825 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 11:52 | 2017-12-15 13:15 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003362 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-16 00:36 | 2017-12-16 14:32 |  |  |  | DF | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | 52H2 - Maitencillo en S/E Compañías (Propiedad de terceros), abierto de curso forzoso. Coordinador informa que continúa indisponible. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DP | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062467 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 01:10 | 2017-12-16 15:40 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos asociados a este transformador, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona con lo cual no existe pérdida de consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064026 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-16 09:39 | 2017-12-16 14:32 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Solicitud de Curso Forzoso, activar filtro de --- secuencia cero de la función Diferencial 87T del ATR1 110/110 kV --- Justificación: Riesgo al Servicio --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -2 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DF | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064029 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-16 11:37 | 2017-12-16 17:04 |  |  |  | DF | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Falla en CTBC, se encuentra trabado y debe ser revisado. |  |  | 0 | 1 | 0
111 | Transformadores2D352 | Transformadores2D352RO | Neomante | 352 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063260 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063261 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063262 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935RO | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063264 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201RO | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063265 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063263 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063277 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 14:33 | 2017-12-16 20:07 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a barra principal N°2 y N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063278 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 14:33 | 2017-12-16 20:07 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a barra principal N°2 y N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2017003446 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:08 | 2017-12-17 19:14 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación por EDAC en S/E Longaví | Operación por EDAC en S/E Longaví |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288FE | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003413 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:30 |  |  |  | FE | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Sin tensión barras 220 kV secciones 1 y 2 de SS/EE Pehuenche, Ancoa y Canal Melado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189FE | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003414 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:30 |  |  |  | FE | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Sin tensión barras 220 kV secciones 1 y 2 de SS/EE Pehuenche, Ancoa y Canal Melado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73FE | Neomante | 73 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017003404 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:16 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Opera esquema baja Planta AMSA (CMPC Maderas) Baja frecuencia en el SIC 48,8 Hz. | Opera EDAC BF escalón # 2 Planta AMSA, por salida intempestiva Cs. Pehuenche, curillinque, ojos de agua, cipreses e isla. |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2017003444 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:42 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | A las 19:09 del día 17 de diciembre, se produce operación del sistema edac, por falla en el SIC. Desprendiendo 3,4 Mw correspondiente a Electroboosting horno E y horno F. |  | Baja Frecuencia. | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2017003485 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | NO HAY. |  | OPERACIÓN EDAC-BF | 0 | 0 | 0
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887FE | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003402 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Operación bloque #2 de baja frecuencia de ENEL Distribución. S/E afectadas : Cisterna, Ochagavía, Recoleta, Santa Marta y San Bernardo. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1147 | Transformadores2D1324 | Transformadores2D1324FE | Neomante | 1324 | Transformadores2D | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | 2017003440 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:53 |  |  |  | FE | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | EL DÍA 17 DE DICIEMBRE A LAS 18:09 SE ACTIVA SISTEMA EDAC DE BAJA FRECUENCIA, DESCONECTANDO 0,9 MW ASOCIADO A LA MOLIENDA DE CEMENTO. |  | EDAC BAJA FRECUENCIA | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2017003398 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:26 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Operación forzada por protecciones lineas 154 kV 1 y 2 Itahue - Cipreces, provoca salida de Cs. Pehuenche, Cipreses, Curillinque, loma alta e isla despejando una potencia de 433 MW Baja frecuencia en el SIC de 48,87HZ. |  | Desconexión debido a operación de esquema de baja frecuencia. | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017059488 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 09:05 | 2017-12-19 21:20 |  |  |  | RO | 36.25 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de Subestación Nueva Maitencillo, se energizará el ATR2 500/220/34.5kV (750MVA), en sus unidades principales y en vacío durante 24horas, una vez cumplido el plazo se ejecutará rotación de unidades de la unidad 1 a la unidad de reserva y se dejara energizado en esa condición otras 24 horas, una vez cumplido este ultimo plazo se vuelve atrás y se dejan energizadas las unidades principales. Condiciones requeridas: Lado 34.5kV: Desconectadores: 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-4 Cerrados, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, Abiertos. Interruptor: 52F2 Cerrado. Lado 220kV: Desconectadores: 89J4-3, 89J4-4-1, 89J4-4-2, 89J4-4-3, 89J4-5-1, 89J4-5-2, 89J4-5-3, Abiertos. 89J4-3T Cerrado. Interruptores: 52J4, 52J5 Abiertos. Lado 500kV: Desconectadores: 89K4-3, 89K4-4-1, 89K4-4-2, 89K4-4-3, 89K4-5-1, 89K4-5-2, 89K4-5-3, Abiertos. 89K4-3T Cerrado. Interruptores: 52K4, 52K5 Abiertos. Todos los equipos y condiciones operativas quedan a disposición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386RO | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1_FS | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062354 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 09:53 | 2017-12-18 14:10 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062358 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 09:53 | 2017-12-18 14:10 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062360 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 09:53 | 2017-12-18 14:10 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153RO | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062361 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 09:53 | 2017-12-18 14:10 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063220 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 10:05 | 2017-12-19 17:00 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 (unidad reserva). --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a CTBC monofásico de unidad de --- reserva del banco ATR6. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y --- neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de --- tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 220/154 kV (al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063027 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 10:24 | 2017-12-18 12:40 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Retiro de muestras de aceite cuba principal para analísis --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 10:43 | 2017-12-18 12:16 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 S/E Hamburgo 52BT1 según solicitud de Desconexión Nro. 212996 |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063035 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 14:24 | 2017-12-18 17:05 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de muestra de aceite Banco ATR1 para analisis --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062362 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 15:24 | 2017-12-18 20:00 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062624 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-19 10:04 | 2017-12-19 18:21 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes en protección RET670 Sistema 1. --- No implica realización de pruebas de protecciones. Extracción de --- Printout para entrega Según EAP 20-2017 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- verificar bloqueos ( la protección se encuentra bloqueada) --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Y Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D.Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063388 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-19 10:41 | 2017-12-19 18:28 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Obra CAPEX: Incorporación de medidor de energia a paño JT2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 500/220/66 kV --- Observaciones --- Se perderá la medida local y remota al momento de conectar el medidor. --- |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829RO | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064394 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-19 14:50 | 2017-12-19 15:34 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Normalizar contacto relé auxiliar que interviene en medidas de TrN°3, carga queda re-abastecida (sin perdida de consumo). |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061566 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-19 15:22 | 2018-01-17 19:00 |  |  |  | RO | 699.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Intervención en armarios de control en servicio por --- levantamiento técnico de equipos asociados al paño para actualización de --- planos elementales. Se realizará reapriete de terminales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- L 154kV Concepción-San Vicente C1, ó L 154kV Charrua-Concepción, ó B. --- Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP_E | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062987 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-20 00:26 | 2017-12-20 07:16 |  |  |  | DP_E | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI Nº1162/2017, solicita DESCONECTADOR 154kV 89A1 abierto y bloqueado, por trabajos de desconexión LT 154kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, circuito Nº1, sector Punta de Cortés/Alto Jahuel. Los consumos asociados a Transformador Nº1 de S/E Paine serán transferidos hacia S/E Fátima por redes 66kV. Del mismo modo, los consumo asociados al Transfomador N°2 serán transferidos hacia SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP_E | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062993 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-20 00:26 | 2017-12-20 07:16 |  |  |  | DP_E | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI Nº1162/2017, solicita DESCONECTADOR 154kV 89A1 abierto y bloqueado. Para ello es necesario transferir los consumos (S/E Tap Hospital, S/E Hospital, EFE Hospital hacia S/E Rancagua) asociados a transformador Nº2 de S/E Paine hacia S/E Fátima y hacia S/E Rancagua Transformador Nº2 de San Vicente de Tagua-Tagua. (Quedaran abiertos interruptor 52A1, 52BT1, 52BT2, 52B2 en S/E Paine). Esto por trabajos de desconexión LT 154kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, circuito Nº1, sector Punta de Cortés/Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063985 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 06:14 | 2017-12-20 15:22 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 12 kV N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 06:55 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 17.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062841 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 08:28 | 2017-12-20 15:15 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Remplazo de relé buchholz Transformador N°1.Verificar válvulas --- ABIERTAS de radiadores del Transformador N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Laja: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones --- de bajda del PRBT1, en conexiones de bajada del PRCT1. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja (Al Inicio de la Faena, por --- próximidad a equipo energizado en la instalación de tierras --- provisionales) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063052 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 08:28 | 2017-12-20 14:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Alambrados de control y pruebas por remplazo de relé bulcholz --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Laja: Bloquear el relé 86T1 --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063570 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-20 10:08 | 2017-12-20 23:33 |  |  |  | RO | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Obra CAPEX: Vinculación de nuevo medidor ATR lado 154 kV. Montajes y --- alambrados de nuevo medidor ATR6 lado 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Durante la --- incorporación del medidor de facturación, se perderá la medida local y --- remota del banco ATR6 y se perderá la medida del sincrofasor del paño --- AT6. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483RO | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062844 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-20 10:27 | 2017-12-20 20:00 |  |  |  | RO | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Carga de ajustes y pruebas de protecciones para el nuevo transformador según estudio de protecciones GMO-SGM-PROT-165-2017 y carta GIO-2017/114, Los equipos donde se cargaran los nuevos ajustes se encuentran fuera de servicio y quedan inhabilitadas hasta la puesta en servicio del nuevo transformador 115/13,2kV de 50 MVA. Se requiere la carga de ajustes para creación de print-out para complementar infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DF | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003478 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061510 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 11:12 | 2017-12-20 18:14 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Dos Amigos. MPB. Reducido y Pruebas de Diagnostico a 52ET. --- (Interruptor pequeño volumen aceite). MCC. Cambio de aceite a 52ET. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de interruptor 52ET. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063582 | externo | Programada | Intervención | 2017-12-20 11:39 | 2017-12-21 21:26 |  |  |  | RO | 33.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2, CONFORME A EAP --- 60/2017, Solicitado por la Empresa CGE Zonal Atacama. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo Trip Protección S1- S2 en forma alternada. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro O Barra 23 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2017062629 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-20 14:14 | 2017-12-20 18:06 |  |  |  | DP_E | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Desconexión solicitada por terceros Minera Los Pelambres --- por pruebas de protecciones y sistema de control al transformador de --- poder y equipos en paño MLP. SODI N° 54- MLP --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- Solicitada por terceros: MLP --- |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003489 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:17 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | El Trafo opera conjuntamente con el alimentador Ascotan | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DF | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064630 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 00:40 | 2017-12-21 05:57 |  |  |  | DF | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para revisión urgente de TrN°3 operado por falla durante el día. |  |  | 0 | 1 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064116 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 05:30 | 2017-12-21 05:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E San Carlos, por cambio de alimentación desde S/E Parral hacia S/E Monterrico, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI 334 y con Copelec de acuerdo a SODI 335 |  |  | 0 | 0 | 1
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017062637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 07:47 | 2017-12-21 13:20 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N° 1 para realizar faenas de mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos asociados. No habrá perdida de consumos debido a que los consumos serán previamente transferidos. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DF | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003501 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-21 07:52 | 2017-12-21 08:41 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063560 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-21 08:27 | 2017-12-21 22:57 |  |  |  | RO | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Se realizarán medidas de aislación en equipo regulador del --- CTBC (MK20). Se verificarán equipos de puesta en paralelo lado de 220 --- kV y lado de 500 kV en forma alternada. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
705 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063051 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 08:52 | 2017-12-21 13:17 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Alambrados de control y pruebas por remplazo de relé bulcholz --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Laja: Bloquear el relé 86T2 --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2017063063 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-21 09:46 | 2017-12-21 15:00 |  |  |  | DP_E | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía transformador de SE Los Negros debido a la Desconexion de linea 66 kV Aihuapi Los Negros para realizar el reemplazo de aislación tipo ICB por faldilla epoxica esto en estructuras C151 - C224 - C285, no habrá perdida de consumos debido a que los consumos de SE Los Negros sera transferido a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | Transformadores2D1310 | Transformadores2D1310DF | Neomante | 1310 | Transformadores2D | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2017064799 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 11:03 | 2017-12-21 17:15 |  |  |  | DF | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Central Bocamina II por trabajos en Transformador Principal 18VK/220KV, Desconexión Transformador de Poder para Eliminación de filtración por válvula de aireación en uno de los enfriadores. |  |  | 0 | 1 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063656 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-21 12:04 | 2017-12-21 18:19 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. Paño JT -TR1 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Incoporación de de nuevo medidor de facturación y block de --- pruebas asociado al paño JT. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Se perderá la medida --- local y remota mientras dure la intervención. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: TR1 220/110 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 20:28 | 2017-12-21 23:10 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según SD N° 213281. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DF | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003498 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 03:01 | 2017-12-22 03:19 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | En S/E Polpaico se mantenía abierto 52JS - Seccionador por seguridad debido al bloqueo de la 87B, a la cual se le realizaban pruebas. el Transformador queda energizado desde |  | Se realizaban pruebas de protección 87B de 220 kV de S/E Polpaico. | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2017003525 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:29 | 2017-12-22 19:01 |  |  |  | FE | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea 66 KV Linares Parral de CGETx | Falla en Línea 66 KV Linares Parral de CGETx |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2017064547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 00:14 | 2017-12-23 03:38 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Se deben realizar pruebas de comando y control en transformador de 40 MVA por integración de nuevo sistema SCADA. Se solicita TRA1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064216 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 07:57 | 2017-12-23 16:46 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para realizar revisión del Cambiador de Taps Bajo Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064596 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-23 09:16 | 2017-12-23 14:17 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346RO | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064595 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-23 09:16 | 2017-12-23 14:17 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064594 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-23 09:16 | 2017-12-23 14:17 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064592 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-23 14:14 | 2017-12-23 19:21 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064591 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-23 14:15 | 2017-12-23 19:21 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 20:24 | 2017-12-23 22:41 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al transformador N° 2, según SD N° 213396. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Movimiento de Equipos | 1621 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°2 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-25 14:01 | 2017-12-26 |  |  |  | DF | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4700 |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 S/E Hamburgo 52BT1 según solicitud de Desconexión Nro. 212996 |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Movimiento de Equipos | 1621 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°2 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4700 |  |  | 0 | 1 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168DP | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2017064288 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 08:14 | 2017-12-26 13:58 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para efectuar mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos SE Las Balandras. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017064703 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 10:45 | 2017-12-28 15:55 |  |  |  | DP | 53.1667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar medidas eléctricas a transformador N° 3 220/66 kV. y a interruptor 52J-09, además de lavado de aislación. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 2 220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492RO | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064606 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 10:53 | 2017-12-26 12:42 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064604 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 10:53 | 2017-12-26 12:42 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064605 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 10:53 | 2017-12-26 12:42 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003532 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | A las 14:35 hrs. Queda sin energía S/E Cabrero T1 66/13.2 kV con 7 MW y T2 66/23 kV con 11.1 MW A las 14:44 hrs se recuperan los consumos por EL ATR 7 en S/E Charrúa. |  | Falla en ATR2 154/66 kV S/E Charrúa propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
465 | Transformadores2D395 | Transformadores2D395FE | Neomante | 395 | Transformadores2D | CABRERO 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003532 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | A las 14:35 hrs. Queda sin energía S/E Cabrero T1 66/13.2 kV con 7 MW y T2 66/23 kV con 11.1 MW A las 14:44 hrs se recuperan los consumos por EL ATR 7 en S/E Charrúa. |  | Falla en ATR2 154/66 kV S/E Charrúa propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003536 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486FE | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | 2017003539 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | A las 14:35 hrs. Queda sin energía S/E Fibranova T1 66/13.2 kV con 7.3 MW. A las 14:44 hrs se recuperan los consumos por EL ATR 7 en S/E Charrúa. |  | Falla en ATR2 154/66 kV S/E Charrúa propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394FE | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2017003542 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | A las 14:35 hrs. queda sin energía la S/E Masisa T1 66/13.2 kV se pierden consumos del 52C1 con 16.7 MW de la planta masisa . A las 14:44 hrs. Se recuperan los consumos por el ATR7 de 154/66kV SE Charrua informado por transelec. |  | Falla en ATR2 154/66 kV S/E Charrúa propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064612 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 15:04 | 2017-12-26 17:30 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064609 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 15:04 | 2017-12-26 17:30 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064610 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 15:04 | 2017-12-26 17:30 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064611 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-26 15:04 | 2017-12-26 17:30 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Movimiento de Equipos | 1621 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°2 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4700 |  |  | 0 | 1 | 0
492 | Transformadores3D65 | Transformadores3D65DP | Neomante | 65 | Transformadores3D | EL TOTORAL 66/12.5KV 8MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2017064289 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 08:26 | 2017-12-27 14:55 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para efectuar mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos SE El Totoral |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064692 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 08:27 | 2017-12-27 11:06 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064675 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 08:27 | 2017-12-27 11:06 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371RO | Neomante | 371 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064691 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 08:27 | 2017-12-27 11:06 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | Transformadores3D218 | Transformadores3D218RO | Neomante | 218 | Transformadores3D | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064693 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 08:27 | 2017-12-27 11:06 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879RO | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064928 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064925 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331RO | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064924 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064926 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064927 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369RO | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064930 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064929 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 10:07 | 2017-12-27 17:05 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064695 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 11:07 | 2017-12-27 11:50 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219RO | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064696 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 12:23 | 2017-12-27 15:50 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017064145 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-27 15:33 | 2017-12-27 19:00 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Por verificación de la Función de Distancia (21T) asociado al 52BT1 de S/E Cañete, Relé D30 sistema 1 estará fuera de servicio mientras se realicen las verificaciones, el sistema 2 (GE T60) estará habilitado. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Movimiento de Equipos | 1621 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°2 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4700 |  |  | 0 | 1 | 0
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017065063 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 00:38 | 2017-12-28 05:50 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:22 | 2017-12-28 10:25 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Prueba Sistema Contra Incendio ATR-3 según la SD N° 213398. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064961 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-28 10:31 | 2017-12-29 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: ATR Trifásico 04, 154/110kV --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Intervención en ATR4, para retiro de los modem seriales --- existentes para medidores, ubicados en tablero de control del equipo. --- Instalación de modem router y switch en gabinete de medidores, tendido --- de cable UTP entre medidores y switch, configuración IP medidores y --- pruebas de conectividad. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Sauzal: ATR Trifásico 04, 154/110kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de lectura remota de medidores. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 11:38 | 2017-12-28 12:43 |  |  |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 S/E Coloso 52JT1 según ls SD N° 213479. |  |  | 0 | 0 | 1
490 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58DP | Neomante | 58 | Transformadores3D | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2017064535 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 14:03 | 2017-12-28 17:42 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para efectuar mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos SE Las Piñatas |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Movimiento de Equipos | 1621 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°2 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-29 07:25 |  |  |  | DF | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4700 |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017066103 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-30 00:52 | 2017-12-30 07:55 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Verificar medidas de corriente y voltaje de los conversores de los paños asociados al transformador para contrastarlos con las medidas al CNOT. Se requiere el 52B1 transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191RO | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017066104 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-30 00:52 | 2017-12-30 07:55 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Verificar medidas de corriente y voltaje de los conversores de los paños asociados al transformador para contrastarlos con las medidas al CNOT. Se requiere que el 52B1 esté transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017066102 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-30 00:52 | 2017-12-30 07:55 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Verificar medidas de corriente y voltaje de los conversores de los paños asociados al transformador para contrastarlos con las medidas al CNOT. Se requiere que el 52B1 esté transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-30 11:44 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Cambio limit switch SE Monturaqui Trafo T2 por Cambio limit switch SE Monturaqui Trafo T2 según la SD N° 213480. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 211895. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 S/E Hamburgo 52BT1 según solicitud de Desconexión Nro. 212996 |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2017-12-31 12:07 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Cambio limit switch SE Monturaqui Trafo T2 por Cambio limit switch SE Monturaqui Trafo T2 según la SD N° 213480. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Cambio de Transformador T2 según solicitud de Desconexión Nro. 213199 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DF | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000003 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-01 07:05 | 2018-01-01 07:07 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-01 09:27 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida 52JT6; PRJT6;T6, 52BT6 según la SD N° 213697. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida 52JT6; PRJT6;T6, 52BT6 según la SD N° 213697. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DF | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-02 10:43 | 2018-01-02 16:26 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Inspección general de ATR2 y retiro de muestras de aceite de Cuba y Cambiador de tap, por alarma en sistema de monitoreo. según la SDCF N° 213893. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida 52JT6; PRJT6;T6, 52BT6 según la SD N° 213697. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434DP | Neomante | 434 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017064024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 08:11 | 2018-01-09 15:51 |  |  |  | DP | 151.6667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexion es realizar medidas eléctricas al T01, consumos no se verán afectados ya que se respaldan mediante T02 66/15 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
491 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59DP | Neomante | 59 | Transformadores3D | SJERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2017065581 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 08:42 | 2018-01-03 12:43 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para efectuar mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos MT SE San Jerónimo. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065905 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 09:54 | 2018-01-03 17:03 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Normalizar deformación de barra de bajada hacia el --- aislador de paso adyacente al Bushings 66 KV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89CF-T4 y Transformador N°4, en Bushings 13,2KV del Transformador N°4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción (AL término de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión de Barra 66 kV solicitada por CGE- --- Transmisión y se realizará mantenimiento al Transformador. --- |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064905 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-03 10:45 | 2018-01-03 17:03 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Trabajos de mantenimiento a Barra 66 kV propiedad de --- CGE-Transmisión. Trabajos solicitados por terceros. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 66 kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2017065484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 10:53 | 2018-01-03 20:10 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Modificación alambrado transformadores de medida para responder a solicitud CEN DP : 0697, se envía SODI 02-18 PAL para coordinación de trabajos en conjunto con desconexion de C. Palmucho y Sodi 03-18 PAL a Transelec para desconexion del cto. 2 LT Ralco-Charrua. Los trabajos se realizaran durante el día, Solicitara vigencia Joel Tapia B. fono 974011000. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000013 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:19 |  |  |  | FE | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Opera la línea propiedad de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Nva Imperial, se pierden 8.7 MW, afectando 30890 clientes en S/E Nva Imperial. |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000011 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:06 |  |  |  | FE | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Opera línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Licanco, se pierden 2.3 MW, afectando 17452 clientes en S/E Licanco. Al momento de la falla se encontraban generando las Centrales PMGD Truful Truful con 0.7 MW, El Manzano con 2.6 MW y El Canelo con 1.8 MW. |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía las SS/EE Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000355 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-03 15:55 | 2018-01-03 16:43 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación debido a que se detectan descargas producto de contaminación. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000353 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-03 15:55 | 2018-01-03 16:43 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación debido a que se detectan descargas producto de contaminación. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837FE | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Informe Fallas | 2018000026 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:45 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en S/E La Pintana paño T4, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto SA. a raíz de falla en circuitos N° 1 y 2 de la Línea 110 KV Buin – Jahuel - Florida, propiedad de Enel, producto de incendio en las cercanías de la línea mencionada, esto afectó los consumos en Media tensión de los alimentadores San Miguel, Tocornal y El Rodeo. |  | Pérdida de servicio en S/E La Pintana paño T4, por falla en circuitos N° 1 y 2 de línea 110 KV Buin - Jahuel - Florida | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289FE | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2018000014 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 110 kV de S/E Mariscal, por falla externa a CGE, en el sistema de 110 kV Buin-Alto Jahuel-Florina N°1 y N°2. La potencia interrumpida es de 24,5 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104FE | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2018000014 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 110 kV de S/E Mariscal, por falla externa a CGE, en el sistema de 110 kV Buin-Alto Jahuel-Florina N°1 y N°2. La potencia interrumpida es de 24,5 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-04 11:17 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 213380. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-04 19:38 |  |  |  | DP | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida 52JT6; PRJT6;T6, 52BT6 según la SD N° 213697. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2017066083 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-04 02:04 | 2018-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 669.9167 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017066064 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 07:15 | 2018-01-04 10:18 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-1 indicado e interruptores 52BT1 y 52CT1 debido a desconexión de línea 66 kV Arenas Blancas-Puchoco según solicitud 2017065815. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2017065485 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 09:09 | 2018-01-04 12:35 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de equipos, mediciones eléctricas, limpieza, recambio de silica, etc. Se coordina desconexion con SODI 01-18 PAL para trabajos en conjunto con Enel en Central Palmucho y Trancelec para liberacion de cto. 2 Ralco-Charrua. Solicitara vigencia Sr. Joel Tapia B. 974011000. Los trabajos se realizaran solo en jornadas diurnas. |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | Transformadores2D1528 | Transformadores2D1528DF | Movimiento de Equipos | 1528 | Transformadores2D | El Peñón 66/6.6 kV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-04 10:17 | 2018-01-04 13:54 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N°4705. |  |  | 0 | 1 | 0
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 11:25 | 2018-01-04 12:00 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según SD N° 213394. |  |  | 0 | 0 | 1
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 11:48 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 12:02 | 2018-01-04 14:58 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal y pruebas de apertura y cierre interruptor 52HT1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479RO | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000035 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 00:15 | 2018-01-05 07:44 |  |  |  | RO | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza programación y pruebas de los relés SEL 487B por motivo de la incorporación del Paño BT4 al esquema 87B. El tranformador T-4 aún no se pone en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000161 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 08:06 | 2018-01-05 09:48 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°1 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000165 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 10:22 | 2018-01-05 11:28 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°2 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000166 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 11:29 | 2018-01-05 14:07 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000167 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 11:29 | 2018-01-05 14:07 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DF | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000841 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 14:56 | 2018-01-05 19:52 |  |  |  | DF | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°3 de S/E Coronel, por reparación de DDCC 89BT3-2 con sobretemperatura. Los consumos no serán afectados debido a que serán transferidos hacia otras instalaciones vía sistema de 66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000168 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000169 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000171 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000172 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DF | Neomante | 131 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000921 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 19:51 | 2018-01-05 21:24 |  |  |  | DF | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°4 de S/E Coronel, por reparación de DDCC 89BT4-2 con chisporroteo y sobretemperatura. Los consumos no serán afectados debido a que serán transferidos hacia otras instalaciones vía sistema de 66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 20:05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador Solar Jama 220/23 kV N° 2. SD N°213937. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000082 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 22:01 | 2018-01-06 03:59 |  | 2018-01-06 00:48 |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de monitor de Temperatura de Transformador N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-06 02:30 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador Solar Jama 220/23 kV N° 2. SD N°213937. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000080 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 00:48 | 2018-01-06 03:59 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de monitor de Temperatura de Transformador N°4 |  |  | -8 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000082 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-05 22:01 | 2018-01-06 03:59 | 2018-01-06 03:59 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de monitor de Temperatura de Transformador N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
977 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DF | Neomante | 777 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-06 01:45 | 2018-01-06 04:12 |  |  |  | DF | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de bajo voltaje en la barra de MT, llegando a quedar fuera de norma en 12,6 KV, se requiere urgente desconexión del T1 de S/E Villa Prat por riesgo a la continuidad de suministro y a las instalaciones, sin pérdida de consumos, las cargas son transferidas hacia otras instalaciones del sector vía red MT y coordinadas con los clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1026 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DF | Neomante | 1044 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8kV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000930 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-06 01:45 | 2018-01-06 04:12 |  |  |  | DF | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de bajo voltaje en la barra de MT, llegando a quedar fuera de norma en 12,6 KV, se requiere urgente desconexión del T2 de S/E Villa Prat por riesgo a la continuidad de suministro y a las instalaciones, sin pérdida de consumos, las cargas son transferidas hacia otras instalaciones del sector vía red MT y coordinadas con los clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 06:12 | 2018-01-06 16:48 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados de control y pruebas por remplazo de relé --- bulcholz . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E charrúa: Bay Unit del paño KT5 en modo Fuera de servicio. Bloqueo --- de proteccion 50BF-52KT5 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000031 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 09:01 |  |  |  | FE | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Incahuasi, por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017065132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 06:51 | 2018-01-06 14:15 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para mantenimiento preventivo básico de un año de control, protecciones y equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880RO | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000430 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 09:12 | 2018-01-06 10:38 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881RO | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000431 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 09:12 | 2018-01-06 10:38 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882RO | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000432 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 09:12 | 2018-01-06 10:38 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000429 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 09:12 | 2018-01-06 10:38 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000423 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 12:39 | 2018-01-06 19:45 |  |  |  | RO | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000424 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-06 12:39 | 2018-01-06 19:45 |  |  |  | RO | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000409 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 13:43 | 2018-01-06 18:56 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Aes Gener solicita desconexión para mantenimiento en instalaciones de Cliente Proacer N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | Transformadores2D2499 | Transformadores2D2499DP | Neomante | 2499 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000002 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-07 18:40 |  |  |  | DP | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | Por puesta en servicio nuevo transformador 110/12 kV WEG, según carta GIO-2017/114. Consumos respaldados por transformador N°2. se realizarán pruebas de protecciones del rele maestro, como medida preventiva se realizara apertura vía de disparo para el arranque 110 kV N°2 y alimentadores 12 kV de la barra 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1018 | Transformadores2D1183 | Transformadores2D1183DP | Neomante | 1183 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.2KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064292 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 00:42 | 2018-01-08 02:20 |  |  |  | DP | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del Transformador de Poder N°2 (66/13.8 kV 5.2 MVA) para realizar reemplazo de este equipo por otro de mayor potencia (66/13.8 kV 10 MVA). Se modifica el ajuste de protecciones asociado a los relés de los paños B2, CT2, C6, C7 y C8 de acuerdo a EAP_San Juan T2_RevC. Los consumos asociados a la barra de 13.2 kV se respaldaran, en un principio, a través de redes de distribución entre las 01:00 - 07:00 del 09/12/2017 ya que en este horario también se desconectará el Transformador de Poder N°1 según solicitud CEN 20017064290. Posterior a las 07:00 se energizará el Transformador de poder N°1 para que este tome la carga de los circuitos de 13.2 kV. El reemplazo del equipo es de carácter urgente, debido al riesgo de abastecimiento de las demandas locales, producto del aumento de los consumos en época estival. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | Transformadores2D166 | Transformadores2D166RO | Neomante | 166 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.2KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065176 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-07 00:46 | 2018-01-08 02:20 |  |  |  | RO | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control asociado a reemplazo de transformador N°2. Se retira alambrado de actual T2 (5.2 MVA) para posteriormente y una vez realizada la rotación de transformadores ejecutar alambrado de nuevo equipo de poder (10 MVA). Trabajos relacionados a solicitudes SD 2017064292, SD 2017064290, SD 2017064293 y SD 2017065170. El reemplazo del equipo es de carácter urgente, debido al riesgo de abastecimiento de las demandas locales, producto del aumento de los consumos en época estival. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000951 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-07 05:08 | 2018-01-07 12:30 |  |  |  | DF | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente del T1 de Subestación Paniahue, trabajo de carácter correctivo por reemplazo de mufas dañadas. El 30% de los consumos de la Subestación serán respaldados por redes de media tensión desde instalaciones cercanas en la zona y el 70% restante estimado en 11.686 clientes serán desconectados mientras se realicen las actividades, lo cual está coordinado con autoridades y clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000373 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 06:19 | 2018-01-07 12:50 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de filtración de aceite y Reemplazo de rele de protección de sobrecorriente que actualmente se encuentra fallado. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2017065133 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 06:47 | 2018-01-07 14:10 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para mantenimiento preventivo básico de un año de control, protecciones y equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379DP_E | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018000310 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-07 07:00 | 2018-01-07 07:02 |  |  |  | DP_E | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte S/E Lota a solicitud de CGE, por Faenas en S/E Lota correspondiente a retiro de trazado alternativo a línea 66 kV Coronel - Horcones Cto. N° 1 y retiro de chicote de DDCC 89BL de S/E Lota. Consumos de S/E Lota quedarán energizado o transferidos a línea 66 kV El Manco - Horcones Cto. N° 2, el microcorte no durará mas de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065483 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 07:32 | 2018-01-07 16:38 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del transformador T-1 de SE Chumaquito. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras subestaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065368 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:06 | 2018-01-07 18:54 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Alonso de Ribera, esto por normalización de mecanismo de cierre/apertura del DDCC 89AT1 y MPB al transformador T-1 y paños AT1 y BT1 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados al transformador T-1, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379DP_E | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018000311 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-07 20:00 | 2018-01-07 20:02 |  |  |  | DP_E | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte S/E Lota a solicitud de CGE, por Faenas en S/E Lota correspondiente a retiro de trazado alternativo a línea 66 kV Coronel - Horcones Cto. N° 1 y retiro de chicote de DDCC 89BL de S/E Lota. Consumos de S/E Lota quedarán energizado o transferidos a línea 66 kV El Manco - Horcones Cto. N° 2, el microcorte no durará mas de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DF | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000050 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-08 05:47 | 2018-01-08 09:05 |  |  |  | DF | 3.3 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática del rele maestro del Transformador 220/110 kV. Sin pérdida de consumos. | Operación Automática del rele maestro del Transformador 220/110 kV. Sin pérdida de consumos. |  | 0 | 0 | 0
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DP | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 08:12 | 2018-01-09 18:00 |  |  |  | DP | 33.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de contactos en CTBC Unidad 3 Banco ATR1 y --- remplazo de rele Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT Unidad 3, conexiones de bajada del PRA --- Unidad 3 y en Bushings 13,2 kV Unidad 3.- --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (al inicio de la faena) --- Observaciones --- Unidad desvinculada del Servicio --- |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065987 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-08 08:52 | 2018-01-08 17:21 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E MAI., PAÑO JT1: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 LADO --- 220kV, CONFORME A EAP 91/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING. --- AMBAS PROTECCIONES SE VERIFICARAN EN FORMA ALTERNADA. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- (1) Bloqueo de trip de protección sistema 1 y arranque 50BF. (2) --- Bloqueo trip de protección Sistema 2 y arranque 50BF. Nota: Ambas --- protecciones corresponden al paño JT1 y se bloquearan alternadamente --- previo aviso al despachador del CNOT. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo O Barra 220 kV, Sección 1- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065597 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-08 09:54 | 2018-01-09 14:46 |  |  |  | RO | 28.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de control por cambio de relé bucholz en apoyo a --- Equipos Primarios. Fase 3 (Desvinculada del servicio ) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (Al Término de la Faena) --- Observaciones --- Fase 3 del Banco ATR1 Desvinculada del Servicio --- |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000292 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-08 11:01 | 2018-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR. N° 4 220/110kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociado al ATR4. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o ATR. N°4 220/110 --- kV --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000291 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-08 13:41 | 2018-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR. N° 1 220/110kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociado al ATR1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o ATR.1 220/110 kV. --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 08:45 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 15.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065988 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-09 09:15 | 2018-01-09 14:26 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E MAI., PAÑO JT1: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 LADO --- 110kV, CONFORME A EAP 91/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING. --- AMBAS PROTECCIONES SE VERIFICARAN EN FORMA ALTERNADA. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- (1) Bloqueo de trip de protección sistema 1 y arranque 50BF. (2) --- Bloqueo trip de protección Sistema 2 y arranque 50BF Lado 110kV. Nota: --- Ambas protecciones corresponden al paño JT1 y se bloquearan --- alternadamente previo aviso al despachador del CNOT. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo O Barra 110 kV, Sección 1- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483DF | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000058 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-10 08:54 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | Operacion del rele maestro del Transformador 110/12 kV N° 1 accionado por la protección diferencial del transformador. | En investigacion |  | 0 | 0 | 0
672 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435DP | Neomante | 435 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017064025 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 15:56 | 2018-01-11 11:50 |  |  |  | DP | 43.9 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexion del T02 es realizar medidas eléctricas. Consumos no se verán afectados ya que se respaldan mediante T01 66/15 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Movimiento de Equipos | 1628 | Transformadores2D | Solar Jama 220/23 kV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 20:37 | 2018-01-09 23:58 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Solar Jama 220/23 kV N°2 por Revisión alarma bajo nivel de aceite. según solicitud de Desconexión Nro. 214052 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000712 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-10 08:29 | 2018-01-10 10:09 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Restricción a solicitud del cliente, por lavado de aislación en sus --- nstalaciones , ( SODI- 45 de CGE ) --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018000026 |  | Curso Forzoso |  | 2018-01-10 08:54 | 2018-01-17 18:30 |  |  |  | RO | 177.6 | 0 | 0 | 0 | Para el transf. 110/12 KV N°1 por precaucion se deja la protección diferencial solo como alarma (no dando orden de TRIP ). El transformador queda con las protecciones S/C respaldo, neutro y las protecciones propias del trafo. habilitadas. Relacionado con informe falla 2018000058, se realizaron pruebas al transformador N°1 encontrando normal y parámetros normales según valores de fábrica. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017066016 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-10 09:23 | 2018-01-10 20:30 |  |  |  | RO | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E MAI., PAÑO JT2: CAMBIOS DE AJUSTES PROTECCIONES SISTEMA 1 Y 2 LADO --- 220kV, CONFORME A EAP 91/2017, POR INTERCONENXIÓN SIC-SING. --- AMBAS PROTECCIONES SE VERIFICARAN EN FORMA ALTERNADA. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- (1) Bloqueo de trip de protección sistema 1 y arranque 50BF. (2) --- Bloqueo trip de protección Sistema 2 y arranque 50BF. Nota: Ambas --- protecciones corresponden al paño JT2 y se bloquearan alternadamente --- previo aviso al despachador del CNOT. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001505 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-10 15:37 | 2018-01-11 18:00 |  |  |  | RO | 26.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Corregir anormalidad en ventilador N° 6 de Transformador N° --- 7. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: ITE de ventilador N° 6 ABIERTO --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Tr. Trifásico 07, 154/66kV (Durante la faena) --- Observaciones --- * Se requiere atender anormalidad en transformador, ya que debido a --- las altas temperaturas. --- ** Se debe poner en servicio el Transformador N°2 154/66kV de S/E --- Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000985 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-11 07:19 | 2018-01-11 16:17 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. Paño HT -ATR1 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar --- 110 kV 1TPHBA. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 110 kV. --- No reconectar interruptores asociados al ATR1 220/110 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Barra Principal de 110 kV o Autotransformador --- 1 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- Coordinado con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000286 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-11 07:50 | 2018-01-11 16:17 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Transelec, según SODI N°12/2018, no reconectar 52HT3 de S/E Quillota, interruptor de 110 kV de ATR-3, por lavado de aislación en patio de 110 kV de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017066000 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 12:38 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Verificación 86T(protección diferencial de transf. de poder) se necesita energizar transformador de poder 110/62/12kV, correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000981 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-11 14:50 | 2018-01-11 16:17 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. Paño HT4 -ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 110 kV. --- No reconectar interruptores asociados al ATR4 220/110 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Barra Principal de 110 KV o Autotransformador --- 4 de 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- Coordinado con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 15:06 | 2018-01-11 20:19 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°2 por Pruebas de control y protecciones paño T2, incoming B2 y acoplador barras13,8kV. Verificación de regulador de tensión T2 según solicitud de Descon |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000901 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-11 15:26 | 2018-02-07 23:08 |  |  |  | RO | 655.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: carga de nueva configuración a URT, mapeo de señales en --- protección, lectura remota de datos y mejoramiento de pruebas SAT --- (protección 87T ABB sistema 1) según EAP 64-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: - Según EAP 64-2017. --- - La faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000069 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-11 16:55 | 2018-01-11 17:06 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS/EE Parral, Cauquenes, La Vega, San Carlos, Tap San Gregorio y Tap EFE Ñiquén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001364 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 03:46 | 2018-01-12 06:56 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar trabajos relacionados con la normalización de los Disparos por Temperatura sobre el Relé Maestro del Banco Autotransformador 220/110 kV. Medidas preventivas, desconectar alambrado de operación del Relé Maestro del Bco. Autotransformador por sobre Temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001983 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 07:40 | 2018-01-12 08:04 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Transformador 110/12 kV N°1 para reparacion de punto con temperatura en Desconectador 110 kV Asociado (89H1-2). Consumos seran transferidos al transformador 110/12 kV N°2, al cual se debe realizar cambio de tap del 9 al 12. |  |  | 0 | 1 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001984 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 07:40 | 2018-01-12 08:04 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar momentáneamente el Transformador N°2 para realizar cambio de tap del 9 al 12, debido a que tomara toda la carga de la S/E. (se desconectara Transformador N°1 por curso Forzoso para reparación de punto con temperatura en Desconectador 110 kV (CF-2018001983) |  |  | 0 | 1 | 0
1573 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2017062588 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 07:54 | 2018-01-16 14:00 |  |  |  | DP | 102.1 | 0 | 0 | 0 | Instalar nuevo transformador de 5MVA |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000293 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-12 07:56 | 2018-01-12 13:20 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Transelec, según SODI N°14/2018, no reconectar 52HT3 de S/E Quillota, interruptor de 110 kV de ATR-3, por lavado de aislación en patio de 110 kV de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232RO | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000903 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-12 08:27 | 2018-02-07 10:22 |  |  |  | RO | 625.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: levantamiento técnico de equipos asociados al paño y --- reapriete de terminales en armario de control del Paño. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DF | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002008 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 08:33 | 2018-01-12 08:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, investigación de operación de --- alarma de relé Buchholz de ATR-R (en servicio). Reemplazo de relé --- Buchholz en unidad de reserva (en servicio) por Buchholz de unidad N°1 --- (de reserva). Eventual reemplazo de fase 1 de banco de ATR2, se retira --- unidad de reserva y se normaliza unidad 1, queda en servicio U1+U2+U3. --- Extracción de muestras de aceite para análisis cromatográfico y fisico --- &químico a banco de autotransformadores N°2 (Unidades 1, 2, 3 y Reserva) . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (al término de la faena) O B. --- Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Investigación y Reparación de Anormalidad. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 09:31 | 2018-01-12 18:45 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones paño T1, incoming B1 y acoplador barras13,8kV. Verificación de regulador de tensión T1, SD N°214115. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018002043 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 11:17 | 2018-01-12 11:26 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar momentáneamente el Transformador N°2 para realizar cambio de tap del 12 al 9 (normalización de esquema), Relacionado con solicitud 2018001984 |  |  | 0 | 1 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018000908 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-12 23:00 | 2018-01-13 10:25 |  |  |  | DP_E | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorizacion para apertura de equipos 52JG de Subestacion PEMR; para realizacion de trabajos de terceros en Linea Las Palmas - La Cebada 220KV. Trabajos estipulados en SODI N°423 de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017064200 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:26 | 2018-01-13 20:49 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del trafo N°1 para terminar de pruebas de celdas 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2018000078 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 07:35 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 en S/E Lebu, al momento de ocurrido el evento, Parque eólico CRISTORO, se encontraba inyectando 9.3 MW al sistema. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
990 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 07:54 | 2018-01-13 13:01 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Las Cabras por mantenimiento preventivo básico. Los consumos serán respaldados por Transformador Nº2 de la misma S/E Las Cabras. Mediante micro-corte. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064700 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 08:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº2 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2017064694. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064699 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 08:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº1 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2017064694. |  |  | -2 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DF | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-13 09:35 | 2018-01-13 15:18 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del circuito de control asociado a bobina de apertura interruptor 52JT7 SE Laguna seca debido a intermitencia en señal de tensión, segun SDCF N°214691. |  |  | 0 | 1 | 0
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 12:50 | 2018-01-13 18:01 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de S/E Las Cabras por mantenimiento preventivo básico. Los consumos serán respaldados por Transformador Nº1 de la misma S/E Las Cabras. Mediante micro-corte. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 13:00 | 2018-01-13 13:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº2 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2017064697. |  |  | -1 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064702 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 18:00 | 2018-01-13 18:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº1 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2017064697. Normalizando la topología. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000898 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 00:56 | 2018-01-14 05:58 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Unidades Banco ATR1. Se retira del servicio la --- Unidad R y se conecta la Unidad 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT ATR1, PRA ATR1, en Bushings 13,2KV --- Unidades 1,2,3 y R. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (al Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DP | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018000073 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 07:41 | 2018-01-14 11:26 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 para regularizar protección diferencial del transformador N°1 la cual se encuentra deshabilitada según IL 2017001142, una vez finalizada la intervención la protección diferencial quedara operativa y en servicio. no habrá perdida de consumos debido a que los clientes serán previamente transferidos. |  |  | 0 | 0 | 1
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064817 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 07:57 | 2018-01-14 19:45 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación para realizar actividades de mantenimiento preventivo al equipo. Los consumos asociados serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. |  |  | 0 | 0 | 1
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DF | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002203 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-14 08:07 | 2018-01-17 15:38 |  |  |  | DF | 79.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de contactos en CTBC de Unidad 1 Banco ATR1 con --- anormalidad y reemplazo de rele Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT Unidad 1, conexiones de bajada del PRA --- Unidad 1 y en Bushings 13,2KV Unidad 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere reemplazar contactos del CTBC. --- * Existe Limitación técnica N° LT1558. --- |  |  | 0 | 1 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018001054 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:10 | 2018-01-14 17:28 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
934 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DF | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002200 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-14 09:03 | 2018-01-15 15:54 |  |  |  | DF | 30.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T1, T2 y T3 de S/E Traiguén por reemplazo Desconectador 89B1 por problemas en mecanismos de cierre y apertura. con pérdida de suministro a clientes finales, lo cual está ya coordinado con clientes y autoridades locales. Frontel: 6683 clientes alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino (para este último, CGE dispone de generación local con conexión en coordinación con STS /Frontel), para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. |  |  | 0 | 1 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018001383 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 10:53 | 2018-01-14 17:28 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador y a sus Interruptores de 110 y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018001220 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 08:44 | 2018-01-15 13:04 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, deshabilitar reconexión automatica del 52H2 en S/E Las Luces |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064103 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 08:52 | 2018-02-19 11:00 |  |  |  | RO | 842.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños JT5, JT6 y JCE5. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064109 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 08:52 | 2018-02-19 11:00 |  |  |  | RO | 842.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños JT5, JT6 y JCE5. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Movimiento de Equipos | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 10:28 | 2018-01-15 17:51 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Inspección Conexionado de control SE OGP1 Trafo T1, SD N°214565. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 09:24 | 2018-01-16 15:43 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Transformador N°2, 66/13,8kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Alambrados de control y pruebas por remplazo de relé bulcholz --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Laja: Bloquear el Relé 86T2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Laja: Transformador N°1, 66/13,8kV. (al término de la faena).- --- Observaciones --- * Trabajos sin Pérdida de consumos afectados --- |  |  | -1 | 0 | 1
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340DF | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000102 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-16 16:19 | 2018-01-16 16:22 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Opera relé presión súbita del transf. 110/44 KV N°2 provocando la apertura de su interruptor 110 y 44 KV. Afectando a las SSEE Panquehue, FFCC Andes, Rio BLanco, Juncal de Chilquinta. Y afecta a las S/E Entel, Caleu y Rungue de ENEl. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018001381 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 00:38 | 2018-01-17 04:00 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DF | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018002586 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-17 03:06 | 2018-01-17 08:38 |  |  |  | DF | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | desconexión del Transf. 110/66 kV para realizar reparación de punto con temperatura en desconectador 110 kV Asociado. Consumos son transferidos hacia S/E San Antonio. |  |  | 0 | 1 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000109 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-17 06:54 | 2018-01-17 07:29 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectado los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001827 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-17 10:54 | 2018-01-18 17:29 |  |  |  | RO | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas a nivel SCADA del Paño JT5. Verificación de señales --- desde CNOT y hacia el coordinador eléctrico nacional, ademas de --- maniobras los switch de Local - Remoto de los equipos asociados al paño. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 05, 500/220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de SCADA se realizaran de forma alternada en los Paño JT5, --- JT6 y J15. --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001825 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-17 10:54 | 2018-01-18 17:29 |  |  |  | RO | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos Sistema SCADA --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas a nivel SCADA del paño JT6. Verificación de señales --- desde CNOT y hacia el coordinador eléctrico nacional, además de --- maniobras los switch de Local - Remoto de los equipos asociados al paño. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de SCADA se realizaran de forma alternada en los Paño JT5, JT6 --- y J15. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 10:55 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018001443 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-17 11:01 | 2018-01-17 17:12 |  |  |  | RO | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventilador en Transformador N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 16:24 | 2018-01-17 19:24 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1_FS | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018002167 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 01:28 | 2018-01-18 09:03 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°1 asociado a desconexión de la barra 110 KV N°1 (solicitud 2018001839). Los consumos serán respaldados a traves del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001852 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-18 07:46 | 2018-01-18 17:51 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño J72 -Desfasador 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a interruptor 52J72 (by-pass --- Desfasador 2). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados de int. 52J72. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Transformador desfasador N° 7 --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 09:25 | 2018-01-18 11:59 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JCambio y verificación de medidor facturación paño JT2 Transformador 220/13.8/6.9 kV N°2 por Cambio y verificación de medidor facturación paño JT2 según solici |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 10:17 | 2018-01-18 19:00 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°4 por Inspección Conexionado de control SE OGP1 T4 según solicitud de Desconexión Nro. 214567 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018002315 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 08:33 | 2018-01-19 12:45 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Prueba sistema de diluvio del sistema contra incendio de Transformador de Poder Nº2. Tener presente que indisponibilidad de UG2 no generará vertimiento por menores caudales, se mantendrá en servicio UG1. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 08:55 | 2018-01-19 11:06 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por lavado manual aisladores... según solicitud de Desconexión Nro. 214332 |  |  | 0 | 0 | 1
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Movimiento de Equipos | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 09:47 | 2018-01-19 16:17 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°5 por Inspección Conexionado de control SE OGP1 Trafo T5 según solicitud de Desconexión Nro. 214568 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549DP | Neomante | 549 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018002395 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 10:39 | 2018-02-07 23:59 |  |  |  | DP | 469.3333 | 0 | 0 | 0 | TRANSFORMADOR DE PODER TURBOGAS N° 2.- Debido a los trabajos asociados a la normalización de Informe de Falla 01-2018 Local, 67-2018 CEN, se hace necesaria desenergización del transformador principal de la unidad, el cual solo será energizado una vez terminen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 11:29 | 2018-01-19 12:12 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 214335 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 12:14 | 2018-01-19 13:14 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 214337 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018002349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 00:17 | 2018-01-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Cambiador de derivacion bajo carga de Transformador TRA1 Ochagavia. se solicita TRA1 F/Servicio |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018002929 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 05:50 | 2018-01-20 23:38 |  |  |  | DP | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento periódico de CTBC del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018002457 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:41 | 2018-01-21 16:16 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transf. 44/12 kV N°1 para realizar mantenimiento. Asociado a la desconexión de la LT 44 kV La Calera-El Melón (2018001854) |  |  | 0 | 0 | 1
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216DP | Neomante | 216 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018002458 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:41 | 2018-01-21 16:16 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transf. 44/12 kV N°2 para realizar mantenimiento. Asociado a la desconexión de la LT 44 kV La Calera-El Melón (2018001854) |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DP | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001875 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:41 | 2018-01-21 16:16 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador de poder 110/44 kV N° 1 para realizar mantenimiento. Asociado a la desconexión de la LT 44 kV La Calera-El Melón (2018001854) |  |  | 0 | 0 | 1
931 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065261 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:42 | 2018-01-21 12:35 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador Nº2 de S/E San Francisco de Mostazal por mantenimiento preventivo básico, los consumos asociados al Transformador Nº2 serán respaldados por el Transformador de Nº1 de 15MVA de la misma S/E a través de la barra 15kV. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018002930 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 06:30 | 2018-01-21 18:07 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento periódico de CTBC del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP_E | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002428 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-21 08:18 | 2018-01-21 18:22 |  |  |  | DP_E | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Planta Indura Lirquén por conexión de emplame en 66 kV a Linea Penco-Lirquén según SODI 1, se desconectará el transformador T-1 de S/E Lirquén, la carga será transferida por redes de MT de CGE. Además se realizará MPB y mediciones eléctricas del transformador T-1 y equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DP | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2018000496 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 08:54 | 2018-01-21 14:40 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 110/23 kV por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. Consumos asociados a la S/E El Empalme no se verán afectados ya que serán transferidos a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-22 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018002937 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 06:03 | 2018-01-22 16:13 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores de los transformadores de corriente asociados al Tr.N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 07:38 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador La Portada 110 / 23 kV N° 3 por Cambio de freteria en MT,se retiraran crusetas de 1.8 Mts y se reemplazaran por 2.4 Mts,cambio de aisladores polimericos, se realizara tras |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018002344 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-22 09:24 | 2018-01-22 18:20 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar cambio de ajuste de ATR 2 por primera energización de S/E TEN ( SD asociadas 2018001987, 2018001988 y 2018001989) segun estudio de ajustes especiales para energización S/E TEN 220 kV (EE-ES-2017_1539-R1). Se ajustará el pickup de la protección de sobrecorriente de fase (50) de lado 220 kV del ATR 2 al 80% de la mínima corriente de falla entre fases. Se ajustará el multiplicador de tiempo de la protección de sobrecorriente de neutro (51N) de lado 220 kV del ATR 2 de forma tal que detecte una falla a tierra con 50 Ohm en el extremo TEN 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador La Portada 110 / 23 kV N° 3 por Cambio de freteria en MT,se retiraran crusetas de 1.8 Mts y se reemplazaran por 2.4 Mts,cambio de aisladores polimericos, se realizara tras |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1573 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018002749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 08:15 | 2018-01-23 12:38 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexion electrica que alimenta a S/E Atacama kozan , para realizar conexionado a barra de 110kV nuevo transformador de 5MVA |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002382 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 09:20 | 2018-01-23 21:50 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 01 - 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexiónado de cables de control y pruebas para verificar --- trip, bloqueo al cierre y enclavamientos con celda de media tensión. --- Inyección de corrientes para verificar estabilidad de protección 87T1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52J4 y los --- desconectadores 89JT1-1,89JT1-2T, 89J4-1T y 89J1-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia ó Línea de 220 kV Chena-Neptuno. --- Observaciones --- Pruebas coordinadas con Metro S.A. --- |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018002535 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 10:14 | 2018-01-23 12:21 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Prueba sistema de diluvio del sistema contra incendio de Transformador de Poder Nº1. Tener presente que indisponibilidad de UG1 no generará vertimiento por menores caudales, se mantendrá en servicio UG2. |  |  | 0 | 0 | 1
1573 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018002943 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 12:38 | 2018-01-23 18:18 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | La solicitud es para energizar la S/E Atacama Kozan incluyendo el nuevo transformador de 5MVA 110/4.16kv , para se realizar pruebas de la siguiente manera: 1_ Se energizara el transformador en vació , sin estar conectado a carga ni cables en la linea de 4.16kv. 2_ Se conectara los cables de la linea de 4,16kv, para ellos se solicitara a S/E Tierra Amarilla apertura del interruptor que alimenta a S/E Atcama Kozan, En S/E Atcama Kozan tambien se abrira el circuito y se aterrizara. 3_ Se energizara nuevamente el transformador con la celda de MT en la linea de 4,16kv abierta, para probar que el cableado y mufas en MT estan bien. 4_ Resultando la prueba del pto 3 correcta, sin desvios, se cerrara la celda de media tensión , poniendo carga al transformador. 5_ Validando el correcto funcionamiento del pto 4. , se dará por terminado las pruebas y energizacion del transformador. Esta solicitud tiene referencia a la solicitud N° 2018002749 |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018003776 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-23 13:20 | 2018-01-23 14:12 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Rellenar con aceite cuba asociada al cambiador de tap bajo carga C.T.B.C del transformador T1 debido a bajo nivel detectado por lo que se debe además deshabilitar el relé de flujo para estas faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JCambio y verificación de medidor facturación paño JT2 Transformador 220/13.8/6.9 kV N°2 por Cambio y verificación de medidor facturación paño JT2 según solici |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-24 17:19 |  |  |  | DP | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador La Portada 110 / 23 kV N° 3 por Cambio de freteria en MT,se retiraran crusetas de 1.8 Mts y se reemplazaran por 2.4 Mts,cambio de aisladores polimericos, se realizara tras |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003106 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-24 00:16 | 2018-01-24 04:42 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al núcleo de --- protección 87B Sección 1-2 Según EAP 52/2017. Conexión de nuevos --- alambrados de trip, corrientes y retiro de alambrados antiguos. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE-Transmisión --- ** Quedan bloqueados los trip asociados a nueva protección 87B hasta --- PES --- *** Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán --- los días 24 y 26 de enero respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 --- previa coordinación con el CEN. --- |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94FE | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018000140 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:28 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en transformadores N°1 y 2 de Subestación Paine afectando los consumos de subestaciones Hospital, Mostazal (T2), Isla de Maipo, Papelera Talagante (T1) y EFE Hospital. Central CMPC Tissue quedó en isla alimentando los consumos barra 12 kV Subestación Papelera Talagante. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118FE | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2018000140 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:28 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en transformadores N°1 y 2 de Subestación Paine afectando los consumos de subestaciones Hospital, Mostazal (T2), Isla de Maipo, Papelera Talagante (T1) y EFE Hospital. Central CMPC Tissue quedó en isla alimentando los consumos barra 12 kV Subestación Papelera Talagante. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 07:25 | 2018-01-24 13:35 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Antucoya 220/23 kV N°1 por Mantenimiento cambiador de tap Transformador N°1 según solicitud de Desconexión Nro. 215161 |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018004159 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 14:53 |  |  |  | DF | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Debido a que se detecta punto caliente en prensa de Interruptor 52B03, se necesita desconexion de transformador, para reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260DP | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002380 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 09:11 | 2018-01-24 18:00 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 02 - 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexiónado de cables de control y pruebas para verificar --- trip, bloqueo al cierre y enclavamientos con celda de media tensión. --- Inyección de corrientes para verificar estabilidad de protección 87T2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52J3 y los --- desconectadores 89JT2-1,89JT2-2T, 89J3-1T y 89J2-1T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia ó Línea de 220 kV Chena-Neptuno. --- Observaciones --- Pruebas coordinadas con Metro S.A. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003272 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 09:43 | 2018-01-24 13:47 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de Filtraciones de Aceite y sellado de cajas de control en cuba de Tr.N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309RO | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002661 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-24 10:29 | 2018-01-24 12:24 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la intervención de Relé Diferencial de Transformaodor T1 de SE Nancagua, por trabajos de verificación y revisión de lógica de control. Lo anterior según compromiso informado en Carta UER 0291-2017. |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Transformadores2D991 | Transformadores2D991DF | Neomante | 991 | Transformadores2D | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018004154 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-26 18:18 |  |  |  | DF | 53.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar Transformador EM 3 33 Kv por inspección debido a filtración de Silicona, filtración será evaluada por un periodo de 03 días, desde el 24 al 26/01/2018. |  |  | 0 | 1 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003456 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-24 15:11 | 2018-02-23 14:14 |  |  |  | RO | 719.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR3 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Tendido de cables y comisionamiento por implementación --- de paralelismo entre bancos ATR3, ATR4 y ATR5. Pruebas de control de --- paralelismo entre bancos ATR3, ATR4 y ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitar las zonas de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 04, 500/220/66kV-A. Jahuel O B. Monofásico 05, --- 500/220/66 kV. --- Observaciones --- -Tendido de cables y comisionamiento por implementacion de paralelism --- |  |  | 0 | 0 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003698 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 23:01 | 2018-01-25 06:25 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Cambio de alambrado de Transformadores de corriente asociados al Interruptor 12 kV del Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018003544 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 06:30 | 2018-01-25 18:19 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara conexión de transformador 110/12 kV, para alimentación provisoria de Alimentadores Rojas Magallanes y Corporación los cuales se vieron afectada su conexión a barra 12 Kv central Florida 2, durante el incendio del 19 de Diciembre del 2017. La coordinación de los trabajos se realizara con SODI N°18010/2018 |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018002912 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 08:07 | 2018-01-25 20:43 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador 1 S/E Melipeuco para realizar trabajos de reparación de fuga de aceite en válvula inferior de radiador en lado alta tensión |  |  | 0 | 0 | 1
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DP | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018002910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 08:07 | 2018-01-25 20:43 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar transformador 1, 220/110/13,8Kv, para limpieza de aisladores y equipos de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003700 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 23:28 | 2018-01-26 06:03 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de alambrado de Transformadores de corriente asociados al Interruptor 12 kV del Transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
540 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233RO | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003814 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-26 08:07 | 2018-02-07 10:22 |  |  |  | RO | 290.25 | 0 | 0 | 0 | Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción: Intervención en armarios y cajas de control del Paño J5 por levantamiento técnico y reapriete de conexiones. Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. Nivel de riesgo: Bajo. Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción (durante la faena). Observaciones: Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003820 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-26 08:07 | 2018-02-07 10:22 |  | 2018-01-28 00:50 |  | RO | 40.7167 | 0 | 0 | 0 | B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción: Intervención en armarios y cajas de control asociados al paño por levantamiento técnico y reapriete de conexiones. Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. Nivel de riesgo: Bajo. Instalación con riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena). Observaciones: Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003627 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 08:30 | 2018-01-26 15:22 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-1 de S/E Chiguayante por mantenimiento preventivo del CDBC. La carga del transformador será transferida al transformador T-2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004035 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-26 13:09 | 2018-01-26 14:30 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: investigar y eliminar punto caliente en interruptor 52AT1. --- Interruptor transferido. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén, instalación de tierras provisionales de bloqueo a ambos --- lados del interruptor. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 154 kV-Hualpén (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán los --- días 26 y 27 de enero respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 previa --- coordinación con el CEN. --- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000067 |  | Curso Forzoso |  | 2018-01-26 14:00 | 2018-01-28 23:15 |  | 2018-01-27 01:56 |  | RO | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: No se debe efectuar cambio de taps, por resultados de análisis cromatográfico del aceite de la unidad de reserva (En servicio en reemplazo de Unidad 1) del ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-27 23:20 |  |  |  | DP | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DF | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004805 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 01:56 | 2018-01-27 15:46 |  |  |  | DF | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de relé Buchholz de --- ATR-R (en servicio). Reemplazo de relé Buchholz en unidad de reserva a --- Unidad N° 1. Reemplazo de fase 1 de banco de ATR2, se retira unidad de --- reserva y se normaliza unidad 1, queda en servicio U1+U2+U3. Extracción --- de muestras de aceite para análisis cromatográfico y fisico&químico a --- banco de autotransformadores N°2, Unidades 1, 2, 3 y Reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (Al término de la faena) O B. --- Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- MCC por resultados de análisis de gases disueltos. --- |  |  | -9 | 1 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000067 |  | Curso Forzoso |  | 2018-01-26 14:00 | 2018-01-28 23:15 | 2018-01-27 15:46 |  | S | RO | 31.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: No se debe efectuar cambio de taps, por resultados de análisis cromatográfico del aceite de la unidad de reserva (En servicio en reemplazo de Unidad 1) del ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003282 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 06:38 | 2018-01-27 16:03 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en Transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018003310 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 07:02 | 2018-01-27 16:10 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de transformador para realizar pruebas eléctricas en Cambiador de Tomas Bajo Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018002580 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-27 07:57 | 2018-01-29 19:30 |  |  |  | DP_E | 59.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 66/13.8 kV por trabajos según proyecto de reemplazo desconectador fusible 89BT1-F por nuevo interruptor 52BT1 el cual quedará en servicio. Se realizarán además las siguientes pruebas durante los días de desconexión: 1. Pruebas FAT y Comisionamiento interruptor 52BT1. 2. Pruebas protección diferencial de Transformador. 3. Pruebas Scada consola/ SE Sta. Bárbara con el coordinador. 4. Pruebas operativas sistema de control y protecciones, Pruebas operativas de control interruptor, verificación de señales de estado en controlador, verificación de comandos remotos y locales, implementación de señales de estado y pruebas SCADA. Consumos de S/E Sta. Bárbara serán transferidos a través de red de MT a la S/E Picoltué, por lo que no habrá clientes afectados |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003625 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 08:14 | 2018-01-27 18:11 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-3 de S/E Talcahuano por mantenimiento preventivo del CDBC. La carga del transformador será transferida el transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018004439 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 09:12 | 2018-01-27 19:10 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DF | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 14:38 | 2018-01-27 19:32 |  |  |  | DF | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Revisión de regulador de tensión y control del cambiador de tap. por Revisión de regulador de tensión y control del cambiador de tap. según solicitud de Desconexión Nro. 215701 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2018000183 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:39 | 2018-01-27 21:00 |  |  |  | FE | 4.35 | 0 | 0 | 0 | . |  | Caída de tensión por problema en el SIC | 0 | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003797 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 23:32 | 2018-01-28 06:11 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de alambrado de los transformadores de corriente asociados al Interruptor 12 kV del Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018003672 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 00:01 | 2018-01-28 06:52 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Cambiador de derivacion bajo carga de Transformador TRB1 Renca. se solicita TR2 Fuera de Servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003242 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 00:50 | 2018-01-28 09:46 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al núcleo de --- protección 87B Sección 1-2. Conexión de nuevos alambrados de trip, --- corrientes y retiro de alambrados antiguos. Inyecciones primarias nuevo --- núcleo TT/CC Paño AT2. Pruebas efectivas de apertura y bloqueos al --- cierre en paños de barra. Análisis fasorial de nueva protección 87B1-2. --- Según EAP 52/2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Bloqueo de Protección 50BF-AS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-Concepción (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE-Transmisión --- |  |  | -31 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003820 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-26 08:07 | 2018-02-07 10:22 | 2018-01-28 09:46 |  | S | RO | 240.6 | 0 | 0 | 0 | B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción: Intervención en armarios y cajas de control asociados al paño por levantamiento técnico y reapriete de conexiones. Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. Nivel de riesgo: Bajo. Instalación con riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena). Observaciones: Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP_E | Neomante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003297 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-28 00:58 | 2018-01-28 10:20 |  |  |  | DP_E | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI 104, se solicita la desconexión del paño AT2 de S/E Concepción. Esto por PES de protección diferencial de barra 154 kV N°1 y 2 de la S/E Concepción. La carga será transferida al transformador T-3 de la mismo subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP_E | Neomante | 27 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/69/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003296 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-28 00:58 | 2018-01-28 10:20 |  |  |  | DP_E | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI 104, se solicita la desconexión del paño AT1 de S/E Concepción. Esto por PES de protección diferencial de barra 154 kV N°1 y 2 de la S/E Concepción. Cabe mencionar que el Transformador T-1 se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018004281 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-28 01:51 | 2018-01-28 05:00 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección SEL 751 existente, por falla en modulo de reconexiones. No hay cambio de ajustes y todos los consumos del Transformador 110/23 kV N°4 serán respaldados por Transformador 110/12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002417 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 02:48 | 2018-01-28 09:00 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento y se revisará alarma del relé buchholz. Se transfiere la carga del T-1 al T-2. |  |  | 0 | 0 | 1
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292DP | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018000497 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 08:53 | 2018-01-28 14:11 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 110/23 kV por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. Consumos asociados a la S/E El Empalme no se verán afectados ya que serán transferidos a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018004025 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 09:09 | 2018-01-28 17:54 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108RO | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Limitaciones | 2018000073 |  | Curso Forzoso |  | 2018-01-28 09:20 | 2018-04-30 18:00 |  |  |  | RO | 2216.6667 | 0 | 0 | 0 | En revisión de SD 2018002417, Queda deshabilitada protección de relé Buchholz de T1, debido a problemas de medición, por posible operación de relé maestro. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2018004827 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-28 09:33 | 2018-01-28 13:14 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET33 por faenas con personal de lineas vivas para eliminar punto caliente en desconectador 89ET44-1 (barra 23 kV S/E Melipulli) Los consumos de S/E Melipulli estarán energizados por el transformador T33 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según s |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018004488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 11:01 | 2018-01-31 16:05 |  |  |  | DP | 53.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador N° 2 , para realizar instalación de medidores (CAM4) en bushing. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante transformadores N° 1 y N° 3 220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018004369 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-29 15:10 | 2018-01-30 18:21 |  |  |  | RO | 27.1833 | 0 | 0 | 0 | -Modificación tiempo para cambiador de taps T1 & T2. -Revisión control GIS asociado a T2. -Cambio UPS servidores del Scada ABB. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 16:01 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DF | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000170 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-29 16:04 | 2018-01-29 16:29 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Intervención fortuita. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004658 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-30 08:44 | 2018-01-30 16:30 |  |  |  | RO | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Lavado de aislación --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- No reconectar los interruptores asociados al paño --- |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:18 | 2018-01-30 10:56 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo del TG1 asociado a la Barra de 110 KV N° 1, desconectada. según solicitud de Desconexión Nro. 215345 |  |  | 0 | 0 | 1
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004253 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:20 | 2018-01-30 20:16 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transformador de poder 220/66/23 KV, desconectado. Con el fin de poder realizar pruebas de polaridad a sus transformadores de corriente asociados tanto en sus fases y neutro. Además, se realizara verificación de ajuste de las protecciones asociadas (RED670 y RET670) |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018005252 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-30 10:18 | 2018-01-30 13:02 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación producto de los incendios forestales en la zona, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018005253 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-30 10:18 | 2018-01-30 13:02 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación producto de los incendios forestales en la zona, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018005254 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-30 10:18 | 2018-01-30 13:02 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación producto de los incendios forestales en la zona, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 11:01 | 2018-01-30 11:42 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo del TG2 asociado a la Barra de 110 KV N° 1, desconectada, según SD N° 215347. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018005295 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-30 13:04 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra dañado arbol mecanico del desconectador 110kV del Transformador 110/44kV N°1 con posible riesgo de apertura. Se solicita precaución para el Transformador para fijar y trabar arbol mecanico del desconectador. |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018000079 |  | Curso Forzoso |  | 2018-01-30 15:00 | 2019-01-30 12:00 |  |  |  | RO | 8757 | 0 | 0 | 0 | Queda inoperativo, bloqueo mecanico en arbol del desconectador 110kV del Transformador 110/44kV N°1 equipo queda cerrado hasta su reparación o cambio. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Movimiento de Equipos | 1481 | Transformadores2D | Central Tocopilla 220/11.5 kV-TG3 | ENGIE | Otro |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Protección 50BF deshabilitada por cambio 87B en GIS 220 kV según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N° 13462. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 213597. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213935 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213595. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°213596. |  |  | 0 | 0 | 1
1115 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004323 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 09:42 | 2018-01-31 18:36 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transformador de poder 220/66/23 KV, desconectado. Con el fin de poder realizar pruebas de polaridad a sus transformadores de corriente asociados tanto en sus fases y neutro. Además, se realizara verificación de ajuste de las protecciones asociadas (RED670 y RET670) |  |  | 0 | 0 | 1
1153 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DF | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018005756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-31 15:29 | 2018-01-31 17:07 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir 52C4 de Punta Colorada para retirar el carro del 52C3 y continuar con la revisión del circuito de aerogeneradores N°2 fallado, asociado al IF 2018000174 y el Informe de limitación 2018000081 de Eólica Punta Colorada. Se desconecta sólo el 52C4 que corresponde al lado de baja del transformador 220/11 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2018004673 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-01 | 2018-03-31 23:59 |  |  |  | RO | 1415.9833 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. Reemplaza solicitud intervención 2017066083 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018005923 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-01 03:03 | 2018-02-01 06:40 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador 110/12 kV N°2 para reparar punto con temperatura en prensa del bushing AT. Consumos se respaldan a traves del Transformador 110/12 kV N°3. |  |  | 0 | 1 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003068 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-01 07:42 | 2018-02-01 11:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento preventivo básico, extracción de muestra de --- aceite para análisis Físico-Químico y Cromatográfico a TR4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -293 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018004489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 08:08 | 2018-02-02 17:32 |  |  |  | DP | 33.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador N° 1 , para realizar instalación de medidores (CAM4) en bushing. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante transformadores N° 2 y N° 3 220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004717 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-01 08:19 | 2018-02-01 14:00 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Lavado de aislación --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- No reconectar los interruptores asociados al paño --- |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP_E | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018003609 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-01 09:25 | 2018-02-01 19:49 |  |  |  | DP_E | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 en S/E Quellón, por faenas de reemplazo de chicotes entre 89HT1 - 1 y el 52HT1 de S/E Quellón, trabajos se realizarán con Método a Potencia. Nota; Consumos de Transformador T1 serán transferidos a Transformador T2 de S/E Quellón. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DF | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2018000194 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 15:54 | 2018-02-01 15:58 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita de 52BT y 52CT2 de S/E Chimbarongo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
993 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DF | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2018000194 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 15:54 | 2018-02-01 15:58 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita de 52BT y 52CT2 de S/E Chimbarongo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DF | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006142 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-01 23:20 | 2018-02-02 03:05 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir el Interruptor 12 kV del Tr. 110/12 kV N°3 para corregir la ausencia de corriente secundaria fase roja esto afecta la medidas COS y facturación. La carga del Tr. 110/12 kV N°3 serán respaldados por el Tr. 110/12 kV N°4 de S/E Vitacura. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JCambio y verificación de medidor facturación paño JT2 Transformador 220/13.8/6.9 kV N°2 por Cambio y verificación de medidor facturación paño JT2 según solici |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018006326 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-02 11:46 | 2018-02-02 17:00 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de interruptor 52ET4 por falla en circuito de control en celda 33 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018005388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 23:52 | 2018-02-03 08:00 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018005389 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 23:52 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Movimiento de Equipos | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 kV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-03 04:15 | 2018-02-03 15:25 |  |  |  | DF | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4722. |  |  | 0 | 1 | 0
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000217 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 09:47 | 2018-02-03 09:48 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, Afectando los consumos de las SSEE Parral, Cauquenes, la Vega, Retiro, San Carlos, Tap Longaví , Tap San Gregorio, Tap Paso Hondo EFE Longaví y EFE Ñiquen | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
637 | Transformadores3D254 | Transformadores3D254RO | Neomante | 254 | Transformadores3D | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018005724 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-03 18:12 | 2018-02-03 19:04 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Comprobación de las medidas de las variables de monitoreo de estado del transformador. Comprobación de medición de corrientes con amperimetro de tenazas en caja terminal. |  |  | 0 | 0 | 0
637 | Transformadores3D254 | Transformadores3D254DP | Neomante | 254 | Transformadores3D | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018005725 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 20:48 | 2018-02-04 04:06 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión de estado de equipamiento de monitoreo de transformador de poder. Comprobación de estado de calibración de RTD, y buen estado de cableados de control. Para la ejecución del trabajo se considera la apertura del interruptor principal 52JT1, interruptor de media tensión 52ET1 y apertura de desconectador 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018005488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 07:35 | 2018-02-04 18:00 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018005489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 07:35 | 2018-02-04 18:00 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 08:03 | 2018-02-04 20:04 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Retiro de muestras de aceite de CTBC ATR1, limpieza y --- medidas de aislación de equipos asociados al Banco ATR1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Instalar equipos de puesta a tierra entre 52J1 y 89J1- --- 2, entre 89J1-2 y 89J2-1, entre 89J2-1 y 52J2, entre 89J1-3 y TPJ1, --- entre 89J1-3 y ATR1, entre ATR1 y PRJT1, entre ATR1 y PRAT1, entre --- PRBT1 y Cable de poder, entre delta ATR1 y Cables de poder, entre 52A4 --- y 89A4-2, entre 89A4-2 y 89A5-1, entre 89A5-1 y 52A5, entre 89A4-3 y --- TPA4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: Barra 220 kV Sección-1, ó Barra 154 kV Sección-1 (Al --- inicio y término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP_E | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004772 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-04 08:52 | 2018-02-04 23:06 |  |  |  | DP_E | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud de CAE CMPC, según SODI N°25/2018, se requiere la apertura de los interruptores 52CT1 y 52BT1 para realizar trabajos de habilitación y puesta en servicio de sincronismo 2 del Turbogenerador en interruptor 52CT1 de esta misma subestación. Durante la desconexión se realizarán pruebas de control sobre los interruptores 52BT1 y 52CT1, en coordinación con CMPC. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | Transformadores3D254 | Transformadores3D254DP | Neomante | 254 | Transformadores3D | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018005727 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 21:06 | 2018-02-05 04:22 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de estado de equipamiento de monitoreo de transformador de poder. Comprobación de estado de calibración de RTD, y buen estado de cableados de control. Para la ejecución del trabajo se considera la apertura del interruptor principal 52JT1, interruptor de media tensión 52ET1 y apertura de desconectador 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 08:18 | 2018-02-05 11:11 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por lavado manual de aisladores. según solicitud de Desconexión Nro. 215997 |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018003794 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 10:00 | 2018-02-05 13:30 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004739 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 10:01 | 2018-02-05 17:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Reemplazo gel de silica --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 10:01 | 2018-02-05 16:19 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Inspección conexionado de control, según SD N° 215903 |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018003795 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 10:07 | 2018-02-05 13:30 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 10:10 | 2018-02-05 10:51 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal, según SD N° 216000. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 10:10 | 2018-02-05 10:51 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal, según SD N° 216001. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005617 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-05 13:47 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paños JT5 -ATR5. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paños JT5. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores --- asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 --- 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 11:32 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | Transformadores3D254 | Transformadores3D254DP | Neomante | 254 | Transformadores3D | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018005729 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 22:05 | 2018-02-06 03:27 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de estado de equipamiento de monitoreo de transformador de poder. Comprobación de estado de calibración de RTD, y buen estado de cableados de control. Para la ejecución del trabajo se considera la apertura del interruptor principal 52JT1, interruptor de media tensión 52ET1 y apertura de desconectador 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000243 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 13:53 |  |  |  | FE | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | El despacho de Chilquinta informó que se harán patrullajes y pruebas de aislación antes de probar efectivamante el circuito | Pérdida de tensión debido a operación automática de línea 44 kV Las Vegas FFCC Rungue, circuito N°2, de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018006807 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-06 08:37 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | DF | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar Transformador N° 1 220/66 kV. para revision de mecanismo de apertura y cierre de interruptor 52B04, esto debido a que está enviando señales erroneas de estado. Consumos no se verán afectados ya que se respaldan mediante Transformadores N°2 y N° 3 220/66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-07 20:00 |  |  |  | DP | 20 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según solicitud de Desconexión Nro. 213903 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018006486 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 12:10 | 2018-02-07 17:40 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control |  |  | 0 | 0 | 1
1155 | Transformadores2D52 | Transformadores2D52DF | Neomante | 52 | Transformadores2D | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | DUQUECO SPA | Informe Fallas | 2018000250 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-07 15:01 | 2018-02-07 15:15 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Apertura intempestiva interruptor 52T1, unidad 1 Peuchen NO se encontraba en servicio NO afecta generación programada | Se produce apertura intempestiva interruptor 52T1 Peuchen, protección 87T1 no arroja TRIP. Al momento de la perturbación unidad 1 Peuchen NO se encontraba en servicio. Cabe destacar que esta falla NO afecta a unidad que se encontraba en servicio |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 20:00 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018007417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-08 00:07 | 2018-02-08 02:47 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 154/66 KV - 75 MVA de S/E Itahue por revisión de punto con temperatura en desconectador 89BT1-1 de la misma S/E. Observación: La totalidad de la carga del transformador N°1 de S/E Itahue será transferida a los transformadores N°2 y N°5 de S/E Itahue (propiedad de Transelec). |  |  | 0 | 1 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007419 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-08 00:11 | 2018-02-08 02:47 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Solicitud de CGE S.A por restricción de interruptor 52BT2 de --- transformador N°2, por trabajos en su transformador N°1 154/66 kV para --- revisión de punto con temperatura en desconectador 89BT1-1 ( se --- realizarán aperturas y cierres del equipo). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptor 52BT2 de Transformador N°2 de 154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- SOLICITUD DE CGE S.A --- |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261RO | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007418 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-08 00:11 | 2018-02-08 02:47 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 5 de 154/66kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Solicitud de CGE S.A por restricción de interruptor 52BT5 de --- transformador N°5, por trabajos en su transformador N°1 154/66 kV para --- revisión de punto con temperatura en desconectador 89BT1-1 ( se --- realizarán aperturas y cierres del equipo). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptor 52BT5 de Transformador N°5 de 154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- SOLICITUD DE CGE S.A --- |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006261 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 06:08 | 2018-02-08 20:00 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2 y a su Interruptor 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018007433 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-08 08:53 | 2018-02-08 18:51 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Por Fuga de Silicona se requiere Desenergizar Transformador T3, para inspeccionar y evaluar, Transformador T4 actualmente se encuentra Energizado en Vacío y las cargas del T3 serán traspasadas a T4 |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | Transformadores2D2458 | Transformadores2D2458DP | Neomante | 2458 | Transformadores2D | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2018006596 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 08:55 | 2018-02-08 16:35 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Solicita primera energización de transformador elevador 12/110 kV de S/E Aconcagua TG desde S/E Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018006487 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 09:03 | 2018-02-09 16:20 |  |  |  | DP | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018006446 | externo | Programada | Intervención | 2018-02-08 10:49 | 2018-02-08 16:00 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Restricción solicitada por M. Los Pelambre por trabajos --- de lavado de aislación en sus instalaciones. SODI N° 07 - MLP --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar el interruptores asociados al Paño. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207RO | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | 2018006930 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-09 10:37 | 2018-02-09 13:02 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Melado: Tr. Trifásico 1 220/110kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Canal Melado: Mantenimiento preventivo básico, extracción de muestra --- de aceite para análisis físico&químico y cromatográfico a transformador --- trifasico N°1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Canal Melado: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006944 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-09 10:48 | 2018-02-09 11:35 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Barra de --- transferencia de 110 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No Reconectar interruptores asociados a Banco de --- ATR.5 y Barra de 110 kV Sección 2 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV ó Barra de 110 kV sección 2. --- Observaciones --- Banco ATR.5 está transferido. Trabajo coordinado con ENEL --- Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006941 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-09 11:40 | 2018-02-09 15:24 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No Reconectar interruptores asociados a Banco de --- ATR.5 y Barra de 110 kV Sección 2 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV ó Barra de 110 kV sección 2. --- Observaciones --- Banco ATR.5 está transferido. Trabajo coordinado con ENEL --- Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007703 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-09 17:25 | 2018-02-09 19:33 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos Sistema SCADA --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Investigación perdida de telemetria ATR3 110/220 kV y --- señal Habilitación/Deshabilitación Reconexión Automática Paño J5 --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos del Controlador ATR3 a dispocision del jefe de faena. --- Se producirá interrupción de datos SCADA por intervalos no mayores a --- 15 minutos, previa notificación al CNOT. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones O SCADA Local Cardones --- Observaciones --- S/E Cardones: Investigación perdida de telemetria ATR3 110/220 kV y --- señal Habilitación/Deshabilitación Reconexión Automática Paño J5 --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DF | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018007911 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-10 00:15 | 2018-02-10 02:30 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°3 S/E Duqueco por reemplazo de regleta de corto circuito en mal estado correspondiente a alambrado de protección diferencial de barras de 66kV |  |  | 0 | 1 | 0
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 06:00 | 2018-02-10 17:44 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 12 kV Asociados a la Barra 12 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018006508 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 09:16 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexion es realizar lavado de aislación y realizar medidas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 1
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006675 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 08:21 | 2018-02-10 18:23 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica de CTBC de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-10 08:37 | 2018-02-10 11:32 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Correctivo Transformador Monturaqui N°1 problemas en el CTBC (cambiador de tap bajo carga). según solicitud de Desconexión Nro. 216703 |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006468 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 01:08 | 2018-02-11 04:57 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Unidades Banco ATR1. Se retira del servicio la --- Unidad 2 y se conecta la Unidad 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT ATR1, PRA ATR1, en 89CE-G lado Banco --- ATR1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 01:40 | 2018-02-11 09:48 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007361 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 01:40 | 2018-02-11 09:48 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206DP | Neomante | 206 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 09:09 | 2018-02-11 16:54 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº4 de 18.7 MVA de S/E San Fernando para realizar mantenimiento preventivo básico al Transformador. Sin consumos afectados. Las cargas asociadas al transformador serán transferidas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006885 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 09:40 | 2018-02-11 16:26 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de Transformador de Poder N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 09:07 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño T6. SD N°216599. |  |  | 0 | 0 | 1
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DP | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006466 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 09:42 | 2018-02-16 17:28 |  |  |  | DP | 103.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de contactos en CTBC Unidad 2 Banco ATR1 y --- remplazo de rele Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJT Unidad 2, conexiones de bajada del PRA --- Unidad 2 y en Bushings 13,2KV Unidad 2. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492RO | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006912 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 10:07 | 2018-02-12 13:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006910 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 10:07 | 2018-02-12 13:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006911 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 10:07 | 2018-02-12 13:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007395 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 10:16 | 2018-02-12 12:26 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Unidad reserva ATR.6 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: MPB Normal a motoventiladores de unidad de reserva de --- banco ATR6. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. ITE de fuerza y --- control a disposición del Jefe de faena --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: SS.AA. de C.A.de unidad de reserva de ATR.6 --- Observaciones --- Unidad de reserva de Banco ATR.6 está fuera de servicio --- |  |  | 0 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921RO | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006916 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 14:27 | 2018-02-12 16:00 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922RO | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006917 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 14:27 | 2018-02-12 16:00 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1029 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920RO | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006915 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-12 14:27 | 2018-02-12 16:00 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño T6. SD N°216599. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006976 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 08:26 | 2018-02-13 11:01 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Transf. Desfasador N°6 --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores --- asociados al Transf. desfasador N° 6 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Transf.desfasador N°6 --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006974 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 08:26 | 2018-02-13 14:01 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Transf. Desfasador N°7 --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores --- asociados al Transf. desfasador N° 7 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Transf.desfasador N°7 --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007145 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 09:37 | 2018-02-13 18:04 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para la incorporación de Transformador N°1 al Esquema de Desconexión Automática de Carga. |  |  | -1 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866RO | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006929 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 09:47 | 2018-02-13 11:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863RO | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006926 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 09:47 | 2018-02-13 11:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864RO | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006927 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 09:47 | 2018-02-13 11:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865RO | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006928 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 09:47 | 2018-02-13 11:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018004903 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 11:24 | 2018-02-13 20:34 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Por faenas a desarrollar con personal de lineas vivas donde se solicita la precaución de no reconectar interruptor 52ET1, la faena consiste en el montaje de vigas, cuchillas y mufas por futura conexión de nueva barra 23 kV de SE Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006933 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 14:14 | 2018-02-13 16:08 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006934 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 14:14 | 2018-02-13 16:08 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006935 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 14:14 | 2018-02-13 16:08 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006936 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 14:14 | 2018-02-13 16:08 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018004911 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-13 17:31 | 2018-02-13 20:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por faenas a desarrollar con personal de lineas vivas donde se solicita la precaución de no reconectar interruptor 52ET1 y habilitación de curva rápida de operación de 52ET1, la cual estará activa con un tiempo de nomas de 2 horas, la faena consiste en la instalación y presentación de los puentes por futura conexión de nueva barra 23 kV de SE Degan. |  |  | -5 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-14 15:49 |  |  |  | DP | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño T6. SD N°216599. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003352 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 08:03 | 2018-02-14 14:24 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza --- a distancia de pararrayos de transformadores. MPB. Inspección visual --- torres de interfaz. 220/110 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Paño. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003371 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 08:03 | 2018-02-14 14:24 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza --- a distancia de pararrayos de transformadores. MPB. Inspección visual --- torres de interfaz. 220/110 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al equipo --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006956 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 09:07 | 2018-02-14 12:58 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006953 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 09:07 | 2018-02-14 12:58 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006954 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 09:07 | 2018-02-14 12:58 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006955 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 09:07 | 2018-02-14 12:58 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 09:08 | 2018-02-14 17:00 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 04, 220/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo y reemplazo de aceite dieléctrico a --- interruptor 52CT4. Mantenimiento preventivo, extracción de muestras de --- aceite para análisis físico&químico y cromatográfico a CTBC fases 1, 2 y --- 3 del transformador N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa (al término de la faena) o Barra --- 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018004905 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 09:50 | 2018-02-14 19:56 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Por faenas a desarrollar con personal de lineas vivas donde se solicita la precaución de no reconectar interruptor 52ET1, la faena consiste en el montaje de vigas, cuchillas y mufas por futura conexión de nueva barra 23 kV de SE Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-14 12:01 | 2018-02-14 14:32 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Error operacional debido a puesta a tierra por inspección de equipos en baja tensión. Según IRF N° 4729. |  |  | 0 | 1 | 0
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880RO | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006962 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 14:13 | 2018-02-14 15:39 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
904 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881RO | Neomante | 881 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006963 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 14:13 | 2018-02-14 15:39 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006960 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 14:13 | 2018-02-14 15:39 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882RO | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006964 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-14 14:14 | 2018-02-14 15:39 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018006876 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:25 | 2018-02-14 20:05 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en Las Tórtolas; Se solicita la desenergización del Transformador T1 en Las Tórtolas; esto a fin de dejar la barra 220 kV en Las Tórtolas desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018006877 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:25 | 2018-02-14 20:05 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en Las Tórtolas; Se solicita la desenergización del Transformador T2 en Las Tórtolas; esto a fin de dejar la barra 20 kV en Las Tórtolas desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018004901 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 | 2018-02-15 11:44 |  |  |  | RO | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Por faenas a desarrollar con personal de lineas vivas donde se solicita la precaución de no reconectar interruptor 52ET1, la faena consiste en el montaje de vigas, cuchillas y mufas por futura conexión de nueva barra 23 kV de SE Degan. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 11:21 |  |  |  | P | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 por Armarios de control y protección equipos de Paño: Limpieza, inspección y reapriete y pruebas de control según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1054 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 06:05 | 2018-02-15 15:45 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 y su Interruptor de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007589 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 08:22 | 2018-02-15 19:17 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y vinculación de nuevo medidor y --- Block de pruebas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DF | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018008837 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-15 08:48 | 2018-02-15 18:30 |  |  |  | DF | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el transformador 110/12 KV para eliminar punto con temperatura en bushing del int. 110 KV y revisión de filtración de aceite en T/C. Todos los consumos son respaldados por red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:07 | 2018-02-15 15:49 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor de barra en fase 1 y fase 3, entre el marco de barra y el ATR3. Según SD N° 216667. |  |  | 0 | 0 | 1
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:19 | 2018-02-15 20:44 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Encuentro 220/23 kV por Mantenimiento preventivo normal al transformador de servicios auxiliares, al desconectador 89JT1-3, mantenimiento preventivo exhaustivo y pruebas d |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879RO | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007013 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007010 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331RO | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007009 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007011 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007012 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369RO | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007015 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007014 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 16:19 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 11:21 | 2018-02-15 16:45 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°1 por Desconexion Transformador T1 en S/E Chimborazo para inspección por posible fuga de aceite según solicitud de Desconexión Nro. 216689 |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | TENO 69/24.4-14.4KV 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008165 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 12:17 | 2018-02-15 18:15 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador y bancos de condensadores N1 y N2. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-15 16:45 | 2018-02-16 |  |  |  | P | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-16 15:30 |  |  |  | DP | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo sistema actual de protecciones, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según la SD N° 216151. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003372 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 08:08 | 2018-02-16 11:16 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Paño --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008312 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 08:08 | 2018-02-16 11:16 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003353 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 08:08 | 2018-02-16 11:16 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 --- y TR-3 y Paño CT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Paño. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007649 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 08:31 | 2018-02-16 16:30 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 12 kV del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889RO | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007079 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 09:38 | 2018-02-16 11:17 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887RO | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007077 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 09:38 | 2018-02-16 11:17 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888RO | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007078 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 09:38 | 2018-02-16 11:17 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875RO | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007082 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-16 14:02 | 2018-02-16 16:05 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DF | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000295 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 21:23 |  |  |  | DF | 5.7667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52CT2 y 52BT2 asociados al transformador N°2 S/E Fátima, afectando los consumos conectados a esta barra. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 05:58 | 2018-02-17 18:40 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 08:24 | 2018-02-17 15:57 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC de Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007723 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-17 11:30 | 2018-02-17 16:24 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- No reconectar los interruptores asociados al Banco ATR1 --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008305 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 07:47 | 2018-02-18 17:25 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Tumbes por mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas al transformador ya antes mencionado. La carga del T-1 de S/E Tumbes será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | Transformadores2D2459 | Transformadores2D2459RO | Neomante | 2459 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008743 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908RO | Neomante | 908 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 22.4MVA 5R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008742 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905RO | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008739 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
984 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906RO | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008740 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907RO | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008741 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830RO | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008738 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461RO | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008744 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 09:17 | 2018-02-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000314 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Cañete debido a Interrupción con reconexión automática con éxito linea 66 kV Coronel - Horcones por el extremo de S/E Coronel (B4), quedando abierto el extremo de S/E Horcones (B7). |  | Interrupción con reconexión automática con éxito linea 66 kV Coronel - Horcones por el extremo de S/E Coronel (B4), quedando abierto el B7 del extremo de S/E Horcones. | 0 | 0 | 0
1096 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939RO | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008748 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 13:36 | 2018-02-18 16:13 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937RO | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008746 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 13:36 | 2018-02-18 16:13 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936RO | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008745 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 13:36 | 2018-02-18 16:13 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938RO | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018008747 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-18 13:36 | 2018-02-18 16:13 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379DP_E | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018007492 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-18 19:10 | 2018-02-18 19:13 |  |  |  | DP_E | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte S/E Lota a solicitud de CGE, por Faenas en S/E retiro de poste de paso y chicotes de llegada a DDCC 89B1-1 , tendido de conductor desde ML de Seccionadora Lota de CGE a ML de S/E Lota de STS y posterior chicoteo a DDCC 89B1-1. Los consumos de S/E Lota quedarán desde su alimentación definitiva correspondiente al paño 52B5 de S/E seccionadora Lota de CGE y 89B1-1 de S/E lota de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007807 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-19 09:06 | 2018-02-19 19:16 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y vinculación de nuevo medidor SEL 735 y respectivo --- block de pruebas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008722 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 11:17 | 2018-02-21 02:00 |  |  |  | DP | 38.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR. 5 220/110713,2 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Modificaciones de ajustes y pruebas equipo de cierre y --- apertura sincronizada de interruptor 52JT5A. Corrección de escalamiento --- de indicación CTBC y ajustes rele regulador de tensión. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización zona de trabajo. A --- disposición del jefe de faena interruptor 52JT5A. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra 220 kV Sección 1 ( durante pruebas de cierre --- sincronizado ) --- Observaciones --- Se requiere reajustar equipo de cierre sincronizado de 52JT5A de --- acuerdo a indicaciones del fabricante. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007608 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-19 12:30 | 2018-02-21 02:00 |  |  |  | RO | 37.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: Autotransf. 4 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Cambio de ajustes en protección GET60 y RET670 (S1 y S2) --- según el EAP 65/2017 por entrada en operación del nuevo --- Autotransformador N°5 220/110/13,2 kV de 150 MVA. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: El jefe de faena bloqueará la protección Sist. 1 y --- sistema 2 en forma alternada. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. N° 4 220/110 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DF | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018009663 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-19 19:58 | 2018-02-19 23:18 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 66/13,2 kV por revisión configuración y reset de Controlador, revisión de configuración protecciones del interruptor 52BT1 y revisión de sistema de control, por falla ocurrida el día de hoy a las 9:18 hrs Nota desconexión sin perdida de consumos, se transfieren a S/E Picoltue a través de la red MT |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009030 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 07:01 | 2018-02-20 20:26 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa, pruebas eléctricas, sellado de ductos de control y eliminar filtraciones de aceite en Transformador N°1 Unidad N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018007501 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:44 | 2018-02-20 18:06 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica a CTBC de Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1562 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275DP | Movimiento de Equipos | 275 | Transformadores3D | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:56 | 2018-02-20 11:05 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Cierre interruptor unidad TGTAR contra barra muerta. Según SD N° 216129. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008770 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-23 17:17 |  |  |  | RO | 78.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Tendidos de cables y alambrado de señales de Banco --- ATR.5 solicitadas por Enel Distribución para su incorporación al sistema --- SDAC. Tendido de fibra óptica y cables de comunicaciones --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalizacion de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV ( contacto con elemento --- de trip de ATR.5 durante los trabajos ) --- Observaciones --- Solicitud de Enel Distribución --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009031 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 09:07 | 2018-02-21 19:56 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa, pruebas eléctricas, sellado de ductos de control y eliminar filtraciones de aceite en Transformador N°1 Unidad N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018006165 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-21 09:52 | 2018-02-21 19:50 |  |  |  | DP_E | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador 220/23 kV de SE Armazones, por faenas de Cambio de Mecanismo MSD1 (fase B) de interruptor 52JT3 de S/E Paposo. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP_E | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018006164 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-21 09:52 | 2018-02-21 17:26 |  |  |  | DP_E | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador 220/66/13.8 kV de SE Paranal por faenas de Cambio de Mecanismo MSD1 (fase B) de interruptor 52JT3 de S/E Paposo. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903RO | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009261 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 09:56 | 2018-02-21 11:10 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904RO | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009262 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 09:56 | 2018-02-21 11:10 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DP | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009188 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 10:12 | 2018-02-21 12:50 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador 110/12kV, los consumos serán respaldados por red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002016 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 10:38 | 2018-02-23 19:03 |  |  |  | RO | 56.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Montaje viga entre marco de linea existente y marco --- de linea instalado por proyecto PST-7075 entre ejes A y B --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002017 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 10:38 | 2018-02-23 19:03 |  |  |  | RO | 56.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Montaje viga entre marco de linea existente y marco --- de linea instalado por proyecto PST-7075 entre ejes A y B --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910RO | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/46KV 28MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009264 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 11:12 | 2018-02-21 14:41 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Transformadores2D909 | Transformadores2D909RO | Neomante | 909 | Transformadores2D | LO PRADO 44/12.15KV 3.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009263 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 11:12 | 2018-02-21 14:41 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009122 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 11:39 | 2018-02-28 09:45 |  |  |  | RO | 166.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR.1 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Traspaso del esquema de control del paralelismo de los --- ATR.1 y 4 al nuevo esquema implementado con el nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. 1 ó 4 220/110 kV --- Observaciones --- Los CTBC de los ATR.1 y 4 quedaran en funcionamiento Manual-Individual --- hasta la puesta en servicio final del nuevo esquema de paralelismo --- programada para el día 25.02.18 --- |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009127 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 11:39 | 2018-02-28 10:00 |  | 2018-02-28 09:47 |  | RO | 166.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR.4 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Traspaso del esquema de control del paralelismo de los --- ATR1 y 4 al nuevo esquema implementado con el nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. 1 ó 4 220/110 kV --- Observaciones --- Los CTBC de los ATR.1 y 4 quedaran en funcionamiento Manual-Individual --- hasta la puesta en servicio final del nuevo esquema de paralelismo --- programada para el día 25.02.18. --- |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Transformadores2D885 | Transformadores2D885RO | Neomante | 885 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 10MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009267 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 14:26 | 2018-02-21 15:40 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
917 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883RO | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009265 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 14:26 | 2018-02-21 15:40 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Transformadores2D884 | Transformadores2D884RO | Neomante | 884 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12KV 10MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009266 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 14:26 | 2018-02-21 15:40 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009651 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-22 00:40 | 2018-02-22 06:00 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Deshabilita protección diferencial y de respaldo de forma alternada del Transformador de poder señalado, para realizar medición de angulo de desfase del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009032 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 10:08 | 2018-02-22 20:25 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa, pruebas eléctricas, sellado de ductos de control y eliminar filtraciones de aceite en Transformador N°1 Unidad N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018010340 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-22 12:51 | 2018-02-23 22:15 |  |  |  | DF | 33.4 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para reemplazar relé maestro 86T2, que se encontró con un borne de sus contactos en corto circuito. |  |  | 0 | 1 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472RO | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018010347 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-22 13:10 | 2018-02-23 22:09 |  |  |  | RO | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador T1 66/23kV en S/E Armazones. Por faenas de reparación de interruptor 52JT3 en S/E Paposo. Relacionado a solicitud n°2018010342. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347RO | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018010348 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-22 13:10 | 2018-02-23 22:05 |  |  |  | RO | 32.9167 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso. Sin energía Transformador T1 220/66/13kV en S/E Paranal. Por faenas de reparación de interruptor 52JT3 en S/E Paposo. Relacionado a solicitud n°2018010342. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DF | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010349 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-22 13:15 | 2018-02-22 20:05 |  |  |  | DF | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°4 de S/E Los Ángeles por punto con sobre temperatura en bushing de 66kV, los consumos serán respaldados a través del transformador N°3 de S/E Duqueco. |  |  | 0 | 1 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89RO | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010536 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-22 23:50 | 2018-02-23 10:00 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de limite zona en transformador T4 de S/E los Ángeles, por punto con temperatura en bushing X1 66 KV de T4. Se considera transferir los consumos hacia S/E Duqueco. Durante jornada del 23/02/2018 se evaluará normalizar topología, para monitoreo condición de temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | Transformadores2D967 | Transformadores2D967FE | Neomante | 967 | Transformadores2D | ROMERAL 110/11.5KV 28MVA | CAP CMP | Informe Fallas | 2018000363 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 07:29 | 2018-02-23 08:58 |  |  |  | FE | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Falla LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías, provocando pérdida de voltaje. |  | Falla LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías, provocando pérdida de voltaje. | 0 | 0 | 0
337 | Transformadores2D966 | Transformadores2D966FE | Neomante | 966 | Transformadores2D | ROMERAL 110/4.16KV 8.5MVA | CAP CMP | Informe Fallas | 2018000363 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 07:29 | 2018-02-23 08:58 |  |  |  | FE | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Falla LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías, provocando pérdida de voltaje. |  | Falla LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías, provocando pérdida de voltaje. | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008924 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 07:45 | 2018-02-23 15:55 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Intervención en armarios de control en servicio por montaje --- y vinculación de nuevo medidor SEL 735 y respectivo block de pruebas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008293 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:24 | 2018-02-23 11:22 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sobre equipos de poder energizados y salida de línea 110 KV hacia S/E Marbella. Considera el bloqueo de reconexión automática del 52H3 de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009695 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 12:50 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009692 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 12:50 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371RO | Neomante | 371 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009694 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 18:00 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340RO | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009696 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 12:50 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924RO | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009395 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:55 | 2018-02-23 11:59 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343RO | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009392 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:55 | 2018-02-23 11:59 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344RO | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009393 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:55 | 2018-02-23 11:59 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833RO | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009394 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 09:55 | 2018-02-23 11:59 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89RO | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000150 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 10:00 | 2018-03-09 08:48 |  | 2018-03-06 08:19 |  | RO | 262.3167 | 0 | 0 | 0 | Sobre temperatura en bushing 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116RO | Neomante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010554 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-02-23 10:43 | 2018-02-23 18:48 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de termómetro asociado a transformador Nª1 de S/E San Miguel, por activación de alarma de temperatura enrrollados T1. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000339 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 10:59 | 2018-02-23 11:02 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 66kV Coronel Horcones , operando el 52B7 de S/E Horcones y reconecta con éxito el 52B4 S/E Coronel .propiedad de CGE . Dejando sin energía S/E Cañete. |  | Interrupción línea 66kV Coronel Horcones , operando el 52B7 de S/E Horcones propiedad de CGE , dejando sin energía S/E Cañete. | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 11:50 | 2018-02-23 18:42 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación de protecciones según la SD N° 216959. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009785 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 12:41 | 2018-02-23 18:00 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009786 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 12:41 | 2018-02-23 18:00 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009787 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 12:41 | 2018-02-23 18:00 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009402 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 14:48 | 2018-02-23 16:52 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360RO | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009401 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 14:48 | 2018-02-23 16:52 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358RO | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009399 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 14:48 | 2018-02-23 16:52 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953RO | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009403 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 14:48 | 2018-02-23 16:52 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359RO | Neomante | 359 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009400 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 14:48 | 2018-02-23 16:52 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018010527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 00:02 | 2018-02-24 14:00 |  |  |  | DP | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Celda DT1 fallada (lado de baja del Transformador Llano de Llampos 220/23 kV 65 MVA N°1). Desconexión de circuito 23 kV N°1 de barra 23 kV N°1 y conexión a Celda de media tensión provisoria que se conectará directamente al Transformador 220/23 kV N°1 y que reemplazará provisoriamente a la Celda DT1 fallada. Asociado a IF 2017003551 e IL 2017001340. Se realizarán en primera etapa pruebas en frío de los equipos nuevos y luego se realizarán pruebas con energización de los equipos. Finalizados todos los trabajos, el circuito 1 quedará evacuando energía por el Transformador 220/23 kV N°1 y los circuitos 2 y 3 continuarán evacuando energía por el Transformador 220/23kV N°2 mediante el acoplamiento de la barra de 23 kV N°1 y N°2. El objetivo del trabajo es aumentar la capacidad de generación de la PFV Llano de Llampos, la cual está actualmente limitada a 65 MW por la capacidad del Trafo 220/23 kV N°2, y que posterior a estos trabajos aumentará a 85 MW (65 MW por Transformador 220/23 kV N°2 y 20 MW del circuito N°1 por Transformador 220/23 kV N°1). La condición indicada será provisoria hasta que se adquiera la Celda de 23 kV definitiva que reemplace la Celda DT1 fallada la cual aún no tiene apronte de normalización. Condiciones requeridas para los trabajos: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52DT1, 52D1, 52D2, 52D3, 52DS. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009659 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 01:16 | 2018-02-25 19:35 |  |  |  | DP | 42.3167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos relacionado con la recuperación del Transformador N°4 de la Subestación fallado, se realiza desconexión del Transformador de poder N°3 a fin de reubicarlo al interior de la subestación y conectarlo a través del actual Interruptor de 110 kV (HT4). |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010016 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 08:18 | 2018-02-24 17:23 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2 y a sus Interruptores de 220 kV y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010252 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 08:44 | 2018-02-24 22:38 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Desconecta transformador de poder señalado para revisar celdas Barra 12 kV numero 1 y nunero 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009246 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 00:21 | 2018-02-25 04:48 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa: Rotación de Unidades Banco ATR1. Se retira del servicio la Unidad R y se conecta la Unidad 2.--- Tipo Trabajo: Cambio de Unidad.--- Condiciones: Equipo Indisponible.---Bloqueo del Jefe de Faenas: S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRJT ATR1, PRA ATR1, en 89CE-G lado Banco ATR1.--- Nivel de Riesgo: Bajo.--- Instalación con riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa (Al Término de faena).--- Observaciones: No hay.--- |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010064 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 01:55 | 2018-02-25 11:35 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010063 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 01:55 | 2018-02-25 11:35 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010210 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 06:37 | 2018-02-25 09:06 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de rele de protección de Sobre Corriente Respaldo de Transformador N°2. Esta protección actualmente se encuentra fallada y con los trips Deshabilitados. Se envía documentación correspondiente al reemplazo mediante correo electrónico del 09/02/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Neomante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008290 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 07:45 | 2018-02-25 17:46 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Concepción por mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas al transformador ya antes mencionado. La carga del T-2 será respaldada por el transformar T-3 de la misma S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008672 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 08:03 | 2018-02-25 14:51 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion transformador Nº2 de SE Pitrufquen por faenas de mantenimiento preventivo. Consumos de Frontel asociados a T2 serán respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DF | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2018010300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-25 08:24 | 2018-02-25 16:25 |  |  |  | DF | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Subestación Completa para Inspección de Estanque Conservador de Aceite del Transformador de Poder, debido a que el indicador marca alarma de nivel mínimo. el objetivo es descartar que la alarma sea por bajo nivel de aceite y posteriormente, si corresponde, normalizar los niveles. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010236 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-25 09:42 | 2018-02-25 22:55 |  |  |  | RO | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a una operacion no deseada se coordinara con el Coordinador electrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010237 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-25 09:42 | 2018-02-25 22:55 |  |  |  | RO | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a una operacion no deseada se coordinara con el Coordinador electrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018009508 | externo | Programada | Desconexión | 2018-02-25 10:32 | 2018-02-25 18:00 |  |  |  | DP_E | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador T1 230/24 kV, a solicitud de Transelec por pruebas de control, reapriete de conexiones , medidas de aislación a barra de 220 kV sección 1 y TP barra 1 en S/E Mulchen. Nota consumos de S/E Picoltue serán transferidos a través de red MT a S/E Negrete |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-25 13:22 | 2018-02-26 |  |  |  | DF | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación por alta contaminación según la SDCF N° 217466. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-26 08:52 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación por alta contaminación según la SDCF N° 217466. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 08:52 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | lavado manual de aisladores. SD N°217176. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-26 09:54 | 2018-02-26 10:29 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4735. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394RO | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009407 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 10:04 | 2018-02-26 12:34 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862RO | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009406 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 10:04 | 2018-02-26 12:34 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330RO | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009405 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 10:04 | 2018-02-26 12:33 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866RO | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009944 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 10:12 | 2018-02-26 17:12 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cable subterráneo 12 kV del Transformador N°4. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 10:12 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador. SD N°217011. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 11:42 | 2018-02-26 12:44 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según la SD N° 217180. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010200 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 12:11 | 2018-02-26 13:04 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Incorporación del Transformador N°1 al esquema de Baja Frecuencia EDAC-CE Escalon N°1, se envía información relacionada mediante correo electrónico el día 15/02/2018. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-26 13:46 | 2018-02-26 14:07 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | según IF 4736. |  |  | 0 | 1 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009409 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 15:25 | 2018-02-26 17:07 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009410 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 15:25 | 2018-02-26 17:07 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-27 15:00 |  |  |  | DP | 15 | 0 | 0 | 0 | lavado manual de aisladores. SD N°217176. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-27 14:18 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador. SD N°217011. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010480 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 00:56 | 2018-02-27 06:29 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361RO | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010492 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 09:11 | 2018-02-27 11:08 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954RO | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010493 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 09:12 | 2018-02-27 11:08 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010494 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 09:12 | 2018-02-27 11:08 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010469 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 09:34 | 2018-02-27 18:09 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica a CTBC del Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008488 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 09:51 | 2018-02-27 13:03 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con equipos de poder energizados, asociados a transformador N°3, línea 110 kV Miraflores-Marga Marga N°1 y línea 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2 de propiedad de CGE. Considera orden de no reconectar barra 110 kV e interruptores 52HT3, 52H10 y 52H11 en S/E Miraflores . |  |  | 0 | 0 | 0
700 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008968 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 16:33 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados --- paños: HT1; E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados --- paños: HT1; E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DF | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-27 10:25 | 2018-02-27 13:52 |  |  |  | DF | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4737. |  |  | 0 | 1 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-27 11:10 | 2018-02-27 14:45 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Atención falla porta fusible barra 23 kV, reemplazo de fusibles y porta fusible, revisión de aisladores y evaluación cambio de componentes, revisión general de equipo afectado y todas las reparaciones |  |  | 0 | 1 | 0
1159 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2018009789 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 11:11 | 2018-02-27 19:45 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de GAS SF6 en barra 3 y paño E8 SWG 33kV, pureza del gas menor a la recomendad por fabricante. Pruebas eléctrica en Pararrayos, TC y TTPP 220kV paño JT |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DF | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000356 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-03-03 19:03 |  |  |  | DF | 103.1833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Transformador N°2 23/13.2KV de S/E Licantén, consumos afectados declarados en IF 2018000355. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946RO | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010496 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 14:20 | 2018-02-27 15:34 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947RO | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010498 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 14:21 | 2018-02-27 15:34 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245RO | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010502 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 14:21 | 2018-02-27 15:34 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949RO | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010501 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-27 14:21 | 2018-02-27 15:34 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 15:37 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador según SD N° 217012. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-27 17:11 | 2018-02-28 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación equipos por alta contaminación. SD N°217589. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación equipos por alta contaminación. SD N°217589. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 215710. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 215706. |  |  | 0 | 0 | 1
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-02-28 13:42 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador según SD N° 217012. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215708. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 215485. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°215709. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | Transformadores2D1336 | Transformadores2D1336DP | Neomante | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2018009735 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 07:39 | 2018-02-28 14:24 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual celdas de media tensión. Revisión del sistema de extinción de incendios (censores de humo). Condiciones requeridas: Celdas de media tensión en descargo (abierto interruptores y seccionadores); Abierto 52J1 y 89J1. |  |  | 0 | 0 | 1
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010470 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 09:30 | 2018-02-28 13:19 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica a CTBC del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010634 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-28 09:47 | 2018-03-04 15:14 |  | 2018-03-03 09:15 |  | RO | 71.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR.1 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Traspaso del esquema de control del paralelismo de los --- ATR.1 y 4 al nuevo esquema implementado con el nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. 1 ó 4 220/110 kV. --- Observaciones --- Los CTBC de los ATR.1 y 4 quedaran en funcionamiento Manual-Individual --- hasta la puesta en servicio final del nuevo esquema de paralelismo --- programada para el día 25.02.18. --- |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010635 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-28 09:47 | 2018-03-04 15:14 |  | 2018-03-04 08:43 |  | RO | 94.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR.4 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Traspaso del esquema de control del paralelismo de los --- ATR1 y 4 al nuevo esquema implementado con el nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. 1 ó 4 220/110 kV --- Observaciones --- Los CTBC de los ATR.1 y 4 quedaran en funcionamiento Manual-Individual --- hasta la puesta en servicio final del nuevo esquema de paralelismo --- programada para el día 25.02.18. --- |  |  | -129 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010151 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-28 10:35 | 2018-02-28 11:55 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR5 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis cromatográfico y --- físico-químico a CTBC del ATR5. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- . --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 12:06 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 217366 |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 14:06 | 2018-02-28 19:30 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Esperanza 220/24 kV Nº3 por Mantenimiento preventivo a transformador según solicitud de Desconexión Nro. 217013 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-01 12:40 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación equipos por alta contaminación. SD N°217589. |  |  | 0 | 1 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 217366 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245RO | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009995 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 07:27 | 2018-03-01 18:22 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Medidas eléctricas a Banco ATR1 y Alambrados de control por --- remplazo de relé Buchholz --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Al término de la faena) --- Observaciones --- Unidad R en reserva (Disponible para el servicio) --- |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018010942 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 08:39 | 2018-03-01 11:17 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de los cambiadores de Tap en los transformadores 1 y 2 de 220/33 kV en la S/E San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011011 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 09:20 | 2018-03-02 12:05 |  |  |  | RO | 26.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación de sincronizadores lado 500 y 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena aislará los equipos de --- sincronización. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900RO | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010685 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 09:36 | 2018-03-01 15:50 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898RO | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010683 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 09:36 | 2018-03-01 15:50 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899RO | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010684 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 09:36 | 2018-03-01 15:50 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012214 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-01 10:20 | 2018-03-02 14:14 |  |  |  | RO | 27.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Investigar y corregir anormalidad en control del --- cambiador de TAP del Banco Autotransformador N°1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Lagunillas:Sistema SCADA Local (Durante la faena) --- Observaciones --- * No se puede realizar regulación de tensión a distancia ya que se --- presenta anormalidad en comandos para realizar cambio de TAP. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 12:40 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 217497. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349RO | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010689 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 16:42 | 2018-03-01 17:56 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347RO | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010687 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 16:42 | 2018-03-01 17:56 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348RO | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010688 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 16:42 | 2018-03-01 17:56 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554DF | Movimiento de Equipos | 1554 | Transformadores2D | Kelar 220/15 kV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-01 17:41 | 2018-03-01 22:54 |  |  |  | DF | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4738 YDesconexión de Paño Kelar 220 kV - JSe realiza revisión de protecciones por apertura de interruptor 52 JT2 producto de lavado de aislación (SP N° 21752) . Kelar 220/15 kV N°2 por S |  |  | 0 | 1 | 0
1324 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2018010991 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 20:37 | 2018-03-02 06:38 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de transformador 220/22KV 130MVA, implica verificación de fuga de aceite, comprobación estado de membrana del conservador, toma de muestras de aceite, y pruebas. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 217497. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-02 14:47 |  |  |  | DP | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 por Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros paño T2 según solicitud de Desconexión Nro. 217366 |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018011450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 05:43 | 2018-03-02 18:36 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931RO | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010772 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 09:17 | 2018-03-02 11:22 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932RO | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010773 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 09:17 | 2018-03-02 11:22 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934RO | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010775 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 09:17 | 2018-03-02 11:22 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933RO | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010774 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 09:17 | 2018-03-02 11:22 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018010569 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 09:24 | 2018-03-02 16:13 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | • Instalar reles repetidores de estado de 52U1 y 52U2. • Probar señales de estado de 52U1/U2 hacia SEL 451-5 y King-Fisher. • Verificar apertura de 52B1, 52U1 y 52U2 luego de operación del SEL 451-5 (50BF) e ISA-311C. Pruebas dejaran indisponibles unidades generadoras U1 y U2 de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000378 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B4 de SE Coronel propiedad de CGE. Dejando sin energía SE Cañete. |  | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B4 de SE Coronel propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018000381 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:15 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B4 de SE Coronel propiedad de CGE. Dejando sin energía S/E Lota. |  | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B4 de SE Coronel propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901RO | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010810 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 14:25 | 2018-03-02 15:55 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902RO | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010811 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 14:25 | 2018-03-02 15:55 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829RO | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018010809 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 14:25 | 2018-03-02 15:55 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 217497. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018011396 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 00:17 | 2018-03-03 04:41 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se necesita equilibrar el nivel de aceite hidráulico en polo de interruptor de 110 KV Lado Ochagavía. Se solicita TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1056 | Transformadores2D1175 | Transformadores2D1175DP | Neomante | 1175 | Transformadores2D | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011014 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 08:21 | 2018-03-03 18:10 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Carampangue, esto por la realización del MPB y mediciones eléctricas a equipos primarios. Los consumos asociados a dicho equipo, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. Esto mediante el uso de autotransformador (23/13,2 kV). |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010602 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 09:15 | 2018-03-03 18:03 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas de control en CBTC por incorporación de nuevo --- controlador REC670 y paralelismo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: A disposición del Jefe de Faena CTBC ATR1. Se realizará --- orden de subir y bajar CTCB del ATR5 para comprobar paralelismo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR5 220/110 kV. --- Observaciones --- Trabajos de mejora complementarios a la obra del nuevo ATR5 220/110 --- kV. --- |  |  | -54 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010634 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-28 09:47 | 2018-03-04 15:14 | 2018-03-03 18:03 |  | S | RO | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota: ATR.1 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Traspaso del esquema de control del paralelismo de los --- ATR.1 y 4 al nuevo esquema implementado con el nuevo ATR5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Quillota: Autotransf. 1 ó 4 220/110 kV. --- Observaciones --- Los CTBC de los ATR.1 y 4 quedaran en funcionamiento Manual-Individual --- hasta la puesta en servicio final del nuevo esquema de paralelismo --- programada para el día 25.02.18. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 15:28 | 2018-03-03 18:04 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Relleno y toma muestra aceite SE Monturaqui paño T1 Trafo T1 (TR 50001) según SD Nro. 217371 |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018011610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 23:41 | 2018-03-04 08:00 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018011611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 23:41 | 2018-03-04 08:00 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 217497. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 00:52 | 2018-03-04 10:29 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011599 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 07:00 | 2018-03-04 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 07:00 a las 07:03 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV La ronda San Vicente TT según SD 2018011596 |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:23 | 2018-03-04 19:12 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Remplazo de relé Buchholz y medidas eléctricas a Banco ATR1 --- Unidad 1, 2 y 3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales en conexiones de --- bajada del PRJ ATR1 Unidad 1,2 y 3, en conexión de bajada del PRA ATR1 --- Unidad 1,2 y 3, en Bushings 66KV Unidad 1,2 y 3, en delta terciario --- Banco ATR1, en conexión de bajada del TPAT1, en ambos extremos del --- 89JT1-1, en ambos extremos del 89JT1-2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: Barra 154 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010490 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:23 | 2018-03-04 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Alambrados por remplazo de los relés Buchholz , pruebas de --- control y verificación de alarmas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Bloqueo de trips de protecciones 50BF-52J1, 50BF-52J2 y --- 50BF-AT1.- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: Barra 154 kV, ó L 220kV Hualpén-Lagunillas, ó L 220kV --- Charrua-Hualpén (Al término de la faena) --- --- Observaciones --- no hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010747 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:38 | 2018-03-04 16:14 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Arranque de 50BF Paños JT1 y HT1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 110 kV, Sección 1-Cardones --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010597 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:43 | 2018-03-04 17:40 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios del ATR4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR4 220/110 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -72 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010603 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:43 | 2018-03-04 15:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas de control en CBTC por incorporación de nuevo --- controlador REC670 y paralelismo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: A disposición del Jefe de Faena CTBC ATR4. Se realizará --- orden de subir y bajar CTCB del ATR5 para comprobar paralelismo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR5 220/110 kV. --- Observaciones --- Trabajos de mejora, complementarios a la obra del nuevo ATR5 220/110 --- kV. --- |  |  | -1 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP_E | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018009629 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:47 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP_E | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Aihuapi quedará sin energía debido a desconexión de S/E Antillanca por mantenimiento preventivo básico según solicitud asociada N° 2018008301. Consumos de S/E Aihuapi serán transferidos a través de la red de MT previamente por lo que no habrá clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DP | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018008301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:47 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de auto-transformadores de 220/110 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 220/110 kV. Se verá afectada la generación de central Licán que inyecta en la barra de 110 kV de S/E Antillanca. Consumos asociados a SSEE Aihuapi y Los Negros será transferida a través de la red de MT, por lo que no habrá clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP_E | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | SAESA | Desconexión / Intervención | 2018009870 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:49 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP_E | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T3 110/66 kV, S/E Aihuapi quedará sin energía debido a desconexión de S/E Antillanca por mantenimiento preventivo básico según solicitudes asociadas N° 2018008301 2018009653. Consumos de S/E Aihuapi serán transferidos a través de la red de MT previamente por lo que no habrá clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018009632 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:49 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP_E | 7.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Negros quedará sin energía debido a desconexión de S/E Antillanca por mantenimiento preventivo básico según solicitud asociada N° 2018008301. Consumos de S/E Los Negros serán transferidos a través de la red de MT previamente por lo que no habrá clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DP_E | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018009640 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:50 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP_E | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Copihues quedará sin energía debido a desconexión de S/E Antillanca por mantenimiento preventivo básico según solicitud asociada N° 2018008301. Se verá afectada la generación de centrales Pulelfu y Capullo. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DP | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018009646 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:50 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Río Bonito por mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, solicitud asociada N° 2018008301 por MPB de S/E Antillanca. Se verá afectada la generación de centrales Nalcas, Callao, MC1 y MC2. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018011505 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 09:27 | 2018-03-04 16:20 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Movimiento de Equipos | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 10:27 | 2018-03-04 15:35 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OGP1 220/69 kV N°5 por Pruebas de control y protecciones. según solicitud de Desconexión Nro. 217441 |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018011616 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 11:01 | 2018-03-04 19:10 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | alto flujo de maquinaria cercano a la instalación, según SD N° 217497. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011602 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 06:14 | 2018-03-05 06:34 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a normalización por trabajos asociados a mantenimiento preventivo en LT66KV La Ronda - San Vicente TT según SD 2018011596 y microcorte SD 2018011599 |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D59 | Transformadores2D59DP | Neomante | 59 | Transformadores2D | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018011382 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 09:02 | 2018-03-05 17:13 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de motobomba N°1 de circuito de aceite. (indispone la unidad N°5) |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008575 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 09:32 | 2018-03-05 21:50 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Cambio en logíca de disparo de interruptores 52-8, 52-10 y 52-12, desde protección RET670, para implementar respaldo en la operación de relé 86T. Pruebas para verificar nueva lógica configurada en protección RET670.Pruebas de señalizaciones de alarma de transformador. Pruebas de disparo de interruptores desde RET 670. Configuración de DNP3 en Controlador REC670. Arreglo señal de posición desconectador 89H1 por DNP. Cableado de señales de Voltaje de CC y CA de SS/AA a Scada. Cableado de señal de corriente de carga de batería a Scada. Cableado de alarmas de cargador de batería a Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010948 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-05 10:05 | 2018-03-09 17:11 |  |  |  | RO | 103.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Montaje viga entre marco de línea existente y --- marco de línea instalado por proyecto PST-7075 en eje F --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010947 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-05 10:05 | 2018-03-09 17:11 |  |  |  | RO | 103.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Montaje viga entre marco de línea existente y --- marco de línea instalado por proyecto PST-7075 en eje F --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018011013 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 10:14 | 2018-03-05 19:10 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta unidad N°1 que se encuentra en Reserva Fria, por mantenimiento al cambiador de derivación bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018011927 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-05 11:25 | 2018-03-08 16:21 |  |  |  | RO | 76.9333 | 0 | 0 | 0 | En referencia al sistema de detección y extinción de incendios (Red de Incendios), vinculado al ATR de S/E Nva. Cardones se ejecutarán los siguientes trabajos : 1) Limpieza e instalación de flotadores medidores de nivel de agua en estanques. 2) Cambio de valvula Check del sistema contra incendio. 3) Prueba simulada del sistema de diluvio. Se realizaran bloqueos eléctricos y mecánicos a fin de evitar que se dispare el sistema de diluvio sobre los ATR que están en operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 217646. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DF | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-06 08:19 | 2018-03-09 08:48 |  |  |  | DF | 72.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de transformador T4 de S/E Los Angeles 154/66 kV 75 MVA por ser instalación crítica, para realizar faenas de retiro y reemplazo bushing X1 lado 66 kV que presenta sobretemperatura. Transformador T4 se encuentra desde el 23/02/2018 energizado en vacio, según IL150/2018 con paño BT4 abierto en S/E Los Ángeles. No hay interrupción de suministro |  |  | -198 | 1 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89RO | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000150 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 10:00 | 2018-03-09 08:48 | 2018-03-09 08:48 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobre temperatura en bushing 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018011076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 10:08 | 2018-03-06 19:00 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador N°1 por trabajos de mantenimiento a Cambiador de derivación bajo carga y Mantenimiento a Interruptor 12 kV asociado al TR-1. La carga correspondiente a este transformador será respaldada por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018012456 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 20:35 | 2018-03-21 12:25 |  | 2018-03-12 10:07 |  | DP | 133.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Celda DT1 fallada (lado de baja del Transformador Llano de Llampos 220/23 kV 65 MVA N°1). Desconexión de circuito 23 kV N°1 de barra 23 kV N°1 y conexión a Celda de media tensión provisoria que se conectará directamente al Transformador 220/23 kV N°1 y que reemplazará provisoriamente a la Celda DT1 fallada. Asociado a IF 2017003551 e IL 2017001340. Se realizarán en primera etapa pruebas en frío de los equipos nuevos y luego se realizarán pruebas con energización de los equipos. Finalizados todos los trabajos, el circuito 1 quedará evacuando energía por el Transformador 220/23 kV N°1 y los circuitos 2 y 3 continuarán evacuando energía por el Transformador 220/23kV N°2 mediante el acoplamiento de la barra de 23 kV N°1 y N°2. El objetivo del trabajo es aumentar la capacidad de generación de la PFV Llano de Llampos, la cual está actualmente limitada a 65 MW por la capacidad del Trafo 220/23 kV N°2, y que posterior a estos trabajos aumentará a 85 MW (65 MW por Transformador 220/23 kV N°2 y 20 MW del circuito N°1 por Transformador 220/23 kV N°1). La condición indicada será provisoria hasta que se adquiera la Celda de 23 kV definitiva que reemplace la Celda DT1 fallada la cual aún no tiene apronte de normalización. Condiciones requeridas para los trabajos: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52DT1, 52D1, 52D2, 52D3, 52DS. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 217646. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
819 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012441 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 07:10 | 2018-03-07 19:52 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012356 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-07 08:10 | 2018-03-07 18:13 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52JT. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT-1 y 52JT, entre 52JT y 89JT-2. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa (Al Inicio y al Termino de la Faena) --- Observaciones --- Las maniobras de Transferencia y Destransferencia se realizarán los --- días 07 y 08 de Marzo 2018 respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 --- hrs. previa coordinación con el CEN. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018011974 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 09:15 | 2018-03-07 18:19 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de central PEMR, ante pruebas efectivas sobre equipos de paño 220 KV y 23KV de la Substation. Estas pruebas estan relacionadas con el nuevo centro Telemando de ENGIE. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018012237 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-07 10:08 | 2018-03-07 12:38 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018012238 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-07 10:08 | 2018-03-07 12:38 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012208 | externo | Programada | Intervención | 2018-03-07 10:34 | 2018-03-07 15:00 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación Alimentador el Salar: solicitado por terceros SODI --- 1263 C.G.E --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Reconectar 52HT1 --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382FE | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000419 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 |  |  |  | FE | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro S/E Quintero por operación de int. 52A11 en S/E Enlace Ventana (Gener) y operación relé maestro del TR-1 y TR-2 en S/E Quinetro. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383FE | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000419 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 |  |  |  | FE | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro S/E Quintero por operación de int. 52A11 en S/E Enlace Ventana (Gener) y operación relé maestro del TR-1 y TR-2 en S/E Quinetro. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110KV 65MVAX3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012762 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-07 14:52 | 2018-03-07 17:26 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de Inspección y revisión de PLC asociado al control del AT2, dicho transformador se encuentra en estado de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 23:40 | 2018-03-08 12:00 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto de alta temperatura en Desconectador 12 kV Lado Barra Principal del Tr.N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 217646. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012435 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 01:23 | 2018-03-08 04:11 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012444 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 08:58 | 2018-03-08 18:16 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D250 | Transformadores3D250RO | Neomante | 250 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR RESERVA TR1 230/161/69KV 130MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012888 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 13:55 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Retiro de nido de pájaros en ventiladores de --- las Unidades 1 y Reserva del Banco ATR1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Selector en posición desconectado de ventilación --- forzada en forma alternada de U1 y UR. --- Instalaciones con riesgo --- S/E lagunillas: SS.AA. C.A. (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012889 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 13:55 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Investigar y corregir anormalidad en los ventiladores de --- las Unidades 1 y Reserva del Banco ATR1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Selector en posición desconectado de ventilación --- forzada en forma alternada de U1 y UR. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Lagunillas: SS.AA. C.A. (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 09:40 | 2018-03-08 18:38 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño T6. SD N°217841. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865RO | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012635 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:52 | 2018-03-08 16:38 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cable subterráneo 12 kV del Transformador N°3. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846RO | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013032 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:52 | 2018-03-08 11:46 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847RO | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013033 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:52 | 2018-03-08 11:46 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848RO | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013034 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:52 | 2018-03-08 11:46 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886RO | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013035 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 09:52 | 2018-03-08 11:46 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013026 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 10:15 | 2018-03-20 18:00 |  | 2018-03-13 16:54 |  | RO | 126.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños HS, HR y HT4. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Paño Seccionador HS01-P. Azúcar o --- Paño Acoplador HR01-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012729 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 10:33 | 2018-03-21 14:25 |  |  |  | RO | 315.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Intervención en armario de control en servicio por --- reapriete de conexiones y levantamiento técnico de equipos para --- actualización de paños elementales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018011068 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 10:44 | 2018-03-08 19:35 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador N°2 por trabajos de mantenimiento a Cambiador de derivación bajo carga. La carga correspondiente a este transformador será respaldada por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940RO | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013044 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 14:45 | 2018-03-08 16:38 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942RO | Neomante | 942 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013046 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 14:45 | 2018-03-08 16:38 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943RO | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013047 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 14:45 | 2018-03-08 16:38 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941RO | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013045 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-08 14:45 | 2018-03-08 16:38 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DF | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Informe Fallas | 2018000422 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-08 15:28 | 2018-03-08 16:04 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reapriete de conexionados, se produjo cortocircuito en circuito de control, lo que originó una señal de disparo hacia los interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. | Cortocircuito en circuito de control, durante reapriete de conexionados. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 217646. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DF | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2018000424 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-09 02:02 | 2018-03-09 02:27 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la operación se encontraba vigente la solicitud n° 10902 por intervención en sistema de protecciones. |  | operación de diferencial T1 | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928RO | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013056 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-09 09:28 | 2018-03-09 11:03 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202RO | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013058 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-09 09:28 | 2018-03-09 11:03 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929RO | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013057 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-09 09:28 | 2018-03-09 11:03 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927RO | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013055 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-09 09:28 | 2018-03-09 11:03 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018013494 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 09:31 | 2018-03-09 18:50 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador N°2 por trabajos de mantenimiento a Cambiador de derivación bajo carga. La carga correspondiente a este transformador será respaldada por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 12:05 | 2018-03-09 19:47 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando a equipos con nueva SCADA y cambio de tarjetas a TAPCOM (cambiador de TAP automático), según SD N°218053. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277RO | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013063 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-09 15:02 | 2018-03-09 16:01 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DF | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014392 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-09 15:46 | 2018-03-09 16:48 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador para realizar reemplazo de protección de sobrecorriente de respaldo. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218008. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 08:57 | 2018-03-10 20:50 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950RO | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013701 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 09:14 | 2018-03-10 13:03 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357RO | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013700 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 09:14 | 2018-03-10 13:03 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356RO | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013699 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 09:14 | 2018-03-10 13:03 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951RO | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013702 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 09:14 | 2018-03-10 13:03 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014459 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-10 09:15 | 2018-03-10 18:10 |  |  |  | DF | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 110/12 KV N°1 para realizar reparacion de filtracion de aceite en bushing AT del transformador. Los Consumos serán respaldados a través del transf. N°3 |  |  | 0 | 1 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013264 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 15:30 | 2018-03-10 20:30 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013265 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-10 15:30 | 2018-03-10 20:30 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 15:51 | 2018-03-10 20:14 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando a equipos con nueva SCADA y cambio de tarjetas a TAPCOM (cambiador de TAP automático), según SD N°218054. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218008. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013900 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 01:07 | 2018-03-11 09:04 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 01:07 | 2018-03-11 09:04 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487DP | Movimiento de Equipos | 1487 | Transformadores2D | Centro 110/13.8 kV N°2 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 03:10 | 2018-03-11 03:51 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de resistencia de puesta a tierra de transformador N°2 .. según solicitud de Desconexión Nro. 218020 |  |  | 0 | 0 | 1
805 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Neomante | 131 | Transformadores2D | LORETO 66/15KV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011372 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 04:52 | 2018-03-11 12:19 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo básico se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de 10.5 MVA de S/E Loreto. Los consumos asociados a la S/E Loreto serán respaldados por redes de MT. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013889 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 06:31 | 2018-03-11 17:36 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | Transformadores2D262 | Transformadores2D262DP | Neomante | 262 | Transformadores2D | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010986 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 08:09 | 2018-03-11 17:06 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 y Cto. Los Coipos de SE Parronal, las cargas del Cto. serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT, se realizará cambio de unidad de control del alimentador y ajustes de acuerdo a EAP N°1/2018. La solicitud al CEN se había aprobado anteriormente bajo solicitud 2018007980 debiendo ser suspendidos por fuerza mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013772 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 08:14 | 2018-03-11 15:21 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a solicitud 2018013769 se realizará desconexión de transformador T-1 de 10,5 MVA. La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 09:07 | 2018-03-11 17:38 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando a equipos con nueva SCADA y cambio de tarjetas a TAPCOM (cambiador de TAP automático), según SD N°218055 |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492DP | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013491 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 09:14 | 2018-03-11 18:36 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3 y su Interruptor 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013266 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-11 09:20 | 2018-03-11 16:13 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018013267 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-11 09:20 | 2018-03-11 16:13 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DF | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000438 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-11 16:13 | 2018-03-11 17:05 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Lavado de aislación con tensión produce descarga eléctrica en conexión de barra 220 kV al banco de autotransformador N°2. | Lavado de aislación con tensión produce descarga eléctrica en conexión de barra 220 kV al banco de autotransformador N°2. |  | 0 | 0 | 0
392 | Transformadores2D469 | Transformadores2D469FE | Neomante | 469 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/13.8KV 27MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018000449 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-11 16:13 | 2018-03-11 16:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC |  | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
398 | Transformadores2D475 | Transformadores2D475FE | Neomante | 475 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA 7 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018000449 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-11 16:13 | 2018-03-11 16:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC |  | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
400 | Transformadores2D476 | Transformadores2D476FE | Neomante | 476 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA 8 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018000449 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-11 16:13 | 2018-03-11 16:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC |  | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el SIC | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DP | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014153 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 06:54 |  |  |  | DP | 30.9 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica del Transformador N°3 y de sus Interruptor de 12 kV Lado Barra Principal y Lado Barra de Transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218008. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2018000448 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 10:07 | 2018-03-26 12:51 |  |  |  | DF | 338.7333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla, el transformador T1 se encontraba conectado en vacío con solo un circuito (Alimentador 1 52D1) y en pruebas bajo la solicitud 2018012456. Producto de la perturbación originada por la falla, la central reduce su generacion de 65MW a 3MW retomando carga inmediatamente . Apertura de 52JT1 y 52D1 en la central. Protecciones operadas en 52JT1: 50 - 87T y 86T. Causa: Se investiga. | Se investiga. |  | -105 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D234 | Transformadores3D234RO | Neomante | 234 | Transformadores3D | ITAHUE ATR4 R [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012854 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-12 10:30 | 2018-03-16 17:00 |  |  |  | RO | 102.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Reserva 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Implementación de canalizaciones y válvulas de extracción de --- muestras de aceite en CTBC de ATR4-3, desde nivel de piso. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: La faena se suspenderá en horario Nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011810 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-12 18:44 | 2018-03-16 17:33 |  | 2018-03-13 16:53 |  | RO | 22.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Tendido de extensión de barra Principal 1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011949 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-12 18:44 | 2018-03-16 17:33 |  | 2018-03-13 16:54 |  | RO | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Tendido de extensión de barra Principal 1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DP | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014154 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 23:19 | 2018-03-13 04:10 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto de alta temperara en Desconectador 23 kV Lado Barra Principal de Transformador de Poder N°8. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218008. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DF | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2018000464 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-13 01:45 | 2018-03-13 02:07 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Luego de inspección, se encuentra placa metálica haciendo cortocircuito en Barra trifásica en celda 13,2 kV de Sala Eléctrica EB3, lo que provoca cortocircuito con la apertura de interruptores aguas arriba. |  | Cortocircuito trifásico | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013414 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 07:46 | 2018-03-13 18:27 |  |  |  | RO | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013370 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-13 07:51 | 2018-03-19 19:49 |  |  |  | DP_E | 155.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre Torres Nº57 a Nº59 LAT 2x220 kV Entre Ríos --- - Charrúa --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa,ó B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV --- Ralco-Charrua C1, ó L 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la --- faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Instalaciones con riesgo y período de ocurrecia son declarados por --- trabajos próximos a instalaciones energizadas --- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018014094 | externo | Programada | Intervención | 2018-03-13 08:48 | 2018-03-13 14:30 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | TEN ejecutará lavado de aislación en tensión a equipos primarios y barras 500kV de S/E Nva. Cardones, al ser barras comunes con INTERCHILE ingresamos una solicitud de precaución por cada componente que se pueda ver afectado ante algún evento. Se ejecutará bloqueo de Reconexiones automáticas de los interruptores vinculados a la LT 2x500kV Nva. Cardones - Cumbres, LT 2x500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo y se ingresan precacuciones sobre las Barras A y B 500kV y el ATR 500/220/34.5kV de S/E Nva. Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2018000458 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-13 09:34 | 2018-03-13 15:56 |  |  |  | DF | 6.3667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se realizaban maniobras de normalización tras el evento de falla anterior ocurrido a las 08:32 (ver IF 2018000457). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018014158 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 09:36 | 2018-03-13 18:37 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de sus componentes |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014022 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 09:51 | 2018-03-13 10:40 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -ATR1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de --- 110 kV sección 1 y 2 y asociados al ATR1 110/66/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 110 kV sección 1 y 2 o ATR1 110/66/13,8 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014020 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 09:52 | 2018-03-13 11:10 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT2 -ATR2. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 110 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al ATR2 220/110/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 110 kV sección 1 y 2 o Banco ATR2 220/110/13,2 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013153 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 16:53 | 2018-04-09 18:00 |  |  |  | RO | 649.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Levantamiento de actual esquema de control de --- paralelismo con ATR9, ATR3 y ATR4 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- P. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -18 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013154 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 16:54 | 2018-04-09 18:00 |  | 2018-04-02 10:52 |  | RO | 473.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Levantamiento de actual esquema de control de --- paralelismo con ATR9, ATR3 y ATR4 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- P. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -91 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013155 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 16:54 | 2018-04-09 18:00 |  |  |  | RO | 649.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Levantamiento de actual esquema de control de --- paralelismo con ATR9, ATR3 y ATR4 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -19 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218008. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014040 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 00:04 | 2018-03-14 07:15 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador 110/12 kV N°4 por apertura de puentes en barra 110 kV N°2, los consumos será respaldados por red MT. Asociada a solicitud 2018014038. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 00:04 | 2018-03-14 07:15 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador 110/66 kV N°3 por apertura de puentes en barra 110 kV N°2, los consumos serán transferidos hacia S/E Laguna Verde. Asociada a solicitud 2018014038. |  |  | 0 | 0 | 1
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014042 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 07:15 | 2018-03-14 19:03 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12kV TR-2 para apertura de puentes en barra 110 kV N°1, Consumos serán respaldados por Transformador 110/12 kV N°1. Asociada a solicitud 2018014041. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013855 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 07:46 | 2018-03-14 20:00 |  |  |  | RO | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018014160 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 08:27 | 2018-03-14 18:15 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de sus componentes |  |  | 0 | 0 | 1
81 | Transformadores2D336 | Transformadores2D336RO | Neomante | 336 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014171 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 11:16 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911RO | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014170 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 11:16 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203RO | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014169 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 11:16 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335RO | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014172 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 11:16 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 09:25 | 2018-03-14 13:07 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 por Habilitación función 87N IRO: N°13877, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR 2, Booster 2 según sol |  |  | 0 | 0 | 1
946 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893RO | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014175 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 14:33 | 2018-03-14 16:08 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891RO | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014173 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 14:33 | 2018-03-14 16:08 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892RO | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014174 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-14 14:33 | 2018-03-14 16:08 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DF | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015524 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-14 21:31 | 2018-03-15 02:10 |  |  |  | DF | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión control CTBC, no está operando en forma automática. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218393. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | P | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 01:05 | 2018-03-15 04:13 |  | 2018-03-15 01:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar ATR2 de subestación Los Changos para realizar reconfiguración del flujo remanente a los relés de cierre sincronizados RPH3 de los interruptores de 220 kV asociados a este. Cabe mencionar que durante los trabajos se deben realizar aperturas y cierres de los interruptres asociados al ATR2 (220 kV y 500 kV) para lograr una configuración óptima del flujo remanente. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014016 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 01:05 | 2018-03-15 06:37 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar ATR2 de subestación Los Changos para realizar reconfiguración del flujo remanente a los relés de cierre sincronizados RPH3 de los interruptores de 500 kV asociados a este. Cabe mencionar que durante los trabajos se deben realizar aperturas y cierres de los interruptres asociados al ATR2 (220 kV y 500 kV) para lograr una configuración óptima del flujo remanente. |  |  | -1 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013854 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 07:20 | 2018-03-15 19:53 |  |  |  | RO | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018015542 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-15 08:03 | 2018-03-15 11:10 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Precaución en barra de 23 kV. Intervención con redes energizadas para reparar punto con temperatura en desc. 23 kV del transformador 110/23 kV N° 4. |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913RO | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014480 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 09:36 | 2018-03-15 11:31 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914RO | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014481 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 09:36 | 2018-03-15 11:31 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915RO | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014482 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 09:36 | 2018-03-15 11:31 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018014161 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 12:25 | 2018-03-15 18:12 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de sus componentes |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831RO | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014494 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 14:47 | 2018-03-15 15:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465RO | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014493 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 14:47 | 2018-03-15 15:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832RO | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014495 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 14:47 | 2018-03-15 15:40 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923RO | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014489 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 14:47 | 2018-03-15 15:46 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218393. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503P | Movimiento de Equipos | 1503 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:00 |  |  |  | P | 17 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas eléctricas de Transformador T1 según SC N° 217461. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Movimiento de Equipos | 1540 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:00 |  |  |  | DP | 17 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217459. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Movimiento de Equipos | 1612 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:00 |  |  |  | DP | 17 | 0 | 0 | 0 | Conexión, Energización y pruebas eléctricas del Transformador T1. SD N°217460. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 00:13 | 2018-03-16 06:36 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica del Transformador N°4 y de sus Interruptor de 12 kV Lado Barra Principal y Lado Barra de Transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014639 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 07:34 | 2018-03-16 17:20 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño BT1 -TR1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño BT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 66 kV. No reconectar interruptores asociados al ATR1 --- 110/66/13,8 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o ATR1 110/66/13,8 kV. --- Observaciones --- Coordinado con CGE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014642 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 07:34 | 2018-03-16 13:09 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño AT6 -ATR6. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño AT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 154 kV. No reconectar interruptores asociados al Banco --- ATR6 220/154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014429 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 07:46 | 2018-03-16 19:42 |  |  |  | RO | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
780 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 07:46 | 2018-03-16 17:56 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud N°2018013147, se realizará mantenimiento preventivo a Transformador N°2 66/12kV de 11.2 MVA y Barra 12kV N°2, consistente en pruebas eléctricas y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018014162 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 08:52 | 2018-03-16 18:19 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de sus componentes |  |  | 0 | 0 | 1
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334RO | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014500 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 11:19 | 2018-03-16 12:42 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333RO | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014499 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 11:19 | 2018-03-16 12:42 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828RO | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014501 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 11:19 | 2018-03-16 12:42 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890RO | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014502 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 11:19 | 2018-03-16 12:42 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
954 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894RO | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014513 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 15:10 | 2018-03-16 16:26 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895RO | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014514 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 15:10 | 2018-03-16 16:26 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
958 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896RO | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014515 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 15:10 | 2018-03-16 16:26 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897RO | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014516 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 15:10 | 2018-03-16 16:25 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014011 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 23:26 | 2018-03-17 02:16 |  | 2018-03-16 23:54 |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar ATR1 de subestación Los Changos para realizar reconfiguración del flujo remanente a los relés de cierre sincronizados RPH3 de los interruptores de 220 kV asociados a este. Cabe mencionar que durante los trabajos se deben realizar aperturas y cierres de los interruptres asociados al ATR1 (220 kV y 500 kV) para lograr una configuración óptima del flujo remanente. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014013 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 23:54 | 2018-03-17 03:29 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar ATR1 de subestación Los Changos para realizar reconfiguración del flujo remanente a los relés de cierre sincronizados RPH3 de los interruptores de 500 kV asociados a este. Cabe mencionar que durante los trabajos se deben realizar aperturas y cierres de los interruptres asociados al ATR1 (220 kV y 500 kV) para lograr una configuración óptima del flujo remanente. |  |  | -1 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-17 11:34 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por alto flujo de maquinaria cercano a la instalación., según SD N° 218393. |  |  | 0 | 0 | 1
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014423 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-17 07:38 | 2018-03-17 11:09 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015502 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 08:30 | 2018-03-17 16:14 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 09:35 | 2018-03-17 17:35 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 por Habilitación función 87N IRO: N°13860, Proyecto de Modernización del Sistema de protecciones ATR1, Booster 1 según soli |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 11:47 | 2018-03-17 12:56 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. Según SD N° 218391. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 11:47 | 2018-03-17 12:56 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. Según SD N° 218392. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015401 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-17 12:31 | 2018-03-17 19:15 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de Aislación en paños 220 kV, 110kV y 13,2 kV indicados. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013711 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-17 14:08 | 2018-03-17 15:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -76 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013707 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-17 14:08 | 2018-03-17 15:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -76 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013712 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-17 14:08 | 2018-03-17 15:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a --- distancia de pararrayos de transformadores. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -76 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
738 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009896 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 04:52 | 2018-03-18 09:01 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Alameda por verificación de tiempos de operación de las protecciones del interruptor general de 15kV 52CT1 de S/E Alameda, esto asociado al informe de Falla Nº201800242. Los consumos serán respaldados por Transformador Nº2 de la misma S/E. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013979 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 06:12 | 2018-03-18 17:10 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de SE Talcahuano por mantenimiento programado básico al transformador ya antes mencionado. Los consumos asociados al T1 de SE Talcahuano serán respaldados por el transformador T-2 de SE Alonso de Ribera mediante la línea LT Talcahuano-Perales-A. de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018014566 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 06:38 | 2018-03-18 15:15 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador de poder señalado por trabajos previos relacionados con la atención de la falla del transformador de Poder N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014422 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-18 07:45 | 2018-03-19 19:49 |  |  |  | RO | 36.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores entre LAT 2x220 kV Entre Ríos-Charrua. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SS.AA. C.A. Charrúa, ó B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, ó B. --- Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, ó L 220kV Ralco-Charrua C1, ó L --- 220kV Ralco-Palmucho-Charrua C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** No reconectar los interruptores asociados a las Barras --- *** Restricción por trabajos próximos a instalaciones energizadas --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013820 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:46 | 2018-03-18 16:55 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 de 66/15kV 20 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a línea Itahue - Curico N°1, las cargas del transformador N°2 serán transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015089 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:51 | 2018-03-18 18:52 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de el transformador N°1 y N°2 asociado a SD2018014896 |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018013238 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:55 | 2018-03-18 14:06 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 1 de 230/13.8kV de S/E Cholguan, por faenas de Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios de la S/E Cholguan, Clientes sin suministro de Frontel; Alimentador 52C1 Yungay 14214 Clientes (4.1 MW), Alimentador 52C2 Huepil 92 Clientes (2 MW), Alimentador 52C6 Tucapel 6122 Clientes (2.1 MW). Cliente Libre afectado 1 (Paneles Arauco) energizado de alimentador 52C4 Cholguan (8.4 MW), potencia total estimada que no se suministrará 16,6 MW en S/E Cholguan . Nota: Alimentadores 52C3 Trupan y 52C5 Aserradero de S/E Cholguan se encuentran Abiertos a solicitud del Cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP_E | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014435 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-18 08:07 | 2018-03-18 17:02 |  |  |  | DP_E | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitud de ENEL distribución para incorporación y pruebas de señales --- del Banco ATR. 5 en sistema SDAC --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV ( al término de los trabajos) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 08:40 | 2018-03-18 17:31 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°3 y a su Interruptor de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | Transformadores2D83 | Transformadores2D83DP | Neomante | 83 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 09:30 | 2018-03-18 15:40 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador regulador 66/66 kV 50 MVA para intervenir punto con sobretemperatura y realizar mantenimiento preventivo. SSEE Angol y Collipulli serán respaldadas desde subsistema 66 kV Los Peumos-Victoria-Collipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015503 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 10:01 | 2018-03-18 21:03 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015016 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 07:25 | 2018-03-19 15:12 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT2 -ATR2. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR2 220/110/13,2 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015018 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 07:25 | 2018-03-19 18:20 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT4 -ATR4. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR4. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR4 500/220/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015020 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 07:25 | 2018-03-19 14:14 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT6 -ATR6. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal sección 1 y 2 de 220 kV. --- No reconectar interruptores asociados al Banco ATR6 220/154/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR6 220/154/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452DP | Neomante | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018015063 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 08:26 | 2018-03-20 19:05 |  |  |  | DP | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Por parada de planta se aprovecha realizar mantenimiento preventivo al transformador 1 y paños de Papeles Bio Bio. la planta quedará alimentada por el trafo 3 de 25 MVA |  |  | 0 | 0 | 1
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453DP | Neomante | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018015064 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 08:26 | 2018-03-20 19:05 |  |  |  | DP | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Por parada de planta se aprovecha realizar mantenimiento preventivo al transformador 2 y paños de Papeles Bio Bio. la planta quedará alimentada por el trafo 3 de 25 MVA |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015534 | externo | Programada | Intervención | 2018-03-19 12:19 | 2018-03-19 18:20 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Transelec realiza trabajos por lo que solicita orden de no reconectar, frente a una operacion no deseada del paño señalado Enel contactara al coordinador para su reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012201 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 14:54 | 2018-03-23 18:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Tendido de barras entre Marcos de línea por --- sobre barra auxiliar Autotransformadores ATR3 y ATR9 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013263 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 14:54 | 2018-03-23 18:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Tendido de barras entre Marcos de línea por --- sobre barra auxiliar Autotransformadores ATR3 y ATR9 --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018015540 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 16:05 | 2018-03-19 19:02 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de ajuste del cambiador de tap en estado automatico, para ello se requiere realizar variaciones en la potencia reactiva del parque en coordinacion con el CDEC-CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018015541 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 16:05 | 2018-03-19 19:02 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de ajuste del cambiador de tap en estado automatico, para ello se requiere realizar variaciones en la potencia reactiva del parque en coordinacion con el CDEC-CEN |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012200 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 16:34 | 2018-03-23 17:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: OO.CC. Canalización de empalme entre nueva --- sala de control y protecciones diagonales paño J13 - J14 y canaleta de --- cables en patio 220 kV existente (paño JT3-9). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -4 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012196 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-19 16:43 | 2018-03-23 17:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: OO.CC. Canalización de empalme entre nueva --- sala de control y protecciones diagonales paño J13 - J14 y canaleta de --- cables en patio 220 kV existente (paño JT3-9). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -4 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018014660 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-20 00:03 |  |  |  | DP_E | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte por traspaso de carga alimentadores desde Transformador N°1 al Transformador N°2 en S/E Panguipulli, clientes afectados por microcorte 5916 correspondientes a los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue. Nota: Solicitudes de microcorte estan asociadas a solicitudes N° 2018014087 y 2018014089 por Mantenimiento preventivo básico a Transformadores N° 1 y N° 2 de S/E Panguipulli sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015251 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-20 07:46 | 2018-03-20 15:25 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT5 -ATR5. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptores asociados al banco ATR5 500/220/66 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 500/220/66 --- kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018014087 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 08:55 | 2018-03-20 13:37 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 66/24kV por Mantenimiento Preventivo Básico al sistema de control asociado a equipos de patio 66/23 kV (Paños T1, BT1, ET1) y armarios sala de control, faenas sin perdida de suministro, consumos serán transferido a Transformador T2 por intermedio de desconectador 89ES. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341RO | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015782 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-20 09:14 | 2018-03-20 17:34 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de reles auxiliares del control del CTBC del Transformador N°1 por deterioro externo e interno (Infiltración de aceite). Para el reemplazo se utiliza el mismo tipo de rele. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018014089 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 15:11 | 2018-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T2 66/24kV por Mantenimiento Preventivo Básico al sistema de control asociado a equipos de patio 66/23 kV (Paños T2, BT2, ET2) y armarios sala de control, faenas sin perdida de suministro, consumos serán transferido a Transformador T1 por intermedio de desconectador 89ES (seccionador de Barra 23kV). |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 217456. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 217457. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018014687 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-21 00:07 | 2018-03-21 00:08 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte para realizar apertura de desconectador 89ES (seccionador de Barra 23 kV) en S/E Panguipulli, clientes afectados por microcorte 5916 correspondientes a los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue. Nota: Solicitudes de microcorte estan asociadas a solicitudes N° 2018014087 y 2018014089 por mantenimiento preventivo básico a Transformadores N° 1 y N° 2 de S/E Panguipulli sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014717 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 00:39 | 2018-03-21 06:19 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar ATR1 en subestación los Changos para realizar cambio de unidad de fase 1 a fase de reserva, para proceder inspección visual a fase desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334DF | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Informe Fallas | 2018000517 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 01:37 | 2018-03-22 06:15 |  |  |  | DF | 28.6333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se procedía a realizar la energización del ATR N° 1 de 220/500 kV estando relevada la fase N° 1 por fase de reserva ATR-R1 220/500 kV de acuerdo a trabajos indicados en Documentos CEN N° 2018014717 y N° 2018014736 | Causa bajo investigación |  | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018015532 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 08:38 | 2018-03-22 17:30 |  |  |  | DP | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | por Parada programada de la Planta de Papeles Bio Bio, se aprovechará de realizar mantenimiento al trafo 3 de 25 MVA y su respectivo paño. La planta quedará alimentada por los trafo 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 10:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a Sodi N°1007 por trabajos en sus instalaciones se realiza Microcorte de 3 minutos de S/E Incahuasi (Transformador 110/23 kV 5MVA, barra de 23 kV y circuitos MT). Las maniobras de microcorte serán realizadas con equipos de propiedad de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013362 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-21 10:07 | 2018-04-02 18:26 |  |  |  | RO | 296.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Intervención en armario de control en servicio por --- reapriete de conexiones y levantamiento técnico de equipos asociados al --- Paño. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada en horario diurno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015067 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-21 10:29 | 2018-03-21 22:21 |  |  |  | RO | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por verificación de funcionamiento de cambiador de Tap. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014620 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 11:52 | 2018-03-21 12:26 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor 52HT2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados de interruptor 52HT2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E Cardones: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor 52HT2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018016003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 12:03 | 2018-03-26 12:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de Celda DT1 fallada. Normalización de circuito N°1 de Llano de Llampos a barra 23 kV N°1. Se requiere desconectar el Transformador 220/23 kV N°1 y la barra 23 kV N°1 de Llano de Llampos. Considera realizar mediciones y pruebas. Condiciones requeridas: 52JT1, 52DT1, 52DS, 52D1, 52D2 y 52D3 a disposición del jefe de faena. Asociado a IF 2017003551, IL 2017001340, SD 2018012456. |  |  | -148 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018015835 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-21 13:36 | 2018-03-22 16:50 |  |  |  | RO | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Toma de muestra de Aceite del estanque principal y al C.T.B.C en el Autotransformador T1, de la subestación Las Tórtolas.. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334RO | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Limitaciones | 2018000225 |  | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 01:37 | 2018-03-28 23:00 | 2018-03-22 06:15 |  |  | RO | 160.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión y pruebas a la unidad de reserva ATR-R1 220/500 kV, por eventos de energización no exitoso ocurridos en fecha 21-03-2018 por trabajos contemplados en DOC CEN N° 2018014717 |  |  | -1 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:37 | 2018-03-22 18:46 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°4 y a sus Interruptores de 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 11:02 | 2018-03-22 18:55 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Sulfuros 220/69 kV N°3 por Mantencion a Desconectador 89B218647-1 según solicitud de Desconexión Nro. 218647 |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016185 | externo | Programada | Intervención | 2018-03-22 14:24 | 2018-03-22 16:32 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Conexión de corrientes lado 110 kV de Banco ATR.5 a --- sistema SDAC de Enel Distribución. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV --- Observaciones --- Durante los trabajos no estarán disponibles las medidas de indicación --- del lado de 110 kV del Banco ATR.5. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018015611 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-22 15:57 | 2018-03-22 21:47 |  |  |  | DP_E | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 66/13,8 kV S/E Santa Barbara, por motivos de cambio de RTU por motivos de Falla de Hardware y posterior Pruebas de Señales desde Subestación, desconexión sin perdida de suministro, clientes (4748) de alimentador 52C1 Quilaco serán transferidos por red Distribución Frontel, trabajos coordinado con empresa distribuidora mencionada anteriormente. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-23 05:23 | 2018-03-24 |  |  |  | DF | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador B°4 23/6.6KV por falla interna, según SD N°219259. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015040 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-23 12:02 | 2018-03-24 02:00 |  |  |  | RO | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador Eléctrico Nacional, se realizará protocolización de protección 87TS1 en donde se requiere desconexión de Paño K4 y K5 de 23:00 a 23:30 horas del día 23/03/2018 para realizar pruebas de disparo y bloqueo de interruptores mencionados. además se menciona que se inhibiran los trip asociados a los interruptores J2, J3, K4 y K5. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador B°4 23/6.6KV por falla interna, según SD N°219259. |  |  | 0 | 1 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016900 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 05:44 | 2018-03-24 19:50 |  |  |  | DP | 14.1 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar trabajos de mantenimiento correctivo por encontrar hebras cortadas en acometida desde SE PASS hasta transformador de partida. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363DP | Neomante | 363 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016673 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 08:08 | 2018-03-24 17:06 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2 y a sus Interruptores de 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 09:34 | 2018-03-24 16:29 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 12 kV N°5 (Actualmente el Transformador N°5 y Barra 12 kV N°5 estaban nombradas como Transformador N°1 y Barra 12 kV N°1, actualización en proceso en sistema neomante). |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016486 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-24 13:00 | 2018-03-24 13:43 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de Aislación en paños 220 kV, 110kV y 13,2 kV indicados. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016837 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-24 15:40 | 2018-03-24 17:43 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346RO | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016836 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-24 15:40 | 2018-03-24 17:43 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016835 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-24 15:40 | 2018-03-24 17:43 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador B°4 23/6.6KV por falla interna, según SD N°219259. |  |  | 0 | 1 | 0
917 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DP | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016474 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 02:16 | 2018-03-25 12:46 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para poner en servicio extensión de Barra 12 kV N°1 que permitirá la conexión de una nueva posición de Alimentador. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016849 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 06:08 | 2018-03-25 18:36 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables de Transformador de corriente asociado a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015029 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:48 | 2018-03-25 19:44 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados --- al Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación --- y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87T sistema 1 y --- 2 y 50BF. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en los equipos a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF del paño KT5 y 50BF --- del paño JT5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 500/220/66 kV (al energizar) o Barra B de --- 500 kV o Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena de las pruebas de --- control, los interruptores 52KT5, 52JT5, 52KR y 52JR. --- |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016625 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:50 | 2018-03-25 17:23 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 de 66/15kV 20 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a línea Itahue - Curico N°1, las cargas del transformador N°2 serán transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018014691 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:56 | 2018-03-25 14:20 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TF T1 66/23 kV por mantenimiento preventivo básico ; equipos primarios de 66/23 kV y sistema de control asociado a equipos de patio y sala de control. Consumos de S/E Cañete serán transferidos a través de red de MT y respaldados con generación local, por lo que no habrá clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018015792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 08:07 | 2018-03-25 19:35 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantencion preventiva , lavado de aisladores de subestacion Atacama Kozan 110kv |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016847 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 08:34 | 2018-03-25 18:25 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Banco Autotransformador N°1, Unidades N°1, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64RO | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016477 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-25 09:28 | 2018-03-25 11:41 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación a paños 220 kV y 110 kV indicados. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016844 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 09:56 | 2018-03-25 19:52 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369FE | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000541 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 11:36 | 2018-03-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía afectando momentáneamente los transformador 110/12kV N°2 y 3 en S/E La Calera, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835FE | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000541 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 11:36 | 2018-03-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía afectando momentáneamente los transformador 110/12kV N°2 y 3 en S/E La Calera, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018000538 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 11:39 | 2018-03-25 18:21 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 relé de distancia, esta falla provoco la apertura de los interruptores 52E1 y 52H1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento pero se presume un posible desprendimiento de conductor desde su aislador o posible contacto con rama. | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 relé de distancia, esta falla provoco la apertura de los interruptores 52E1 y 52H1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento pero se presume un posible desprendimiento de conductor desde su aislador o posible contacto con rama. |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016576 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-25 15:01 | 2018-03-25 21:35 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Realiza lavado de aislación a patios 220 kV, 110 kV y 13,2 kV de Enel. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2018000540 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 15:07 | 2018-03-25 20:02 |  |  |  | DF | 4.9167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protección de 52AT1 y 52BT1 S/E Itahue, asociado a Transformador N°1 154/66kV 75 MVA. Sin consumos interrumpidos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador B°4 23/6.6KV por falla interna, según SD N°219259. |  |  | 0 | 1 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016855 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 07:38 | 2018-03-26 12:24 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°1 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016861 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 08:58 | 2018-03-26 12:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | -1 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016862 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 08:58 | 2018-03-26 12:24 |  | 2018-03-26 10:46 |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016860 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 10:46 | 2018-03-26 12:24 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patio de 110 kV del Arranque N°2 de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | -1 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016862 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 08:58 | 2018-03-26 12:24 | 2018-03-26 12:24 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en patios de 12 kV de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018016873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 11:16 | 2018-03-27 14:44 |  |  |  | DP | 27.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de Transformador N° 1 220/66 kV. para realizar mantenimiento a CTBC. Sin perdida de consumos, ya que cargas se respaldarán mediante Transformadores N° 2 y N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
632 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363RO | Neomante | 363 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015849 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 11:59 | 2018-03-27 07:00 |  |  |  | RO | 19.0167 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables 12 kV subterraneos del Transformador N°2. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013290 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 12:10 | 2018-03-29 16:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555:Tendido MPT aérea a malla existente. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013289 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 12:10 | 2018-03-29 16:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555:Tendido MPT aérea a malla existente. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016864 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 16:54 | 2018-03-27 18:00 |  |  |  | RO | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016865 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 16:54 | 2018-03-26 18:00 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016866 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 16:54 | 2018-03-26 18:00 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016787 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 17:47 | 2018-05-20 18:00 |  |  |  | RO | 1320.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -TR1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de control del interruptor 52HT1 por obra --- de reemplazo. Pruebas a nuevo interruptor. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. --- Transferencia del paño de 110 kV HT1 -TR1 110/66/13,2 kV será --- realizada en la madrugada previa al inicio de estos trabajos. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016301 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-26 17:47 | 2018-03-29 19:47 |  |  |  | RO | 74 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Implementación de terminales de fibra óptica, instalación de --- Switch de comunicaciones en tablero de HT4 y sala de comunicaciones, --- pruebas remotas de comunicación y extracción de data a 87T, confección --- de planos redline y atención de pendientes de nueva protección 87T/HT4, --- Sistema 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación y señalización de zona de trabajo (Sala de --- comunicaciones y sala de control 110 kV). --- - Mantener bloqueda la protección 87T/HT4, Sistema 2, al momento de --- realizar las pruebas de comunicación. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- La faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2018000547 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-26 18:26 | 2018-03-26 23:26 |  |  |  | DF | 5 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protección de 52AT1 y 52BT1 S/E Itahue, asociado a Transformador N°1 154/66kV 75 MVA. Sin consumos interrumpidos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-27 17:48 |  |  |  | DF | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador B°4 23/6.6KV por falla interna, según SD N°219259. |  |  | 0 | 1 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016490 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 00:24 | 2018-03-27 04:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: ATR8 --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco ATR8, se realizará rotación de unidades, entra fase 2 --- y sale fase 3.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco ATR8 de 500kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos operacionales para realizar cambio automatico de unidad.- --- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017029 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-27 00:44 | 2018-05-20 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -ATR1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (trabajos Prodiel): Obra de reemplazo de interruptor de --- 110 kV 52HT1. Instalación de faena, desmontaje de actual interruptor. --- Trabajos de OOCC y montaje de equipamiento asociado a nuevo interruptor. --- Pruebas eléctricas de protocolo. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -8 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 07:56 | 2018-03-30 01:38 |  |  |  | DP | 65.7 | 0 | 0 | 0 | Cambio de transformador Schaffner 10 MVA 12/23 kV por Transformador ABB 10 MVA 12/23 kV. Antecedentes adicionales enviados al Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009712 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:17 | 2018-03-27 11:21 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a Sodi N°1009 y por trabajos en sus instalaciones se realizará microcorte de S/E Incahuasi (incluye barra 23 kV) por un periodo inferior a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DP | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015925 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 10:03 | 2018-03-27 13:40 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de relé Buchholz en Unidad de reserva --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJ ATR1 Unidad R, en conexiones de bajada --- del PRA ATR1 Unidad R, en Bushings 13,2KV Unidad R (2) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Crarrúa: Banco ATR1 220/154/13,2kV (Al inicio de la faena). --- Observaciones --- * Unidad desvinculada del servicio --- |  |  | 0 | 0 | 1
924 | Transformadores2D680 | Transformadores2D680DP | Neomante | 680 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/66KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016256 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 10:38 | 2018-03-27 15:38 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Desconexion transformador regulador 66/66 kV 50 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo. No hay interrupcion de suministro debido a que equipo sera desconectado mediante sus elementos de bypass. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012628 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-27 10:54 | 2018-04-04 14:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños J4, JT3 y JT4. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -18 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012629 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-27 10:54 | 2018-04-04 14:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños J4, JT3 y JT4. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017848 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-27 12:03 | 2018-03-27 12:28 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: PUESTA EN SERVICIO PROTECCIÓN S2 ABB paño JT3 --- Proyecto Repro. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. Protección S2 se encuentra bloqueada a la espera de su puesta --- en servicio. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017849 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-27 12:03 | 2018-03-27 12:28 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: PUESTA EN SERVICIO PROTECCIÓN S2 ABB paño JT3 --- Proyecto Repro. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. Protección S2 se encuentra bloqueada a la espera de su puesta --- en servicio. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017794 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-27 13:18 | 2018-03-27 14:45 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: CAMBIO DE AJUSTES PROTECCIÓN GE, CONFORME A EAP --- N°25 2018 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Bloqueo protección GE S1 paño JT3 --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017793 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-27 13:18 | 2018-03-27 14:45 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: CAMBIO DE AJUSTES PROTECCIÓN GE, CONFORME A EAP --- N°25 2018 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Bloqueo protección GE S1 paño JT3 --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009713 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 13:25 | 2018-03-27 15:17 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a Sodi N°1010 y por trabajos en sus instalaciones se realizará microcorte de S/E Incahuasi (incluye barra 23 kV) por un periodo inferior a 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018017651 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-27 16:23 | 2018-03-28 03:39 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará Protocolización de la protección diferencial (87T) autotransformador N°2 del sistema N°1 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015866 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 16:58 | 2018-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Eliminar filtración de aceite del banco ATR8-F3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKT8, PRJT8 y en terciario 66KV casa mufas --- Banco ATR8 unidad 3 --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362RO | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018015850 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-27 23:23 | 2018-03-28 06:17 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables 12 kV subterraneos del Transformador N°1. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP_E | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018016968 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-28 00:41 | 2018-03-28 03:39 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará Protocolización de la protección diferencial (87T) autotransformador N°2 del sistema N°1 en S/E Los Changos desde las 12:00 hrs hasta las 19:00 hrs, luego desde las 23:45 hrs hasta las 00:30 hrs se requiere desconexión de los paño K7, K8, J5 y J6, para realizar pruebas de disparo y bloqueos de los interruptores antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015963 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 03:30 | 2018-03-29 01:12 |  |  |  | DP | 21.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión dle transformador N°1 66/15kV por actividades de mantenimeinto. Los conusmos serán transferis mediante redes de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016210 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-28 07:20 | 2018-03-29 16:35 |  |  |  | RO | 33.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y vinculación de nuevo medidor y block de pruebas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017047 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-28 07:31 | 2018-03-28 13:46 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno. ATR1 220/20,4 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Mantenimiento programado a GIS paño JT1 (inspección visual, --- lectura de contadores y limpieza de cajas de control de los equipos que --- lo componen). Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y --- físico-químico. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Neptuno: ATR1 220/20,4 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016209 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-28 09:12 | 2018-03-29 19:30 |  |  |  | RO | 34.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y vinculación de nuevo medidor SEL 735 y respectivo --- block de pruebas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco ATR1 220/154/13,2kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018016874 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 09:55 | 2018-03-28 16:29 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de Transformador N° 2 220/66 kV. para realizar mantenimiento a CTBC. Sin perdida de consumos, ya que cargas se respaldarán mediante Transformadores N° 1 y N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DP | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016518 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 11:27 | 2018-03-28 16:46 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Lebu, esto por la realización del MPB y mediciones eléctricas a equipos primarios. El parque eólico Cristoro quedará indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 11:28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°2 por Mantencion a interruptor 52BT2, y transformador T2 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218982 |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018018382 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-28 20:12 | 2018-03-29 00:52 |  |  |  | DF | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de conexiones de cable tierra en botas conectores de Celda 52DT1, en la cual se detectan puntos calientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°2 por Mantencion a interruptor 52BT2, y transformador T2 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218982 |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018017215 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-29 06:14 | 2018-03-29 07:37 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de regulación de tensión en la barra de 33 Kv, modificando las pocisiones de tap del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018017217 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-29 06:14 | 2018-03-29 07:37 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de regulación de tensión en la barra de 33 Kv, modificando las pocisiones de tap del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017062 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 08:54 | 2018-03-29 17:56 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. TR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios de los patios --- de 220 y 110 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificaciónd e protecciones 87T sistema 1 y 2 y 50BF. --- Verificación de regulador CTBC. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT4 mientras --- dure la intervención. A disposiciób del Jefe de Faena los --- interruptores 52JT4, 52HT4 y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR4 220/110 kV (al energizar) o Barra de 220 kV sección --- 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-30 17:22 |  |  |  | DP | 17.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°2 por Mantencion a interruptor 52BT2, y transformador T2 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218982 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017504 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 08:56 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017501 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 08:56 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017502 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 08:56 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017503 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 08:56 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-31 09:33 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°1 por Mantencion a interruptor 52BT1, Y transformador T1 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218983 |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341RO | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017297 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 12:06 | 2018-03-31 20:12 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342RO | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017298 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-31 12:06 | 2018-03-31 20:12 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°1 por Mantencion a interruptor 52BT1, Y transformador T1 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218983 |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 12:24 | 2018-04-01 19:20 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Monturaqui 69/34.5 kV T4 por Verificación de protección del transformador según solicitud de Desconexión Nro. 219077 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017312 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 14:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017313 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 14:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017314 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 14:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935RO | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017315 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 14:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201RO | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017316 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 14:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362RO | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017317 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 16:12 | 2018-04-01 17:55 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
632 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363RO | Neomante | 363 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017318 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 16:12 | 2018-04-01 17:55 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364RO | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017319 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 16:12 | 2018-04-01 17:55 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957RO | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017320 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 16:12 | 2018-04-01 17:55 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018826 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-01 21:37 | 2018-04-02 15:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Investigación de anormalidad en la indicación de posiciones de TAP de --- los Transformadores 3, 4 y 9 220/110 kV de la S/E PDA. No es posible --- realizar cambios de TAP. Paralelismo se encuentra apagado por causa --- desconocida. Justificación de curso forzoso: Corregir anormalidad que --- impide regulación de tensión en 110 kV. --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL de los cambiadores de TAPs --- Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar O Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -58 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018827 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-01 21:37 | 2018-04-02 15:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Investigación de anormalidad en la indicación de posiciones de TAP de --- los Transformadores 3, 4 y 9 220/110 kV de la S/E PDA. No es posible --- realizar cambios de TAP. Paralelismo se encuentra apagado por causa --- desconocida. Justificación de curso forzoso: Corregir anormalidad que --- impide regulación de tensión en 110 kV. --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL de los cambiadores de TAPs --- Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar O Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -58 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018828 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-01 21:37 | 2018-04-02 15:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Investigación de anormalidad en la indicación de posiciones de TAP de --- los Transformadores 3, 4 y 9 220/110 kV de la S/E PDA. No es posible --- realizar cambios de TAP. Paralelismo se encuentra apagado por causa --- desconocida. Justificación de curso forzoso: Corregir anormalidad que --- impide regulación de tensión en 110 kV. --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL de los cambiadores de TAPs --- Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar O Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-02 08:25 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°1 por Mantencion a interruptor 52BT1, Y transformador T1 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 218983 |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP | Neomante | 908 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 22.4MVA 5R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018017436 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-02 06:07 | 2018-04-02 16:16 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 12 kV N°5. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-02 08:25 | 2018-04-02 12:44 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador OLAP 69/13.8 kV N°1 por Mantencion a interruptor 52BT1, Y transformador T1 Subestacion OLAP según solicitud de Desconexión Nro. 219495. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018075 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-02 09:52 | 2018-04-02 19:28 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno. ATR1 220/20,4 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado de cables y verificación de enclavamientos en --- controlador del paño de 220 kV J1, provenientes de los desconectadores --- del lado de media tensión del Transformador de poder. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Señalización de la zona de trabajo. A disposición del --- Jefe de Faena los desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o Neptuno Cerro Navia --- circuito 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58RO | Neomante | 58 | Transformadores3D | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018017374 | interno | programada | Intervención | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 15:29 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
491 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59RO | Neomante | 59 | Transformadores3D | SJERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018017375 | interno | programada | Intervención | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 12:02 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168RO | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018017376 | interno | programada | Intervención | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 16:45 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
489 | Transformadores3D57 | Transformadores3D57RO | Neomante | 57 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 11.2MVA 2 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018017377 | interno | programada | Intervención | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 16:45 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015232 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-02 10:52 | 2018-04-02 14:59 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 4 para análisis Físico-Químico y --- Cromatográfico y relleno en caso de ser necesario. Investigar --- anormalidad en circuito hidráulico de 52JT4 se tiene mucha diferencia de --- partidas entre una fase y otra. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario de ATR4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -13 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013154 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-13 16:54 | 2018-04-09 18:00 | 2018-04-02 14:59 |  | S | RO | 171.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Levantamiento de actual esquema de control de --- paralelismo con ATR9, ATR3 y ATR4 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- P. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -91 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018018 | interno | programada | Intervención | 2018-04-02 11:00 | 2018-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 751 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Levantamiento técnico, Montaje de switch y conexión de Fibra --- Óptica entre nueva protección 87B2 y URT (sin intervención en URT). --- Alambrado y conexionado previo a puesta en servicio y chequeos punto a --- punto de nuevos alambrados, dejando cableados presentados en borneras y --- equipos que esten en servicio, en los paños de Transelec: BT1, BR, BS y --- los paños de CGE: BT2, B6, B8 y BT3 de CODINER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco o Paño Acoplador BR01-Temuco o Paño --- Seccionador BS01-Temuco o Tr.Trifásico 02, 220/66 kV-Temuco o Línea --- 66kV, Temuco – Loncoche C1 o Linea 66kV, Temuco – Pumahue C1 o --- Transformador N°3, 66/13,8 kV o Perdida de comunicación en el SCADA --- Local Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con CGE y CODINER. Los trabajos se realizaran en --- armarios de control en servicio, de forma alternada y en jornadas --- diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018018912 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-02 14:24 | 2018-04-02 15:40 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Aceite a CTBC del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DF | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019067 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-03 00:01 | 2018-04-03 05:59 |  |  |  | DF | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°3 con motivo de reparar filtración de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309FE | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000575 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 12:20 |  |  |  | FE | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT de S/E Nancagua, asociado al general 66 kV del T1 de la S/E Nancagua, relacionado con falla en LT 66 kV San Fernando-Paniahue (IF N°574/2018). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
428 | Transformadores2D644 | Transformadores2D644DP | Neomante | 644 | Transformadores2D | RUCUE SSAA 220/23KV 10MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018016142 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:50 | 2018-04-03 15:30 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Rucue Paño J4: Conexión de consola de mandos, por proyecto de reemplazo de DCS. Se realizarán pruebas efectivas sobre interruptor 52J4 |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018314 | interno | programada | Intervención | 2018-04-03 09:24 | 2018-04-04 17:30 |  |  |  | RO | 32.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tranformador 4, 66/23kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Desalambrado medidor antiguo, montaje y vinculación de nuevo --- medidor y block de pruebas asociado al paño ET4. (Se instalará medidor --- remarcador mientras dure la intervención). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Temuco: Tranformador N°4, 66/23kV (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
492 | Transformadores3D65 | Transformadores3D65RO | Neomante | 65 | Transformadores3D | EL TOTORAL 66/12.5KV 8MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018017378 | interno | programada | Intervención | 2018-04-03 09:25 | 2018-04-03 15:42 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación, con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 09:28 | 2018-04-03 19:20 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV Nº1 por Relleno de aceite a bushing 220 kV ( H1) en transformador 510XF01 (T1) según solicitud de Desconexión Nro. 219500 |  |  | 0 | 0 | 1
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260DP | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018207 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 09:58 | 2018-04-03 16:44 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno. ATR2 220/20,4 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Conexionado de cables y verificación de enclavamientos en --- controlador del paño de 220 kV J3, provenientes de los desconectadores --- del lado de media tensión del Transformador de poder. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Señalización de la zona de trabajo. A disposición del --- Jefe de Faena los desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2T. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o Neptuno - Cerro Navia --- circuito 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017471 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DF | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018019116 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-03 10:23 | 2018-04-09 14:46 |  |  |  | DF | 148.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador TR2 por verificación de válvula de sobrepresión |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018282 | interno | programada | Intervención | 2018-04-03 10:47 | 2018-04-18 01:23 |  |  |  | RO | 350.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Cerro Navia: Pruebas de control unidad de reserva de Banco ATR5 con nuevo Banco ATR3. Pruebas de disparo rele maestro 86T3 con reemplazo de unidad U1,U2 y U3 de ATR3 por Uunidad de reserva de Banco ATR5. --- Instalación con riesgo: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV de S/E Cerro Navia. --- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación y señalización zona de trabajo. A disposición del jefe de faena interruptores 52JT3,52BT3 y 52CT3. --- Observaciones: El nuevo Banco ATR. 3 usará la unidad de reserva del Banco ATR.5 para reemplazo de sus unidades. |  |  | 0 | 0 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 13:29 | 2018-04-03 14:30 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 219577 |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 13:29 | 2018-04-03 14:30 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 por Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según solicitud de Desconexión Nro. 219578 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017514 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:18 | 2018-04-04 12:10 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018312 | interno | programada | Intervención | 2018-04-04 08:31 | 2018-04-18 09:30 |  |  |  | RO | 336.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: levantamiento de control en equipos asociados al paño --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas y de forma alternada. --- |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017826 | interno | programada | Intervención | 2018-04-04 08:33 | 2018-04-04 17:30 |  |  |  | RO | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR4 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación de sincronizadores 500 y 220 kV paños KT4 --- y JT4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena aislará los sincronizadores mientras --- dure la intervención. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 500/220/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837RO | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018018216 | interno | programada | Intervención | 2018-04-04 09:13 | 2018-04-04 11:37 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Intervención para lavado energizado de aislación de equipos asociados al paño AT4 |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647FE | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Informe Fallas | 2018000587 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-04 10:31 | 2018-04-04 11:25 |  |  |  | FE | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla la central se encontraba con 1Mw de generación. | Sobre corriente |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000583 | interno | curso forzoso |  | 2018-04-04 11:23 | 2018-04-05 12:08 |  |  |  | DF | 24.75 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptor por error | Falla fortuita al momento de retirar cables en desuso. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018336 | interno | programada | Intervención | 2018-04-05 08:12 | 2018-04-06 09:03 |  |  |  | RO | 24.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- Temuco: Retiro de Instrumento de Medida ION 7300 en Tablero N°3, por --- Anormalidad del Equipo de medida lado 220 kV. TR8. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Temuco Tr. Trifásico 08, 220/66kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018018918 | externo | programada | Intervención | 2018-04-05 08:57 | 2018-04-05 12:26 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | TEN ejecutará lavado de aislación en tensión a equipos primarios y barras 500kV de S/E Nva. Cardones, al ser barras comunes con INTERCHILE ingresamos una solicitud de precaución por cada componente que se pueda ver afectado ante algún evento. Se ejecutará bloqueo de Reconexiones automáticas de los interruptores vinculados a la LT 2x500kV Nva. Cardones - Cumbres, LT 2x500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo y se ingresan precacuciones sobre las Barras A y B 500kV y el ATR 500/220/34.5kV de S/E Nva. Cardones. Bloqueo Reconexiones automáticas LT 500kV NCAR- NMAI, extremo NCAR: 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, extremo NMAI: 52K11, 52K12, 52K8, 52K9 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017571 | interno | programada | Intervención | 2018-04-05 09:05 | 2018-04-05 15:14 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, medida de desplazamiento a --- interruptor 52KT2. Pruebas de cierre/apertura (interruptor transferido). --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KT2. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio de la faena). --- --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018018930 | interno | programada | Intervención | 2018-04-05 09:09 | 2018-04-05 10:37 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Prueba de ajuste en el control del cambiador de tomas del transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018018931 | interno | programada | Intervención | 2018-04-05 09:09 | 2018-04-05 10:37 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Prueba de ajuste en el control del cambiador de tomas del transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382FE | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000589 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | Se produce la erdida de suministro en S/E Quintero debido a falla en instalaciones de AES Gener. | Falla en instalaciones de AES Gener |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383FE | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000589 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | Se produce la erdida de suministro en S/E Quintero debido a falla en instalaciones de AES Gener. | Falla en instalaciones de AES Gener |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016704 | externo | programada | Intervención | 2018-04-06 08:29 | 2018-04-06 10:09 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- El Salado: Lavado de aislación con tension circuito El Salar --- SODI-1674-CGE SA --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptor 52HT1. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018018924 | externo | programada | Intervención | 2018-04-06 08:59 | 2018-04-06 11:50 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | TEN ejecutará lavado de aislación en tensión a equipos primarios y barras 500kV de S/E Nva. Cardones, al ser barras comunes con INTERCHILE ingresamos una solicitud de precaución por cada componente que se pueda ver afectado ante algún evento. Se ejecutará bloqueo de Reconexiones automáticas de los interruptores vinculados a la LT 2x500kV Nva. Cardones - Cumbres, LT 2x500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo y se ingresan precacuciones sobre las Barras A y B 500kV y el ATR 500/220/34.5kV de S/E Nva. Cardones. Bloqueo Reconexiones automáticas LT 500kV NCAR- NMAI, extremo NCAR: 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, extremo NMAI: 52K11, 52K12, 52K8, 52K9 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019200 | interno | programada | Intervención | 2018-04-06 09:29 | 2018-04-06 12:30 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019439 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 09:30 | 2018-04-06 16:02 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Interruptor 23 kV de Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019753 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-07 06:28 | 2018-04-07 18:06 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP_E | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018017475 | externo | programada | Desconexión | 2018-04-07 08:05 | 2018-04-07 18:50 |  |  |  | DP_E | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar faenas a nivel de protecciones en rele SEL 387 sistema 1 y sel 351 sistema 2 asociado a interruptor 52HT1, la modificación consiste en implementacion y pruebas a nuevo grupo de ajustes por incorporación del seccionamiento en SE Dalcahue. El nuevo grupo de ajustes quedara desactivado a la espera de la PES. los consumos no se verán afectados por la desconexion, pues serán transferidos al transformador N°2 de la SE Quellon. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP_E | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018696 | externo | programada | Desconexión | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 11:25 |  |  |  | DP_E | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Remplazo de relé Buchholz Banco ATR7 Unidades 3 y R. --- pruebas funcionales. Retiro de muestras de aceite de los CTBC Unidades 1 --- ,3 y R para análisis --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión de bajada del PRJ ATR7, en conexión de bajada del PRA ATR7, --- en delta estrella 13,2KV Banco ATR7 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Charrua-Concepción, C1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra "Normalización --- Charrúa" y se realizará mantenimiento a las instalaciones. --- |  |  | -1 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DF | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020073 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-08 02:14 | 2018-04-09 02:08 |  |  |  | DF | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de Poder N°3 provisorio para realizar la conexión del Nuevo Transformador de Poder N°3 110/12 kV (50 MVA), Interruptor 12 kV del Transformador N°3 (50MVA) y Juego de Celdas 12 kV N°3, Todo ello permitirán subsanar la Falla del transformador de Poder N°4, los antecedentes de dicho equipamiento han sido enviados vía correo electrónico. |  |  | 0 | 1 | 0
750 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017615 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de S/E El Avellano por salida tramos de líneas 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano. Relacionado con solicitud CEN 2018017614. Consumos de CGE de S/E El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017617 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 de S/E El Avellano por salida tramos de líneas 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano. Relacionado con solicitud CEN 2018017614. Consumos de CGE de S/E El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017619 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de S/E Manso de Velasco por salida tramos de línea Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano. Relacionado con solicitud CEN 2018017614. Consumos asociados (CGE) serán transferidos en su totalidad hacia otras instalaciones a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017620 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 de S/E Manso de Velasco por salida tramos de línea Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano. Relacionado con solicitud CEN 2018017614. Consumos asociados (CGE) serán transferidos en su totalidad hacia otras instalaciones a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018512 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:37 | 2018-04-08 17:03 |  | 2018-04-08 07:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a desconectadores 89KT2-2, 89KT2-3 y --- 89JT2-3, de manera alternada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa (al inicio de la faena) O Barra 220 --- kV, Sección 2-Ancoa (al inicio de la faena) O B. Monofásico 02, --- 500/220kV-Ancoa (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018513 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:37 | 2018-04-08 18:50 |  | 2018-04-08 07:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: En Autotransformador N° 2 se realizará pruebas de control, --- verificación de protecciones 50BF (lado 220 kV y 500 kV), 87T, 51-51N, --- medidas de aislación y verificar qualitro. Se revisará anormalidad de --- temperatura en paños KR y JR. Pruebas de control y medidas de aislación --- en interruptores 52KR y 52JR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo de la 50BF/52KT2. --- - Bloqueo de la 50BF/52JT2. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | -1 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018729 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:37 | 2018-04-08 21:46 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: B. Monofásico 02, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a unidades N°2 y N°3. Mantenimiento --- y toma de muestras de aceite fisico&quimico y cromatografico a CTBC de --- Bancoautotransformador N°2 de 500/220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa (al inicio de la faena) O B. --- Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -1 | 0 | 1
585 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286DP | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018017002 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:41 | 2018-04-08 10:46 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T2 66/23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV asociados a paños T2, BT2 y ET2 de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. No habrá clientes de Saesa afectados, los alimentadores 52E1 Errázuriz, 52E2 Simpson y 52E5 Regional serán transferidos al TF T1 66/23 kV de S/E Picarte a través del 89ES (seccionador barra 23 kV) durante los trabajos. Solicitudes asociadas N° 2018018836 y N° 2018017670. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Neomante | 34 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018018483 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:48 | 2018-04-08 18:29 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Además se realizará reparación de radiador con sobretemperatura. La carga del transformador T-2 se transferirá al T-1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018018836 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 07:57 | 2018-04-08 07:59 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte por traspaso de alimentadores desde TF N°1 al TF N°2 en S/E Picarte, clientes afectados por microcorte 30882 correspondientes a los alimentadores 52E6 Schneider, 52E7 Picarte Sur, 52E8 Picarte y 52E9 Francia. Solicitudes asociadas N° 2018017002 y 2018017670 por Mantenimiento preventivo básico a Transformadores N° 1 y N° 2 de S/E Picarte sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DP | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018016969 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 66/23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. Clientes de alimentadores de Frontel que se verán afectados son; 52E1 Imperial con 5894 clientes y 1,8 MW de Carga, 52E2 Carahue con 6080 clientes y 1,3 MW de carga, 52E3 Barros arana con 3249 clientes y 0,7 MW de carga, 52E4 Pto Saavedra con 10115 clientes y 2,6 MW de carga ,y 52E6 Chol Chol con 5785 clientes y 1,4 MW de carga. Faena coordinada con Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DP | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018016997 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:36 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 66/23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. Clientes de alimentadores de Frontel que se verán afectados son; 52E1 Quepe con 3140 clientes y 1,2 MW de Carga, y 52E2 Padre Las Casas con 14946 clientes y 5,0 MW de carga. También se verán afectadas las centrales PMGD El Canelo, EL Manzano y Truful Truful. Faena coordinada con Frontel. Solicitudes asociadas N° 2018016969 y 2018016972. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016694 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 11:36 | 2018-04-08 16:45 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T4 154/66 kV 75 MVA por mantenimiento preventivo a paño interruptor 52BT4, desconectador 89BT4-2, TP sincronismo paño BT4 y pararrayos 154-66-14,8 kV transformador T4. Se contemplan además inspección a conexiones de poder/tierra, limpieza y mediciones de aislación a equipos indicados. Consumos asociados a T4 serán respaldados desde T3 de S/E Los Ángeles y S/E Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327RO | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019764 | interno | programada | Intervención | 2018-04-08 13:33 | 2018-04-08 15:09 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328RO | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019765 | interno | programada | Intervención | 2018-04-08 13:33 | 2018-04-08 15:09 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329RO | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019766 | interno | programada | Intervención | 2018-04-08 13:33 | 2018-04-08 15:09 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859RO | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019767 | interno | programada | Intervención | 2018-04-08 13:33 | 2018-04-08 15:09 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018020232 | externo | curso forzoso | Intervención | 2018-04-08 17:18 | 2018-04-08 18:28 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Se debe normalizar el conexionado del TTCC de la fase B del transformador T1 ya que presenta una razón de transformación distinta (150/5) y se debe dejar en 300/5, asi se evita una mala operación de protecciones. Para realizar este trabajo se deshabilitaran las ordenes de Trip sobre el transformador T1 66/23 kV , estas protecciones son : diferencial de Transformador, sobrecorriente (51/51N) y las protecciones propias del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DP | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018020587 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 10:00 |  |  |  | DP | 98 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas a protecciones relacionadas con el equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019048 | interno | programada | Intervención | 2018-04-09 08:38 | 2018-04-10 14:13 |  |  |  | RO | 29.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Trsandformador N°8, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Paño JT8 Transformador 8. Alambrado para independizar las --- posiciones de los equipos de paño en réplica de barra, parpadeo y ; en --- gabinete Repartidora de cables, Gabinete de la Bay unit 87BJT8, control --- y protecciones de Paño más gabinetes del paño JT8 en sala de mando. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Temuco Tr. Trifásico 08, 220/66kV (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Intervención en armario de control en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019748 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 09:55 | 2018-04-09 17:00 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Interruptor 23 kV de Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127RO | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000263 |  | curso forzoso |  | 2018-04-09 16:29 | 2019-12-10 14:53 |  | 2018-05-09 11:11 |  | RO | 714.7 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a regulación por telecontrol el CDBC del transformador N°2 de S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019416 | interno | programada | Intervención | 2018-04-10 08:08 | 2018-04-10 19:37 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de los desconectadores del cambio de --- unidad ATR1 lado 220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados al Banco ATR1 de --- 500/220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019419 | interno | programada | Intervención | 2018-04-10 08:08 | 2018-04-10 19:37 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de los desconectadores del cambio de --- unidad ATR2 lado 220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados al Banco ATR2 de --- 500/220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018020020 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 08:09 | 2018-04-10 14:50 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador T203, para realizar mantenimiento preventivo y medidas eléctricas. Sin perdida de consumos, ya que planta de molienda se encontrará en mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019612 | interno | programada | Intervención | 2018-04-10 08:09 | 2018-07-23 09:30 |  |  |  | RO | 2497.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 02, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Se realizará alambrados previos, levantamiento de alambrados --- y verificación de planos de función 50BF en protecciones 87T (Sistemas 1 --- y 2) del Transformador N°2 de 154/66 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación y señalización de tableros y protecciones 87T (Sistemas --- 1 y 2) del Transformador N°2. --- - Bloqueo de trip 50BF de protecciones 87T (Sistema 1 y 2) del --- Transformador N°2. --- --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: la faena se suspenderá en horario nocturno. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019640 | interno | programada | Intervención | 2018-04-10 08:09 | 2018-04-10 19:37 |  |  |  | RO | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Unidad reserva ATR1-ATR2. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de los desconectadores del cambio de --- unidad Unidad de reserva ATR1 y ATR2 lado 220 kV. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados al Banco ATR2 de --- 500/220 kV (Unidad de Reserva en servicio). --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020025 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 10:24 | 2018-04-10 15:51 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptores 12 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35RO | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019999 | interno | programada | Intervención | 2018-04-10 10:29 | 2018-04-10 16:52 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa que se realizara lavado de aisladores de los equipos primarios en la subestación Tótoralillo asociados a: Paños de barra 110 kV y paños de línea C2 - C2A, Línea Tótoralillo - Aconcagua y Línea Chagres - Tótoralillo, además del paño HT proveniente del Transformador Chacabuquito, todo esto en la subestación Tótoralillo en 110 kV. Por tal motivo se solicita que ante una operación del Transformador de la central Chacabuquito este no sea renergizado hasta no confirmar con el Inspector Colbun presente en la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-10 10:33 | 2018-04-10 12:12 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 SE Coloso 52JT2. SD N°219932. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018020021 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 14:51 | 2018-04-11 09:00 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador T204, para realizar mantenimiento preventivo y medidas eléctricas. Sin perdida de consumos, ya que planta de molienda se encontrará en mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15RO | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2018020770 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-10 15:08 | 2018-04-10 15:33 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar intervención de curso forzoso en interruptor 52JT1 (Lado 220 kV de autotransformador), para normalizar indicación SCADA de interruptor , en el que se deberá reemplazar rele de estado. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100FE | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2018000628 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-11 03:28 | 2018-04-11 16:45 |  |  |  | FE | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva, interruptor 52U1, asociado al Trafo 1. Sin embargo, a esa hora Central se encontraba detenida. | Perturbación en la protección. |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019654 | interno | programada | Intervención | 2018-04-11 07:42 | 2018-04-11 14:39 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y --- físico-químico a transformadores ATR1 y ATR4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- . --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019657 | interno | programada | Intervención | 2018-04-11 07:42 | 2018-04-11 14:56 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y --- físico-químico a transformadores ATR1 y ATR4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- . --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015255 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018020062 | interno | programada | Intervención | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:14 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aisladores de los equipos primarios en la subestación asociados a Los paños de Barra, Línea y Transformación 110 kV - 66 kV. Paños HT - H1 - H2 - H3, TR110 /66 - B110 - B1 - B2 - BT - B62. A raíz de esto se pide que; ante una operación de del transformador de poder de la subestación, este no sea reconectado hasta tener la confirmación por parte de la inspección de Colbun Transmisión Zona Centro Norte que estará presente en la faena, por seguridad a las personas que estarán realizando el lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018020022 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 09:21 | 2018-04-12 13:40 |  |  |  | DP | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador TR11-1B, para realizar mantenimiento preventivo y medidas eléctricas. Sin perdida de consumos, ya que planta de molienda se encontrará en mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 1
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519DP | Movimiento de Equipos | 1519 | Transformadores2D | Crucero 220/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 09:45 | 2018-04-11 14:52 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - JT1 Transformador 220/23 kV por Revisión de sistema de control cambiador de tap 90V según solicitud de Desconexión Nro. 220122 |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DP | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020129 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 11:03 | 2018-04-11 14:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador 110/12kV, los consumos serán respaldados por red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | Transformadores2D398 | Transformadores2D398FE | Neomante | 398 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 1 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018000859 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-11 13:02 | 2018-04-11 13:32 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema subTransmisión 66 kV externo a Luzlinares | Falla en sistema subTransmisión 66 kV externo a Luzlinares |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399FE | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018000859 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-11 13:02 | 2018-04-11 13:32 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema subTransmisión 66 kV externo a Luzlinares | Falla en sistema subTransmisión 66 kV externo a Luzlinares |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020492 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 23:06 | 2018-04-12 05:32 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a los desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867RO | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020493 | interno | programada | Intervención | 2018-04-12 00:41 | 2018-04-12 06:45 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables 12 kV subterraneos del Transformador N°1. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868RO | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020494 | interno | programada | Intervención | 2018-04-12 00:41 | 2018-04-12 06:45 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables 12 kV subterraneos del Transformador N°2. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020377 | interno | programada | Intervención | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-20 19:25 |  |  |  | RO | 202.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Implementación de terminales de fibra óptica, instalación de --- Switch de comunicaciones en tablero de HT4 y sala de comunicaciones, --- pruebas remotas de comunicación y extracción de data a 87T, confección --- de planos redline y atención de pendientes de nueva protección 87T/HT4 --- (Sistema 2). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación y señalización de zona de trabajo Sala de --- comunicaciones y sala de control 110 kV. --- - Mantener bloqueda la protección 87T/HT4 Sistema 2 (ABB), al momento --- de realizar las pruebas de comunicación. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 08:42 | 2018-04-12 19:19 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 110 kV - HT141 Transformador 115/5.3 kV por Mantención Mayor Generación: Eliminar filtración de enfriador del transformador T-141 según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015256 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -15 | 0 | 0
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020486 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 09:36 | 2018-04-12 16:25 |  | 2018-04-12 09:36 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 23 kV del Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020487 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 09:36 | 2018-04-13 16:50 |  |  |  | DP | 31.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 23 kV del Transformador N°4. |  |  | -1 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019858 | interno | programada | Intervención | 2018-04-12 10:49 | 2018-04-12 16:52 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Cambio de Ajuste a proteccion 87T SEL 387 EAP27-2018 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Desabilitar Trips proteccion S1 --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491RO | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018019815 | interno | programada | Intervención | 2018-04-12 11:18 | 2018-04-12 15:00 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevo Transformador T-5 de 66/13,2 KV. de 30 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020461 | externo | programada | Intervención | 2018-04-12 14:39 | 2018-04-12 19:09 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5, por trabajos de de descarga y montaje de pilares cortafuego de ATR N° 3 proyectado en patio 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DF | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021387 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-12 14:42 | 2018-04-12 19:20 |  |  |  | DF | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T1 y T2 de S/E Malloa 15KV por revisión urgente de alarma presente de relé Buchholz en el T1, sin consumos afectados, ya que se transfieren por red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019684 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 07:41 | 2018-04-13 18:04 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52JT5. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- Interruptor 52JT5 será transferido entre 0:00 y 6:00 horas del día --- viernes 13.4.2018 y será destransferido entre 0:00 y 6:00 horas del --- día 14.04.2018. --- |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020127 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 08:59 | 2018-04-13 18:00 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE PRECAUCIÓN EN BARRA 12KV SE LAS VEGAS, PARA DESCONEXIÓN DE CABLES EN MT ASOCIADOS A TR3. CON LA PUESTA EN SERVICIO DE TR5 EL TRANSFORMADOR N°3 SE ENCUENTRA EN RESERVA FRÍA. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020338 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 09:08 | 2018-04-13 11:25 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366RO | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020339 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 09:08 | 2018-04-13 11:25 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018020651 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-13 09:27 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, mediciones y pruebas en sistemas de medida y protecciones. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 89AL, 89AT, 89E1 y 89E2 en S/E Central Cuel. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020839 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-13 10:54 | 2018-04-16 16:27 |  | 2018-04-16 08:20 |  | DP | 69.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptores 23 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021238 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 12:34 | 2018-04-14 03:03 |  |  |  | RO | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 1 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Realizar análisis fasorial en Prueba Experimental por --- toma de carga de los Transformadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Señalizar zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Neptuno: Transformador N°1 ó 2 220/20,4 kV --- Observaciones --- Trabajo coordinado con Metro por la puesta en servicio de sus --- instalaciones de media tensión --- |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021240 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 12:34 | 2018-04-14 03:03 |  |  |  | RO | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Neptuno: Transf. N° 2 220/20,4 kV --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Neptuno: Realizar análisis fasorial en Prueba Experimental por toma --- de carga de los Transformadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Neptuno: Señalizar zona de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- S/E Neptuno: Transformador N°1 ó 2 220/20,4 kV --- Observaciones --- Trabajo coordinado con Metro por la puesta en servicio de sus --- instalaciones de media tensión --- |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020335 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 13:02 | 2018-04-13 14:47 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020336 | interno | programada | Intervención | 2018-04-13 13:02 | 2018-04-13 14:47 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020463 | externo | programada | Intervención | 2018-04-13 13:45 | 2018-04-13 18:10 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5, por trabajos de de descarga y montaje de pilares cortafuego de ATR N° 3 proyectado en patio 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15DF | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2018021908 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 14:01 | 2018-04-13 16:30 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Autotransformador 220/110kV, por encontrarse con alta contaminación en Bushing. Se requiere lavado de aislación urgente. Se requiere desconexión para eliminar riesgo de flashover al momento de realizar lavado de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222RO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018020744 | externo | programada | Intervención | 2018-04-13 16:08 | 2018-04-20 19:25 |  |  |  | RO | 171.2833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Transelec en paño T4 , por precaución se solicita cambiar generación de C. Chacayes hacia Barra 1 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022038 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 18:41 | 2018-04-13 18:42 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Debido a los resultados de los protocolos de pruebas de aceite del TR-2, se decide dejar el transformador N° 2 energizado sin carga. La carga será respaldada por el transformador N° 1. |  |  | 0 | 1 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022051 | externo | curso forzoso | Intervención | 2018-04-13 18:41 | 2018-04-18 | 2018-04-13 18:42 |  |  | RO | 101.3 | 0 | 0 | 0 | Debido a los resultados de los protocolos de pruebas de aceite del TR-2, se decide dejar el transformador N° 2 energizado sin carga. La carga será respaldada por el transformador N° 1. |  |  | -1 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000645 | interno | curso forzoso |  | 2018-04-13 18:52 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 45.9 | 1 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite a CTBC de Autotransformador N°5. | Anormalidad cambiador de Tap. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020465 | externo | programada | Intervención | 2018-04-14 08:03 | 2018-04-14 18:50 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5, por trabajos de de descarga y montaje de pilares cortafuego de ATR N° 3 proyectado en patio 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020998 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 08:22 | 2018-04-14 18:18 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018021007 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 09:27 | 2018-04-14 19:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 11:00 | 2018-04-14 14:11 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Transformador T1: Verificación de protección del transformador. Según SD N° 220032. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022066 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Para atender falla de aceite a CTBC de N°5. --- AUTOTRANSFORMADOR N°5.Tratamiento de aceite a CTBC --- atención al I.F. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -8 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 14:47 | 2018-04-14 16:41 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Monturaqui 69/4.16 kV Transformador T2: Verificación de protección del transformador. por Transformador T2: Verificación de protección del transformador. según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018021140 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 22:54 | 2018-04-15 06:53 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020978 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 02:35 | 2018-04-15 06:50 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a sección barra principal 66 kV de S/E Las Encinas. Sin pérdida de suministro ya que consumos serán respaldados a través de redes MT de CGE Distribución. Asociada a solicitud CEN 2018016691 |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020997 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 02:35 | 2018-04-15 06:50 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a sección barra principal 66 kV de S/E Las Encinas. Sin pérdida de suministro ya que consumos serán respaldados a través de redes MT de CGE Distribución. Asociada a solicitud CEN 2018016691 |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020214 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 08:06 | 2018-04-15 15:31 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°3 66/13,2kV 5MVA por mantenimiento preventivo a transformador y paños de 66kV y MT, los consumos del transformador N°3 serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020466 | externo | programada | Intervención | 2018-04-15 08:09 | 2018-04-15 16:00 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5, por trabajos de de descarga y montaje de pilares cortafuego de ATR N° 3 proyectado en patio 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018021142 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 10:44 | 2018-04-15 18:41 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC del Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020840 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 08:20 | 2018-04-16 16:28 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptores 23 kV del Transformador N°1. |  |  | -32 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2018020124 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 08:56 | 2018-04-16 18:50 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.- Mantenimiento preventivo de los Bushing del transformador principal de AT, H1, H2 y H3, para verificar condiciones de operación, según resultados obtenidos anteriormente. 2.- Trabajos de mantenimiento general de los paños JT (220 kv) y BT (66 kv), incluido el transformador de poder. 3.- Trabajos de mantencion en protecciones. Los trabajos se programaran en conjunto con Enel quien también realizara trabajos en Central Palmucho |  |  | 0 | 0 | 1
1191 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018015846 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 10:48 | 2018-04-30 17:34 |  |  |  | DP | 342.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Transformador 154-220/15KV 96MVA 2 |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266RO | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021015 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 10:57 | 2018-04-16 13:48 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390RO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021013 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 10:58 | 2018-04-16 13:48 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021014 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 10:58 | 2018-04-16 13:48 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898FE | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000656 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea Cerro Navia-Polpaico, circuitos 1 y 2 por causa que se investiga | Causa no determinada |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899FE | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000656 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea Cerro Navia-Polpaico, circuitos 1 y 2 por causa que se investiga | Causa no determinada |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900FE | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000656 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea Cerro Navia-Polpaico, circuitos 1 y 2 por causa que se investiga | Causa no determinada |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DF | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000662 | interno | curso forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 13:20 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021039 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 14:19 | 2018-04-16 16:40 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021040 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 14:19 | 2018-04-16 16:40 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021042 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 14:19 | 2018-04-16 16:40 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018019008 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 15:03 | 2018-04-18 14:00 |  |  |  | RO | 46.95 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de Subestación Nueva Pan de Azucar, se energizará el ATR2 500/220/34.5kV (750MVA), con 2 de sus unidades principales y la unidad de reserva conectada y se energizará en esa condición (en vacío) durante 24 horas, una vez cumplido el plazo se ejecutará rotación de unidades de la unidad de reserva a la unidad de la fase 1 (fase negra) y se dejara energizado en esa condición otras 24 horas, lo cual representa la disposición final con la cual quedaran conectados y en servicio los equipos (con las 3 unidades principales en servicio). Condiciones requeridas: Lado 34.5kV: Desconectadores: 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-4 Cerrados, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, Abiertos. Interruptor: 52F2 Cerrado. Lado 220kV: Desconectadores: 89J4-3, 89J4-4-1, 89J4-4-2, 89J4-4-3, 89J4-5-1, 89J4-5-2, 89J4-5-3, Abiertos. 89J4-3T Cerrado. Interruptores: 52J4, 52J5 Abiertos. Lado 500kV: Desconectadores: 89K4-3, 89K4-4-1, 89K4-4-2, 89K4-4-3, 89K4-5-1, 89K4-5-2, 89K4-5-3, Abiertos. 89K4-3T Cerrado. Interruptores: 52K4, 52K5 Abiertos. Todos los equipos y condiciones operativas quedan a disposición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019910 | interno | programada | Intervención | 2018-04-16 16:57 | 2018-05-12 18:00 |  |  |  | RO | 625.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Montaje y alambrado de nueva protección 87T sistema 1 y --- pruebas SAT. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 08:59 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021044 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 08:46 | 2018-04-17 13:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | -1135 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021045 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 08:46 | 2018-04-17 13:10 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021047 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 08:46 | 2018-04-17 13:10 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 08:59 | 2018-04-17 19:17 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Atacama 220/23 kV N°1 por Mantenimiento preventivo básico: Toma de muestras de aceite a CTBC y cuba T1, tipo fisico- quimico y cromatografico. Apoyo a medidas SFRA pendien |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DF | Movimiento de Equipos | 1547 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-17 09:44 | 2018-04-17 14:48 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Hamburgo 69/4.16 kV N°2 por Cambio Relé fallado. según solicitud de Desconexión Nro. 220735 |  |  | 0 | 1 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215RO | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021048 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 14:34 | 2018-04-17 15:50 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216RO | Neomante | 216 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021050 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 14:34 | 2018-04-17 15:50 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155RO | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021052 | interno | programada | Intervención | 2018-04-17 15:52 | 2018-04-17 16:41 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022029 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-17 16:06 | 2018-04-21 13:45 |  |  |  | DF | 93.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión y retiro de alimentación lado 110 kV de Transformador de Partida para realizar preparativos de cambio de topología de alimentación del transformador TR4 desde SE Quintero mediante alimentación de emergencia y de este modo poder liberar el paño HT en SE Ventnas y realizar mantenimiento correctivo a desconectadores N° 4 y N°5 correspondientes a barra 1A y 2A respectivamente de la posición HT en SE Ventanas. NO se generan pérdidas de consumos ni otras indisponibilidades. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-17 19:17 | 2018-04-18 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022098 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 06:50 | 2018-04-18 18:26 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022099 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 06:50 | 2018-04-18 18:26 |  | 2018-04-18 17:42 |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021403 | interno | programada | Intervención | 2018-04-18 09:18 | 2018-04-18 17:45 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JT4 -ATR4. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52JT4. (52JT4 --- Transferido). --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV (sólo al término de los --- trabajos, durante el proceso de retiro de tierras provisionales de la --- zona de trabajo). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016156 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 17:47 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1591 | Transformadores2D2556 | Transformadores2D2556DP | Neomante | 2556 | Transformadores2D | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Desconexión / Intervención | 2018022090 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 09:30 | 2019-01-15 12:08 | 2019-01-15 12:08 |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera conexión y energización de Transformador de poder de 154/6,6 kV . Se realizaran pruebas y puesta en servicio, verificación de protecciones. Terminada las pruebas en forma satisfactorias, el transformador de poder de 154 / 6,6 kV, quedará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018021595 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 09:38 | 2018-04-18 16:10 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 12 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022030 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-18 12:31 | 2018-04-21 13:45 |  |  |  | DF | 73.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de paño HT de SE Ventanas para realizar mantenimiento correctivo a desconectadores N°4(89HT1A) y N° 5(89HT-2A) a barras 1A y 2A respectivamente. Previo a lo anterior se requiere habilitar alimentación de emergencia desde SE Quintero de Chilquinta para mantener en servicio y sin interrupción el transformador TR4 de Central Ventanas (servicios auxiliares U1 y U2). No genera pérdida de consumos ni otras indisponibilidades. |  |  | 0 | 1 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022762 | externo | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-18 12:53 | 2018-04-18 15:08 |  |  |  | DRO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110/12 kV N°1 para realizar maniobras de energización del paño H1 (alimentación de emergencia)a solicitud de AES Gener. Consumos son respaldados a través del Transformador N°2. Se bloqueará ademas la proteccion diferencial de barra 110 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DF | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022939 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-18 17:42 | 2018-04-19 05:49 |  |  |  | DF | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de DESC 110 KV del Tr.N°4 110/12 kv, por falla en el mecanismo. La falla descrita deja indisponible el transformador. |  |  | 0 | 1 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022305 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 23:02 | 2018-04-19 07:44 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 y a sus interruptores 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016364 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018019967 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 08:17 | 2018-04-19 19:43 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de SE Chocalán para realizar mantenimiento preventivo, consistente en limpieza de aislación, y pruebas eléctricas a Transformador de Poder 66/13.2kV, interruptores y desconectadores. Los consumos serán transferidos por redes de MT en coordinación con empresa distribuidora CGE. Posterior al término de los trabajos, será normalizada la topología en 66kV, debido a que SE Chocalán está conectada desde Paño B2 de SE Las Arañas, por lo que sus consumos serán transferidos al Paño B2 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
537 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/23KV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2018022740 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-19 08:47 | 2018-04-19 10:41 |  |  |  | DF | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT3, general transformador N°3 154/23kV 20MVA. |  |  | 0 | 1 | 0
1416 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Movimiento de Equipos | 1525 | Transformadores2D | El Cobre 220/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:34 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador 220/23 kV. según solicitud de Desconexión Nro. 220584 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021938 | interno | programada | Intervención | 2018-04-19 09:19 | 2018-04-19 17:30 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022281 | interno | programada | Intervención | 2018-04-19 09:20 | 2018-04-20 16:40 |  |  |  | RO | 31.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar funcionamiento de ventiladores del Banco ATR1 --- Unidad 1 y Unidad 3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Retirar fusibles ventiladores N°5 y N°8 de la Unidad 1, y --- fusibles del ventilador N°2 de la Unidad 3 del Banco ATR1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.A. patio 220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018022012 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 09:26 | 2018-04-19 13:38 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el TF T1 para eliminar filtración de aceite en bushing del núcleo. No habrá clientes afectados ya que consumos asociados al TF T1 ( 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli) serán transferidos previamente a través del seccionador de barra 23 kV 89ES al TF T2 en S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022247 | interno | programada | Intervención | 2018-04-19 09:59 | 2018-04-19 12:25 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar fuga de gas SF6 de interruptor 52HT3 y --- relleno (Equipo Transferido) --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de 52HT3. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1151 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479RO | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022031 | interno | programada | Intervención | 2018-04-19 11:19 | 2018-04-19 14:46 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevo transformador de 30 MVA 66/15 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022087 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 01:02 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°1 para realizar mantenimiento. Consumos serán respaldados a través del transformador N°2 y red MT. Asociada a SD-2018020766 |  |  | 0 | 0 | 1
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022088 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 01:02 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°3 para realizar mantenimiento. Consumos serán respaldados a través del transformador N°2 y red MT. Asociada a SD-2018020766 |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022644 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 09:03 | 2018-04-20 16:46 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptores 12 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021553 | interno | programada | Intervención | 2018-04-20 09:21 | 2018-04-20 15:00 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Montaje y vinculación de nuevo medidor y block de --- pruebas asociado al paño BT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Se inhabilita protección 51-51N del paño BT3 --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1590 | Transformadores2D2557 | Transformadores2D2557DP | Neomante | 2557 | Transformadores2D | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Desconexión / Intervención | 2018021308 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 10:33 | 2019-01-15 12:08 |  |  |  | DP | 6481.5833 | 0 | 0 | 0 | Es primera conexión y energización de trasformador servicios auxiliares de 6,6/0,4 kV . Se realizarán pruebas de control y puesta en servicio, pruebas de protecciones. Terminada las pruebas en forma satisfactorias, el trasformador servicios auxiliares de 6,6/0,4 kV, quedará energizado y en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023552 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-20 18:07 | 2018-04-20 19:24 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Corrección punto con alta temperatura crítico en regleta de gabinete de control del T1 asociado a corrientes que llegan a relé asociado a las protecciones del transformador, con riesgo de desenganche. Los consumos serán respaldados por el transformador N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018022125 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 00:12 | 2018-04-21 04:04 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipos 110 Kv. Transformador TRB1, seccionador SLB1, e interruptor ITRB1. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022690 | externo | programada | Intervención | 2018-04-21 00:15 | 2018-04-21 01:25 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de azúcar: TRANSFERENCIA EFECTIVA PAÑOS JT3-9, JT4, J1, J2, J3, --- J4, J7 EN FORMA ALTERNADA. VERIFICACIÓN ENCALAVAMIENTO DESCONECTADORES --- 89T3-3, 89JT4-3, 89J1-3, 89JR-3, 89J3-3, 89J4-3, 89J7-3. Requiere SODI --- de Interchile a Transelec. Transferencias conforme a guías de maniobras --- operacionales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar O Paño Acoplador JR01-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de azúcar: TRANSFERENCIA EFECTIVA PAÑOS JT3-9, JT4, J1, J2, J3, --- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022696 | externo | programada | Intervención | 2018-04-21 00:15 | 2018-04-21 01:25 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de azúcar: TRANSFERENCIA EFECTIVA PAÑOS JT3-9, JT4, J1, J2, J3, --- J4, J7 EN FORMA ALTERNADA. VERIFICACIÓN ENCALAVAMIENTO DESCONECTADORES --- 89T3-3, 89JT4-3, 89J1-3, 89JR-3, 89J3-3, 89J4-3, 89J7-3. Requiere SODI --- de Interchile a Transelec. Transferencias conforme a guías de maniobras --- operacionales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022697 | externo | programada | Intervención | 2018-04-21 00:15 | 2018-04-21 01:25 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de azúcar: TRANSFERENCIA EFECTIVA PAÑOS JT3-9, JT4, J1, J2, J3, --- J4, J7 EN FORMA ALTERNADA. VERIFICACIÓN ENCALAVAMIENTO DESCONECTADORES --- 89T3-3, 89JT4-3, 89J1-3, 89JR-3, 89J3-3, 89J4-3, 89J7-3. Requiere SODI --- de Interchile a Transelec. Transferencias conforme a guías de maniobras --- operacionales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 08:40 | 2018-04-21 11:10 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | lavado manual de aisladores. según solicitud de Desconexión Nro. 220698 |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023002 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 08:49 | 2018-04-21 19:46 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°5 y a sus Interruptores en 110 y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022048 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 09:23 | 2018-04-22 00:52 |  |  |  | DP | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento y reemplazo de aceite a CTBC de --- Autotransformador N° 4 luego de evaluar informe de análisis de aceite --- que indica deterioro y gases altos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- lado primario, secundario y terciario de ATR4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 09:30 | 2018-04-21 11:40 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4764 |  |  | 0 | 1 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023583 | externo | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-21 10:07 | 2018-04-21 13:27 |  |  |  | DRO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentanea del transformador 110/12 kV N° 1 para realizar maniobras de desenergización del paño H1 (alimentación de emergencia) a solicitud de AES Gener. Consumos respaldados a través del transformador N° 2 . se bloqueará además la protección diferencial de barra en 110 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1547 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Movimiento de Equipos | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 11:24 | 2018-04-21 12:57 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG1, programa quincenal. según la SD N° 220701. |  |  | 0 | 0 | 1
1548 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Movimiento de Equipos | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 11:24 | 2018-04-21 12:57 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores transformador de poder TG2, programa quincenal. según sla SD N° 220702. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Movimiento de Equipos | 1563 | Transformadores2D | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 11:40 | 2018-04-21 14:21 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores dañados por descarga de aves en fase 2 y 3 en MT del paño del HT3. Según SDCF 221063. IF 4764 |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
986 | Transformadores2D790 | Transformadores2D790DP | Neomante | 790 | Transformadores2D | ROSARIO 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021281 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 04:54 | 2018-04-22 15:15 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Rosario 66/15kV de 30MVA. Los consumos serán respaldados por redes de MT. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023010 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 05:12 | 2018-04-22 14:50 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021763 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 07:38 | 2018-04-22 20:45 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR4 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados --- al Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación --- y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87T sistema 1 y --- 2 y 51-51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en los equipos a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF del paño KT4 y 50BF --- del paño JT4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 500/220/66 kV (al energizar) o Barra A de --- 500 kV o Barra de 220 kV sección 1 ( al inicio de la faena). --- Observaciones --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena de las pruebas de --- control, los interruptores 52KT4, 52JT4, 52KR y 52JR. --- |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020356 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 07:44 | 2018-04-22 18:26 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano, esto por reemplazo de DDCC y refuerzo de conductor en paños MT asociados a barra MT N°2 de S/E Talcahuano. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018020746 | externo | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:04 | 2018-04-22 18:40 |  |  |  | DP_E | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la desconexión por parte de Transelec del paño T4, se debe desconectar ATR7, por lo que debera cambiarse la generación de C. chacayes hacia la barra 1 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023003 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:14 | 2018-04-22 21:25 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra Principal 12 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023013 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:22 | 2018-04-22 19:06 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018017166 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:34 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°4 230/69/13,8 kV de 60 MVA en S/E Valdivia, por faenas de Mantenimiento Preventivo Básico de equipos primarios de Transformador. Consumos (S/E Picarte 48486 Clientes y S/E Corral 2471 Clientes) o carga de Transformador N°4 (27 MW) serán transferidos a Transformador N°1 de S/E Valdivia por medio del Paño 52B3 de misma Subestación, además se indica que central Calle Calle se encuentra disponible para generar en caso de ser requerida por el sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745DP | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2018020394 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:37 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tranasformador N°1 para realizar faenas de mantenimiento preventivo basico a equipos de la subestacion Los Lagos. Afecta al alimentador 52C1 Socoepa, afecta a 4598 clientes con 2,5 MW, alimentador 52C2 Antilhue con 5287 clientes con 2.5 MW y alimentador 52C3 Temsa con 57 con 1.5 MW |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021622 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 09:34 | 2018-04-22 18:18 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Tr. Trifásico 04, 154/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Pruebas de control 50BF interna, retiro de equipos fuera de --- servicio y normalización de pendientes de nueva protección 87T de Paño --- HT4. De acuerdo con EAP 64/2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación y señalización de zona de trabajo Paño HT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Y Tr. Trifásico 07, 154/110kV- --- Sauzal (al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | -1 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023008 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 19:16 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023009 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 19:16 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157FE | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000700 | externo | curso forzoso |  | 2018-04-23 06:39 | 2018-04-23 06:45 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | . | Por motivos de la desconexión programada del TR-2 y al momento de realizar los respaldos de los consumos, se produce la operación automática del relé maestro del TR-2 accionada por protección de sopbrecorriente del neutro. |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022671 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 07:09 | 2018-04-23 16:15 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°2 para reemplazo de desc. 66 kV del arranque Casablanca cto.2, Asociada a SD-2018022111. Consumos serán respaldados a traves de Transformador N°1 (se inhibe la protección diferencial del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386RO | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022977 | interno | programada | Intervención | 2018-04-23 10:06 | 2018-04-23 13:10 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022978 | interno | programada | Intervención | 2018-04-23 10:06 | 2018-04-23 13:10 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022979 | interno | programada | Intervención | 2018-04-23 10:06 | 2018-04-23 13:10 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153RO | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022980 | interno | programada | Intervención | 2018-04-23 10:06 | 2018-04-23 13:10 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519DP | Movimiento de Equipos | 1519 | Transformadores2D | Crucero 220/23 kV | ENGIE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-23 10:24 | 2018-04-23 15:40 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Transformador 220/23 kV por MPB paños JT1, E1 SSAA y tendido cable señal scada transformador 1. según solicitud de Desconexión Nro. 220923 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022981 | interno | programada | Intervención | 2018-04-23 14:51 | 2018-04-23 16:00 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en subestación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018023643 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-23 15:36 | 2018-04-25 13:37 |  |  |  | RO | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita bloquear trip relé de nivel de aceite y relé buchholz, por realizar tratamiento de aceite al transformador T1, que en inspección realizada el día 19 se detecta una baja rigidez dieléctrica dando valores entre 20 y 27 kV, por lo cual existe un alto riesgo de falla de aislación y riesgo operacional para el transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020947 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 06:53 | 2018-04-24 17:19 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°1, por trabajos de retiro de interruptor 12 kV 52CT1 y conexionado de bypass entre el transformador y la barra 12 kV N°1, condición que se mantendrá durante 10 días hasta la puesta en servicio de nuevo interruptor Dog House, proteccion diferencial de transformador N°1 queda inhibida durante los 10 días hasta la puesta en servicio, todo esto según carta enviada el 23 de Febrero 2018 GIO-CEN-2018/16 |  |  | 0 | 0 | 1
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022233 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 07:37 | 2018-04-24 17:57 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Marga Marga, por maniobras de toma de carga de Cable Subterráneo LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°3, al transformador N°3 de la misma S/E. (Solicitud relacionada con 2018022227) |  |  | 0 | 0 | 1
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022231 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 07:38 | 2018-04-24 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°3, al transformador N°3 de la misma S/E. (Solicitud relacionada con 2018022227) |  |  | -1 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022672 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 08:31 | 2018-04-24 18:43 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°2 para reemplazo de desc. 66 kV del arranque Casablanca cto.2, Asociada a SD-2018022113. Consumos serán respaldados a traves de Transformador N°1 (se inhibe la protección diferencial del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 1
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39RO | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023279 | interno | programada | Intervención | 2018-04-24 09:27 | 2018-04-24 16:00 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion a la subestacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022214 | interno | programada | Intervención | 2018-04-24 09:57 | 2018-05-02 14:51 |  | 2018-04-29 07:45 |  | RO | 117.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Trabajos Sistema SCADA --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Cambio de módulos en armarios de protecciones de Paños J1, --- J2, J3 y JT4, verificación de configuración y carga de base de datos. --- Modificación y carga de configuración a SICAM Pas 1. Pruebas de --- verificación de estado de las comunicaciones. Trabajos asociados a la --- etapa 3 de la SICAM PASS 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitar la zona de trabajo. --- - Personal de control solicitara pasar a local el paño que esta en --- intervención. --- Instalaciones con riesgo --- SCADA Local Itahue O Paño Línea LJ03, Itahue-Anillo O L 220kV Ancoa- --- Itahue, C1 O L 220kV Ancoa-Itahue, C2 O B. Monofásico 04, 220/154kV- --- Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018022985 | interno | programada | Intervención | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 18:21 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Verificación de logica de bloqueo y descarga de archivo back up de la protección Alstom P645 S1 y S2 uno a la vez, quedara siempre en servicio un sistema de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023115 | interno | programada | Intervención | 2018-04-24 17:43 | 2018-04-24 18:21 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de logica de bloqueo y descarga de archivo back up de la protección Alstom P645 S1 y S2 uno a la vez, quedara siempre en servicio un sistema de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022673 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 08:31 | 2018-04-25 19:17 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°2 para reemplazo de desc. 66 kV del arranque Casablanca cto.2, Asociada a SD-2018022115. Consumos serán respaldados a traves de Transformador N°1 (se inhibe la protección diferencial del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670DP | Movimiento de Equipos | 1670 | Transformadores2D | Uribe 110/23 kV | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 08:44 | 2018-04-25 15:57 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Cableado de conductor subterráneo de MT, según SD N° 221045. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018023339 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 09:01 | 2018-04-25 19:25 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es aprovechar detención de Planta de molienda por mantenimiento interno, para instalar CAM4 y realizar mantenimiento preventivo. Sin pérdidas de consumos, por estar planta de molienda detenida y respaldar SS/AA mediante Transformador N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856RO | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023284 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 09:04 | 2018-04-25 11:37 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023285 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 09:04 | 2018-04-25 11:37 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289RO | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020040 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 09:25 | 2018-04-25 17:35 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de T1 110/12kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104RO | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020041 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 09:25 | 2018-04-25 17:35 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de T2 110/23kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476RO | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020042 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 09:25 | 2018-04-25 17:35 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de T1 110/13.2kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-25 09:31 | 2018-04-25 11:57 |  |  |  | DF | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 por Reparación de filtración de aceite en válvula de despiche según solicitud de Desconexión Nro. 221223 |  |  | 0 | 1 | 0
1559 | Transformadores2D1576 | Transformadores2D1576DF | Movimiento de Equipos | 1576 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°3 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-25 09:55 | 2018-04-25 17:25 |  |  |  | DF | 7.5 | 0 | 0 | 0 | reparación en línea de 23 kV, fase B por chisporroteo, según SDCF N° 221220. |  |  | 0 | 1 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023259 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 10:07 | 2018-04-25 19:58 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño KT4 -ATR4. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52KT4. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KT4, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A o B de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022213 | interno | programada | Intervención | 2018-04-25 14:36 | 2018-04-26 19:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Reemplazo y/o montaje de letreros en pararrayos de 154 y 220 --- kV, asociados al ATR4 de 300 MVA 220/154/66 kV y en condensadores de --- acoplamiento de líneas 220 kV Ancoa - Itahue (circuitos 1 y 2) y 154 kV --- Cipreses - Itahue (circuitos 1 y 2). --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -17 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024535 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-25 18:16 | 2018-04-25 18:27 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de forma momentánea del transformador N°5 de S/E Coronel para realizar cambio de Tap que se encuentra fijo, por recomendación en estudio cromatógrafo de aceite por aumento de generación de burbujas. |  |  | 0 | 1 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023833 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 22:48 | 2018-04-26 07:31 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores asociados a Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DF | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018024560 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-26 08:07 | 2018-04-26 13:48 |  |  |  | DF | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se detecta alta contaminación en desconectadores asociados al Cambio Rápido del ATR2. Por lo anterior, y de forma urgente, se requiere realizar trabajos de limpieza manual en desconectadores de 500KV en estado desenergizado. Esta limpieza necesita la desconexión total del ATR2. Los trabajos requieren de las siguientes condiciones: Interruptores 52J4 y 52J5 abiertos, interruptores 52K4 y 52K5 abiertos, Desconectadores de puesta a tierra 89J4-3T y 89K4-3T Cerrados y bloqueados, Desconectadores 89K4-2, 89K4-3, 89K5-1 Abiertos y bloqueados, Desconectadores 89J4-2, 89J4-3 89J5-1 Abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 1 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022674 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 08:56 | 2018-04-26 20:27 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°2 para reemplazo de desc. 66 kV del arranque Casablanca cto.2, Asociada a SD-2018022116. Consumos serán respaldados a traves de Transformador N°1 (se inhibe la protección diferencial del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 1
675 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018023340 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 09:13 | 2018-04-26 19:35 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es aprovechar detención de Planta de molienda por mantenimiento interno, para instalar CAM4 y realizar mantenimiento preventivo. Sin pérdidas de consumos, por estar planta de molienda detenida y respaldar SS/AA mediante Transformador N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023286 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 09:23 | 2018-04-26 11:18 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023287 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 09:23 | 2018-04-26 11:18 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-26 09:24 | 2018-04-26 14:38 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Obs. según 221152 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023838 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 09:44 | 2018-04-27 18:45 |  |  |  | RO | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE LOGICA Y BLOQUEO PARA CONFORMACION DEL TERCIARIO DEL ATR Nº 1 500/220 KV PARA CUALQUIERA DE LAS 3 FASES, CON FASE DE RESERVA ATR-R1 ASOCIADA AL TERCIARIO. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334RO | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023839 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 09:51 | 2018-04-27 18:45 |  |  |  | RO | 32.9 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE LOGICA Y BLOQUEO PARA CONFORMACION DEL TERCIARIO DEL ATR Nº 1 500/220 KV PARA CUALQUIERA DE LAS 3 FASES, CON FASE DE RESERVA ATR-R1 ASOCIADA AL TERCIARIO. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039RO | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024635 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-04-26 10:54 | 2018-04-26 14:32 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Por registro de alarma de bajo nivel de aceite en T2 de S/E San Juan el día de hoy, se revisará alambrado de control asociado a relé de flujo, para investigar y programar eventual desconexión del T2 de S/E San Juan por relleno de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023290 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-26 14:30 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421RO | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023291 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-26 14:30 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023296 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-26 14:30 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110KV 65MVAX3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020044 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 14:59 | 2018-04-26 15:59 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de ATR1/2/3 de 220/110/13.2kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D200 | Transformadores3D200RO | Neomante | 200 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110KV 65MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020045 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 14:59 | 2018-04-26 15:59 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de AT Reserva de 220/110/13.2kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | Transformadores2D275 | Transformadores2D275RO | Neomante | 275 | Transformadores2D | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020046 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 14:59 | 2018-04-26 15:59 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de AT5 de 110/23kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020043 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 15:00 | 2018-04-26 19:23 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la toma de muestras de aceite de T1 66/13.2kV, según plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376RO | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023292 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 15:02 | 2018-04-26 16:00 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023288 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 16:11 | 2018-04-26 18:00 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373RO | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023289 | interno | programada | Intervención | 2018-04-26 16:11 | 2018-04-26 18:00 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024052 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 07:01 | 2018-04-27 12:24 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos previos para la instalación de nuevas protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023376 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 08:55 | 2018-04-27 18:00 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°2 para reemplazo de desc. 66 kV del arranque Casablanca cto.2, Asociada a SD-2018022116. Consumos serán respaldados a traves de Transformador N°1 (se inhibe la protección diferencial del TR-1). |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023501 | interno | programada | Intervención | 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 11:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a motoventiladores de unidades --- 1, 2 y 3 del banco ATR6. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: SSAA CA. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -146 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Limitaciones | 2018000332 |  | curso forzoso |  | 2018-04-27 13:00 | 2018-05-09 16:44 |  | 2018-05-02 10:34 |  | RO | 117.5667 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a 50% de su capacidad nominal, por problemas internos en CDBC, según recomendación de especialista, se programara desconexión el día Miércoles 2/05/2018 para revisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018023671 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-28 00:08 | 2018-04-28 04:28 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipo de 110 Kv, Transformador TRA1, seccionador SLA1 e interruptor ITRA1. |  |  | 0 | 0 | 1
1171 | Transformadores2D2506 | Transformadores2D2506DF | Neomante | 2506 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025183 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-28 00:54 | 2018-04-28 03:32 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T2 de S/E San Juan, por relleno de aceite asociado al CDBC del T2. Los consumos serán respaldados por el T1 de la misma S/E a través de microcorte, el microcorte será efectivo tanto al momento de la desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 1 | 0
930 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Neomante | 689 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021747 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-28 08:01 | 2018-04-28 16:16 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 de 66/13,2kV 25MVA por trabajos de cambio de ajustes de proteccion al T1 de acuerdo a EAP N°29/2017. Las cargas del transformador N°1 se transfieren al transformador N°2 via barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024533 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-28 09:36 | 2018-04-28 14:50 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del transformador Nª3 de SE Hualte por trabajos de mantenimiento preventivo básico, lo cual se encuentra coordinado con Copelec de acuerdo a SODI Nª106 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024218 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 00:08 | 2018-04-29 07:20 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024219 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 00:08 | 2018-04-29 07:20 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023090 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 01:17 | 2018-04-29 06:34 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2018023085 se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/15KV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023091 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 01:17 | 2018-04-29 06:34 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2018023085 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Chiguayante. Los consumos del T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023424 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 07:45 | 2018-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Toma de muestra de aceite para análisis fisico&químico y --- cromatográfico a CTBC de unidades 1, 2, 3 y Reserva. Implementación de --- valvulas de tomas de muestras de aceite de CTBC a nivel de piso. --- Reemplazo de aislador de pedestal en puente desde Unidad de Reserva a --- barra auxiliar de 154 kV. Aplicación de sello a sector de tapa y anillo --- de adaptación de CTBC. Inspección de filtraciones de aceite en válvulas --- de presión súbita Qualitrol de U1+U2+UR de ATR4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Itahue (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -1 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022214 | interno | programada | Intervención | 2018-04-24 09:57 | 2018-05-02 14:51 | 2018-04-29 19:18 |  | S | RO | 67.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Trabajos Sistema SCADA --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Cambio de módulos en armarios de protecciones de Paños J1, --- J2, J3 y JT4, verificación de configuración y carga de base de datos. --- Modificación y carga de configuración a SICAM Pas 1. Pruebas de --- verificación de estado de las comunicaciones. Trabajos asociados a la --- etapa 3 de la SICAM PASS 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitar la zona de trabajo. --- - Personal de control solicitara pasar a local el paño que esta en --- intervención. --- Instalaciones con riesgo --- SCADA Local Itahue O Paño Línea LJ03, Itahue-Anillo O L 220kV Ancoa- --- Itahue, C1 O L 220kV Ancoa-Itahue, C2 O B. Monofásico 04, 220/154kV- --- Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023980 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 08:17 | 2018-04-29 18:41 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. La carga será transferida al transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024222 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 08:44 | 2018-04-29 20:55 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DP | Neomante | 1281 | Transformadores2D | RENGO 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023159 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo básico a DD.CC 15kV 89CT2-2, 89CT2-3 y DD.CC ByPass 89CT2-1 de S/E Rengo, se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de S/E Rengo. Los consumos de S/E Rengo serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Movimiento de Equipos | 1516 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 11:20 | 2018-04-29 19:01 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Collahuasi 220 kV - JT5 Transformador 220/23 kV N°5 por Verificación de protección, pruebas de control, reapriete de conexiones y limpieza del 512CB21 de S/E. Ujina II según solici |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DF | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018025309 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-30 23:45 | 2018-05-19 23:38 |  |  |  | DF | 455.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso del TF T1, debido a baja rigidez dieléctrica del aceite del transformador lo que produce una alta exposición a falla en el equipo. No habrá clientes afectados ya que consumos asociados al TF T1 ( 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli) serán transferidos previamente a través del seccionador de barra 23 kV 89ES al TF T2 en S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018023682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-01 00:26 | 2018-05-08 19:14 |  |  |  | DP | 186.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipo de 110 Kv, Transformador TRC1 e interruptor ITRC1 |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DF | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018000741 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-08-26 12:48 |  |  |  | DF | 2800.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52AT1 y 52BT1 S/E Rancagua afectando los consumos de S/E Alameda | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145FE | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Informe Fallas | 2018000739 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-02 13:59 |  |  |  | FE | 17.55 | 0 | 0 | 0 | Falla en el transformador T4 de S/E Rancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 218795. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 218793. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15DP | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2018023712 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-02 05:59 | 2018-05-02 19:08 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión necesaria para realizar mantenimiento preventivo en SE Ventanas a desconectadores 89 AO-1 y 89 AO-2 , asociados a las barras 110 kV 1A y 2A , respectivamente y revisión al control del interruptor 220 kV del Autotransformador .Relacionado con solicitudes 23714,23718 y 23719. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024348 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 08:57 | 2018-05-30 18:21 |  |  |  | RO | 681.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT5 Trafo T5. --- Adaptación de fundaciones TCJT5 y 89JT5 para instalación de --- aisladores de pedestal. Adaptación de fundación 52JT5 para instalación --- de nuevo desconectador 89JT5. Trabajos a realizar con los equipos en --- servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Delimitación del área de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar (durante la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023862 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 10:17 | 2018-05-02 12:10 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371RO | Neomante | 371 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023863 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 10:17 | 2018-05-02 12:10 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023864 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 10:17 | 2018-05-02 12:16 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340RO | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023865 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 10:17 | 2018-05-02 12:16 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025383 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-02 10:34 | 2018-05-02 17:54 |  |  |  | DF | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Curso Forzoso, debido a cambio de TAP en CDBC por 154 y 66 kV en Transformador T5, con el fin de hacer mediciones para eventual toma de carga, asociado a informe de limitación 332/2018. |  |  | -40 | 1 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Limitaciones | 2018000332 |  | curso forzoso |  | 2018-04-27 13:00 | 2018-05-09 16:44 | 2018-05-02 17:54 |  | S | RO | 166.8333 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a 50% de su capacidad nominal, por problemas internos en CDBC, según recomendación de especialista, se programara desconexión el día Miércoles 2/05/2018 para revisión. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023861 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 12:37 | 2018-05-02 14:00 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025418 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-02 13:17 | 2018-05-02 13:54 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52HT3 y 52CT3 S/E Miraflores por relleno de aceite del transformador N°3 S/E Miraflores por activación de alarma de bajo nivel de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214RO | Neomante | 214 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 7MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023859 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 14:26 | 2018-05-02 15:19 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219RO | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023860 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 14:26 | 2018-05-02 15:19 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023988 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 16:05 | 2018-05-02 16:19 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018024007 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 16:05 | 2018-05-02 16:19 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en S/E, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018024008 | interno | programada | Intervención | 2018-05-02 16:05 | 2018-05-02 16:19 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion en SE, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DF | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025364 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-02 20:38 | 2018-05-02 21:00 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Debido al incendio del transformador N°1 de la S/E Rancagua, se requiere la desconexión del transformador N°2 de la misma S/E, por despeje de barras de 154 KV. Según informe de falla N°2018000733. |  |  | 0 | 1 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025745 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-02 22:50 | 2018-05-03 00:42 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de emergencia de alambrado de control desde transformador N°1 hacia relé maestro de sala de control para verificación de señales. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024400 | interno | programada | Intervención | 2018-05-03 00:08 | 2018-05-03 01:40 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño KT5 -ATR5. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Transferencia y destransferencia de prueba del --- interruptor 52KT5, por anormalidad detectada al cierre del interruptor --- 52KR. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024404 | interno | programada | Intervención | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:17 |  |  |  | RO | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño KT5 -ATR5. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52KT5. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KT5, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A o B de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023715 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 01:20 | 2018-05-04 04:08 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE ATR1 500/220 kV PARA CAMBIO DE FASE N° 3 POR FASE DE RESERVA (ATR-R1) PARA TRABAJOS DE INSPECCION, VERIFICACION DE MICROFUGA, REEMPLAZO DE RELE DE ALARMA DE ROTURA DE MEMBRANA EN TANQUE CONSERVADOR Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLACIÓN EN FASE N° 3. SE REQUIERE REALIZAR DESCONEXION ADICIONAL AL CULMINAR LOS TRABAJOS A FIN DE NORMALIZAR TOPOLOGIA NUEVAMENTE (FASES N° 1, N°2 Y N°3) |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DF | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Informe Fallas | 2018000751 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-04 02:46 | 2018-05-04 03:59 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a una desconexión programada de origen inetrno, que se relacionaba a una transferencia de la fase N°3 a las fase de reserva al realizar el cierre del interruptor 52J2 origina el disparo mencionado. Trabajos asociado a SD 2018023715 | Operación de unidad de protección diferencial del Transformador (87T) correspondiente a fase 3 en ATR N°1, causa presunta diseño de ingeniería y se encuentra análisis. |  | -1 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023133 | externo | programada | Intervención | 2018-05-04 08:56 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:El Salado: Paño 52HT1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación Alimentador el Salar, solicitado por terceros . --- ( SODI- 2374 de CGE s.a ) --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Reconectar 52HT1 --- Instalaciones con riesgo --- El Salado: Paño 52HT1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025212 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:30 | 2018-05-04 16:57 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador lado Barra Auxiliar 23 kV de Tr.N°2 mediante pertiga. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025213 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:30 | 2018-05-04 16:57 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador lado Barra Auxiliar 23 kV de Tr.N°2 mediante pertiga. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025214 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:30 | 2018-05-04 16:57 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador lado Barra Auxiliar 23 kV de Tr.N°2 mediante pertiga. Frente a alguna operación no deseada se coordinara con el Coordinador Eléctrico la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024155 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:42 | 2018-05-04 17:59 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT1 -ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociado al ATR1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Banco --- de Autotransformadores 1 de 500/220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y ENEL Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024171 | interno | programada | Intervención | 2018-05-04 09:42 | 2018-05-04 17:59 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT2 -ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la barra de --- 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor asociado al ATR2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra principal 220 kV sección 1 o 2 o Banco --- de Autotransformadores 2 de 500/220/66 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 09:48 | 2018-05-04 13:49 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | PC&M: Pruebas de control y Scada. EEPP: Inspección genera, SD 221291. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018024990 | interno | programada | Intervención | 2018-05-05 08:58 | 2018-05-05 15:03 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará lavado de aislación en tensión a equipos primarios y barras 500kV de S/E Nva. Cardones, se realiza el ingreso de solicitudes de precaución por cada componente que se pueda ver afectado ante algún evento. Se ejecutará bloqueo de Reconexiones automáticas de los interruptores vinculados a la LT 2x500kV Nva. Cardones - Cumbres (se coordina con TEN vía SODI), LT 2x500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo y se ingresan precacuciones sobre las Barras A y B 500kV y el ATR 500/220/34.5kV de S/E Nva. Cardones. Bloqueo Reconexiones automáticas LT 500kV NCAR- NMAI, extremo NCAR: 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, extremo NMAI: 52K11, 52K12, 52K8, 52K9 |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025289 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 10:12 | 2018-05-05 19:56 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a CTBC de Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Neomante | 1577 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Informe Fallas | 2018000768 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-05 17:44 | 2018-05-07 20:00 |  |  |  | DF | 50.2667 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección 67N en 52E7 en barra 23 kV y operación protección 27 en 52D7 en barra de 6,3 kV, ambos equipos asociados a transformador N°4 de S/E Mantos Blancos. | Operación de protección 67N en 52E7 en barra de 23 kV y operación protección 27 en 52D7 en barra de 6,3 kV, ambos equipos asociados a transformador N°4 de S/E Mantos Blancos. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577DF | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | interrupción forzada por protecciones, según IF 768. |  |  | -4 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
376 | Transformadores3D317 | Transformadores3D317DF | Movimiento de Equipos | 317 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-06 04:05 | 2018-05-06 08:06 |  |  |  | DF | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del Transformador unidad N°4 por unidad N°3 reserva; por muestra de aceite contaminadas en CTBC y alta temperaturas de la unidad. según solicitud de Desconexión Nro. 221921 |  |  | 0 | 1 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025719 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 06:29 | 2018-05-06 19:55 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025720 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 06:29 | 2018-05-06 19:55 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
170 | Transformadores2D884 | Transformadores2D884DP | Neomante | 884 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12KV 10MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025332 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 06:47 | 2018-05-06 13:55 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°2 y a su desconectador 12 kV Lado Barra Principal. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024220 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-06 06:50 | 2018-05-06 14:30 |  |  |  | DP_E | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación a solicitud de la empresa Chilquinta, por desconexión de línea 44 kV Las Vegas- Rungue. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018024995 | interno | programada | Intervención | 2018-05-06 08:22 | 2018-05-06 14:56 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará lavado de aislación en tensión a equipos primarios y barras 500kV de S/E Nva. Cardones, se realiza el ingreso de solicitudes de precaución por cada componente que se pueda ver afectado ante algún evento. Se ejecutará bloqueo de Reconexiones automáticas de los interruptores vinculados a la LT 2x500kV Nva. Cardones - Cumbres (se coordina con TEN vía SODI), LT 2x500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo y se ingresan precacuciones sobre las Barras A y B 500kV y el ATR 500/220/34.5kV de S/E Nva. Cardones. Bloqueo Reconexiones automáticas LT 500kV NCAR- NMAI, extremo NCAR: 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, extremo NMAI: 52K11, 52K12, 52K8, 52K9 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 08:34 | 2018-05-06 19:20 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza Mantenimiento a Unidades N°1 y N°2 del Banco Autotransformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324DP | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018017649 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 08:37 | 2018-05-06 14:30 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación los alimentadores afectados son el 52E1 pudeto con 1,8 MW y 4460 Clientes, 52E2 Degañ con 0,5 MW y 1573 clientes, 52E3 Chacao con 1,8 MW y 2947 clientes y 52E4 Quetalmahue con 2,5 MW y 9768 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DF | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000771 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 14:58 |  |  |  | DF | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | Simultáneamente operan: Tr 110/12 KV #1 y alimentadores 23 KV El Trebol y Cuesta Barriga (Tr 110/23 #3). | Descarga en pararrayo 12 KV fase blanca. |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DP | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018023444 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 09:38 | 2018-05-06 11:30 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del autotransformador de las subestación Los Maquis por un periodo de 3 horas,. Esto a fin de realizar una inspección y registro fotográfico para verificación de las características de la imagen térmica 220 kV, la inspección se realizara en la parte superior de la cuba principal del Autotransformador. Con esta indagación se retomara las acciones para realizar el reemplazo de la imagen térmica del devanado 220 kV del ATR en la S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018015842 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-13 18:30 |  |  |  | DP | 162.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Transformador 154-220/15KV 96MVA 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026542 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-07 02:58 | 2018-05-07 07:00 |  |  |  | DF | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Además se realizará reapriete de terminales de potencia en los equipos intervenidos. |  |  | 0 | 1 | 0
1206 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018025416 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-07 08:20 | 2018-07-20 10:25 |  |  |  | DP | 1778.0833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mediciones eléctricas y mecánicas,los circuitos no se verán afectados por estar respaldados con Alimentador 52 D-5 en 23KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 08:50 | 2018-05-07 11:06 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores. Según SD N° 221609. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-07 09:22 | 2018-05-08 |  |  |  | DF | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | Transformadores2D1577 | Transformadores2D1577PO | Movimiento de Equipos | 1577 | Transformadores2D | Mantos Blancos 23/6.3 kV N°4 | MINERA MANTOS BLANCOS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2018-05-07 18:55 | 2018-05-07 20:00 |  |  | CC | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | interrupción forzada por protecciones, según IF 768. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026918 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-07 23:04 | 2018-05-07 23:37 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar actualización y carga de base de datos relacionada a el sistema de transferencia de fase de reserva ATR-R1 con el ATR1. Relacionado con IF 2018000751. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DF | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026917 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 00:24 | 2018-05-08 05:58 |  |  |  | DF | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del ATR1 500/220 kV de S/E Los Changos, por lavado de aislación de fase N°, fase N°2 y fase N°3, por contaminación excesiva. |  |  | 0 | 1 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026909 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 06:43 | 2018-05-14 11:00 |  |  |  | DF | 148.2833 | 0 | 0 | 0 | Transformador con baja rigidez dieléctrica en condición subestandar. Riesgo de explosión. También el aceite se encuentra con un porcentaje de agua. |  |  | 0 | 1 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025939 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 07:58 | 2018-05-08 14:42 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medias eléctricas a interruptor 52A5. --- (Interruptor Transferido) --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos del 52A5 --- Instalaciones con riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa (Al Inicio y Termino de la Faena) --- --- Observaciones --- Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán los --- días 08 y 09 de Mayo respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 --- previa coordinación con el CEN --- |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026054 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-08 09:43 | 2018-05-08 18:13 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión en apoyo a trabajos de conexionado de nuevo interruptor --- 52BT1 propiedad de CGE. Trabajos solicitados por terceros --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 66kV (Al finalizar la faena) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por CGE --- |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025490 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 09:52 | 2018-05-10 12:15 |  | 2018-05-09 23:30 |  | RO | 37.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. ATR5 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Alambrados y pruebas de circuitos de paralelismo y CTBC --- nuevo ATR3-ABB y ATR5-Hyosung. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. El Jefe de Faena --- solicitará movimientos en cambiador de taps bajo carga del banco ATR5. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399RO | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025872 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 11:10 | 2018-05-08 12:10 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379RO | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025876 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 12:34 | 2018-05-08 14:10 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380RO | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025877 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 12:34 | 2018-05-08 14:10 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381RO | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025878 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 12:34 | 2018-05-08 14:10 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025873 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 15:46 | 2018-05-08 17:10 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025874 | interno | programada | Intervención | 2018-05-08 15:46 | 2018-05-08 17:10 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026542 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 23:22 | 2018-05-09 04:07 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Además se realizará reapriete de terminales de potencia en los equipos intervenidos. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2018026502 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 | 2018-05-31 23:59 |  |  |  | RO | 551.9833 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. Reemplaza solicitud intervención 2018016036 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 07:12 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 16.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por MPB 3 años, equipos primarios, pruebas de control y scada en paño HT 105. según solicitud de Desconexión Nro. 221843 |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025866 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 10:19 | 2018-05-09 11:45 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025867 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 10:19 | 2018-05-09 11:45 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024901 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 11:11 | 2018-05-09 19:12 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 220/66 kV 75 MVA por mantenimiento 52BT2 y 89BT2-2, equipos que presentan puntos con sobretemperatura. Además se realizarán pruebas de control y revisión sobre CDBC de T2. |  |  | -372 | 0 | 1
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127RO | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000263 |  | curso forzoso |  | 2018-04-09 16:29 | 2019-12-10 14:53 | 2018-05-09 19:12 | 2019-05-07 01:11 | S | RO | 8693.9833 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a regulación por telecontrol el CDBC del transformador N°2 de S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025869 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 12:37 | 2018-05-09 14:45 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384RO | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025870 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 12:37 | 2018-05-09 14:45 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025868 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 15:27 | 2018-05-09 16:50 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027644 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-09 16:44 | 2018-05-10 23:00 |  |  |  | DF | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018026047 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 18:55 | 2018-05-09 19:42 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Display de Cambiador de TAP. Condiciones requeridas en S/E Conejo: Abierto 52JT1 y 52MT1. Parque solar Conejo fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027742 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-09 23:30 | 2018-05-10 07:00 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR6 -Desfasador 1. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Investigación de apertura de interruptores 52JT6 y --- 52JT7 de Desfasadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV o línea de 220 kV Cerro --- Navia - Polpaico circuito 1 o 2. --- Observaciones --- Se solicita intervención de curso forzoso, para determinar causa de --- apertura de interruptores 52JT6 y 52JT7, para evitar que se pueda --- producir evento similar. --- |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027743 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-09 23:30 | 2018-05-10 07:00 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. TR7 -Desfasador 2. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Investigación de apertura de interruptores 52JT6 y --- 52JT7 de Desfasadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV o línea de 220 kV Cerro --- Navia - Polpaico circuito 1 o 2. --- Observaciones --- Se solicita intervención de curso forzoso, para determinar causa de --- apertura de interruptores 52JT6 y 52JT7, para evitar que se pueda --- producir evento similar. --- |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027749 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-09 23:30 | 2018-05-31 00:23 |  |  |  | RO | 504.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. ATR5 -Unidad de reserva. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Investigación de apertura de interruptores 52JT6 y --- 52JT7 de Desfasadores 1 y 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV o línea de 220 kV Cerro --- Navia - Polpaico circuito 1 o 2. --- Observaciones --- Se solicita intervención de curso forzoso, para determinar causa de --- apertura de interruptores 52JT6 y 52JT7, para evitar que se pueda --- producir evento similar. --- |  |  | -24 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por MPB 3 años, equipos primarios, pruebas de control y scada en paño HT 105. según solicitud de Desconexión Nro. 221851. |  |  | 0 | 0 | 1
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025857 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 08:09 | 2018-05-10 16:01 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a CDBC de transformador N°2, cargas serán respaldadas a través de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025894 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 09:17 | 2018-05-10 10:46 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025895 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 09:17 | 2018-05-10 10:45 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026201 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 09:30 | 2018-05-10 19:18 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje y vinculación de medidor y block de pruebas --- asociado al paño --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa (durante la faena) --- --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147RO | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025893 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 11:24 | 2018-05-10 11:58 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Transformadores3D151 | Transformadores3D151RO | Neomante | 151 | Transformadores3D | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018025896 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 13:15 | 2018-05-10 14:21 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1173 | Transformadores2D1279 | Transformadores2D1279DF | Neomante | 1279 | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | ELÉCTRICA CAREN | Desconexión / Intervención | 2018027889 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-10 14:58 | 2018-05-10 22:35 |  |  |  | DF | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión por apertura de 52L-10 (Interruptor de Linea S/E Caren) para inspección mediante Energysur de transformador de Poder de Central Malalcahuello, su protección y sus transformadores de medida. |  |  | 0 | 1 | 0
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2018000802 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-10 15:50 | 2018-05-10 15:52 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, por falla de LT 154KV Charrúa-Parral de TRANSELEC, afectando consumos de SS/EE Parral, Cauquenes, La Vega, Tap San Gregorio, Tap EFE Ñiquen, Tap paso hondo, Tap Longavi, EFE Longavi, Retiro y San Carlos. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026303 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 17:13 | 2018-05-14 14:39 |  |  |  | RO | 93.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en circuito de control de --- ventiladores del banco ATR2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018027145 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 18:03 | 2018-05-10 18:07 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52J8, 89J8-1 y 89J8-2 abiertos Se solicita 52J9, 89J9-1, 89J9-2 y 89J3 cerrados. 89J9-1T, 89J9-2T y 89J9-3T abiertos |  |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491RO | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018026727 | interno | programada | Intervención | 2018-05-10 18:24 | 2018-05-10 19:45 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el Bloqueo de la reconexión Int. 52CT5. La Coop. Eléctrica de Curicó envió Sodi N°38/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por MPB 3 años, equipos primarios, pruebas de control y scada en paño HT 105. según solicitud de Desconexión Nro. 221854. |  |  | 0 | 0 | 1
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027186 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:37 | 2018-05-11 14:34 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos para la energización de nuevas protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018026964 | interno | programada | Intervención | 2018-05-11 08:10 | 2018-05-11 19:25 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación S/E Tap-OFF 220/66/23 KV SQM Nva Victoria |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026319 | interno | programada | Intervención | 2018-05-11 09:06 | 2018-05-11 16:14 |  |  |  | RO | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño J72 -Desfasador 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a interruptor 52J72. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: TR7 -Desfasador 2. --- Observaciones --- Paño se encuentra desconectado en su funcionamiento normal --- (disponible). --- |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 10:25 | 2018-05-11 13:49 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Incoming T1 Subestacion Hamburgo. Según SD N° 221606. Además Pruebas de circuitos de control y disparos efectivos por protecciones (mecánicas y eléctricas) del transformador T1. Según SD |  |  | 0 | 0 | 1
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026410 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 11:28 | 2018-08-31 00:30 |  | 2018-08-06 17:22 |  | DP | 2093.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Puerto Montt: Transformador N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Limpieza de aislacion y medidas electricas a TR4, --- PRJT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7kV, TP --- Barra 16.7kV, Sistema de enfriamiento, valvulas de tiristores, --- condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y --- T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y --- pasamuro edificio CER. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2018000377 |  | curso forzoso |  | 2018-05-11 14:30 | 2018-05-12 14:30 |  | 2018-05-12 08:22 |  | RO | 17.8667 | 0 | 0 | 0 | Se verifica en estado de error protección de sobre corriente de fases de respaldo del transformador N°3, la protección principal se encuentra operativa. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-12 07:19 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Central Tocopilla 110/5 kV N°105 por MPB 3 años, equipos primarios, pruebas de control y scada en paño HT 105. según solicitud de Desconexión Nro. 221854. |  |  | 0 | 0 | 1
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332RO | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028450 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-12 08:22 | 2018-05-14 13:20 |  |  |  | RO | 52.9667 | 0 | 0 | 0 | Revisión protección sobrecorriente de respaldo de TrN°3 por falla. |  |  | -8 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027693 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 08:58 | 2018-05-12 19:30 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de traslado de Alimentadores Rosario y Luis Pasteur desde posición provisoria en Celdas móviles a posición definitiva en Celda 12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018028453 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-12 10:30 | 2018-05-12 14:35 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472FE | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Informe Fallas | 2018000822 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-12 11:53 | 2018-05-12 14:21 |  |  |  | FE | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52JT3 en S/E Paposo, deja sin energía S/E Armazones. relacionado informe de falla 201800812. |  | Interrupción del 52JT3 en S/E Paposo, debido a la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto al lavado de aislación en la sección 1 de la barra por parte de empresa ENEL. relacionado informe de falla 201800812. | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2018000824 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-12 11:53 | 2018-05-12 14:21 |  |  |  | FE | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52JT3 en S/E Paposo, deja sin energía S/E Armazones. relacionado informe de falla 201800812. |  | Interrupción del 52JT3 en S/E Paposo, debido a la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto al lavado de aislación en la sección 1 de la barra por parte de empresa ENEL. relacionado informe de falla 201800812. | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027754 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 12:03 | 2018-05-12 15:43 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346RO | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027755 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 12:03 | 2018-05-12 15:43 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925RO | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027756 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 12:03 | 2018-05-12 15:43 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 13:59 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JT1 Transformador 220/13.8/6.9 kV N°1 por Mantenimiento Incoming T1 Subestacion Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 221614 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018028454 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-12 15:03 | 2018-05-12 16:15 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000814 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-12 16:02 | 2018-05-12 17:21 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491RO | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028458 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-12 17:42 | 2018-05-12 21:12 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027757 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 18:04 | 2018-05-12 19:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027758 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 18:04 | 2018-05-12 19:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027759 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 18:04 | 2018-05-12 19:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935RO | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027760 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 18:04 | 2018-05-12 19:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201RO | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027761 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 18:04 | 2018-05-12 19:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. En caso de alguna operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DF | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028446 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-12 22:40 | 2018-05-13 05:43 |  |  |  | DF | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR2 220/110/13,2kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reparación de puntos calientes en conexiones primarias --- de equipos asociados al Banco ATR2 ( TCJT2, Barra auxiliar 110 kV, TCHT2 --- y 52JT2).Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico a CTBC. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, --- secundaria y terciaria de cada unidad del banco ATR2 y en equipos --- primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-13 14:43 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JT1 Transformador 220/13.8/6.9 kV N°1 por Mantenimiento Incoming T1 Subestacion Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 221614 |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DF | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2018000815 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-13 05:59 | 2018-05-13 11:33 |  |  |  | DF | 5.5667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:59 hrs operación del 52J4 en S/E Ciruelos y 52ET1 en S/E Mariquina, opera relé maesto. Se pierden 3.1 MW |  | Operación relé maestro | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025713 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 06:49 | 2018-05-13 19:24 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza Mantenimiento a Unidades N°1 y N°2 del Banco Autotransformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024315 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 08:40 | 2018-05-13 20:09 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado para realizar el cambio de proteccion de respaldo. antecedentes de las protecciones enviados vía Correo electrónico |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2018000820 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-13 23:04 | 2018-05-15 14:00 |  |  |  | DF | 38.9333 | 1 | 0 | 0 | Apertuara intempestiva de 52U1 Gral 154kV de UG1. Obs.: Unidad Generadora se encuentra en Mantenimiento Mayor, con Solicitud 25629/2018. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026653 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 17:18 | 2018-07-09 16:47 |  |  |  | DP | 1343.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868RO | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028017 | interno | programada | Intervención | 2018-05-15 00:21 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables de media tension de transformador mencionado. Frente a alguna operacion no deseada se coordinara con el coordinador la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027920 | interno | programada | Intervención | 2018-05-15 08:29 | 2018-05-15 19:28 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Delimitación zona de trabajo por remplazo de --- Interruptor 52JT4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No Hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 08:43 | 2018-05-15 17:12 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo, equipos primarios y protecciones, SI 27846 |  |  | -1 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028015 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 09:27 | 2018-05-15 12:48 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 12 kV Lado Barra N°4 de interconexión Barra 4 - Barra 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 10:32 | 2018-05-15 17:44 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | RELLENO DE GAS SF6 A INTERRUPTOR 220 KV 52JT1, SI 27705. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018027705 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 14:57 | 2018-05-15 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 89J1T1 Y 89J2T2 ABIERTO Y BLOQUEADOS |  |  | -1 | 0 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028115 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-16 05:01 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos previos para la instalación de nuevas protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018027848 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Guía de maniobras: SCTT-ATR-1 Condiciones Operacionales: Abiertos interruptores : 52JAT1, 52HAT1, 52DAT1 Abiertos desconectadores: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3 Cerrados desconectadores: 89JAT1-3T, 89HAT1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1523 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027430 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 09:06 | 2018-05-16 16:28 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52HT1 abierto. Desconectador 89HT1 abierto. Desconectador 89HT1-T Cerrado a disposición del JFaena. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018028340 | interno | programada | Intervención | 2018-05-16 09:22 | 2018-05-16 15:57 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | MPB a protecciones 51RV - 51N-87T (limpieza y reapriete) No reconectar 52A4 |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897RO | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028021 | interno | programada | Intervención | 2018-05-16 09:56 | 2018-05-16 16:54 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables de media tension de transformador mencionado. Frente a alguna operacion no deseada se coordinara con el coordinador la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DP | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018028025 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 11:05 | 2018-05-16 14:00 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actualmente transformador se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018028479 | interno | programada | Intervención | 2018-05-16 14:35 | 2018-05-16 19:42 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT1 de S/E Chimborazo |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029336 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-16 17:04 | 2018-05-17 16:41 |  |  |  | RO | 23.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: B. Monofásico 04, 220/154 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento correctivo, por eliminación de filtración de --- aceite por válvula de toma de muestras de aceite de CTBC de --- autotransformador 4, fase 1. Inspección exhaustiva y eventual --- eliminación de aceite en unidades N°2, N°3 y Reserva. --- Justificación: eliminación de anormalidad que pone en riesgo el equipo --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue (durante la faena). --- Observaciones --- Reparar anormalidad en válvula de toma de muestras de aceite. --- |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018027773 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 23:10 | 2018-05-17 01:58 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del autotransformador ATR1 en S/E Los Changos, donde se realizará verificación y medición de lazos de corrientes asociados a la protección diferencial de ATR1 87T S1(Sistema N°1) y ATR1 87T S2 (Sistema N°2). Una vez concluidas estas pruebas se requiere energización del ATR1 con fase de reserva (ATR-R1) a través de fase 1, fase 2 y fase 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027449 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 09:41 | 2018-05-17 16:40 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52HT1 abierto. Desconectador 89HT1 abierto. Desconectador 89HT1-T Cerrado a disposición del JFaena. Nota: Trabajo es en el TRAFO N°1. se debe incluir en el elemento ya que falta |  |  | 0 | 0 | 1
957 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895RO | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028777 | interno | programada | Intervención | 2018-05-17 09:48 | 2018-05-17 16:37 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Pintado de cables de media tension de transformador mencionado. Frente a alguna operacion no deseada se coordinara con el coordinador la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
553 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56DF | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA | PETROPOWER | Desconexión / Intervención | 2018029634 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 15:10 | 2018-05-18 15:16 |  |  |  | DF | 24.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas al equipo para asegurar correcto funcionamiento. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029957 | externo | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 23:35 | 2018-05-18 05:52 |  |  |  | DRO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos se transfieren por 66 KV hacia SE Chillán. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028992 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-18 07:52 | 2018-05-18 11:01 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | En el transcurso del lavado la subestación se transferirá transitoriamente por el Arranque 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491DP | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028973 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-18 08:03 | 2018-05-18 17:27 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Para las maniobras de desconexión del transformador N°5 se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52B1 de llegada a SE Curico tanto para las maniobras de apertura y posterior cierre del deconectador 89BT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027434 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 08:22 | 2018-05-18 15:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 02, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Pintado de Estructuras y/o Señalización --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Pintado de bielas de accionamiento en desconectadores de --- paño B1, BT2 y BT5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue O Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue --- O Paño Línea LB01, Itahue-FFCC (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -486 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261RO | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027438 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 08:22 | 2018-05-18 15:27 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Tr. Trifásico 05, 154/66 kV --- Tipo Trabajo:Pintado de Estructuras y/o Señalización --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Pintado de bielas de accionamiento en desconectadores de --- paño B1, BT2 y BT5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue O Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue --- O Paño Línea LB01, Itahue-FFCC (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1569 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446RO | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018028342 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 08:36 | 2018-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | MPB a protecciones 51N-59N (limpieza y reapriete). No reconectar 51B1 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018028651 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 08:44 | 2018-05-18 15:11 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en tensión a los desconectadores de cambio rápido de 500kV, 220kV, 34.5kV vinculado al ATR2 de S/E Nva. Cardones, se da aviso vía SODI de los trabajos a TEN. |  |  | 0 | 0 | 0
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018028194 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 09:17 | 2018-05-18 15:40 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | - No reconectar interruptor 52 ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018027801 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-18 09:27 | 2018-05-18 17:18 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reactor en 13,8kV. S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89JT1-1; 89BT1-2 S/E Sulfuros A disposicion jefe faena: 89R1 S/E Sulfuros Abiertos 52JT1, Abierto 52BT1, Abierto 52B1 |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018028481 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 10:02 | 2018-05-18 18:06 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT1 de S/E Chimborazo |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018028794 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 11:39 | 2018-05-18 13:28 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018028597 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 12:25 | 2018-05-18 16:07 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilita rama de protecciones mecánicas del los autotrasformadores 220/110kV de S/E Chiloé, protecciones eléctricas del los Autotransformadores quedan operativas. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018030067 | externo | curso forzoso | Intervención | 2018-05-18 13:25 | 2018-05-18 16:20 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador N° 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitado por minera los Pelambres, por lavado de sus instalaciones con --- alto grado de contaminación. Sodi N° 14-Pelambres. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Los Vilos: Transformador N° 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029027 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 14:16 | 2018-05-18 15:54 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a una operación no deseada se coordinará con el Coordinador la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029028 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 14:16 | 2018-05-18 15:54 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a una operación no deseada se coordinará con el Coordinador la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029029 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 14:16 | 2018-05-18 15:54 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a una operación no deseada se coordinará con el Coordinador la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029030 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 14:16 | 2018-05-18 15:54 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a una operación no deseada se coordinará con el Coordinador la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018028420 | interno | programada | Intervención | 2018-05-18 15:26 | 2018-05-18 19:05 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los iterruptores: 52JT7 y 52BT7 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP_E | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028315 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-19 05:05 | 2018-05-19 19:25 |  |  |  | DP_E | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Vinculación de Paños J27 y J29 mediante Desconectadores --- 89J27-1 y 89J29-1 a Barra Principal 220kV-Sección 1. Trabajos asociados --- a obra por decreto S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Se instalarán 3 tierras provisionales al norte del paño --- J27 y 3 al oriente de los conductores de interconexión de barra --- sección 1 del paño J29 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Trabajos coordinados con Colbun y Transchile --- *** Este trabajo sólo implica la vinculación de los paños a la barra --- 220kV-sección 1 y no implica la PES de estos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028329 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-19 05:05 | 2018-05-19 19:25 |  |  |  | DP_E | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Vinculación de Paños J27 y J29 mediante Desconectadores --- 89J27-1 y 89J29-1 a Barra Principal 220kV-Sección 1. Trabajos asociados --- a obra por decreto S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Se instalarán 3 tierras provisionales al norte del paño --- J27 y 3 al oriente de los conductores de interconexión de barra --- sección 1 del paño J29 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Trabajos coordinados con Colbun y Transchile --- *** Este trabajo sólo implica la vinculación de los paños a la barra --- 220kV-sección 1 y no implica la PES de estos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028339 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-19 05:05 | 2018-05-19 12:15 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite para analisis cromatografico y --- físico quimico de Unidades 1, 2, 3 del Banco ATR5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKT5, en conexiones de bajada del PRJT5, y --- en caseta de mufas 66KV Banco ATR5 (3 unidades) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de la barra para realizar MPB.- --- |  |  | -1 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028983 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 05:11 | 2018-05-21 07:00 |  |  |  | DP | 49.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión informada a través de carta SGOyM 2018/0260, estos trabajos se realizan en función de recuperar la subestación producto del incendio ocurrido en año 2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018026967 | interno | programada | Intervención | 2018-05-19 07:59 | 2018-05-19 15:10 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación S/E Sur Viejo 66/23 KV |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018028653 | interno | programada | Intervención | 2018-05-19 08:02 | 2018-05-19 10:55 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en tensión a los desconectadores de cambio rápido de 500kV, 220kV, 34.5kV vinculado al ATR2 de S/E Nva. Cardones, se da aviso vía SODI de los trabajos a TEN. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
172 | Transformadores2D885 | Transformadores2D885DP | Neomante | 885 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 10MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028591 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 05:43 | 2018-05-20 16:58 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3 y a su Desconectador 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029046 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 05:47 | 2018-05-20 19:06 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado para realizar el cambio de proteccion Diferencial. antecedentes de las protecciones enviados vía Correo electrónico |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028241 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 07:18 | 2018-05-20 16:52 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano, esto por reemplazo de DDCC y refuerzo de conductor en paños MT asociados a barra MT N°2 de S/E Talcahuano. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029409 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 07:38 | 2018-05-20 16:07 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 y a sus Interruptores de 12 y 110 kV. Adicionalmente se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 12 kV asociados al mismo Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028478 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 09:02 | 2018-05-20 17:43 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y rotación de unidades a Banco Autotransformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
867 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029093 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-21 08:20 | 2018-05-21 14:30 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Escuadrón, los consumos de dicho equipo serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029350 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 08:56 | 2018-06-09 00:29 |  | 2018-06-02 08:20 |  | RO | 263.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -ATR1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (trabajos Prodiel): Obra de reemplazo de interruptor de --- 110 kV 52HT1. Instalación de faena, desmontaje de actual interruptor. --- Trabajos de OOCC y montaje de equipamiento asociado a nuevo interruptor. --- Pruebas eléctricas de protocolo. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018028475 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 08:59 | 2018-05-22 15:41 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DF | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018000889 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-22 10:02 | 2018-05-22 10:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, Al momento de la falla la Central eólica Cristoro estaba inyectando 4,2 MW. (La protecciones del 52B1 están transferidas al 52BT3 de S/E Curanilahue). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936RO | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029475 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 11:37 | 2018-05-22 16:18 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937RO | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029476 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 11:37 | 2018-05-22 16:18 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938RO | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029477 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 11:37 | 2018-05-22 16:18 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1096 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939RO | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029478 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 11:37 | 2018-05-22 16:18 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación con tensión en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024895 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 14:21 | 2018-06-22 20:00 |  |  |  | RO | 749.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT6 adaptación --- de fundaciones TCJT6 y 89JT6 para instalación de aisladores de pedestal. --- Adaptación de fundación 52JT6 para instalación de nuevo desconectador --- 89JT6. Trabajos a realizar con los equipos en servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-23 18:05 |  |  |  | DF | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador El Abra 220/23 kV N°1 por Reparación interruptor 52JT1 según solicitud de Desconexión Nro. 221935 |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029751 | interno | programada | Intervención | 2018-05-23 00:05 | 2018-05-23 02:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de circuitos de paralelismo y CTBC entre nuevo --- ATR3-ABB y ATR5-Hyosung. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV --- Observaciones --- Para verificar funcionamiento del control se solicitarán movimientos --- en cambiador de taps bajo carga de ATR5 ( Subir/Bajar 1 posición ). --- |  |  | -173 | 0 | 0
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386DP | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029061 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 07:27 | 2018-05-23 22:30 |  |  |  | DP | 15.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Puesta en servicio de nuevo transformador N°1 110/12 kV, aumento de capacidad subestacion San Antonio, se realizara desconexion de transformador N°1, consumos serán respaldados por media tension. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018026965 | interno | programada | Intervención | 2018-05-23 08:05 | 2018-05-23 18:14 |  |  |  | RO | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación S/E Tap-OFF 220/66/23 KV SQM Nva Victoria |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D106 | Transformadores2D106RO | Neomante | 106 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/15KV 5.2MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029835 | interno | programada | Intervención | 2018-05-23 08:40 | 2018-05-23 15:01 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de levantamiento de control. |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Transformadores3D92 | Transformadores3D92DF | Neomante | 92 | Transformadores3D | OVALLE 110/66/23KV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030727 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-23 11:50 | 2018-10-31 14:16 |  |  |  | DF | 3866.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el Transformador N°4 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | Transformadores2D2480 | Transformadores2D2480DP | Neomante | 2480 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029066 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 20:38 | 2018-05-23 21:40 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Puesta en servicio de nuevo transformador N°1 110/12 kV, aumento de capacidad subestacion San Antonio, se realizara energizacion y puesta en servicio de nuevo transformador N°1, consumos serán respaldados por transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018030295 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-24 05:51 | 2018-05-24 06:23 |  |  |  | DP_E | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras coordinadas con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | Transformadores2D106 | Transformadores2D106RO | Neomante | 106 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/15KV 5.2MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029837 | interno | programada | Intervención | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 16:55 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control. |  |  | 0 | 0 | 0
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Neomante | 1523 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2018030798 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-24 09:10 | 2018-05-30 17:30 |  | 2018-05-30 |  | DF | 134.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requierem abiertos 52JT3, 89JT3-1 y 52ET3 |  |  | 0 | 1 | 0
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-24 09:10 | 2018-05-25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | -1 | 0 | 0
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018029948 | interno | programada | Intervención | 2018-05-24 14:44 | 2018-05-24 16:55 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición No reconectar 52JT1 de SE 418. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018029978 | interno | programada | Intervención | 2018-05-24 15:19 | 2018-05-25 17:11 |  |  |  | RO | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | trabajos que serán realizados por personal Engie Iquique |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | Transformadores2D2480 | Transformadores2D2480RO | Neomante | 2480 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029585 | interno | programada | Intervención | 2018-05-24 18:16 | 2018-05-24 18:33 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de nuevo transformador N°1 110/12 kV y prueba de protección diferencial |  |  | 0 | 0 | 0
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030505 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 23:22 | 2018-05-25 03:35 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos previos para la instalación de nuevas protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018029680 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 02:40 | 2018-05-25 05:30 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del autotransformador ATR1 en S/E Los Changos, donde se realizará verificación y medición de lazos de corrientes asociados a la protección diferencial de ATR1 87T S1(Sistema N°1) y ATR1 87T S2 (Sistema N°2). Una vez concluidas estas pruebas se requiere energización del ATR1 con fase de reserva (ATR-R1) a través de fase 1, fase 2 y fase 3. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DF | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018031257 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-25 03:26 | 2018-05-25 05:49 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Consumos de subestación Costanera, serán transferidos a las subestaciones Puente Alto y Pintana. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345RO | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018031399 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-25 09:27 | 2018-05-25 13:22 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparación de regulador de voltaje con el transformador N°1 en servicio. Esta intervención no afecta a consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1660 | Transformadores2D1660DP | Neomante | 1660 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030255 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 10:45 | 2018-05-25 12:55 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tap Off Vítor: Abierto 89HT-F S/E Tap Off Vítor: Abierto 89CT-F |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DF | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018031676 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-26 00:40 | 2018-05-26 06:40 |  |  |  | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador N°2 con el objeto de cambiar bornera siniestrada (regleta de conexiones) en monitor de temperatura. Lo anterior requiere de atención urgente para evitar operaciones automáticas no deseadas. |  |  | 0 | 1 | 0
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029932 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 05:48 | 2018-05-26 08:08 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de S/E Las cabras para realizar actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones y la conexión de máquina regeneradora de aceite. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029934 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 05:48 | 2018-05-26 06:02 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº1 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2018029932. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029935 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 05:48 | 2018-05-26 06:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº2 de S/E Las Cabras por maniobras de desconexión asociadas a SD2018029932. |  |  | -2 | 0 | 0
990 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029937 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 08:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar micro-corte a los consumos asociados no mayor a 3 minutos a Transformador Nº1 de S/E Las Cabras por maniobras de normalización de topologia de la subestación, asociadas a SD2018029932 |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030510 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 08:55 | 2018-05-26 18:12 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos de extensión de Barra 23 kV N°3 para futura posición de Alimentador |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018030267 | interno | programada | Intervención | 2018-05-26 12:50 | 2018-05-26 19:10 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo no requiere condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104RO | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031721 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-05-26 17:00 | 2018-05-26 18:13 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031729 | externo | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-27 00:09 | 2018-05-27 06:43 |  |  |  | DRO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DF | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031730 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-27 05:00 | 2018-05-27 07:50 |  |  |  | DF | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030507 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:01 | 2018-05-27 18:34 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos previos para la instalación de nuevas protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030840 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:12 | 2018-05-27 18:54 |  | 2018-05-27 06:12 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Vinculación de Paños J28 y J30 mediante Desconectadores --- 89J28-1 y 89J28-1 a Barra Principal 220kV-Sección 3. Trabajos asociados --- a obra por decreto S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en barra --- de 220KV sección 3, 3 unidades al norte del paño J28 y 3 unidades al --- sur del paño J30. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Trabajos coordinados con Colbun, Transchile y Los Guindos --- *** Este trabajo sólo implica la vinculación de los paños a la barra --- 220kV-sección 3 y no implica la PES de estos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030845 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:12 | 2018-05-27 19:39 |  |  |  | DP_E | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite para analisis y retiro de --- punto caliente. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKT6, en conexiones de bajada del PRJT6, y --- en caseta de mufas 66KV Banco ATR6 (3 unidades) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 05, 500/220kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra Entre Ríos y se --- realizará MPB. --- |  |  | -1 | 0 | 1
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DP | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024636 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:37 | 2018-05-27 06:38 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento mayor al T1 de S/E Plantas según lo informado en Carta UER N°0093-2018 enviada. Para estos trabajos se considera transferir los consumos a Transformador Móvil 30 MVA 110/13.8 kV mediante micro-corte menor a 3 minutos a barra de media tensión de dicha subestación, ademas se requiere la modificación de protecciones en el paño H4 de S/E tierra Amarilla mientras duren estos trabajos, de acuerdo a EAP 07/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029676 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:13 | 2018-05-27 14:26 |  |  |  | DP_E | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación a solicitud de la empresa Chilquinta, por desconexión de línea 44 kV Las Vegas- Rungue. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029414 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:38 | 2018-05-27 10:56 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (entra Unidad 3 y sale Unidad --- de Reserva). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR2 (en su conexión al servicio). --- Observaciones --- Para trabajos de mantenimiento en equipos primarios asociados a la --- unidad de Reserva. --- |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030521 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 08:40 | 2018-05-27 17:25 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador de poder señalado con el objeto de realizar trabajos de extensión de Barra 23 kV N°3 para futura posición de Alimentador |  |  | 0 | 0 | 1
1070 | Transformadores2D1293 | Transformadores2D1293DP | Neomante | 1293 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030689 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 08:48 | 2018-05-27 13:27 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de S/E Tres Pinos mantenimiento programado básico y mediciones eléctricas al T-3. Se considera micro corte para la desconexión y posterior normalización del T3 (microcorte desconexión T3 entre 09:00 a 09:03 y microcorte normalización T3 entre 16:00 a 16:03), según SODI N° 112/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP_E | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018028971 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-27 09:11 | 2018-05-27 14:51 |  |  |  | DP_E | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | CGE solicita abierto Paños B5 y B6 de S/E Angol, por lo anterior queda sin energía línea 66kV Angol - Picoiquen, línea 66kV Angol - Los Sauces y S/E Los Sauces, consumos de subestación indicada anteriormente serán transferidos por red distribución Frontel, (Alimentador 52E1Contulmo (Clientes 6914) y 52E3 Lumaco (Clientes 5644) a excepción de alimentador 52E2 Bosques Cautín con 3 clientes sin suministro y una potencia afectada de 0,1 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029413 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 11:04 | 2018-05-27 18:56 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- banco ATR1 de 500/220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV (al energizar). --- Observaciones --- Trabajos serán realizados posterior al cambio de unidad en Banco ATR2 --- de 500/220 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DF | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031795 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-28 00:46 | 2018-05-28 03:01 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2018000934 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-28 08:43 | 2018-05-28 14:47 |  |  |  | DF | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de 52U1 Gral 154kV de UG1. Obs.: No se generan vertimientos, UG2 disponible. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1175 | Transformadores2D1304 | Transformadores2D1304DP | Neomante | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | ANDES GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030474 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 09:04 | 2018-05-28 12:25 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Como restricción al trabajo, se solicita NO reconectar el interruptor 52H-10 hasta cancelar la solicitud, esto coordinado con operador de Transelec. Una vez conectada la central se necesita realizar pruebas de funcionamiento con sincronizacion de las 04 unidades a distintos niveles de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029754 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 12:31 | 2018-07-11 08:41 |  |  |  | DP | 1052.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Obra de reemplazo de interruptor de 110 kV 52HT4. --- Desmontaje de actual interruptor, modificación de fundaciones --- existentes, montaje de nuevo interruptor y pruebas electricas de --- protocolo a nuevo equipo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, --- previa verficación de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR4 220/110 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030050 | interno | programada | Intervención | 2018-05-28 12:54 | 2018-06-02 02:10 |  |  |  | RO | 109.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras Operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 13:05 | 2018-05-28 17:50 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion esquema de TDD, verificación sistema Carrier, SD 31099 |  |  | 0 | 0 | 1
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018030453 | interno | programada | Intervención | 2018-05-28 16:02 | 2018-05-28 18:09 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | no hay mas comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030862 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 19:04 | 2018-05-29 02:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030863 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 19:04 | 2018-05-29 02:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1558 | Transformadores2D1620 | Transformadores2D1620DP | Movimiento de Equipos | 1620 | Transformadores2D | Rande 220/33 kV N°1 | EGP SUR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 20:58 | 2018-05-28 23:24 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de selector local/ remoto en celda 52ET1, según SD N° 222087 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
905 | Transformadores2D306 | Transformadores2D306DF | Neomante | 306 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 2.5MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018000949 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-29 09:30 | 2018-05-29 16:26 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT1 y 52CT1 S/E Lihueimo afectando los consumos de la misma S/E | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161RO | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029047 | interno | programada | Intervención | 2018-05-29 10:39 | 2018-05-29 17:56 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza relleno de aceite al Cambiador de Derivaciones bajo carga del Transformador de Poder N°1 66/13.2 kV de S/E Punitaqui. El trabajo se realiza con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1021 | Transformadores2D1036 | Transformadores2D1036RO | Neomante | 1036 | Transformadores2D | OVALLE 66/24KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029970 | interno | programada | Intervención | 2018-05-29 10:39 | 2018-05-29 17:56 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza relleno de aceite al Cambiador de Derivaciones bajo carga del Transformador de Poder N°1 66/23 kV de S/E Ovalle. El trabajo se realiza con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1499 | Transformadores2D1499DF | Movimiento de Equipos | 1499 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-29 11:17 | 2018-05-29 16:31 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de amarras bushing AT, en trafo de poder BAT01 por detección de punto caliente, SDCF N° 32381. |  |  | 0 | 1 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030873 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-29 19:08 | 2018-05-30 00:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030878 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-29 19:08 | 2018-05-30 00:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030110 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 00:22 | 2018-05-30 03:14 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Transferencia efectiva de Paños HT2, HT8, H1, HT1, --- HT4, HT3, HT7, H6, H8 por Proyecto PST 7075 Aumento capacidad --- Transformación ATR10 SE Pan de Azúcar. Sodi N° 2925 --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- DESCONECTADORES HT8-3, 89H1-3, 89HT1-3, 89HT4-3, 89HT3-3, 89HT7, 3, --- 89H6-3 y 89H8-3 ASOCIADOS A LA BARRA DE TRANSFERENCIA QUEDARAN A --- DISPOSIÓN DEL JEFE DE FAENA. --- Instalaciones con riesgo --- Paño Línea LH07, Pan de Azucar-Vicuña o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o --- Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o --- L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030114 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 00:22 | 2018-05-30 03:14 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Transferencia efectiva de Paños HT2, HT8, H1, HT1, --- HT4, HT3, HT7, H6, H8 por Proyecto PST 7075 Aumento capacidad --- Transformación ATR10 SE Pan de Azúcar. Sodi N° 2925 --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- DESCONECTADORES HT8-3, 89H1-3, 89HT1-3, 89HT4-3, 89HT3-3, 89HT7, 3, --- 89H6-3 y 89H8-3 ASOCIADOS A LA BARRA DE TRANSFERENCIA QUEDARAN A --- DISPOSIÓN DEL JEFE DE FAENA. --- Instalaciones con riesgo --- Paño Línea LH07, Pan de Azucar-Vicuña o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o --- Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o --- L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Transferencia efectiva de Paños HT8, H1, HT1, HT4, --- HT --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030128 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 00:22 | 2018-05-30 03:14 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Transferencia efectiva de Paños HT2, HT8, H1, HT1, --- HT4, HT3, HT7, H6, H8 por Proyecto PST 7075 Aumento capacidad --- Transformación ATR10 SE Pan de Azúcar. Sodi N° 2925 --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- DESCONECTADORES HT8-3, 89H1-3, 89HT1-3, 89HT4-3, 89HT3-3, 89HT7, 3, 89H6 --- Instalaciones con riesgo --- Paño Línea LH07, Pan de Azucar-Vicuña O Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Transferencia efectiva de Paños HT8, H1, HT1, HT4, HT --- |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000970 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | . | Por falla en S/E Los Maquis se produce la pérdida de consumos en SSEE San Felipe, San Rafael, Juncal y Río Blanco. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000970 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | . | Por falla en S/E Los Maquis se produce la pérdida de consumos en SSEE San Felipe, San Rafael, Juncal y Río Blanco. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000970 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | . | Por falla en S/E Los Maquis se produce la pérdida de consumos en SSEE San Felipe, San Rafael, Juncal y Río Blanco. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000971 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe |  | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Rafael | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000971 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe |  | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Rafael | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000971 | externo | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:35 | 2018-05-30 09:47 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe |  | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Rafael | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DF | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Informe Fallas | 2018000968 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-06-02 14:09 |  |  |  | DF | 78.55 | 1 | 0 | 0 | . | Desconexión de ATR 220/110 kV S/E Los Maquis, causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018031825 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 08:21 | 2018-05-30 18:51 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión por mantención preventiva anual de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030989 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 10:40 | 2018-05-30 20:00 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Transformador actualmente desenergizado y próximo a ser reemplazado. Por trabajos de levantamiento de alambrado de control y retiro de cables. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029695 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 15:09 | 2018-05-30 16:46 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo, Trabajos a Realizar: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), Maniobras a Realizar: Cerrado - S/E Maitencillo: 52JT1 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52JT2 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52HT1 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52HT2 Comentario trabajo a realizar: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador) en forma alternada |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029695 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 15:09 | 2018-05-30 16:46 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo, Trabajos a Realizar: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), Maniobras a Realizar: Cerrado - S/E Maitencillo: 52JT1 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52JT2 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52HT1 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 52HT2 Comentario trabajo a realizar: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador) en forma alternada |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201RO | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030687 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 15:14 | 2018-05-30 16:35 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Sacar muestra de aceite del estanque principal para cromatografía y físico-químico y sacar aceite del CDBC para físico-químico |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Transformadores2D717 | Transformadores2D717RO | Neomante | 717 | Transformadores2D | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030691 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 15:14 | 2018-05-30 16:35 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Sacar muestra de aceite del estanque principal para cromatografía y físico-químico . |  |  | 0 | 0 | 0
871 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217RO | Neomante | 217 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 13.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030696 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 16:37 | 2018-05-30 17:30 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Sacar muestra de aceite del estanque principal para cromatografía y físico-químico . |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91RO | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030698 | interno | programada | Intervención | 2018-05-30 16:37 | 2018-05-30 17:30 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Sacar muestra de aceite del estanque principal para cromatografía y físico-químico y del CDBC para físico-químico . |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-05-31 16:55 |  |  |  | DF | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | Revisar y corregir anomalías presentada en el funcionamiento del transformador que ponen en riesgo su operación, según SDCF 30798. |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029703 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 07:53 | 2018-05-31 14:24 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo, Trabajos a Realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029703 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 07:53 | 2018-05-31 14:24 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo, Trabajos a Realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029703 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 07:53 | 2018-05-31 14:24 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo, Trabajos a Realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018031827 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:26 | 2018-05-31 19:26 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantención preventiva anual de equipos de subestación. Condiciones requeridas en S/E Cuel: Abiertos 52AT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 89E1, 89E2, 89ET1, 89AT1, 89AL. Condiciones requeridas en Tap Sta Luisa: Abierto 89A-TOF coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018032008 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:43 | 2018-05-31 17:21 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento al Interruptor 12 kV del Transformador de poder señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492RO | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018032163 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 09:51 | 2018-05-31 11:36 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará lavado de aislación con tensión en los elementos informados. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018032167 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 09:51 | 2018-05-31 11:36 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará lavado de aislación con tensión en los elementos informados. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018032170 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 09:51 | 2018-05-31 11:36 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará lavado de aislación con tensión en los elementos informados. |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165DP | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029403 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 10:34 | 2018-05-31 11:15 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del Transformador de Poder N°2 66/13.2 kV de S/E El Peñón por Mantenimiento preventivo Básico de dicho equipo y pruebas eléctricas y de SCADA. Los consumos asociados a la barra de 13.2 kV, que son suministrados por este Transformador, serán respaldados a Través de la barra de 23 kV (Barra que es energizada por el Transformador de Poder N°1 110/23 kV) mediante conexión de los Autotransformadores N°1 y N°2 23/13.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | Transformadores2D1149 | Transformadores2D1149RO | Neomante | 1149 | Transformadores2D | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031012 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 11:50 | 2018-05-31 14:30 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización de transformador T-4 por preparativos de futura desconexión del T-1 de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100RO | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018032244 | interno | programada | Intervención | 2018-05-31 14:15 | 2018-06-01 00:27 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo de monitorio a instalar Data Logger |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2018031054 | interno | programada | Intervención | 2018-06-01 | 2018-06-12 |  | 2018-04-01 |  | RO | -1464 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. Reemplaza solicitud intervención 2018026502 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018031828 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 08:17 | 2018-06-01 19:19 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantención preventiva anual de equipos de subestación. Condiciones requeridas en S/E Cuel: Abiertos 52AT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 89E1, 89E2, 89ET1, 89AT1, 89AL. Condiciones requeridas en Tap Sta Luisa: Abierto 89A-TOF coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018032443 | interno | programada | Intervención | 2018-06-01 08:20 | 2018-06-01 16:46 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control en paralelismo ATR3-ATR5 y pruebas --- de control en CTBC ATR3 y unidad de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033686 | externo | curso forzoso | Intervención | 2018-06-01 09:51 | 2018-06-01 14:10 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Salado: Solicitado por CGE por lavado de aislación de sus --- instalaciones, con alto grado de contaminación. Sodi N° 2811 --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 10:04 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018031927 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 10:22 | 2018-06-01 16:14 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es para asegurar al Jefe de Faena, que la proximidad de cables de Trafo#1 estará desenergizado para el retiro de los cables del Trafo#2 |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Movimiento de Equipos | 1445 | Transformadores2D | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 10:28 | 2018-06-01 16:14 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | SD 31927. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029630 | interno | programada | Intervención | 2018-06-01 11:10 | 2018-06-01 11:27 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Habilitar disparos de protección SEL 387 ATR1 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay, protección se encuentra bloqueada. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018032582 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 23:34 | 2018-06-02 03:24 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Transformador para realizar mantenimiento correctivo de desconectador de puesta a tierra del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030181 | interno | programada | Intervención | 2018-06-02 02:10 | 2018-06-04 08:56 |  | 2018-06-02 07:41 |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras Operacionales. Poder implementar el portal provisorio en los aisladores de pedestal a la salida del interruptor 52JT2, para poder aumentar la distancia eléctrica y así poder retirarlos y comenzar con las fundaciones del nuevo desconectador |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033157 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 06:01 | 2018-06-02 16:45 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica al INT 23 KV del Tr.1 |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018032897 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 07:41 | 2018-06-02 15:31 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | a. Condiciones requeridas S/E Pozo Almonte a) Abierto y a disposición 52JT2 b) Abierto y a disposición 52HT2 c) Abierto y a disposición 52CT2 d) Abierto y a disposición 52C2 e) Abierto y bloqueado 89JT2-1 f) Abierto y bloqueado 89HT2-1 g) Abierto y bloqueado 89CT2-1 h) Abierto y bloqueado 89CT3-1 i) A disposición del Jefe de Faena 89HT2-2. j) A disposición del Jefe de Faena 89C2-2. k) A disposición del Jefe de Faena 89C2-1. S/E Pas 3 a) Abierto y bloqueado 893-1 Esta solicitud se efectuara aprovechando la SD N°2018030170, del mismo equipo |  |  | -1 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030181 | interno | programada | Intervención | 2018-06-02 02:10 | 2018-06-04 08:56 | 2018-06-02 15:31 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras Operacionales. Poder implementar el portal provisorio en los aisladores de pedestal a la salida del interruptor 52JT2, para poder aumentar la distancia eléctrica y así poder retirarlos y comenzar con las fundaciones del nuevo desconectador |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029738 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 08:20 | 2018-06-02 19:57 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. TR1 110/66/13,8 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52HT1. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones 87T sistema 1 y 2. --- Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al TR1 en 110 kV --- y 66 kV. Toma de muestras de aceite del CTBC del transformador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF del --- paño HT1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52HT1, 52HR y 52BT1. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a --- intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,8 kV (al energizar) o Barra de 110 --- kV sección 1 y 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -158 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029350 | interno | programada | Intervención | 2018-05-22 08:56 | 2018-06-09 00:29 | 2018-06-02 19:57 |  | S | RO | 148.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño HT1 -ATR1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (trabajos Prodiel): Obra de reemplazo de interruptor de --- 110 kV 52HT1. Instalación de faena, desmontaje de actual interruptor. --- Trabajos de OOCC y montaje de equipamiento asociado a nuevo interruptor. --- Pruebas eléctricas de protocolo. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 08:37 | 2018-06-02 15:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según SD 32897, 30170 y 30177. |  |  | -2 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030181 | interno | programada | Intervención | 2018-06-02 02:10 | 2018-06-04 08:56 | 2018-06-02 15:31 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras Operacionales. Poder implementar el portal provisorio en los aisladores de pedestal a la salida del interruptor 52JT2, para poder aumentar la distancia eléctrica y así poder retirarlos y comenzar con las fundaciones del nuevo desconectador |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018030181 | interno | programada | Intervención | 2018-06-02 02:10 | 2018-06-04 08:56 | 2018-06-02 15:31 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras Operacionales. Poder implementar el portal provisorio en los aisladores de pedestal a la salida del interruptor 52JT2, para poder aumentar la distancia eléctrica y así poder retirarlos y comenzar con las fundaciones del nuevo desconectador |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DF | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033992 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-02 09:01 | 2018-06-02 15:26 |  |  |  | DF | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Este punto caliente se debe atender inmediatamente, ya que corre riesgo la continuidad de suministro relacionado con el Trafo N°8 |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031335 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 01:52 | 2018-06-03 07:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguno de los antecedentes anteriores |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029167 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 08:50 | 2018-06-03 14:51 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 66/15 kV 22,5 MVA por trabajos de normalización de punto con sobretemperatura detectado en transformadores de corriente asociados a paño CT2. Consumos de transformador T2 serán respaldados a través de transformador T1 66/15 kV 25 MVA de S/E Manso de Velasco. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018030386 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 10:21 | 2018-06-03 12:26 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de chicotes sin holgura asociados al paño BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032875 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 11:50 | 2018-06-03 18:16 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en redes de MT y asociado a la SD2018032656 (Desconexión LT 66kV Fátima-Hospital) se requiere la desconexión de Transformador Nº2 de S/E Hospital actualmente energizado desde S/E Fátima. Los consumos asociados al Transformador Nº2 de S/E Hospital serán respaldados por redes de MT. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033092 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 00:51 | 2018-06-04 07:05 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se reemplazarán algunos cables del alambrado en TTCC |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018032419 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 05:44 | 2018-06-04 15:02 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a puesta en servicio de nuevo transformador N°2 en S/E Quintero, Se realizara desconexion de transformador N°2 quedando indiposnible segun Sol N°2018000475 |  |  | 0 | 0 | 1
987 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027400 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 09:38 | 2018-06-04 18:40 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con desconexión de LT 110 kV Illapel - Ovalle de acuerdo a solicitud N° 2018027383, se desconectará Transformador de Poder N°2 (110/13.2 kV) y sección de barra N°2 13.2 kV para realizar mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de equipos. Se aprovecha desconexión por parada de planta de Minera Altos de Punitaqui, que es el único consumo que se abastece mediante el transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000998 | interno |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 11:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Queda fuera la Barra 12 kV N°1 | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018032693 | interno | programada | Intervención | 2018-06-04 11:47 | 2018-06-18 17:15 |  |  |  | RO | 341.4667 | 0 | 0 | 0 | Interrogación de protecciones de paños ATR en Central Los Quilos. Integración de señales de CDBC (posición Tap y control manual / automático) desde pupitre de control en sala de comandos los quilos hasta armario RTU de SCADA Transmisión. Revisión de señales de estado abierto y cerrado de desconectadores paños ATR y validar su visualización en SCADA de Transmisión. Integración de señales de tensión en paño ATR para su lectura en SCADA de Transmisión (implementación tarjeta de señales en protección T35 y pruebas de inyección de tensiones y corrientes) Levantamiento de canalizaciones entre interruptores de paños ATR5 y tendido de señales de alarmas hacia RTU transmisión. Existen riesgos de aperturas involuntarias del transformador de poder. Estos riesgos involuntarios se aminoran teniendo inspección permanente e identificando las ramas de trip desde el transformador de poder para no tocarlas ni intervenirlas por ningún motivo. |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DP | Neomante | 31 | Transformadores3D | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032963 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 11:56 | 2018-06-04 15:16 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia Transformador N°1 de la misma subestación, mediante anillamiento por barra acopladora BS. |  |  | 0 | 0 | 1
21 | Transformadores2D16 | Transformadores2D16RO | Neomante | 16 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031445 | interno | programada | Intervención | 2018-06-04 12:17 | 2018-06-04 17:34 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) Restricciones:No reconectar los interruptores asociados al equipo. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18RO | Neomante | 18 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031445 | interno | programada | Intervención | 2018-06-04 12:17 | 2018-06-04 17:34 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) Restricciones:No reconectar los interruptores asociados al equipo. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador) |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018000475 |  |  |  | 2018-06-04 08:30 | 2018-06-21 12:00 | 2018-06-04 15:02 |  |  | RO | 404.9667 | 0 | 0 | 0 | se realizara desconexion de transformador por proyecto de reemplazo de transformador N°2, proyecto consiste en realizar la instalación de un nuevo transformador N°2 en S/E Quintero asociado a carta GIO - CEN 2018/36 |  |  | -1 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033522 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 06:00 | 2018-06-05 16:07 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta para realizar el mantenimiento del Interruptor 12 kV del Transformador señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | ELECDA SING | Informe Fallas | 2018001008 | interno |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 11:49 |  |  |  | DF | 4.75 | 1 | 0 | 0 | Trip de protección 86T relé maestro de Transformador N°1 S/E La Portada. | Falla de banco condensador 23 Kv. |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033530 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 07:36 | 2018-06-05 16:21 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento al Interruptor 12 kV del Transformador de poder señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
1137 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136DP | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Desconexión / Intervención | 2018030052 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 07:54 | 2018-06-05 16:07 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Tiempo estimado de desconexion 10 hrs |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018033618 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 09:14 | 2018-10-08 16:10 |  |  |  | DP | 3006.9333 | 0 | 0 | 0 | por trabajos previos en relación a proyecto " Nuevo patio abierto 12 kV en S/E Concon N°536 MNR ", se realizara desconexion de transformador N°2 quedando en reserva fría hasta la finalizacion de los trabajos asociados al nuevo patio abierto 12 kV, fecha de termino según carta GIO CEN 2018/40 30 de Junio , Fecha inicio 05/06/2018 Según lo acordado en reunión con el área de proyectos realizada el martes 29/06/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018033650 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 09:27 | 2018-06-05 12:16 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. Perdida de señal de tensión de Barra 110 kV, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031501 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 10:01 | 2018-06-06 16:44 |  |  |  | RO | 30.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel en unidades de bancos de --- transformadores de poder y reactores de la subestación. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- . --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018032744 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 10:38 | 2018-06-18 17:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Complementando los descrito en SIGO-255, se incorporan los siguientes bloqueos a realizar para aminorar riesgos sobre las instalaciones, debido a los trabajos en paño ATR - Bloqueo de trip sobre el 87T diferencial del ATR. - Bloqueos de trips de protección T35 de paños ATR al momento de realizar pruebas de inyección |  |  | -16 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032830 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 11:18 | 2018-06-05 20:24 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Chimborazo |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032841 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 11:18 | 2018-06-05 20:24 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Farellón |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032872 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 11:18 | 2018-06-05 20:24 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Puri |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Transformadores2D16 | Transformadores2D16RO | Neomante | 16 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033539 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 12:08 | 2018-06-10 18:00 |  |  |  | RO | 125.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: MPB y MCC Refrigeración Autotransformador ATR-1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: mantenimiento p´reventivo básico Refrigeración Autotransformador ATR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18RO | Neomante | 18 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033541 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 12:08 | 2018-06-08 09:18 |  |  |  | RO | 69.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: MPB y MCC Refrigeración Autotransformador ATR-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: Mantenimiento preventivo básico Refrigeración Autotransformador ATR-2 |  |  | 0 | 0 | 0
1178 | Transformadores2D17 | Transformadores2D17RO | Neomante | 17 | Transformadores2D | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033544 | interno | programada | Intervención | 2018-06-05 12:08 | 2018-06-07 13:00 |  |  |  | RO | 48.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: MPB y MCC Refrigeración Autotransformador ATR-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones:Mantenimiento preventivo básico Refrigeración Autotransformador ATR-3 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018032928 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 17:30 | 2018-06-06 11:40 |  |  |  | DP | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes :25206, 52ET04, 52E01,52E03,52E05,52E06,389L02 ,289206 , 289106 , 89ETA2 ,89ET04 ,89E01 , 89E02, 89E03,89E05 ,89E06 Abierto y bloqueado, 89ETA2-T, 89ET04-T Cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018033524 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-06 02:22 | 2018-06-06 17:54 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta para realizar el mantenimiento del Interruptor 12 kV del Transformador señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327FE | Movimiento de Equipos | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Otro |  |  |  |  | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-06 15:37 |  |  |  | FE | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 1014 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237RO | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033737 | interno | programada | Intervención | 2018-06-06 08:52 | 2018-06-06 15:22 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar sobre interruptores 52HT1 y 52CT1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032831 | interno | programada | Intervención | 2018-06-06 09:52 | 2018-06-06 19:34 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Chimborazo |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032842 | interno | programada | Intervención | 2018-06-06 09:52 | 2018-06-06 19:34 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Farellón |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032873 | interno | programada | Intervención | 2018-06-06 09:52 | 2018-06-06 19:34 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere como condición: No reconectar 52JT1 SE Puri |  |  | 0 | 0 | 0
848 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184DF | Neomante | 184 | Transformadores2D | VICUNA 110/23KV 24MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001016 | interno |  |  | 2018-06-06 12:41 | 2018-06-06 13:36 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52HT y 52ET1 de S/E Vicuña, afectando los consumos de S/E Vicuña. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DF | Neomante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2018001017 | interno |  |  | 2018-06-06 15:23 | 2018-06-06 16:40 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52AT2 de S/E Concepción, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DF | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035153 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 02:34 | 2018-06-07 04:41 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo medio, por relleno de aceite en em CDBC del Transformador N°2 de S/E Alameda, debido a alarma activa de "bajo nivel de aceite en CDBC". |  |  | 0 | 1 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018034315 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 06:00 | 2018-06-07 16:55 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Cargas de Tr.1 se reabastece completa, no hay pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032904 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 06:05 | 2018-06-07 06:31 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032971 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 06:05 | 2018-06-07 06:31 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DP | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018031912 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:48 | 2018-06-07 14:21 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV y sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018034325 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:51 | 2018-06-07 16:45 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Carga de Tr.2 se reabastece por Tr.3, no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034153 | interno | programada | Intervención | 2018-06-07 09:46 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165DP | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033680 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 09:49 | 2018-06-07 11:33 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del Transformador de Poder N°2 66/13.2 kV de S/E El Peñón por Mantenimiento preventivo Básico de dicho equipo y pruebas eléctricas y de SCADA. Los consumos asociados a la barra de 13.2 kV, que son suministrados por este Transformador, serán respaldados a Través de la barra de 23 kV (Barra que es energizada por el Transformador de Poder N°1 110/23 kV) mediante conexión de los Autotransformadores N°1 y N°2 23/13.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035183 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 10:26 | 2018-06-07 12:25 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de posición en el Tap del transformador N° 2, debido a las altas tensiones que se registran en la barra de 12 kV, sólo pudiendo regular tensión desde S/E Agua Santa, variando tensiones en el resto de las S/E asociadas a la LT 110 kV Laguna Verde- Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
670 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018032522 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 10:50 | 2018-06-07 12:35 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión sin afectación en protecciones ni a instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DF | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035245 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 11:21 | 2018-06-07 14:00 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Por bajo nivel de aceite en CDBC del transformador se necesita realizar el relleno . Los consumos del paño B8 de S/E San Fernando serán transferidos al paño B1 de S/E Teno vía redes 66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034156 | interno | programada | Intervención | 2018-06-07 15:11 | 2018-06-07 18:00 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion, con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DF | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035470 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 17:37 | 2018-06-07 18:51 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-08 12:09 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | SD 32005. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032982 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 06:14 | 2018-06-08 06:30 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033009 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 06:15 | 2018-06-08 06:30 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018034328 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 06:21 | 2018-06-08 12:40 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Carga de Tr.2 se reabastece por Tr.3, no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034820 | interno | programada | Intervención | 2018-06-08 08:08 | 2018-06-22 16:46 |  |  |  | RO | 344.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control en paralelismo ATR3-ATR5 y pruebas --- de control en CTBC ATR3 y unidad de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar las zonas de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13,2 kV durante la faena. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018033626 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 08:55 | 2018-06-08 18:45 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere las siguientes condiciones: A disposición del jefe de faenas 52JT6, 52BT6, 89BT6-1 y 89JT6-1. los consumos quedan transferidos al Transformador N°5 durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018034819 | interno | programada | Intervención | 2018-06-08 09:08 | 2018-06-08 09:59 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El negro: Bloqueo 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DF | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035757 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-08 12:41 | 2018-06-08 19:04 |  |  |  | DF | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Carga respaldada por Tr #3 vía acoplador de 23 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309RO | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018034775 | interno | programada | Intervención | 2018-06-08 13:15 | 2018-06-08 18:00 |  |  |  | RO | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Antes de la intervención se analizarán los riesgo asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034974 | interno | programada | Intervención | 2018-06-09 00:04 | 2018-06-09 00:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: ATR. N° 1 110/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Energización y destransferencia de int. 110 kV 52HT1. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalizar zona de trabajo --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: ATR1 de 110/66/13,8 kV o Barra de 110 kV sección 1 y --- 2 durante las maniobras. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034122 | interno | programada | Intervención | 2018-06-09 08:45 | 2018-06-09 12:27 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Trabajos en Tablero 87B- Conexionado de disparo Bob1 y Bob 2- --- Conexionado Bloqueo al Cierre - Conexionado de 50BF Externo - --- Conexionado en Desconectadores: - 89HT5-1B --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- S/E DDA: Trabajos en Tablero 87B --- - Conexionado de disparo Bob1 y Bob 2 --- - --- |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DF | Neomante | 420 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 1 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2018035813 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 19:00 |  |  |  | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio Trafo N°1, para reparar punto caliente en Celda asociado a Barra N°1. Antes de esta operación se requiere energizar Trafo N°2 para respaldar consumos de Fundición. Sin pérdidas de consumo. |  |  | 0 | 1 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018033629 | interno | programada | Intervención | 2018-06-09 09:10 | 2018-06-09 10:42 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo requiere las siguientes condiciones: No reconectar los interruptores 52JT1 y 52BT1 de SE Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018034449 | interno | programada | Intervención | 2018-06-09 09:27 | 2018-06-09 09:43 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Para la energización en vacío del T1 se requiere el bloqueo de reconexión automática de 52H4 de S/E Tierra amarilla, condición que se mantendrá durante la ejecución de las maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018034870 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-10 00:21 | 2018-06-10 05:45 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Réle Buchholz en Transforamdor TRB1 110/20 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018033983 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-10 09:25 | 2018-06-10 12:12 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE Escondida: Abierto y bloqueado: 89JT6-1; 89BT6-1. SE Escondida: A disposición jefe faena: 52BT6; 52JT6. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DF | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035973 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 12:27 | 2018-06-10 16:37 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita por parte de mantenimiento la desconexión del Tr. N°4 por cambio de protección de respaldo. Se reemplaza por una de idénticas características. |  |  | 0 | 1 | 0
877 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243RO | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035982 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-06-10 15:52 | 2018-06-10 16:00 |  |  |  | RO | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DF | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018036002 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 20:02 | 2018-06-11 09:16 |  |  |  | DF | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | la desconexio tiene que ver con un tema preventivo en caso de aluvion. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DF | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2018001081 | interno |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 08:30 |  |  |  | DF | 5.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada afectando los consumos de la barra 15 kV de S/E Hospital. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001101 | interno |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:15 |  |  |  | DF | 3.2667 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del Relé Maestro del Transformador 110/12 kV N° 1, accionado por Relé Buchholz. | Operación automática del Relé Maestro del Transformador 110/12 kV N° 1, accionado por Relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033596 | interno | programada | Intervención | 2018-06-11 13:55 | 2018-06-30 16:30 |  | 2018-06-28 09:38 |  | RO | 403.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Migración de señales de PLC "B" hacia nuevo --- controlador REC670 del nuevo sistema de paralelismo en sala de control --- ATR-10. (Esto considera: Revisión y Levantamientos de los elementos --- reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de --- control y la Migración señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes --- al nuevo control de paralelismo. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL del sistema de paralelismo --- de Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033599 | interno | programada | Intervención | 2018-06-11 13:55 | 2018-06-30 16:30 |  | 2018-06-28 09:38 |  | RO | 403.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Migración de señales de PLC "B" hacia nuevo --- controlador REC670 del nuevo sistema de paralelismo en sala de control --- ATR-10. (Esto considera: Revisión y Levantamientos de los elementos --- reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de --- control y la Migración señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes --- al nuevo control de paralelismo. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL del sistema de paralelismo --- de Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033600 | interno | programada | Intervención | 2018-06-11 13:55 | 2018-06-30 16:30 |  | 2018-06-28 09:38 |  | RO | 403.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Migración de señales de PLC "B" hacia nuevo --- controlador REC670 del nuevo sistema de paralelismo en sala de control --- ATR-10. (Esto considera: Revisión y Levantamientos de los elementos --- reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de --- control y la Migración señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes --- al nuevo control de paralelismo. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Selectores LOCAL/REMOTO y AUTOMÁTICO/MANUAL del sistema de paralelismo --- de Trafos 3, 4 y 9 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018034305 | interno | programada | Intervención | 2018-06-11 16:22 | 2018-06-11 18:20 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita levantar Disparos (Trip) de las protecciones mecánicas del Transformador T1 S/e Quellón ( Bushol, Alivio Presión Cuba, Alivio Presión CTBC, Relé de Flujo), Las Mediciones se realizarán a un equipo a la vez, luego se normalizará protecciones y se continuara con la siguiente medición. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018000532 |  |  |  | 2018-06-11 16:26 | 2018-06-29 18:50 |  | 2018-06-27 08:40 |  | RO | 376.2333 | 0 | 0 | 0 | Se inhiben vías de disparo del Relé Buchholz debido a posible operación errónea (IF-2018001101). protección se mantiene en observación. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Limitaciones | 2018000533 |  |  |  | 2018-06-11 19:30 | 2018-06-12 19:37 |  |  |  | RO | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita el trip del relé bucholz debido a fuga de aceite en conservador de cuba principal de unidad autotransformadora N° 3. Por precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018035140 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-11 22:53 | 2018-06-12 02:00 |  |  |  | DP_E | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | El ATR2 se encontrara fuera de servicio mientras duren las pruebas de disparo efectivo; adicionalmente los trabajos afectaran servicios auxiliares y se utilizara el grupo de electrógeno para los servicios esenciales, por lo tanto se afectaran los servicios auxiliares de TEN. Las pruebas se ejecutarán según procedimiento. Condiciones Requeridas: Interruptor 52K4, 52 K5, 52J4, 52J5 Y 52F2 Abierto y a disposición del JF, Desconectador 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-2, 89J4-1 89J4-2 89J5-1 Y 89J5- 2. Abierto y bloqueado, Desconectador 89K4-3, 89J4-3 Abierto y a disposición del JF |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647FE | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Informe Fallas | 2018001103 | externo |  |  | 2018-06-12 09:20 | 2018-06-12 09:34 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Operacion de Interruptor 52JG de PEMR con alarmas de reconocimiento de sobre voltaje en la Linea. |  | Por informacion entregada por el CEN a Centro control Laja I; se indico Falla en Central Nueva Renca y Nueva Ventana, lo que provoco la salida de estas centrales dejando en operacion una falla integral del sistema. | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035441 | interno | programada | Intervención | 2018-06-12 09:43 | 2018-06-13 18:09 |  |  |  | RO | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034361 | interno | programada | Intervención | 2018-06-12 09:48 | 2018-06-20 18:00 |  |  |  | RO | 200.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Intervención en armario de control por levantamiento --- técnico de equipos asociados al Paño para actualización de planos --- elementales. Reapriete de conexiones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizarán en jornadas diurnas y de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Neomante | 1521 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2018036401 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-12 10:05 | 2018-06-13 12:46 |  |  |  | DF | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para verificar avería en sistema de ventilación forzada |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033593 | interno | programada | Intervención | 2018-06-12 10:51 | 2018-06-30 16:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Revisión y Levantamientos de los elementos, --- configuraciones y alambrados existentes de los sistemas de C&P del --- autotransformador N° 4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -14 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018034304 | interno | programada | Intervención | 2018-06-12 14:06 | 2018-06-12 16:21 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita levantar Disparos (Trip) de las protecciones mecánicas del Transformador T1( Bushol, Alivio Presión Cuba, Alivio Presión CTBC, Relé de Flujo), Las Mediciones se realizarán a un equipo a la vez, luego se normalizará protecciones y se continuara con la siguiente medición. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018036574 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-06-12 15:49 | 2018-06-12 19:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación o reemplazo de mirilla indicadora de nivel de aceite asociada a la unidad 3, por donde existe una fuga de aceite. . Además se realizará relleno de aceite en cuba principal de U3 por fuga. Como condición de seguridad se necesita el disparo del relé Buchholz deshabilitado de la unidad 3 Nota: según lo informado al Coordinador por limitación 2018000533 el relé Buchholz ya esta deshabilitado. |  |  | -12 | 0 | 0
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DF | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018036676 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-13 03:41 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Normalizar resistencia neutro con daño. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-13 12:46 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | SDCF N° 36401 |  |  | -7 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2018001115 | interno |  |  | 2018-06-13 05:15 | 2018-06-13 15:45 |  |  |  | DF | 10.5 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, la Central se encontraba con una generación de 0 MW, debido a que no se contaba con recurso solar. | Operación protección 50G y 51G en 52J1 de S/E El Romero. |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018035407 | interno | programada | Intervención | 2018-06-13 08:18 | 2018-06-13 13:18 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018034648 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 09:54 | 2018-06-13 18:57 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | No afecta a otros sistemas |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | Transformadores2D1149 | Transformadores2D1149DP | Neomante | 1149 | Transformadores2D | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035449 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 12:35 | 2018-06-13 14:50 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | El transformador T-4 se encuentra permanentemente como reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034972 | interno | programada | Intervención | 2018-06-13 14:37 | 2018-06-18 17:56 |  |  |  | RO | 123.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: ATR. N° 1 110/66 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Instalación y pruebas de sistema de monitoreo en línea --- del estado del aceite aislante del Autotransformador. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Autotransformador N° 1 110/66 kV ( durante los --- trabajos) --- Observaciones --- Los trabajos se realizan a nivel de piso. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018035511 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 04:04 | 2018-06-14 17:00 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | -1 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018034649 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 09:18 | 2018-06-14 18:45 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | No afecta a otros sistemas. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036221 | interno | programada | Intervención | 2018-06-14 10:31 | 2018-06-15 14:30 |  |  |  | RO | 27.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en transferencia de los --- interruptores 52KT1 y 52KT2 y de la señal de la unidad de reserva en --- uso. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. A solicitud del --- Jefe de Faena, se realizarán cambios de banco maestro/seguidor. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 o ATR2 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DP | Neomante | 420 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 1 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2018035295 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 10:37 | 2018-06-14 18:24 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas de transformador N° 1 de 110/6,3 KV e interruptor 52HT1. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034398 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 12:06 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 87B Bobina 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034396 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 12:39 | 2018-06-14 14:22 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por Bobina 2 - Verificacion --- Bloqueo al cierre --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034395 | interno | programada | Intervención | 2018-06-14 14:23 | 2018-06-14 17:29 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Trabajos en Tablero 87B - Conexionado de disparo Bob1 y Bob 2 - --- Conexionado Bloqueo al Cierre - Conexionado de 50BF Externo - --- Conexionado en Desconectadores: - 89HT3-1B -89HT3-1A - 89HT3-3 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro o Tr.Trifasico 03,220/110kV-D.Almagro --- --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DF | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001125 | interno |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 19:00 |  |  |  | DF | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación comportamiento de protección diferencial del transformador. |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034399 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 17:30 | 2018-06-14 17:53 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 87B Bobina 1 en Normal --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro o Tr.Trifasico 03,220/110kV-D.Almagro --- --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034397 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 17:54 | 2018-06-14 18:06 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por Bobina 2 - Verificacion --- Bloqueo al cierre --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro o Tr.Trifasico 03,220/110kV-D.Almagro --- --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035524 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 19:03 | 2018-06-15 05:33 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035577 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 19:03 | 2018-06-15 05:33 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2018000542 |  |  |  | 2018-06-14 19:30 | 2018-06-17 02:15 |  | 2018-06-17 01:00 |  | RO | 53.5 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada protección diferencial del Tr.1 para investigar correcto funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018036392 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 04:01 | 2018-06-15 17:00 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Existe coordinación entre ENEL y Eléctrica Puntilla por SODI N°3 entre empresas |  |  | -1 | 0 | 1
667 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DP | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2018035296 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 08:45 | 2018-06-15 18:40 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas de transformador N° 2 de 110/6,3 KV e interruptor 52HT2. |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035667 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 10:04 | 2018-06-15 15:55 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Prueba de energizacion de Transformador N°3 y equipos de paño, ademas se realizara la prueba de la protección diferencial asociada al transformador N°3 , se realizara la puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV, barra 12 kV N°1 e interruptor acoplador de barras 12 kV, Trabajos se reprograman segun aprobacion en solicitud CEN N°2018033857 |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036288 | interno | programada | Intervención | 2018-06-15 10:31 | 2018-06-15 14:30 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR1 500/220 kV. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en transferencia de los --- interruptores 52KT1 y 52KT2 y de la señal de la unidad de reserva en --- uso. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. A solicitud del --- Jefe de Faena, se realizarán cambios de banco maestro/seguidor. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco ATR1 o ATR2 de 500/220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035016 | interno | programada | Intervención | 2018-06-15 10:39 | 2018-06-15 16:07 |  |  |  | RO | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tr. Trifásico 08, 220/66kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Paño JT8. Intervención y conexionado de circuitos --- realambrado de relé biestable 89JT8-1 de desconexión y conexión de --- cables para independizar las posiciones del Desconectador, réplica de --- barra y parpadeo; en gabinete repartidor de Cables RC3, gabinete de --- diferencial de barra (AP12), y Gabinete de relés auxiliares X1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco (durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018036052 | interno | programada | Intervención | 2018-06-15 11:26 | 2018-06-15 15:23 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018036310 | interno | programada | Intervención | 2018-06-15 14:58 | 2018-06-15 16:39 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Nahuelbuta CTBC de Transformador N°1; Durante las faenas se solicita hacer el bloqueo de la actuación de la válvula de alivio presión del CTBC (63-CT) y el relé de flujo liquido de CTBC (80-CT) con el fin de evitar una mala operación de las protecciones, en todo momento se contará con personal especializado en S/E Nahuelbuta, para atender cualquier contingencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035525 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 19:08 | 2018-06-16 05:52 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035578 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 19:08 | 2018-06-16 05:52 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018036393 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 04:02 | 2018-06-16 20:17 |  |  |  | DP | 16.25 | 0 | 0 | 0 | Existe coordinación entre ENEL y Eléctrica Puntilla por SODI N°3 entre empresas |  |  | -1 | 0 | 1
916 | Transformadores2D668 | Transformadores2D668RO | Neomante | 668 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/24-13.8KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018037004 | interno | programada | Intervención | 2018-06-16 12:04 | 2018-06-16 13:37 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Para instalación de mantas protectoras, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. El bloqueo solicitado se realizará en forma paulatina y efectiva mientras se ejecutan los trabajos en la proximidad de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1176 | Transformadores2D1149 | Transformadores2D1149DF | Neomante | 1149 | Transformadores2D | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001148 | interno |  |  | 2018-06-16 15:50 | 2018-07-02 23:07 |  |  |  | DF | 391.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52E2 S/E Curanilahue, interruptor general lado 23 KV del autotransformador N°4 por acortamiento de distancia de personal que realizaba trabajos de MPB. El transformador se encontraba energizado en vacío al momento de la desconexión forzada. | Descarga por acortamiento de distancia |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035580 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 19:10 | 2018-06-17 05:30 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035582 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 19:10 | 2018-06-17 05:30 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DF | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037794 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-17 01:00 | 2018-06-17 02:15 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Carga de transformador #1 es abastecida por Tr#2. |  |  | -29 | 1 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2018000542 |  |  |  | 2018-06-14 19:30 | 2018-06-17 02:15 | 2018-06-17 02:15 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada protección diferencial del Tr.1 para investigar correcto funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018036415 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 02:19 | 2018-06-17 07:53 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se efectuará una descarga MT hacia otras subestaciones por el tiempo que perdure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018036416 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 02:19 | 2018-06-17 07:53 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se efectuará una descarga MT hacia otras subestaciones por el tiempo que perdure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031922 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 06:52 | 2018-06-17 09:23 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se dejaran los secundarios cortocircuitados, no se habilitan protecciones ni medición. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035276 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:08 | 2018-06-17 07:10 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Previo a la transferencia, se requiere confirmar generación permanente en Paño C4 de SE Papelera Talagante, según SODI N°036/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:22 | 2018-06-17 16:49 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de rellenado con aceite a estanque del CDBC asociado al Transformador Nº1 de S/E Paine , se requiere la desconexión de Transformador Nº1 de S/E Paine. Sin consumos afectados. Los consumos serán respaldados por sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032067 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:23 | 2018-06-17 16:49 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de rellenado con aceite a estanque del CDBC asociado al Transformador Nº1 de S/E Paine , se requiere la desconexión de Transformador Nº2 de S/E Paine. Sin consumos afectados. Los consumos serán transferidos por redes de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036019 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:05 | 2018-06-17 17:44 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018034878 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:28 | 2018-06-17 17:29 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Carga de Tr.2 durante tiempo de desconexión será abastecida por Tr.1. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036018 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 17:44 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035445 | interno | programada | Intervención | 2018-06-17 09:02 | 2018-06-17 18:22 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE Escondida: No reconectar interruptor 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035463 | interno | programada | Intervención | 2018-06-17 09:02 | 2018-06-17 18:22 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE Escondida: No reconectar interruptor 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035466 | interno | programada | Intervención | 2018-06-17 09:02 | 2018-06-17 18:22 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE Escondida: No reconectar interruptor 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Informe Fallas | 2018001143 | interno |  |  | 2018-06-17 11:11 | 2018-06-27 20:25 |  |  |  | DF | 249.2333 | 1 | 0 | 0 | equipo queda aislado para análisis de la causa de falla | descarga en bushing fase roja 110 kV, causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035588 | interno | programada | Intervención | 2018-06-17 11:28 | 2018-06-17 12:33 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE OGP1: No reconectar interruptor 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035589 | interno | programada | Intervención | 2018-06-17 11:28 | 2018-06-17 12:33 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE OGP1: No reconectar interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018036390 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 13:49 | 2018-06-19 18:22 |  |  |  | DP | 52.55 | 0 | 0 | 0 | Existe coordinación entre ENEL y Eléctrica Puntilla por SODI N°3 entre empresas: |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035277 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 16:09 | 2018-06-17 16:37 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Consumos de CMPC no se verán afectados por microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037060 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 19:08 | 2018-06-18 05:41 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037067 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 19:08 | 2018-06-18 05:41 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DF | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037816 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-18 00:19 | 2018-06-18 02:12 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del transformador con el motivo de realizar cambio de tarjeta de control del transformador. Sin afectación a consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018036551 | interno | programada | Intervención | 2018-06-18 09:07 | 2018-06-18 11:04 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018037010 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 10:37 | 2018-06-18 14:16 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | condiciones en S/E Radomiro Tomic: Interruptor 52JT2 abierto, Desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2 abiertos, Interrutor y deconectador Incoming 23 [kV] GIS-2 celda C-20 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018037087 | interno | programada | Intervención | 2018-06-18 10:39 | 2018-06-18 18:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -198 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037061 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 19:07 | 2018-06-19 04:46 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037068 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 19:07 | 2018-06-19 04:46 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018034344 | interno | programada | Intervención | 2018-06-19 08:33 | 2018-06-19 14:47 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación S/E Sur Viejo 66/23 KV |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018036199 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 08:42 | 2018-06-19 19:10 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Tr.1 se reabastece transitoriamente por Tr. de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037253 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 09:45 | 2018-06-20 19:53 |  |  |  | DP | 34.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo por reemplazo de aceite dieléctrico --- a CTBC en transformador 4 de 220/13,2 kV y reemplazo de sílica gel a --- CTBC y transformador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (Al inicio de la faena, por instalación --- equivocada de tierras provisionales de bloqueo o al término de la --- faena, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
580 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018035848 | interno | programada | Intervención | 2018-06-19 10:23 | 2018-06-19 13:10 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0