## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 8/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
13/08/2020 05:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Atacama Minerals Chile S.C.M., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas, por operación de protecciones ante una falla originada por | Transmisión Dedicada | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 1866414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | MINERA ATACAMA MINERALS | --- | 13/08/2020 05:35:00 | 0.41667 | 2.3 | 0.95833 | 2.3
19/08/2020 09:08:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles por operación de protecciones, ante una falla presumiblemente originada en instalaciones de Compañía Minera Cerro Negro S | Transmisión Dedicada | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 1320177 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | MINERA CERRO NEGRO | --- | 19/08/2020 14:38:00 | 5.5 | 2.15 | 11.825 | 2.15
31/08/2020 00:30:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas, por operación de protecciones ante una falla originada por corte de conductor de la fase 1, atribuida a fatiga de material en la estructura N°116 de dicha línea. | Transmisión Dedicada | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 1866414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | MINERA ATACAMA MINERALS | --- | 31/08/2020 01:05:00 | 0.58333 | 2.3 | 1.3417 | 2.3
28/08/2020 19:06:00 | Según lo informado por Engie Energía Chile S.A., la apertura del interruptor 52B1 del transformador 66/23 kV de S/E Tamarugal se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a "Descoordinación de ajuste de sobrecorriente en | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298402 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 28/08/2020 20:25:00 | 1.3167 | 1.6 | 2.1067 | 1.9
28/08/2020 19:06:00 | Según lo informado por Engie Energía Chile S.A., la apertura del interruptor 52B1 del transformador 66/23 kV de S/E Tamarugal se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a "Descoordinación de ajuste de sobrecorriente en | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298402 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 28/08/2020 20:26:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.9
28/08/2020 19:06:00 | Según lo informado por Engie Energía Chile S.A., la apertura del interruptor 52B1 del transformador 66/23 kV de S/E Tamarugal se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a "Descoordinación de ajuste de sobrecorriente en | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298402 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 28/08/2020 20:27:00 | 1.35 | 0.1 | 0.135 | 1.9
28/08/2020 19:06:00 | Según lo informado por Engie Energía Chile S.A., la apertura del interruptor 52B1 del transformador 66/23 kV de S/E Tamarugal se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a "Descoordinación de ajuste de sobrecorriente en | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298402 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 28/08/2020 20:28:00 | 1.3667 | 0.2 | 0.27333 | 1.9
30/08/2020 09:16:00 | Desconexión de curso forzoso del 52B4 de S/E Talca, por apertura manual del DD.CC 89B1 de S/E San Miguel, para completar apertura de DD.CC Motorizado 89B1, ya que polo de fase central no completo su apertura, maniobras asociadas a SD 2020060698. | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0274247 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/08/2020 09:18:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 1.3
30/08/2020 09:16:00 | Desconexión de curso forzoso del 52B4 de S/E Talca, por apertura manual del DD.CC 89B1 de S/E San Miguel, para completar apertura de DD.CC Motorizado 89B1, ya que polo de fase central no completo su apertura, maniobras asociadas a SD 2020060698. | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0630247 | BA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/08/2020 09:18:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 1.3
30/08/2020 09:16:00 | Desconexión de curso forzoso del 52B4 de S/E Talca, por apertura manual del DD.CC 89B1 de S/E San Miguel, para completar apertura de DD.CC Motorizado 89B1, ya que polo de fase central no completo su apertura, maniobras asociadas a SD 2020060698. | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459247 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/08/2020 09:18:00 | 0.033333 | 1.3 | 0.043333 | 1.3
24/08/2020 17:37:00 | Por seguridad a las personas, dado conductor cortado en línea de distribución se requiere desconexión de curso forzoso del interruptor 52C1 S/E La Palma que opera como interruptor general MT del transformador N°2 y como equipo de protección del circuito | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 0122247 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/08/2020 18:02:00 | 0.41667 | 1.7 | 0.70833 | 1.7
24/08/2020 17:37:00 | Por seguridad a las personas, dado conductor cortado en línea de distribución se requiere desconexión de curso forzoso del interruptor 52C1 S/E La Palma que opera como interruptor general MT del transformador N°2 y como equipo de protección del circuito | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 3175247 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/08/2020 18:02:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 1.7
22/08/2020 22:59:00 | A solicitud del área de distribución, por hallazgo de línea de media tensión cortada, se solicita abierto interruptor 52C1 Cto Quilitapia, para realizar faena de reparación. | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 23/08/2020 09:21:00 | 10.3667 | 0.4 | 4.1467 | 0.4
22/08/2020 04:09:00 | Trabajos de reparación de punto con temperatura crítico en S/E Vallenar de propiedad de Transelec. | Transmisión Zonal | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 2472096 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | CONAFE | --- | 22/08/2020 07:15:00 | 3.1 | 1.5 | 4.65 | 1.5
13/08/2020 00:00:00 | Normalizar Topología en barra 23 kV. Microcorte a alimentadores de 23 kV 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli, por apertura del seccionador de barra 23 kV 89ES, para normalizar topología del Transformador N° 1 de 66/23 kV Nota: Se encontraba abierto 52ET1 p | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 13/08/2020 00:02:00 | 0.033333 | 3.7 | 0.12333 | 3.7