## Hoja 1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE AGOSTO DE 2020
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 | 113.46 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 55 | 1.85% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 15
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160 | 154.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.16 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2944 | 975 | 33.12% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.88 | 13.78 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.74 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 177 | 5.95% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 13.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.39 | 2688 | 2663 | 99.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.91 | 68.37 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.96 | 0 | 2976 | 2797 | 93.99% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CGE | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CGE | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CGE | BA S/E CONDORES 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 237.26 | 210.48 | 2976 | 25 | 0.84% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CGE | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.55 | 0 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.96 | 0 | 2196 | 422 | 19.22% | 0.98 | 0 | 750 | 742 | 98.93% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CGE | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.59 | 0 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.96 | 1 | 787 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 52 | 1.75% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.35 | 14.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2116 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 435 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.92 | 64.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2599 | 136 | 5.23% | 0.96 | 0 | 366 | 232 | 63.39% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 23 | 0.77% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.6 | 14.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2101 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 21.27 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 1001 | 33.64% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.48 | 65.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2950 | 42 | 1.42% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 0 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 257 | 8.64% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 449 | 15.09% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.14 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.77 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2256 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.51 | 13.22 | 2976 | 996 | 33.47% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 12.94 | 2976 | 534 | 17.94% | 0.93 | 0 | 2410 | 171 | 7.1% | 0.96 | 0 | 566 | 566 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.98 | 59.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.75 | 66.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2122 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 593 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2891 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.89 | 14.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23kV BP2 [En_Revisión] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 10.67 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.65 | 2706 | 99 | 3.66% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.98 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.24 | 63.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2474 | 181 | 7.32% | 0.96 | 0 | 223 | 161 | 72.2% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1985 | 62 | 3.12% | 0.96 | 0 | 854 | 68 | 7.96% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.55 | 22.86 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.24 | 22.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2036 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1997 | 53 | 2.65% | 0.96 | 0 | 689 | 80 | 11.61% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 0 | 2976 | 64 | 2.15% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.89 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 775 | 26.04% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.13 | 23.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2968 | 66 | 2.22% | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 17 | 0.57% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.19 | 13.12 | 2976 | 28 | 0.94% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 31 | 1.04% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 0 | 2976 | 33 | 1.11% | 0.93 | 0.19 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.93 | 0.37 | 2976 | 205 | 6.89% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2948 | 143 | 4.85% | 0.96 | 0 | 27 | 27 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.84 | 66.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 0 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.18 | 2976 | 729 | 24.5% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.96 | 65.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2959 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.11 | 13.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.57 | 63.37 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.25 | 66.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.34 | 66.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 0 | 2976 | 2265 | 76.11% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 286 | 9.61% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 69 | 2.32% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.64 | 0 | 2976 | 156 | 5.24% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 14.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2143 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2886 | 320 | 11.09% | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2178 | 1 | 0.05% | 0.96 | 0 | 17 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.7 | 33.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2665 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.94 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.81 | 62.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2976 | 23 | 0.77% | 0.93 | 0 | 2060 | 1 | 0.05% | 0.96 | 0 | 378 | 2 | 0.53% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 220 | 7.39% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.2 | 63.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 479 | 16.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.94 | 0.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2329 | 142 | 6.1% | 0.96 | 0 | 642 | 497 | 77.41% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2886 | 270 | 9.36% | 0.96 | 0 | 88 | 80 | 90.91% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2198 | 73 | 3.32% | 0.96 | 0 | 579 | 139 | 24.01% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.18 | 65.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 65.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2833 | 64 | 2.26% | 0.96 | 0 | 129 | 41 | 31.78% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2934 | 766 | 26.11% | 0.96 | 0 | 42 | 42 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.35 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.09 | 15.01 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.94 | 22.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.37 | 64.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 11.74 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2956 | 348 | 11.77% | 0.96 | 0 | 20 | 20 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2666 | 27 | 1.01% | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.75 | 2911 | 203 | 6.97% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2234 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.47 | 65.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 21.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.12 | 12.42 | 2976 | 2965 | 99.63% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2945 | 3 | 0.1% | 0.96 | 0 | 3 | 2 | 66.67% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.08 | 2228 | 1 | 0.04% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.83 | 2976 | 93 | 3.13% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 21.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.39 | 66.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.39 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2026 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.49 | 65.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.21 | 39.83 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2903 | 9 | 0.31% | 0.96 | 0 | 39 | 7 | 17.95% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.71 | 63.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2930 | 121 | 4.13% | 0.96 | 0 | 13 | 13 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.93 | 65.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 0 | 2976 | 405 | 13.61% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23.78 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2766 | 390 | 14.1% | 0.96 | 0 | 92 | 46 | 50% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.08 | 13.07 | 2976 | 56 | 1.88% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.7 | 63.67 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF VITOR | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23.52 | 22.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 3.18 | 2931 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.15 | 2931 | 10 | 0.34% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 569 | 19.12% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2947 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.58 | 2947 | 1516 | 51.44% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 53 | 1.78% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 104 | 3.49% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.97 | 2915 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2915 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32 | 2976 | 1854 | 62.3% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 4.92 | 2917 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.6 | 2917 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.71 | 2883 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2882 | 1 | 0.03% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.18 | 11.93 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.93 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2826 | 516 | 18.26% | 0.96 | 0 | 149 | 148 | 99.33% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 1.41 | 2919 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.92 | 2919 | 6 | 0.21% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.06 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2954 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 1.41 | 2917 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.74 | 2917 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 2 | 2941 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.98 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 8.22 | 2972 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 3.18 | 2931 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.15 | 2931 | 10 | 0.34% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 144 | 4.84% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.29 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2940 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.11 | 2345 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2345 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 5.77 | 2971 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.9 | 2971 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 185 | 6.22% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.41 | 227.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 415 | 379 | 91.33% | 1 | 0 | 259 | 81 | 31.27% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.91 | 223.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2956 | 1805 | 61.06% | 1 | 0 | 20 | 20 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.91 | 227.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2778 | 2778 | 100% | 1 | 0 | 198 | 198 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.01 | 106.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2957 | 1462 | 49.44% | 0.995 | 0 | 19 | 19 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.77 | 56.24 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 | 0 | 146 | 124 | 84.93% | 0.98 | 0 | 1311 | 634 | 48.36% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV-BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.61 | 112.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 819 | 27.52% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 18
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 12.59 | 2976 | 45 | 1.51% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 57 | 1.92% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 23.35 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 87 | 2.92% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.38 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 262 | 8.8% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.52 | 2976 | 77 | 2.59% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 12.87 | 2976 | 68 | 2.28% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 12.78 | 2976 | 25 | 0.84% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2975 | 2975 | 100% | 0.93 |  | 0 |  | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 16
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2708 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.16 | 110.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2878 | 553 | 19.21% | 0.96 | 0 | 98 | 98 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2948 | 76 | 2.58% | 0.96 | 0 | 23 | 13 | 56.52% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 23.01 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0 | 1738 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1026 | 2 | 0.19% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 25 | 23.34 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 600 | 20.16% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.27 | 2976 | 343 | 11.53% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 0 | 2976 | 2011 | 67.57% | 0.93 | 0 | 2801 | 789 | 28.17% | 0.96 | 0 | 169 | 157 | 92.9% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 810 | 27.22% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.51 | 13.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2976 | 32 | 1.08% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.52 | 13.24 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2961 | 605 | 20.43% | 0.96 | 0 | 15 | 15 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 550 | 18.48% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 933 | 31.35% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 139 | 4.67% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 42 | 1.41% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1985 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2659 | 245 | 9.21% | 0.96 | 0 | 151 | 92 | 60.93% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.95 | 0 | 2976 | 29 | 0.97% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 161 | 5.41% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.79 | 110.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 167 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 683 | 22.95% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 11
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 11
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 21.25 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 949 | 31.89% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 11
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.41 | 23.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.56 | 2976 | 2601 | 87.4% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 11
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 14
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1701 | 57.16% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 14
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.92 | 12.04 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 2879 | 96.74% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 1829 | 61.46% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 1801 | 60.52% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.92 | 12.07 | 2976 | 43 | 1.44% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 2911 | 97.82% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.83 | 154.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 112 | 3.76% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 10
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.87 | 110.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 52 | 1.75% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.86 | 110.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 199 | 6.69% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.32 | 109.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.3 | 12.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.28 | 110.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 1121 | 37.67% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.69 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.68 | 104.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.53 | 108.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.74 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1708 | 77 | 4.51% | 0.96 | 0 | 1268 | 76 | 5.99% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.81 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.27 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.2 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1053 | 35.38% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 83 | 2.79% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 22.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.27 | 66.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.21 | 66.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 23.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1823 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 56 | 1.88% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 301 | 10.11% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 1 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 10.83 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0.69 | 2976 | 63 | 2.12% | 0.93 | 0.71 | 2975 | 84 | 2.82% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2066 | 74 | 3.58% | 0.96 | 0 | 902 | 616 | 68.29% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.58 | 1 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.08 | 2945 | 2298 | 78.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2707 | 2070 | 76.47% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.69 | 1 | 2976 | 45 | 1.51% | 0.93 | 0.41 | 2975 | 2059 | 69.21% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2976 | 2329 | 78.26% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 1 | 2976 | 25 | 0.84% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1579 | 53.06% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 487 | 16.36% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 87 | 2.92% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 431 | 14.48% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 372 | 12.5% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 263 | 8.84% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 878 | 77 | 8.77% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 64 | 2.15% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 132 | 4.44% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 65 | 2.18% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 834 | 28.02% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2976 | 2950 | 99.13% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2947 | 99.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 118 | 3.97% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 1 | 2976 | 25 | 0.84% | 0.93 | 0 | 2866 | 561 | 19.57% | 0.96 | 0 | 96 | 45 | 46.88% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 80 | 2.69% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2379 | 79.94% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.83 | 22.04 | 2976 | 99 | 3.33% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 858 | 28.83% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.82 | 11.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2925 | 98.29% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.92 | 12 | 2976 | 46 | 1.55% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2976 | 2841 | 95.46% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2838 | 95.36% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 46 | 1.55% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 122 | 4.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 1302 | 43.75% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.76 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 722 | 24.26% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2920 | 142 | 4.86% | 0.96 | 0 | 56 | 53 | 94.64% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1843 | 61.93% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 1407 | 47.28% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1517 | 50.97% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1259 | 42.31% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 42 | 1.41% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 1 | 2976 | 164 | 5.51% | 0.93 | 0.71 | 2975 | 56 | 1.88% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 1 | 2976 | 62 | 2.08% | 0.93 | 0.09 | 2976 | 60 | 2.02% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 1 | 2976 | 28 | 0.94% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 47 | 1.58% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 204 | 6.85% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 51 | 1.71% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 1972 | 66.26% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.76 | 11.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.12 | 8.48 | 2976 | 757 | 25.44% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 1191 | 40.02% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 21.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 38 | 1.28% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 1405 | 47.21% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 122 | 4.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 7.7 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 195 | 6.55% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 1 | 2976 | 31 | 1.04% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 112 | 3.76% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 49 | 1.65% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.37 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 779 | 26.18% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 15.64 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 1703 | 57.22% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 0 | 2967 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.84 | 2967 | 65 | 2.19% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 12.54 | 2976 | 45 | 1.51% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 7.72 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 407 | 13.68% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.07 | 2962 | 2962 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 173 | 5.81% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 13.12 | 2976 | 537 | 18.04% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.33 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 0 | 2976 | 33 | 1.11% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 2934 | 98.59% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 706 | 23.72% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 1135 | 38.14% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FRONTEL | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 978 | 32.86% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.39 | 6.5 | 2972 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2969 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2958 | 756 | 25.56% | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.55 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 0 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 3.67 | 2967 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.98 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2967 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.89 | 2967 | 246 | 8.29% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 1786 | 60.01% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 13.02 | 2976 | 73 | 2.45% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.08 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 22 | 0.74% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 74 | 2.49% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.45 | 7.77 | 2967 | 1870 | 63.03% | 0.93 | 0.68 | 2967 | 699 | 23.56% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 23.12 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 114 | 3.83% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 2318 | 77.89% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 3.33 | 2967 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.92 | 2967 | 3 | 0.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 4.41 | 2976 | 776 | 26.08% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 88 | 2.96% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.2 | 21.99 | 2976 | 1029 | 34.58% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.8 | 2461 | 24 | 0.98% | 0.93 |  | 0 |  | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2968 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2887 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2887 | 65 | 2.25% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 228 | 7.66% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 2945 | 98.96% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.03 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2971 | 2546 | 85.7% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.43 | 2976 | 2956 | 99.33% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 2057 | 69.12% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 236.47 | 0 | 2924 | 91 | 3.11% | 0.98 | 0.19 | 2924 | 1453 | 49.69% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 22
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.35 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.08 | 2976 | 55 | 1.85% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 2976 | 2946 | 98.99% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 43 | 1.44% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 9
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.09 | 223.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.13 | 223.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.86 | 2976 | 426 | 14.31% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 231.82 | 216.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 231.84 | 216.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 232.66 | 218.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 996 | 33.47% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7 | 4.12 | 2882 | 2882 | 100% | 0.96 | 0.71 | 2882 | 1403 | 48.68% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 17
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115 | 110 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 25
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.41 | 216.43 | 2976 | 23 | 0.77% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2705 | 90.89% | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 16
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E TIQUIMA 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PATILLOS 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.73 | 148.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 15
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.74 | 2930 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2930 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.8 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2962 | 12 | 0.41% | 0.96 | 0 | 6 | 6 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.27 | 2923 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2923 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.09 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 0 | 2974 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.93 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 7.52 | 2973 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.95 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 12.89 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 598 | 20.09% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 56 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0.96 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 1145 | 38.47% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.42 | 22.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 886 | 29.77% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 91 | 3.06% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 1211 | 40.69% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2972 | 476 | 16.02% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 286 | 9.61% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.73 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2961 | 225 | 7.6% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1523 | 51.18% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.31 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.31 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E SANGRA BP 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.38 | 2922 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2922 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SAESA | BA S/E PARGUA 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.41 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 24
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.98 | 217.59 | 2976 | 52 | 1.75% | 0.98 | 0 | 2849 | 419 | 14.71% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 17
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.26 | 6.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2955 | 289 | 9.78% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 17
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.35 | 4.56 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.93 | 0 | 2975 | 90 | 3.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 17
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 75 | 2.52% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2020 | 9 | 2020 | 21
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2020
STS | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
STS | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0% | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2020
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 8 | 2020
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2020