## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 9/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
02/09/2020 11:21:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/33 kV N°4 de S/E Chacaya se habría debido a la operación del relé maestro (86T), culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya. | Transmisión Dedicada | 1844 | S/E CHACAYA | 2015145 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | MOLY-COP | --- | 02/09/2020 12:38:00 | 1.2833 | 0.05 | 0.064167 | 0.1
02/09/2020 11:21:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/33 kV N°4 de S/E Chacaya se habría debido a la operación del relé maestro (86T), culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya. | Transmisión Dedicada | 1844 | S/E CHACAYA | 2012394 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | ALGORTA | --- | 02/09/2020 12:38:00 | 1.2833 | 0.05 | 0.064167 | 0.1
03/09/2020 13:07:00 | Por riesgo a las instalaciones, se requiere realizar apertura manual del interruptor 52CT de S/E Cocharcas que es interruptor Gral MT de los Transformadores N°1 y N°2 y a su vez equipo de protección del alimentador Cto. Rio Ñuble de la S/E mencionada. | Transmisión Zonal | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0213247 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 03/09/2020 13:24:00 | 0.28333 | 0.02 | 0.0056667 | 0.02
05/09/2020 20:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a un ave (jote) electrocutada, en la estructura 206 de la línea. La empresa remite registro fotográfico para acreditar el origen de la falla. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/09/2020 21:48:00 | 1 | 0 | 0 | 3.3
05/09/2020 20:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a un ave (jote) electrocutada, en la estructura 206 de la línea. La empresa remite registro fotográfico para acreditar el origen de la falla. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 05/09/2020 21:48:00 | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.3
05/09/2020 20:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a un ave (jote) electrocutada, en la estructura 206 de la línea. La empresa remite registro fotográfico para acreditar el origen de la falla. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/09/2020 21:52:00 | 1.0667 | 0.1 | 0.10667 | 3.3
05/09/2020 20:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a un ave (jote) electrocutada, en la estructura 206 de la línea. La empresa remite registro fotográfico para acreditar el origen de la falla. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 05/09/2020 21:52:00 | 1.0667 | 0.05 | 0.053333 | 3.3
11/09/2020 11:05:00 | La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Maule y 52B4 de S/E Talca correspondientes a la línea 66 kV Maule Talca circuito Nº2, por operación de sus protecciones | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168247 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/09/2020 11:40:00 | 0.58333 | 2.56 | 1.4933 | 2.56
12/09/2020 06:30:00 | El origen de la falla en interruptor 52CT de S/E Placilla se produjo en la tarjeta actuadora del reconectador, no permitiendo el cierre de los polos de este interruptor. Falla en sistema de protección o control. | Transmisión Dedicada | 651 | S/E PLACILLA | 0607247 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 12/09/2020 07:50:00 | 1.3333 | 1.6 | 2.1333 | 1.6
17/09/2020 01:01:00 | A solicitud del TRANSELEC, según sus SODIs N°3544/2020 y 3545/2020 (con autorización del CEN), desconectará por curso forzoso su LT 110 kV Maitencillo-Vallenar por estar con hebras cortadas y riesgo alto de falla, está desconexión afectará a los consumos | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533096 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | CONAFE | --- | 17/09/2020 02:46:00 | 1.75 | 1 | 1.75 | 4
17/09/2020 01:01:00 | A solicitud del TRANSELEC, según sus SODIs N°3544/2020 y 3545/2020 (con autorización del CEN), desconectará por curso forzoso su LT 110 kV Maitencillo-Vallenar por estar con hebras cortadas y riesgo alto de falla, está desconexión afectará a los consumos | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 17/09/2020 02:46:00 | 1.75 | 3 | 5.25 | 4
30/09/2020 04:03:00 | Según lo informado por la empresa Luz Linares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Panimávida, por operación de protecciones, coincidente con una falla originada en el alimentador Panimávida, asociado al paño C2 | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZ LINARES | --- | 30/09/2020 05:17:00 | 1.2333 | 2.24 | 2.7627 | 2.24