## EDAC Subfrecuencia Norte Grande
Anexos Informe de SSCC 2020 - versión septiembre 2020
N° | Coordinado | Subestación | Alimentadores | Escalón | Frecuencia activación [Hz] | Carga Informada | Verificado transitoriamente año 2020
1 | Aguas Antofagasta | Desalant | Paño DT1 | VIII | 48.3 | 3.742 | SI
2 | Algorta | Tap Off E.C. Algorta | Captación Agua de Mar | V | 48.6 | 0.4 | SI
3 | Algorta | Tap Off E.B. Algorta N°1 | Estación de bombeo 1 | V | 48.6 | 0.8 | SI
4 | Algorta | Tap off E.B. Algorta N°2 | Estación de bombeo 2 | V | 48.6 | 0.7 | SI
5 | Codelco Chile | Gaby | SS/EE Móviles 1 | III | 48.8 | 1.8 | SI
6 | Codelco Chile | Gaby | SS/EE Móviles 2 | III | 48.8 | 1.8 | SI
7 | Codelco Chile | Gaby | Taller de camiones e infraestructura | III | 48.8 | 2.3 | SI
8 | Codelco Chile | Gaby | Acopio Grueso | V | 48.6 | 1.5 | SI
9 | Codelco Chile | Gaby | Chancador secundario / Chancador terciario | V | 48.6 | 5.52 | SI
10 | Codelco Chile | Gaby | Acidificación | V | 48.6 | 1.72 | SI
11 | Codelco Chile | Gaby | Cargio de Pilas | V | 48.6 | 2.06 | SI
12 | Codelco Chile | Gaby | Sistema de Refinos | VI | 48.5 | 2.3 | SI
13 | Codelco Chile | Gaby | Chancado Primario | VIII | 48.3 | 1.8 | SI
14 | Codelco Chile | Gaby | Correa Mineral Grueso | VIII | 48.3 | 1.5 | SI
15 | Codelco Chile | Radomiro Tomic | Rectificador 1 | III | 48.8 | 11 | SI
16 | Codelco Chile | Radomiro Tomic | Rectificador 2 | V | 48.6 | 11 | SI
17 | Codelco Chile | Radomiro Tomic | Rectificador 3 | VII | 48.4 | 13.5 | SI
18 | Codelco Chile | Ministro Hales | Hacia Óxidos | II | 48.9 | 2.5 | SI
19 | Codelco Chile | Ministro Hales | Chancado Primario, Correa Mineral | IV | 48.7 | 4 | SI
20 | Codelco Chile | Ministro Hales | Molino Bolas 1 | VI | 48.5 | 8 | SI
21 | Codelco Chile | Ministro Hales | Molino Bolas 2 | VI | 48.5 | 8 | SI
22 | Codelco Chile | A | Rectificador Circuito E | III | 48.8 | 5 | SI
23 | Codelco Chile | A | Rectificador Circuito 1 | III | 48.8 | 5 | SI
24 | Codelco Chile | A | Rectificador Circuito 2 | IV | 48.7 | 5 | SI
25 | Codelco Chile | A | Rectificador Circuito 3 | II | 48.9 | 5 | SI
26 | Codelco Chile | 10A | Sección Operacional 13 | IV | 48.7 | 4 | SI
27 | Codelco Chile | 10A | Sección Operacional 14 | VI | 48.5 | 4 | SI
28 | Codelco Chile | 10A | Sección Operacional 15 | VI | 48.5 | 4.5 | SI
29 | Codelco Chile | 10A | Molino SAG 16 | VII | 48.4 | 7 | SI
30 | Codelco Chile | 10A | Molino SAG 17 | VIII | 48.3 | 7 | SI
31 | Codelco Chile | 10A | Molinos Bolas 16A | VII | 48.4 | 3.5 | SI
32 | Codelco Chile | 10A | Molinos Bolas 16B | VII | 48.4 | 3.5 | SI
33 | Codelco Chile | 10A | Molinos Bolas 17 A | VIII | 48.3 | 4 | SI
34 | Codelco Chile | 10A | Molinos Bolas 17 B | VII | 48.4 | 4 | SI
35 | Codelco Chile | 10 | Secciones Operacionales 10 - 11 - 12 | IV | 48.7 | 5 | SI
36 | Codelco Chile | 10 | Secciones Operacionales 7 - 8 - 9 | V | 48.6 | 6 | SI
37 | Codelco Chile | Sopladores | Soplador N°9 PETCH | VII | 48.4 | 5.5 | SI
38 | Elecda | Calama | Balmaceda | VI | 48.5 | 6.5 | SI
39 | Elecda | Sur | Argentina | III | 48.8 | 2.9 | SI
40 | Elecda | La Portada | Trocadero | VIII | 48.3 | 5.8 | SI
41 | Elecda | Centro | Bolívar | IV | 48.7 | 5.9 | SI
42 | Elecda | Centro | Bonilla | VIII | 48.3 | 7.1 | SI
43 | Eliqsa | Alto Hospicio | Aromos | III | 48.8 | 3.5 | SI
44 | Eliqsa | Palafitos | 21 de Mayo | IV | 48.7 | 3.9 | SI
45 | Eliqsa | Cerro Dragón | Tadeo Haenke | VII | 48.4 | 5.5 | SI
46 | Emelari | Pukara | Azapa | V | 48.6 | 3.1 | SI
47 | Emelari | Chinchorro | Chacalluta | III | 48.8 | 2.5 | SI
48 | Emelari | Chinchorro | Industrial | V | 48.6 | 3.2 | SI
49 | Enaex | Central Diesel Enaex | Bomba Agua Enfriamiento P5201 A/B/C | IV | 48.7 | 0.52 | SI
50 | Enaex | Central Diesel Enaex | Equipos ISBL en CC-6101 | IV | 48.7 | 0.48 | SI
51 | Enaex | Central Diesel Enaex | Equipos ISBL en CC-6102 | IV | 48.7 | 0.62 | SI
52 | GNL Mejillones | GNL Mejillones | Variable | VIII | 48.3 | 1 | SI
53 | Grace | Mantos de la Luna | Rectificador N°1 | III | 48.8 | 2 | SI
54 | Grace | Mantos de la Luna | Rectificador N°2 | VII | 48.4 | 2 | SI
55 | Minera Antucoya | Antucoya | Manejo de Ripios | II | 48.9 | 4.8 | SI
56 | Minera Antucoya | Antucoya | S/E Unitaria Móvil Mina / Palas Mina | IV | 48.7 | 1.8 | SI
57 | Minera Antucoya | Antucoya | Área Seca (Chancado) | VI | 48.5 | 10 | SI
58 | Minera Antucoya | Antucoya | Aglomeración y apilamiento | VIII | 48.3 | 2 | SI
59 | Haldeman | La Cascada HMC | Chancado | VIII | 48.3 | 0.15 | SI
60 | Minera Atacama Minerals | Aguas Blancas | Planta de lixiviación (Switchgear 13.2 kV) | V | 48.6 | 1.4 | SI
61 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG1 CELDA7 52-7 | II | 48.9 | 1.75 | SI
62 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG1 CELDA8 52-8 | II | 48.9 | 1.75 | SI
63 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG1 CELDA11 52-11 | IV | 48.7 | 1.75 | SI
64 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG1 CELDA12 52-12 | IV | 48.7 | 1.75 | SI
65 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG2 CELDA7 52-7 | VI | 48.5 | 1.75 | SI
66 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG2 CELDA8 52-8 | VI | 48.5 | 1.75 | SI
67 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG2 CELDA10 52-10 | VIII | 48.3 | 1.75 | SI
68 | Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado | SG2 CELDA11 52-11 | VIII | 48.3 | 1.75 | SI
69 | Minera Collahuasi | Collahuasi | AG N°2 | IV | 48.7 | 3.53 | SI
70 | Minera Collahuasi | Collahuasi | Alimentador N°2 en sala 460ER09 AG1 | V | 48.6 | 7.4 | SI
71 | Minera Collahuasi | Collahuasi | Alimentador N°13 en sala 460ER09 AG2 | V | 48.6 | 7.4 | SI
72 | Minera Collahuasi | Collahuasi | SAG N°1 | VII | 48.4 | 7 | SI
73 | Minera Collahuasi | Collahuasi | BOLAS N°3 | VII | 48.4 | 7.8 | SI
74 | Minera Collahuasi | Collahuasi | SAG N°2 | VIII | 48.3 | 6.6 | SI
75 | Minera Collahuasi | Collahuasi | BOLAS N°4 | VIII | 48.3 | 7 | SI
76 | Minera El Abra | El Abra | Rectificadore Nro. 4 | II | 48.9 | 10 | SI
77 | Minera El Abra | El Abra | 1 Bomba de PLS y 1 Bomba de Refino | V | 48.6 | 3.045 | SI
78 | Minera El Abra | El Abra | 2 Bombas de PLS | VI | 48.5 | 4 | SI
79 | Minera El Abra | El Abra | Rectificador Nro. 1 | VII | 48.4 | 10 | SI
80 | Minera El Tesoro | El Tesoro | Rectificador N°1 | VI | 48.5 | 6.224 | SI
81 | Minera El Tesoro | El Tesoro | Rectificador N°3 | VII | 48.4 | 6.224 | SI
82 | Minera El Tesoro | El Tesoro | Sistema Transporte de Ripios de S/E Rahco | III | 48.8 | 1.4 | SI
83 | Minera Escondida | Escondida | Tripper de Conveyors | II | 48.9 | 1.2 | SI
84 | Minera Escondida | Escondida | Chancador N° 3 | II | 48.9 | 9.3 | SI
85 | Minera Escondida | Escondida | Correas Chancado 52B38 | II | 48.9 | 1 | SI
86 | Minera Escondida | Escondida | Correas Chancado 52B39 | III | 48.8 | 3.2 | SI
87 | Minera Escondida | Escondida | Molino Bolas 1 y 4 | VI | 48.5 | 8.6 | SI
88 | Minera Escondida | Escondida | Molino SAG 1 y Bolas 2 | VII | 48.4 | 8.6 | SI
89 | Minera Escondida | Escondida | Molino SAG 2 y Bolas 3 | VIII | 48.3 | 8.6 | SI
90 | Minera Escondida | 401 | Mine Loop R. Esc. | II | 48.9 | 4 | SI
91 | Minera Escondida | 360 | Chancador N°3 | III | 48.8 | 1 | SI
92 | Minera Escondida | 360 | Correa 225-CV111 | III | 48.8 | 2 | SI
93 | Minera Escondida | 360 | Correa 226-CV-5A y 6A | III | 48.8 | 2 | SI
94 | Minera Escondida | 360 | Chancador N°2 | III | 48.8 | 1 | SI
95 | Minera Escondida | 360 | Correa 226-CV-5B y 6B | III | 48.8 | 2 | SI
96 | Minera Escondida | 360 | Servicios Mina | III | 48.8 | 1 | SI
97 | Minera Escondida | 360 | Sala Eléctrica Chancado 412 | III | 48.8 | 1 | SI
98 | Minera Escondida | 360 | Sala Eléctrica Chancado 416 | III | 48.8 | 1 | SI
99 | Minera Escondida | Escondida Norte | Mine Loop 52C04 | IV | 48.7 | 3 | SI
100 | Minera Escondida | Escondida Norte | Correas Overland | IV | 48.7 | 3 | SI
101 | Minera Escondida | Escondida Norte | Mine Loop 52C11 | IV | 48.7 | 3 | SI
102 | Minera Escondida | Planta Óxidos | CH1 | IV | 48.7 | 3 | SI
103 | Minera Escondida | Planta Óxidos | CH4 SEC/TERC | IV | 48.7 | 5.6 | SI
104 | Minera Escondida | Planta Óxidos | Rectificador C | V | 48.6 | 6.75 | SI
105 | Minera Escondida | Planta Óxidos | Rectificador D | V | 48.6 | 6.75 | SI
106 | Minera Escondida | Lixiviación | Sistema Emer L Color | VIII | 48.3 | 2 | SI
107 | Minera Escondida | Lixiviación | Salas Eléctricas 608/612 | VIII | 48.3 | 1.3 | SI
108 | Minera Escondida | Lixiviación | Sistema Emer L Color | VIII | 48.3 | 4.8 | SI
109 | Minera Escondida | Lixiviación | Sala Eléctrica 611 | IV | 48.7 | 4.5 | SI
110 | Minera Escondida | Lixiviación | Sala Eléctrica 610 | IV | 48.7 | 4.8 | SI
111 | Minera Escondida | Lixiviación | Reserva | VI | 48.5 | 7.5 | SI
112 | Minera Escondida | Lixiviación | Salas Eléctricas 608/612 | VI | 48.5 | 1.4 | SI
113 | Minera Escondida | Sulfuros | Sala Eléctrica 613 | VI | 48.5 | 8.5 | SI
114 | Minera Escondida | Sulfuros | Sala Eléctrica 614 | VII | 48.4 | 8.5 | SI
115 | Minera Escondida | Laguna Seca | Molino Bolas 3 | VII | 48.4 | 14 | SI
116 | Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°2 | Bomba 1 o 2 o 3 | VIII | 48.3 | 2.2 | SI
117 | Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°3 | Bomba 1 o 2 o 3 | VIII | 48.3 | 2.2 | SI
118 | Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°4 | Bomba 1 o 2 o 3 | VIII | 48.3 | 2.2 | SI
119 | Minera Escondida | Coloso | Desaladora | VIII | 48.3 | 3.7 | SI
120 | Minera Escondida | Tap Off Sala 536 | M1 Conveyors 52D2 | III | 48.8 | 4.65 | SI
121 | Minera Escondida | Tap Off Sala 537 | M1 Conveyors 52D2 | III | 48.8 | 4.65 | SI
122 | Minera Escondida |  | M2 Conveyors 52D3 | III | 48.8 | 4.65 | SI
123 | Minera Escondida | Tap Off Sala 538 | M1 Conveyors 52D1 | III | 48.8 | 4.65 | SI
124 | Minera Escondida | OGP1 | Balls Mill 52E42 | VI | 48.5 | 16.2 | SI
125 | Minera Esperanza | Esperanza | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-034-M | II | 48.9 | 1.055 | SI
126 | Minera Esperanza | Esperanza | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-035-M | III | 48.8 | 1.055 | SI
127 | Minera Esperanza | Esperanza | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-036-M | III | 48.8 | 1.055 | SI
128 | Minera Esperanza | Esperanza | Correa de alimentación Overland Conveyor N°3 221-CV002-M3 | V | 48.6 | 0.806 | SI
129 | Minera Esperanza | Esperanza | Chancador Primario N° 211CR001-M | V | 48.6 | 0.591 | SI
130 | Minera Esperanza | Esperanza | Correa de alimentación Overland Conveyor N°1 221-CV002-M1 | V | 48.6 | 0.806 | SI
131 | Minera Esperanza | Esperanza | Correa de alimentación Overland Conveyor N°2 221-CV002-M2 | V | 48.6 | 0.806 | SI
132 | Minera Esperanza | Esperanza | Palas y Perforadoras de Mina N°1 | V | 48.6 | 2.257 | SI
133 | Minera Esperanza | Esperanza | Palas y Perforadoras de Mina N°2 | V | 48.6 | 2.257 | SI
134 | Minera Esperanza | Esperanza | Palas y Perforadoras de Mina N°3 | V | 48.6 | 2.257 | SI
135 | Minera Esperanza | Esperanza | Transformador de Poder de Molino Bolas 2 N° 313-TF-005/6/7 | VII | 48.4 | 13.53 | SI
136 | Minera Esperanza | Esperanza | Chancador de Plebbes N°2 312CR001-M | VIII | 48.3 | 0.588 | SI
137 | Minera Esperanza | Esperanza | Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP004-M | VIII | 48.3 | 1.623 | SI
138 | Minera Esperanza | Esperanza | Chancador de Plebbes N°3 312CR003-M | VIII | 48.3 | 0.588 | SI
139 | Minera Esperanza | Esperanza | Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP005-M | VIII | 48.3 | 1.623 | SI
140 | Minera Esperanza | Esperanza | Chancador de Plebbes N°1 312CR001-M | VIII | 48.3 | 0.588 | SI
141 | Minera Esperanza | Guayaques | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-027-M | II | 48.9 | 1.048 | SI
142 | Minera Esperanza | Guayaques | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-028-M | III | 48.8 | 1.048 | SI
143 | Minera Esperanza | Guayaques | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-029-M | III | 48.8 | 1.048 | SI
144 | Minera Esperanza | Tap Off Licancabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-019-M | II | 48.9 | 1.457 | SI
145 | Minera Esperanza | Tap Off Licancabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-020-M | III | 48.8 | 1.457 | SI
146 | Minera Esperanza | Tap Off Licancabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-021-M | III | 48.8 | 1.457 | SI
147 | Minera Esperanza | Muelle | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-002-M | II | 48.9 | 0.416 | SI
148 | Minera Esperanza | Muelle | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-003-M | III | 48.8 | 0.416 | SI
149 | Minera Esperanza | Muelle | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-004-M | III | 48.8 | 0.416 | SI
150 | Minera Esperanza | Tap Off Sairecabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-011-M | II | 48.9 | 1.404 | SI
151 | Minera Esperanza | Tap Off Sairecabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-012-M | III | 48.8 | 1.404 | SI
152 | Minera Esperanza | Tap Off Sairecabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-013-M | III | 48.8 | 1.404 | SI
153 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Rectificador 43-RCT-001 | III | 48.8 | 3.75 | SI
154 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Rectificador 43-RCT-003 | V | 48.6 | 3.72 | SI
155 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Bomba N°1 32-PMO-021 | VII | 48.4 | 0.58 | SI
156 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Bomba 431-PMP-021 | VII | 48.4 | 0.13 | SI
157 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Bomba N°1 32-PMP-601 | VIII | 48.3 | 0.58 | SI
158 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Bomba N°1 32-PMP-001 | VIII | 48.3 | 0.58 | SI
159 | Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Bomba N°3 32-PMP-003 | VIII | 48.3 | 0.58 | SI
160 | Minera Mantos Blancos | Mantos Blancos | Rectificador 2 Grupo N°2 | IV | 48.7 | 3.396 | SI
161 | Minera Mantos Blancos | Mantos Blancos | Rectificador 2 Grupo N°1 | VIII | 48.3 | 3.575 | SI
162 | Minera Meridian | Tap Off Palestina | Alimentación mina B | III | 48.8 | 0.75 | SI
163 | Minera Meridian | Tap Off Palestina | Alimentador mina C | III | 48.8 | 0.75 | SI
164 | Minera Meridian | Tap Off Palestina | Alimentación Pozos de Agua | VI | 48.5 | 0.265 | SI
165 | Minera Meridian | Tap Off Palestina | Alimentación mina A | VII | 48.4 | 1.615 | SI
166 | Minera Michilla | El Lince | Rectificador N°3 | VI | 48.5 | 6.224 | SI
167 | Minera Quebrada Blanca | Quebrada Blanca | Línea Área Seca | III | 48.8 | 2.4 | SI
168 | Minera Quebrada Blanca | Quebrada Blanca | Abastecimiento de Agua | III | 48.8 | 0.6 | SI
169 | Minera Quebrada Blanca | Quebrada Blanca | Rectificador I | VIII | 48.3 | 5.3 | SI
170 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Tranque de Relaves | II | 48.9 | 0.7 | SI
171 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Filtrado de Concentrado | II | 48.9 | 0.8 | SI
172 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Chancador Primario - Trock Shop - 2 - Chancador HPGR | IV | 48.7 | 7.2 | SI
173 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Molino 1 o 2 o 3 | V | 48.6 | 16.2 | SI
174 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Bomba Hidrociclones 1 | VII | 48.4 | 1.5 | SI
175 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Bomba Hidrociclones 2 | VII | 48.4 | 1.5 | SI
176 | Sierra Gorda | Sierra Gorda | Bomba Hidrociclones 3 | VII | 48.4 | 1.5 | SI
177 | Minera Spence | Spence | 52CB02 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | II | 48.9 | 3.86 | SI
178 | Minera Spence | Spence | 52CB03 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | IV | 48.7 | 1.9 | SI
179 | Minera Spence | Spence | 52CB04 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | VI | 48.5 | 3.86 | SI
180 | Minera Spence | Spence | 52CB05 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | VIII | 48.3 | 5.76 | SI
181 | Minera Zaldívar | Zaldívar | T15.6 Motor-Correas Remanejo | II | 48.9 | 2 | SI
182 | Minera Zaldívar | Zaldívar | TR37.3A Rectificador Celdas EW | VI | 48.5 | 3.25 | SI
183 | Minera Zaldívar | Zaldívar | TR37.4A Rectificador Celdas EW | VI | 48.5 | 3.25 | SI
184 | Minera Zaldívar | Zaldívar | T34.12 Motor-bombas Refino superior | VIII | 48.3 | 3.6 | SI
185 | Minera Zaldívar | Zaldívar | T34.10 Motor-Bombas booster | VIII | 48.3 | 1.3 | SI
186 | Minera Zaldívar | Zaldívar | TR37.1A Rectificador Celdas EW | IV | 48.7 | 3.25 | SI
187 | Minera Zaldívar | Zaldívar | TR37.2A Rectificador Celdas EW | IV | 48.7 | 3.25 | SI
188 | Moly Cop | Molycop | Línea Roll Former #3 VIP 1 o Línea Foja 6 VIP 1 | IV | 48.7 | 2.7 | SI
189 | SQM | Tap Off El Loa | Planta Amonio Compresores 5-6 52D-10 | II | 48.9 | 0.66 | SI
190 | SQM | Tap Off El Loa | Planta Sulfato 1-2 52D-5 | II | 48.9 | 0.68 | SI
191 | SQM | Tap Off El Loa | Rios 52F-26 | III | 48.8 | 0.71 | SI
192 | SQM | Tap Off El Loa | Tocopilla 52F-24 | III | 48.8 | 0.25 | SI
193 | SQM | Tap Off El Loa | Molinos Finos 52D-20 | V | 48.6 | 0.635 | SI
194 | SQM | Tap Off El Loa | Molinos Finos 52D-22 | V | 48.6 | 0.635 | SI
195 | SQM | Tap Off El Loa | Planta Filtro y Harneros 52D-14 | VI | 48.5 | 0.66 | SI
196 | SQM | Tap Off El Loa | Compresores de Armonio M1 | VII | 48.4 | 2.26 | SI
197 | SQM | Tap Off El Loa | GPI-GPT 52F-28 | VIII | 48.3 | 5.2 | SI
198 | SQM | Tap Off Nueva Victoria | Centro de Operaciones | VI | 48.5 | 1 | SI
199 | SQM | Tap Off Nueva Victoria | Llamara 52B2 | V | 48.6 | 0.82 | SI
200 | SQM | Tap Off Nueva Victoria | Sur Viejo 52B3 | IV | 48.7 | 0.86 | SI
201 | SQM | Tap Off Oeste | Reconectador Halitas o Planta MOP G3 Celda 22 | III | 48.8 | 4.5 | SI
202 | SQM | Tap Off Oeste | Planta SOP Celda 21 o Planta MOP H2 | IV | 48.7 | 3.2 | SI
203 | XSTRATA COPPER - ALTO NORTE | Alto Norte | Planta de Flotación de Escoria | II | 48.9 | 3.3 | SI
204 | XSTRATA COPPER | Alto Norte | Incoming principal de la planta de Oxigeno N°1 | VI | 48.5 | 4.5 | SI
205 | XSTRATA COPPER | Alto Norte | Incoming principal de la planta de Oxigeno N°3 | VIII | 48.3 | 3.5 | SI
Nota 1: Mediante las cartas del Coordinador DE00908-19 a la DE00915-19, se solicita a los Coordinados inhabilitar la operación del escalón N°1 del EDAC BF (ajustado para operar a un valor umbral de frecuencia absoluta de 49 Hz).

## EDAC Subfrecuencia Centro Sur
Anexos Informe de SSCC 2020 - versión septiembre 2020
N° | Coordinado | Subestación | Alimentadores | Escalón | Frecuencia activación [Hz] | Carga Informada (DAlta) | Carga Informada (DBaja) | Verificado transitoriamente año 2020
1 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | OXIDO-Rectificador Merlin Gerin | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
2 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | OXIDO-Rectificadores Themco | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
3 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | OXIDOS-Chancado Oxidos | 4 | 48.7 Hz | 0.16 | 0.16 | SI
4 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | PRINCIPAL-Bombeo Melón | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.8 | 0.8 | SI
5 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | PRINCIPAL-Chancado secundario+terciario | 5 | 48,5 Hz | 2 | 2 | SI
6 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES - EL SOLDADO) | S/E El Soldado | PRINCIPAL-Chancador Primario Sulf. + Compresor Filtro Larox | 6 | 48.3 Hz | 1.82 | 1.82 | SI
7 | ANGLOAMERICAN (DIV CHAGRES) | S/E Chagres | S/E 11 Chagres-Motor Princ. Pta Oxigeno #1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.8168 | 5.1901 | SI
8 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-1A-1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.87 | 1.87 | SI
9 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-1A-1 / EB-1A-2 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.83 | 3.93 | SI
10 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-2A-1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.87 | 1.87 | SI
11 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-2A-1 / EB-2A-2 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.83 | 3.93 | SI
12 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-3A-1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.87 | 1.87 | SI
13 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-3A-1 / EB-3A-2 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.45 | 4.565 | SI
14 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-4A-1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.87 | 1.87 | SI
15 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | EB-4A-1 / EB-3A-2 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.58 | 4.565 | SI
16 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-PHI & Refino | 4 | 48.7 Hz | 5.4 | 5.4 | SI
17 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador A-Lix1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
18 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador A-Lix2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.7505 | 3.7618 | SI
19 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador B-Lix1 | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
20 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador B-Lix2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.7505 | 3.7618 | SI
21 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador C-Lix1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
22 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Rectificador C-Lix2 | 6 | 48.3 Hz | 1.62 | 1.58 | SI
23 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Los Bronces-Romana | 2 | 48.9 Hz | 6.74 | 2.88 | SI
24 | ANGLOAMERICAN (DIV LOS BRONCES) | S/E SS/EE 220 kV | Molino Bolas 3 - LB | 5 | 48.5 Hz | 9.7 | 9.7 | SI
25 | ANGLOAMERICAN (DIV MANTO VERDE) | S/E Diego de Almagro | MantoVerde | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.4 | 0 | SI
26 | ANGLOAMERICAN (DIV MANTO VERDE) | S/E Diego de Almagro | MantoVerde | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.8 | 0 | SI
27 | ANGLOAMERICAN (DIV MANTO VERDE) | S/E Diego de Almagro | MantoVerde | 4 | 48.7 Hz | 1.6 | 0 | SI
28 | ARAUCO | S/E Cholguán 220 kV | Paneles Arauco | 3 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
29 | ARAUCO | S/E Cholguán 220 kV | Paneles Arauco | 4 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
30 | ARAUCO | S/E Cholguán 66 kV | Paneles Arauco | 3 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
31 | ARAUCO | S/E Cholguán 66 kV | Paneles Arauco | 4 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
32 | ARAUCO | S/E Ciruelos | Planta Valdivia | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
33 | ARAUCO | S/E Ciruelos | Planta Valdivia | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
34 | ARAUCO | S/E Ciruelos | Planta Valdivia | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
35 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
36 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
37 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
38 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0 | SI
39 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0 | SI
40 | ARAUCO | S/E Constitución | Planta Viñales | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
41 | ARAUCO | S/E Horcones | Planta Arauco | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
42 | ARAUCO | S/E Horcones | Planta Arauco | 4 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
43 | ARAUCO | S/E Licantén | Planta Licantén | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
44 | ARAUCO | S/E Licantén | Planta Licantén | 5 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
45 | ARAUCO | S/E Nueva Aldea | Paneles Nva. Aldea | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
46 | ARAUCO | S/E Nueva Aldea | Paneles Nva. Aldea | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
47 | ARAUCO | S/E Nva. Aldea | Planta Celulosa Nva. Aldea | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
48 | ARAUCO | S/E Nva. Aldea | Planta Celulosa Nva. Aldea | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0 | SI
49 | ARAUCO | S/E Nva. Aldea | Planta Celulosa Nva. Aldea | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
50 | ARAUCO | S/E Teno | Planta de Paneles MDP | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 2.75 | 2.75 | SI
51 | ARAUCO | S/E Teno | Planta de Paneles MDP | 4 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 2.75 | 2.75 | SI
52 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E CMPC Laja | CMPC Laja | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0 | SI
53 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E CMPC Pacífico | CMPC Pacífico | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0 | SI
54 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E CMPC Santa Fe | CMPC Santa Fe | 6 | 48.3 Hz | 3.2 | 0 | SI
55 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Colbún | Maule 1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 16 | 16 | SI
56 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Colbún | Maule 2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.2 | 1.2 | SI
57 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Colbún | Maule 3 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1 | 1 | SI
58 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Colbún | Maule 4 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1 | 1 | SI
59 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Isla De Maipo | Tissue TA | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
60 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Maipo | Cordillera | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
61 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta AGA | Planta AGA 2 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3.3598 | 3.4795 | SI
62 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta AGA | Planta AGA 2 | 4 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3.3598 | 3.4795 | SI
63 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta AMSA | Planta AMSA 1 | 2 | 48.9 Hz | 1.8121 | 0.0575 | SI
64 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta AMSA | Planta AMSA 2 | 3 | 48.7 Hz | 1 | 1 | SI
65 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta Pacífico | ERCO 2 | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 35.0144 | 36.1342 | SI
66 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta Pacífico | ERCO 2 | 5 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 35.0144 | 36.1342 | SI
67 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Planta Pacífico | Plywood 2 | 4 | 48.7 Hz | 4.0625 | 4.518 | SI
68 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Puente Alto | Chimolsa1 | 2 | 48.9 Hz | 1.8601 | 1.9959 | SI
69 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Puente Alto | Tissue PA 1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.1 | 1.1 | SI
70 | BIOENERGÍAS FORESTALES | S/E Puente Alto | Tissue PA 2 | 4 | 48.7 Hz | 3.2 | 3.2 | SI
71 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Cerro Negro Norte | Interruptor E5 Chancado 1° 2° y 3°) | 2 | 48.9 Hz | 6 | 6 | SI
72 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Cerro Negro Norte | Interruptor E7 (Chancado 4°) | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.7 | 6.7 | SI
73 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Huasco | Planta Pellet | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4 | 4 | SI
74 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Huasco | Planta Pellet | 2 | 48.9 Hz | 4 | 4 | SI
75 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Romeral | CMP Romeral | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 1.8 | 1.8 | SI
76 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Romeral | CMP Romeral | 4 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 1.8 | 1.8 | SI
77 | C. MINERA DEL PACÍFICO | S/E Totoralillo | Interruptor E4 (Planta Desaladora) | 4 | 48.7 Hz | 7.9 | 7.9 | SI
78 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg o 48,9 Hz lo primero que ocurra | 11 | 11 | SI
79 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 2 | 48.9 Hz ó 49 Hz, -0,6 Hz lo primero que ocurra | 11 | 11 | SI
80 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
81 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0 | SI
82 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 5 | 48.5 Hz | 5 | 5 | SI
83 | CAP HUACHIPATO - INSTAPANEL | S/E San Vicente | CAP Huachipato | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
84 | CEC | S/E Curicó | 52C6 | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.9 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
85 | CEC | S/E Curicó | 52C6 | 2 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.9 (lo primero que ocurra) | 3.3 | 2.09 | SI
86 | CEC | S/E Curicó | 52C7 | 3 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 0 | 0 | SI
87 | CEC | S/E Curicó | 52C7 | 4 | f < 48.8 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 2.34 | 0.5 | SI
88 | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico 110 kV | Molino 2-7 KVS | 2 | 48.9 Hz | 0.34119 | 0.23908 | SI
89 | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico 110 kV | Molino 3-4 KVS | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.5354 | 1.0758 | SI
90 | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico 110 kV | Molino 5 de Cemento | 5 | 48.5 Hz | 0.34119 | 0.23908 | SI
91 | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico 110 kV | Molino 5 KVS y Grúa Carbón | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.5354 | 1.0758 | SI
92 | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico 110 kV | Molino 6 de Cemento | 4 | 48.7 Hz | 0.34119 | 0.23908 | SI
93 | CEMENTOS BIO BIO | S/E Cementos Bio Bio | Cementos Bio Bio | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
94 | CEMENTOS BIO BIO | S/E Cementos Bio Bio | Cementos Bio Bio | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
95 | CEMIN | S/E Dos Amigos | Cemin Planta Dos Amigos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
96 | CEMIN | S/E Dos Amigos | Cemin Planta Dos Amigos | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
97 | CGED | S/E Alameda | Diego Portales | 4 | 48.7 Hz | 2.6412 | 1.7343 | SI
98 | CGED | S/E Alameda | La Palma | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.6186 | 1.2224 | SI
99 | CGED | S/E Alameda | República de Chile | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.9192 | 0.85667 | SI
100 | CGED | S/E Alameda | Trapiche | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.313 | 2.6668 | SI
101 | CGED | S/E Andalién | Cosmito | 4 | 48.7 Hz | 3.3172 | 2.0115 | SI
102 | CGED | S/E Andalién | Irarrazabal | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.7998 | 1.4209 | SI
103 | CGED | S/E Andalién | Lo Galindo | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.0756 | 2.0228 | SI
104 | CGED | S/E Buin | Arturo Prat | 6 | 48.3 Hz | 2.5239 | 0.88117 | SI
105 | CGED | S/E Buin | Guindos | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.3742 | 2.7022 | SI
106 | CGED | S/E Buin | Javiera Carrera | 4 | 48.7 Hz | 2.8618 | 0.8829 | SI
107 | CGED | S/E Buin | Villaseca | 2 | 48.9 Hz | 5.4543 | 1.7621 | SI
108 | CGED | S/E Cachapoal | El Cobre | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.3196 | 1.3976 | SI
109 | CGED | S/E Cachapoal | El Olivar | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.2088 | 1.1727 | SI
110 | CGED | S/E Cachapoal | La Puente Alta | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.6467 | 3.4277 | SI
111 | CGED | S/E Cachapoal | Lo Conty | 2 | 48.9 Hz | 0.060267 | 0.080625 | SI
112 | CGED | S/E Cachapoal | Requinoa | 6 | 48.3 Hz | 3.4359 | 1.0633 | SI
113 | CGED | S/E Chiguayante | Bio bio | 5 | 48.5 Hz | 3.2498 | 1.6718 | SI
114 | CGED | S/E Chiguayante | Hualqui | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.5408 | 2.223 | SI
115 | CGED | S/E Chiguayante | Manuel Rodriguez | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.7467 | 1.7283 | SI
116 | CGED | S/E Chiguayante | Villuco | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.9359 | 1.178 | SI
117 | CGED | S/E Chillán | Huambalí | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.7806 | 3.4494 | SI
118 | CGED | S/E Chillán | Limarí | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.2649 | 2.5949 | SI
119 | CGED | S/E Chillán | Los Puelches | 6 | 48.3 Hz | 5.4285 | 2.6296 | SI
120 | CGED | S/E Colchagua | Enap | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.9579 | 0.89616 | SI
121 | CGED | S/E Colchagua | Maggi | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.7411 | 1.4058 | SI
122 | CGED | S/E Colchagua | Miraflores | 6 | 48.3 Hz | 4.5221 | 0.71396 | SI
123 | CGED | S/E Colchagua | Tinguiririca | 5 | 48.5 Hz | 2.1607 | 0.12153 | SI
124 | CGED | S/E Coronel | Calabozo | 4 | 48.7 Hz | 3.5193 | 1.5513 | SI
125 | CGED | S/E Coronel | La Obra | 6 | 48.3 Hz | 0.54916 | 0.35823 | SI
126 | CGED | S/E Curicó | Aguas Negras | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.1987 | 1.175 | SI
127 | CGED | S/E Curicó | Rucatremo | 4 | 48.7 Hz | 3.4551 | 1.3157 | SI
128 | CGED | S/E Curicó | Zapallar | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.1405 | 1.6164 | SI
129 | CGED | S/E Ejercito | 21 de mayo | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.93706 | 0.52691 | SI
130 | CGED | S/E Ejercito | Chepe | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.3867 | 1.1183 | SI
131 | CGED | S/E Ejercito | Paicaví | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.0422 | 2.5818 | SI
132 | CGED | S/E El Avellano | Laja | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.8631 | 0.090772 | SI
133 | CGED | S/E El Avellano | Sor Vicenta | 5 | 48.5 Hz | 4.2565 | 1.9776 | SI
134 | CGED | S/E Graneros | Berrios | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.1783 | 2.0819 | SI
135 | CGED | S/E Graneros | Codegua | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.5597 | 1.8669 | SI
136 | CGED | S/E Graneros | La Compañía | 5 | 48.5 Hz | 3.7901 | 1.1654 | SI
137 | CGED | S/E Graneros | Santa Julia | 5 | 48.5 Hz | 3.9593 | 0.89186 | SI
138 | CGED | S/E La Pintana | Mariscal | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.1 | 1.3 | SI
139 | CGED | S/E La Pintana | Quitalmahue | 4 | 48.7 Hz | 2.6 | 1.6 | SI
140 | CGED | S/E La Pintana | San Guillermo | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.7 | 0.9 | SI
141 | CGED | S/E La Pintana | Vizcachas | 5 | 48.5 Hz | 2.1 | 1.2 | SI
142 | CGED | S/E Latorre | La Marina | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.52718 | 0.42 | SI
143 | CGED | S/E Latorre | Puerto | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.9258 | 1.6684 | SI
144 | CGED | S/E Lo Miranda | El Milagro | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.5854 | 0.45382 | SI
145 | CGED | S/E Lo Miranda | Faenadora | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 12.0572 | 4.0746 | SI
146 | CGED | S/E Lo Miranda | Plazuela | 2 | 48.9 Hz | 4.3177 | 1.3157 | SI
147 | CGED | S/E Los Ángeles | Alcazar | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.8439 | 1.0339 | SI
148 | CGED | S/E Los Ángeles | Paillihue | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.4369 | 3.4415 | SI
149 | CGED | S/E Machalí | El Guindal | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.5765 | 1.9108 | SI
150 | CGED | S/E Machalí | Nogales | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.1586 | 0.72827 | SI
151 | CGED | S/E Manso de Velasco | Quilque | 2 | 48.9 Hz | 2.5736 | 0.26667 | SI
152 | CGED | S/E Padre Las Casas | Las Quilas | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.8358 | 1.9756 | SI
153 | CGED | S/E Padre Las Casas | Metrenco | 5 | 48.5 Hz | 1.9163 | 0.87939 | SI
154 | CGED | S/E Padre Las Casas | Pleiteado | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.1437 | 0.94366 | SI
155 | CGED | S/E Panamericana | Aviación | 6 | 48.3 Hz | 5.6 | 1.8 | SI
156 | CGED | S/E Panamericana | Covarrubias | 6 | 48.3 Hz | 6 | 3 | SI
157 | CGED | S/E Perales | Hualpencillo | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.1284 | 1.9489 | SI
158 | CGED | S/E Perales | Salinas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.6734 | 2.2501 | SI
159 | CGED | S/E Piduco | Arenal | 5 | 48.5 Hz | 4.8 | 2.5 | SI
160 | CGED | S/E Piduco | Prado | 4 | 48.7 Hz | 4.2 | 1.9 | SI
161 | CGED | S/E Pucón | Antumalal | 6 | 48.3 Hz | 0.93892 | 3.467 | SI
162 | CGED | S/E Pucón | Curarrehue | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.1094 | 0 | SI
163 | CGED | S/E Pumahue | Los Cantaros | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.1783 | 0.2926 | SI
164 | CGED | S/E Pumahue | Pueblo Nuevo | 2 | 48.9 Hz | 2.7129 | 1.9783 | SI
165 | CGED | S/E Pumahue | Santa Rosa | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.948 | 0.76477 | SI
166 | CGED | S/E Rauquén | Los Vidales | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.3584 | 2.0795 | SI
167 | CGED | S/E Rauquén | Quilvo | 2 | 48.9 Hz | 5.2626 | 1.9291 | SI
168 | CGED | S/E Rauquén | Sarmiento | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.717 | 1.401 | SI
169 | CGED | S/E Rosa Sur | Florida Sur | 4 | 48.7 Hz | 5.8 | 2.7 | SI
170 | CGED | S/E Rosa Sur | Gabriela | 5 | 48.5 Hz | 0.9 | 1.3 | SI
171 | CGED | S/E Rosa Sur | La Cumbre | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.8 | 1.7 | SI
172 | CGED | S/E Rosa Sur | La Pintana | 4 | 48.7 Hz | 4.4 | 2.1 | SI
173 | CGED | S/E Rosa Sur | Luis Matte | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.7 | 3.1 | SI
174 | CGED | S/E Rosa Sur | Nvo. Pte. Alto | 4 | 48.7 Hz | 4.5 | 2.4 | SI
175 | CGED | S/E Rosa Sur | Primavera | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2 | 1 | SI
176 | CGED | S/E San Bernardo | America | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.9 | 2.3 | SI
177 | CGED | S/E San Bernardo | Balmaceda | 2 | 48.9 Hz | 2.2 | 0.5 | SI
178 | CGED | S/E San Bernardo | Gral Urrutia | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
179 | CGED | S/E San Bernardo | Palmeras | 2 | 48.9 Hz | 5.8 | 1.7 | SI
180 | CGED | S/E San Pedro | Santa Juana | 6 | 48.3 Hz | 3.869 | 2.4265 | SI
181 | CGED | S/E San Pedro | Villa | 2 | 48.9 Hz | 1.482 | 1.1308 | SI
182 | CGED | S/E Santa Rosa Sur | Acceso Sur | 2 | 48,9 Hz | 0 | 0 | SI
183 | CGED | S/E Santa Rosa Sur | Concha y Toro | 5 | 48.5 Hz | 3.6 | 1.4 | SI
184 | CGED | S/E Santa Rosa Sur | El Peñon | 5 | 48.5 Hz | 5.1 | 2.8 | SI
185 | CGED | S/E Santa Rosa Sur | Lo Blanco | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.5 | 1 | SI
186 | CGED | S/E Santa Rosa Sur | Lo Martinez | 5 | 48.5 Hz | 3.9 | 1.1 | SI
187 | CGED | S/E Talca | Duao | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.9682 | 2.6935 | SI
188 | CGED | S/E Talca | Tabaco | 2 | 48.9 Hz | 3.3216 | 1.4887 | SI
189 | CGED | S/E Talca | Vaccaro | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 8.1348 | 3.1166 | SI
190 | CGED | S/E Talca | Varoli | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.9087 | 2.687 | SI
191 | CGED | S/E Talcahuano | Chome | 2 | 48.9 Hz | 1.9118 | 0 | SI
192 | CGED | S/E Talcahuano | Gaete | 5 | 48.5 Hz | 3.9468 | 2.3969 | SI
193 | CGED | S/E Talcahuano | Lenga | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.6505 | 3.1114 | SI
194 | CGED | S/E Talcahuano | San Vicente | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.55564 | 0.32594 | SI
195 | CGED | S/E Villarrica | Ñancul | 4 | 48.7 Hz | 0.85632 | 0.45982 | SI
196 | CGED | S/E Villarrica | Volcán | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.9258 | 1.0149 | SI
197 | CHILQUINTA | S/E Bosquemar | Lilenes | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.7751 | 3.58 | SI
198 | CHILQUINTA | S/E Bosquemar | Manantiales | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.0332 | 2.19 | SI
199 | CHILQUINTA | S/E Calera | Calera | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.0843 | 3.5732 | SI
200 | CHILQUINTA | S/E Calera | La Palmilla | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.6311 | 2.3092 | SI
201 | CHILQUINTA | S/E Calera | Línea Calera - Melón | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.1621 | 2.6721 | SI
202 | CHILQUINTA | S/E Casablanca | Cooperativa Agrícola | 2 | 48.9 Hz | 7.47 | 3.37 | SI
203 | CHILQUINTA | S/E Miraflores | Salinas_B2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.9698 | 2.2134 | SI
204 | CHILQUINTA | S/E Miraflores | Viña del Mar Alto | 5 | 48.5 Hz | 4.8312 | 2.127 | SI
205 | CHILQUINTA | S/E Playa Ancha | Tomás Ramos | 2 | 48.9 Hz | 2.9368 | 1.9326 | SI
206 | CHILQUINTA | S/E Playa Apunncha | La Pólvora | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.9321 | 1.7695 | SI
207 | CHILQUINTA | S/E Quilpue | Margamarga_B1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.1253 | 1.8608 | SI
208 | CHILQUINTA | S/E Quilpue | Quilpue | 2 | 48.9 Hz | 5.3477 | 2.5285 | SI
209 | CHILQUINTA | S/E Quilpue | Villa Alemana | 1 | 49 Hz,- 0.6 Hz/seg | 6.3477 | 2.8987 | SI
210 | CHILQUINTA | S/E Quilpué | Belloto_B2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.1209 | 2.283 | SI
211 | CHILQUINTA | S/E Quilpué | Peñablanca_B1 | 4 | 48.7 Hz | 3.5178 | 2.4937 | SI
212 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | Barrancas_B2 | 4 | 48.7 Hz | 3.1181 | 1.6424 | SI
213 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | Emporchi_B1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.756 | 1.5361 | SI
214 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | Las Brisas_B2 | 2 | 48.9 Hz | 5.2773 | 1.6882 | SI
215 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | Llolleo_B2 | 5 | 48.5 Hz | 2.4567 | 1.4299 | SI
216 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | Pesqueras_B2 | 6 | 48.3 Hz | 4.2243 | 1.87 | SI
217 | CHILQUINTA | S/E San Antonio | San Antonio | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.5853 | 2.66 | SI
218 | CHILQUINTA | S/E San Felipe | Putaendo_B1 | 6 | 48.3 Hz | 5.4649 | 1.9775 | SI
219 | CHILQUINTA | S/E San Felipe | Tocornal_B2 | 5 | 48.5 Hz | 8.4196 | 2.1299 | SI
220 | CHILQUINTA | S/E San Rafael | Centenario | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.9335 | 3.61 | SI
221 | CHILQUINTA | S/E San Rafael | Las Juntas | 3 | 48.8 Hz,-0.6 Hz/seg | 5.3312 | 1.52 | SI
222 | CHILQUINTA | S/E San Rafael | San Esteban_B1 | 3 | 48.8 Hz,-0.6 Hz/seg | 4.6551 | 2.4 | SI
223 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Hipogeno CDA 220 kV | Bomba Impulsión a Hidrociclones | 6 | 48.3 Hz | 1.038 | 0 | SI
224 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Hipogeno CDA 220 kV | Chancado Primario – Transporte de Mineral | 4 | 48.7 Hz | 2.021 | 0 | SI
225 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Hipogeno CDA 220 kV | Molino de Bolas N°1 | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 12.855 | 0 | SI
226 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Hipogeno CDA 220 kV | Molino de Bolas N°1 | 5 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 12.855 | 0 | SI
227 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Supergeno CDA 110 kV | Min. Carmen de Andacollo | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
228 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Supergeno CDA 110 kV | Min. Carmen de Andacollo | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
229 | CIA MINERA CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Supergeno CDA 110 kV | Min. Carmen de Andacollo | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0 | SI
230 | CM CANDELARIA y MIN. OJOS DEL SALADO | S/E Cardones | Minera La Candelaria | 2 | 48.9 Hz | 0.3 | 12.58 | SI
231 | CM CANDELARIA y MIN. OJOS DEL SALADO | S/E Cardones | Minera La Candelaria | 5 | 48.5 Hz | 13.07 | 13.08 | SI
232 | CMPC CARTULINAS | S/E CMPC Planta Valdivia | Desfibrador 1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.3 | 0.3 | SI
233 | CMPC CARTULINAS | S/E CMPC Planta Valdivia | Desfibrador 2 | 6 | 48.3 Hz | 0.3 | 0.3 | SI
234 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.291 | 1.33 | SI
235 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 2 | 48.9 Hz | 2.929 | 2.353 | SI
236 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
237 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 4 | 48.7 Hz | 1.49 | 1.5 | SI
238 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 5 | 48.5 Hz | 5.56 | 5.807 | SI
239 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 220 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
240 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.77 | 0.77 | SI
241 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 2 | 48.9 Hz | 3.44 | 3.31 | SI
242 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
243 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0 | SI
244 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0 | SI
245 | CODELCO DIVISION ANDINA | S/E SS/EE 66 kV | Codelco Andina y PDA-F1 | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0 | SI
246 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón | H1 y H15 | 2 | 48.9 Hz | 9.52 | 8.2159 | SI
247 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón | H2 y H7 | 4 | 48.7 Hz | 3.98 | 4.7616 | SI
248 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón | H3 y H4 | 5 | 48.5 Hz | 4.09 | 4.5645 | SI
249 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón | H5; A-5 y A-7 | 6 | 48.5 Hz | 5.51 | 6.2923 | SI
250 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón y Cordillera | A-43;H9; H10; H11; H12;H14 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 18.39 | 16.508 | SI
251 | CODELCO DIVISION EL TENIENTE | S/E Colón y Cordillera | A-48 y A-47; H16 | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 17.69 | 16.8452 | SI
252 | CODELCO DIVISON VENTANAS | S/E Codelco Ventanas 110 KV | Codelco Ventanas | 1 | 49 Hz, -0,6 Hz/seg | 6.9489 | 5.316 | SI
253 | CODELCO DIVISON VENTANAS | S/E Codelco Ventanas 110 KV | Codelco Ventanas | 4 | 48,7 Hz | 2.3459 | 2.7067 | SI
254 | CODELCO DIVISON VENTANAS | S/E Codelco Ventanas 110 KV | Codelco Ventanas | 5 | 48,5 Hz | 2.3168 | 2.5686 | SI
255 | CODELCO SALVADOR | S/E Diego de Almagro | Salvador | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.5 | 4.5 | SI
256 | CODELCO SALVADOR | S/E Diego de Almagro | Salvador | 2 | 48.9 Hz | 1.3 | 0.1 | SI
257 | CODELCO SALVADOR | S/E Diego de Almagro | Salvador | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 3.5 | SI
258 | CODELCO SALVADOR | S/E Diego de Almagro | Salvador | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0 | SI
259 | CODINER | S/E Temuco | Los Cantaros (6) y Pte. Ahogado | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3.687 | 1.886 | SI
260 | CODINER | S/E Temuco | Los Cantaros y Pte. Ahogado (6) | 4 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3.687 | 1.886 | SI
261 | CONAFE | S/E Cabildo | Lautaro | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.4 | 0.8 | SI
262 | CONAFE | S/E Casas Viejas | Maitencillo | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.7 | 0.6 | SI
263 | CONAFE | S/E Casas Viejas | Quebradilla | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0 | SI
264 | CONAFE | S/E Casas Viejas | Zapallar | 4 | 48.7 Hz | 2.3 | 1.1 | SI
265 | CONAFE | S/E El Peñón | Cerrillos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.0955 | 1.3789 | SI
266 | CONAFE | S/E El Peñón | Guanaqueros | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.2266 | 1.436 | SI
267 | CONAFE | S/E El Peñón | Las Tacas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.1892 | 0.73124 | SI
268 | CONAFE | S/E El Peñón | Tambillos | 6 | 48,3 Hz | 0.7078 | 0.1739 | SI
269 | CONAFE | S/E Illapel | Huente Canela | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0 | SI
270 | CONAFE | S/E Illapel | Plan de Hornos | 2 | 48.9 Hz | 0.8 | 0.6 | SI
271 | CONAFE | S/E Marga-Marga | El Bosque | 5 | 48.5 Hz | 5 | 1.9 | SI
272 | CONAFE | S/E Marga-Marga | Villanelo Alto | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2 | 1.3 | SI
273 | CONAFE | S/E Marquesa | Dos Pinos | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.8 | 1.5 | SI
274 | CONAFE | S/E Marquesa | Pelicana | 2 | 48.9 Hz | 5.1083 | 2.3 | SI
275 | CONAFE | S/E Marquesa | Talcuna | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.3471 | 4.3 | SI
276 | CONAFE | S/E Marquesa | Tambo | 2 | 48.9 Hz | 2.1071 | 3.858 | SI
277 | CONAFE | S/E Miraflores | Chorrillos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2 | 1.8 | SI
278 | CONAFE | S/E Miraflores | Forestal | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.6 | 1 | SI
279 | CONAFE | S/E Miraflores | Sausalito | 2 | 48.9 Hz | 2.6 | 1.6 | SI
280 | CONAFE | S/E Ovalle | Quebrada Seca | 5 | 48.5 Hz | 5.4333 | 1.6542 | SI
281 | CONAFE | S/E Ovalle | Recoleta | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.8 | 1.7 | SI
282 | CONAFE | S/E Ovalle | Sotaqui | 4 | 48.7 Hz | 2.1 | 1.3 | SI
283 | CONAFE | S/E Quereo | Cavilolen | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3 | 0 | SI
284 | CONAFE | S/E Quereo | Quilimarí | 4 | 48.7 Hz | 2.4 | 0.9 | SI
285 | CONAFE | S/E Quínquimo | Papudo | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2 | 2.7 | SI
286 | CONAFE | S/E Vicuña | Diaguitas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3 | 0.7 | SI
287 | COOPELAN | S/E Los Ángeles | Los Ángeles 13 kV | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 5.1373 | 1.5888 | SI
288 | COOPELAN | S/E Los Ángeles | Los Ángeles 13 kV | 4 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 5.1373 | 1.5888 | SI
289 | COPELEC | S/E Cocharcas | 52C2L | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
290 | COPELEC | S/E Cocharcas | 52C3N | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
291 | COPELEC | S/E Confluencia | 52C14 y 52C68U | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
292 | COPELEC | S/E Confluencia | 52C82K | 2 | 48.9 Hz | Sin Información | Sin Información | SI
293 | COPELEC | S/E Recinto | 52C80Q | 4 | 48.7 Hz | Sin Información | Sin Información | SI
294 | COPELEC | S/E Tres Esquinas Bulnes | 52C6H | 5 | 48.5 Hz | Sin Información | Sin Información | SI
295 | COPELEC | S/E Tres Esquinas Bulnes | 52C7G | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
296 | CRELL | S/E Puerto Varas | Línea Cruzada Totoral y Maitén Santa María | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.8306 | 3.856 | SI
297 | CRELL | S/E Puerto Varas | Línea Cruzada Totoral y Maitén Santa María | 4 | 48.7 Hz | 3.8306 | 3.856 | SI
298 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.49819 | 0.66479 | SI
299 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 2 | 48.9 Hz | 0.12455 | 0.1662 | SI
300 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.49819 | 0.66479 | SI
301 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 4 | 48.7 Hz | 0.12455 | 0.1662 | SI
302 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 5 | 48.5 Hz | 0.12455 | 0.1662 | SI
303 | CRISTALERÍAS CHILE | S/E Llay Llay | Cristalerías Chile | 6 | 48.3 Hz | 0.70538 | 0.94126 | SI
304 | E.E. PUENTE ALTO | S/E Puente Alto | Camilo Henríquez | 1 | 48.9 Hz | 7.228 | 2.231 | SI
305 | EKA CHILE | S/E Eka Chile | Eka Chile | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 12 | 12 | SI
306 | EKA CHILE | S/E Eka Chile | Eka Chile | 4 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 12 | 12 | SI
307 | EL LITORAL | S/E San Jerónimo | Las Balandras o Las Piñatas Alimentadores San Jerónimo Zañartu o Las Piñatas | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 2.9 | 1.4 | SI
308 | EL LITORAL | S/E San Jerónimo | Las Balandras o Las Piñatas Alimentadores San Jerónimo Zañartu o Las Piñatas | 4 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 2.9 | 1.4 | SI
309 | EMELAT | S/E Alto del Carmen | El Transito | 6 | 48.3 Hz | 0.68 | 0.55 | SI
310 | EMELAT | S/E Cerrillos | El Yeso | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.33 | 2.74 | SI
311 | EMELAT | S/E Cerrillos | Elibor | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.23 | 2 | SI
312 | EMELAT | S/E Los Loros | Amolanas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.6 | 0 | SI
313 | EMELAT | S/E Los Loros | Hornitos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0.43 | 0.34 | SI
314 | EMELAT | S/E Plantas | Alicanto | 2 | 48.9 Hz | 1.06 | 0.84 | SI
315 | EMELAT | S/E Plantas | El Inca | 4 | 48.7 Hz | 2.2 | 1.36 | SI
316 | EMELAT | S/E Plantas | T.Amarilla | 4 | 48.7 Hz | 1.03 | 0.78 | SI
317 | EMELAT | S/E Vallenar | Torreblanca | 5 | 48.5 Hz | 1.97 | 0.8 | SI
318 | EMELECTRIC | S/E Cauquenes | Pilén | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.5198 | 1.3447 | SI
319 | EMELECTRIC | S/E Cauquenes | Pocillas | 5 | 48.5 Hz | 0.22775 | 0.79445 | SI
320 | EMELECTRIC | S/E Cauquenes | Quella | 5 | 48.5 Hz | 2.6653 | 0.60476 | SI
321 | EMELECTRIC | S/E Cauquenes | Tabolguén | 6 | 48.3 Hz | 2.7928 | 0.2476 | SI
322 | EMELECTRIC | S/E Constitución | Purapel | 3 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.927 | 1.725 | SI
323 | EMELECTRIC | S/E Constitución | Santa María | 1 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.04 | 2.658 | SI
324 | EMELECTRIC | S/E El Monte | Santa Cecilia | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.4039 | 1.9684 | SI
325 | EMELECTRIC | S/E El Monte | Tegualda | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.0258 | 0.79049 | SI
326 | EMELECTRIC | S/E La Manga | Corneche | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.9719 | 2.096 | SI
327 | EMELECTRIC | S/E La Manga | Maitenlahue | 4 | 48.7 Hz | 2.3559 | 2.3393 | SI
328 | EMELECTRIC | S/E Las Arañas | Entel | 6 | 48.3 Hz | 1.3586 | 0.84729 | SI
329 | EMELECTRIC | S/E Melipilla | Huechún | 5 | 48.5 Hz | 4.7491 | 1.6971 | SI
330 | EMELECTRIC | S/E Melipilla | Puangué | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.6563 | 1.3166 | SI
331 | EMELECTRIC | S/E Paniahue | Chépica | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.3308 | 1.3114 | SI
332 | EMELECTRIC | S/E Paniahue | Santa Cruz 2 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.5461 | 2.0284 | SI
333 | EMELECTRIC | S/E Retiro | Copihue | 2 | 48.9 Hz | 2.14 | 0.98 | SI
334 | EMETAL | S/E Talca | Piedras Blancas | 4 | 48.7 Hz | 1.3465 | 0.86175 | SI
335 | ENAMI HV LIRA | S/E Paipote | Fundición HV Lira | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.9 | 4.9 | SI
336 | ENAMI HV LIRA | S/E Paipote | Fundición HV Lira | 4 | Si df/dt<0,6 Hz/seg. y f=48,7 | 4.9 | 4.9 | SI
337 | ENAP REFINERIAS ACONCAGUA | S/E Con Con | Refinería Aconcagua | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3 | 3 | SI
338 | ENAP REFINERIAS ACONCAGUA | S/E Con Con | Refinería Aconcagua | 4 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 3 | 3 | SI
339 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-Alimentador Boc-SE Cab.9 | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0.82 | SI
340 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-Bomba al Rio J1329 Cab.107A | 4 | 48.7 Hz | 0.239 | 0.239 | SI
341 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-BombaJ585 Cab.108B | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.935 | 1.832 | SI
342 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-J1165 Cab.29A | 2 | 48.9 Hz | 0.356 | 0.356 | SI
343 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-J1202B MHC | 6 | 48.3 Hz | 2.2 | 2.2 | SI
344 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-OLE Cab.18 | 4 | 48.7 Hz | 0.67 | 0.684 | SI
345 | ENAP REFINERIAS BIO BIO | S/E Petropower | Enap Bio Bio-OLE Cab.23 | 2 | 48.9 Hz | 0.26 | 0.308 | SI
346 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Aldunate | 6 | 48.3 Hz | 6.618 | 2.339 | SI
347 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Barros Arana | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.962 | 2.628 | SI
348 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Bravo de Saravia | 6 | 48.3 Hz | 6.044 | 3.828 | SI
349 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | El Trabajo | 6 | 48.3 Hz | 8.034 | 2.315 | SI
350 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Gambino | 6 | 48.3 Hz | 6.399 | 2.073 | SI
351 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Hirmas | 5 | 48.5 Hz | 5.608 | 1.849 | SI
352 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | La Unión | 6 | 48.3 Hz | 6.412 | 2.325 | SI
353 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Los Aromos | 5 | 48.5 Hz | 5.114 | 2.546 | SI
354 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Los Castaños | 6 | 48.3 Hz | 2.993 | 0.111 | SI
355 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Panamericana | 6 | 48.3 Hz | 2.874 | 0.622 | SI
356 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Renca | 6 | 48.3 Hz | 5.532 | 2.433 | SI
357 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Vivaceta | 5 | 48.5 Hz | 5.113 | 2.344 | SI
358 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Altamirano | Yungay | 6 | 48.3 Hz | 5.02 | 0.694 | SI
359 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Apoquindo | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.44 | 1.33 | SI
360 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Azucenas | 4 | 48.7 Hz | 6.5 | 2.35 | SI
361 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Capitanía | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.55 | 2.18 | SI
362 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Centenario | 4 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.99 | 3.17 | SI
363 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Cristobal Colon | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.44 | 2.33 | SI
364 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | El Alba | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.97 | 2.52 | SI
365 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Fontana | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.27 | 2.42 | SI
366 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Las Condes | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.34 | 2.52 | SI
367 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Lo Arcaya | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.37 | 2.95 | SI
368 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Lo Saldes | 4 | 50 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.23 | 2.81 | SI
369 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Apoquindo | Manquehue | 4 | 48.7 Hz | 3.91 | 2.26 | SI
370 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Ciencias | 2 | 48.9 Hz | 4.5 | 1.6 | SI
371 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Cisterna | 2 | 48.9 Hz | 5.2 | 1.2 | SI
372 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Dávila | 2 | 48.9 Hz | 6.5 | 2.8 | SI
373 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | El Parrón | 2 | 48.9 Hz | 5.5 | 2.3 | SI
374 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Espejo | 2 | 48.9 Hz | 6.9 | 2.6 | SI
375 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Fernández Albano | 2 | 48.9 Hz | 5.6 | 1.4 | SI
376 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | General Freire | 2 | 48.9 Hz | 6.7 | 2.3 | SI
377 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | José Joaquín Prieto | 2 | 48.9 Hz | 2.2 | 0.9 | SI
378 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | José Miguel Carrera | 2 | 48.9 Hz | 5 | 2.4 | SI
379 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | La Granja | 2 | 48.9 Hz | 3.8 | 1.5 | SI
380 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Cisterna | Uruguay | 2 | 48.9 Hz | 3.5 | 1.5 | SI
381 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Fábrica | 5 | 48.5 Hz | 2.835 | 1.643 | SI
382 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Lincoyan | 5 | 48.5 Hz | 6.177 | 1.612 | SI
383 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Luis Cousiño | 5 | 48.5 Hz | 2.242 | 0.79 | SI
384 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Nataniel | 4 | 48.7 Hz | 3.695 | 0.882 | SI
385 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Unión Americana | 4 | 48.7 Hz | 3.328 | 0.944 | SI
386 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Viel | 4 | 48.7 Hz | 6.071 | 2.588 | SI
387 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Club Hipico | Zaror Marsella | 6 | 48.3 Hz | 3.12 | 2.5 | SI
388 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Diagonal Oriente | 6 | 48.3 Hz | 4.82 | 2.41 | SI
389 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Egaña | 6 | 48.3 Hz | 6.34 | 2.95 | SI
390 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Grecia | 6 | 48.3 Hz | 6.23 | 2.27 | SI
391 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | José Arrieta | 6 | 48.3 Hz | 4.46 | 2.2 | SI
392 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Oriental | 6 | 48.3 Hz | 5.65 | 2.77 | SI
393 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Quillagua | 6 | 48.3 Hz | 2.56 | 1.37 | SI
394 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E La Reina | Talinay | 6 | 48.3 Hz | 3.46 | 1.58 | SI
395 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Lo Valledor | Suiza | 6 | 48.3 Hz | 5.85 | 4.65 | SI
396 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Lo Valledor | Villa México | 6 | 48.3 Hz | 5.88 | 3.02 | SI
397 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Lo Valledor | Zurich | 5 | 48.5 Hz | 4.24 | 0.59 | SI
398 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Alessandri | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.12 | 2.5 | SI
399 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Chacarillas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.17 | 0.6 | SI
400 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Codornices | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6 | 2.57 | SI
401 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Departamental | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.37 | 3.19 | SI
402 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Froilan Roa | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.51 | 1.22 | SI
403 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Las Torres | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.34 | 2.54 | SI
404 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Punitaqui | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.29 | 1.8 | SI
405 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Ramón Cruz | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.9 | 2.51 | SI
406 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | San Luis | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.34 | 3.36 | SI
407 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Macul | Torneros | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.97 | 1.56 | SI
408 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Maipu | La Blanca | 5 | 48.5 Hz | 5.7 | 0.9 | SI
409 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Maipu | Las Parcelas | 5 | 48.5 Hz | 3.9 | 0.9 | SI
410 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Maipú | Lonquén | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.6 | 1.4 | SI
411 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Maipú | Rinconada | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.8 | 1.9 | SI
412 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Ochagavia | Caro | 2 | 48.9 Hz | 4.282 | 2.094 | SI
413 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Ochagavia | Feria | 5 | 48.5 Hz | 5.297 | 2.438 | SI
414 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Ochagavia | Gran Avenida | 2 | 48.9 Hz | 4.324 | 1.817 | SI
415 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Ochagavia | Pedro Aguirre Cerda | 2 | 48.9 Hz | 5.024 | 1.672 | SI
416 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Panamericana | Fronteras | 5 | 48.5 Hz | 2.3 | 1 | SI
417 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Aguirre Luco | 2 | 48.9 Hz | 7.46 | 2.57 | SI
418 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Juan Cristobal | 2 | 48.9 Hz | 3.58 | 1.73 | SI
419 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Las canteras | 5 | 48.5 Hz | 7.45 | 3.06 | SI
420 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Nahuelbuta | 5 | 48.5 Hz | 4.36 | 2.09 | SI
421 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Principal | 5 | 48.5 Hz | 4.61 | 2.27 | SI
422 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Recoleta | 5 | 48.5 Hz | 5.51 | 2.12 | SI
423 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Recoleta | Zapadores | 2 | 48.9 Hz | 5.59 | 2.38 | SI
424 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | Cabildo | 5 | 48.5 Hz | 1.565 | 0.469 | SI
425 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | Los Copihues | 5 | 48.5 Hz | 5.104 | 1.781 | SI
426 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | San Isidro | 5 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.812 | 1.9978 | SI
427 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | San Joaquin | 5 | 48.5 Hz | 0.985 | 0.387 | SI
428 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | Sumar Nylon | 5 | 48.5 Hz | 0.06 | 0 | SI
429 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Joaquin | Talcahuano | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.442 | 2.139 | SI
430 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | Barrancas | 4 | 48.7 Hz | 4.694 | 2.192 | SI
431 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | José Joaquín Pérez | 4 | 48.7 Hz | 5.28 | 2.18 | SI
432 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | Las Rejas | 4 | 48.7 Hz | 4.043 | 2.086 | SI
433 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | Pajaritos | 4 | 48.7 Hz | 4.682 | 3.235 | SI
434 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | Porto Seguro | 4 | 48.7 Hz | 6.621 | 2.479 | SI
435 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E San Jose | Valdovinos | 4 | 48.7 Hz | 5.303 | 1.981 | SI
436 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | José Domingo Cañas | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.72 | 1.3 | SI
437 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | Las Acacias | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.47 | 2.38 | SI
438 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | Sucre | 5 | 48.5 Hz | 7.33 | 3.22 | SI
439 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | Villa Olímpica | 5 | 48.5 Hz | 7.2 | 2.96 | SI
440 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | Villaseca | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.91 | 3.41 | SI
441 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Elena | Zañartu | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.72 | 1.75 | SI
442 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Agua Santa | 4 | 48.7 Hz | 4.879 | 2.674 | SI
443 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Campanario | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.205 | 2.044 | SI
444 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Carvallo | 2 | 48.9 Hz | 3.48 | 1.846 | SI
445 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Las Naciones | 2 | 48.9 Hz | 4.073 | 2.747 | SI
446 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Milagro | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.227 | 2.168 | SI
447 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Santa Marta | Satélite | 2 | 48.9 Hz | 3.824 | 1.7 | SI
448 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | 11 de Septiembre | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.66 | 1.73 | SI
449 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Andres Bello | 4 | 48.7 Hz | 6.77 | 1.73 | SI
450 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | C. San Carlos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.02 | 3.14 | SI
451 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Carmencita | 4 | 48.7 Hz | 6.12 | 2.48 | SI
452 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | El Bosque | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.48 | 2.02 | SI
453 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Francisco de Aguirre | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 8.42 | 3.38 | SI
454 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Holanda | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.01 | 2.45 | SI
455 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Leguia | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 8.38 | 2.55 | SI
456 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Marchant Pereira | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 8.93 | 2.2 | SI
457 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Napoleon | 4 | 48.7 Hz | 7.06 | 1.58 | SI
458 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Presidente Riesco | 4 | 48.7 Hz | 4.39 | 1.26 | SI
459 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E Vitacura | Tajamar | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.15 | 1.42 | SI
460 | FUNDICIÓN TALLERES | S/E R | RANCAGUA - R 66KV | 2 | 48.9 Hz | 0.38254 | 0.46638 | SI
461 | GRUPO SAESA | S/E Cabrero | Cabrero | 2 | 48.9 Hz | 1.888 | 0.757 | SI
462 | GRUPO SAESA | S/E Cabrero | Yumbel | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.811 | 1.194 | SI
463 | GRUPO SAESA | S/E Cholguán | Tucapel | 6 | 48.3 Hz | 3.47 | 1.041 | SI
464 | GRUPO SAESA | S/E Lota | Colcura | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.07 | 0 | SI
465 | GRUPO SAESA | S/E Lota | Lota Alto | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.08 | 0 | SI
466 | GRUPO SAESA | S/E Melipulli | Cayenel | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 8.391 | 3.591 | SI
467 | GRUPO SAESA | S/E Melipulli | Mirasol | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.168 | 1.245 | SI
468 | GRUPO SAESA | S/E Negrete | Nacimiento | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.847 | 2.172 | SI
469 | GRUPO SAESA | S/E Negrete | Renaico | 4 | 48.7 Hz | 0.599 | 0.541 | SI
470 | GRUPO SAESA | S/E Osorno | Antonio Varas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 4.691 | 1.333 | SI
471 | GRUPO SAESA | S/E Osorno | Germán Hube | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 7.177 | 4.79 | SI
472 | GRUPO SAESA | S/E Osorno | Los Carrera | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.983 | 2.833 | SI
473 | GRUPO SAESA | S/E Picarte | Picarte Sur | 5 | 48.5 Hz | 5.6 | 2.404 | SI
474 | GRUPO SAESA | S/E Picarte | Schneider | 6 | 48.3 Hz | 6.5 | 0.429 | SI
475 | GRUPO SAESA | S/E Pid Pid | Castro Alto | 4 | 48.7 Hz | 5.535 | 1.223 | SI
476 | GRUPO SAESA | S/E Pid Pid | Piruquina | 2 | 48.9 Hz | 0.533 | 0.394 | SI
477 | GRUPO SAESA | S/E Valdivia | Balmaceda | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.7 | 0 | SI
478 | GRUPO SAESA | S/E Valdivia | Las Ánimas | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 5.76 | 2.451 | SI
479 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0.9 | SI
480 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 2 | 48.9 Hz | 0 | 0.9 | SI
481 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 0 | 0.9 | SI
482 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 4 | 48.7 Hz | 0 | 0.9 | SI
483 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 5 | 48.5 Hz | 0 | 0.9 | SI
484 | INCHALAM | S/E San Vicente | Inchalam | 6 | 48.3 Hz | 0 | 0.9 | SI
485 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Linares Norte | Barrio Industrial | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 3.9111 | 0.56776 | SI
486 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Linares Norte | Linares Norte | 2 | 48.9 Hz | 5.4611 | 0.15738 | SI
487 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Linares Norte | Linares Sur | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 6.1641 | 1.4359 | SI
488 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Longaví | Longaví | 2 | 48.9 Hz | 8.8592 | 1.0003 | SI
489 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Yerbas Buenas | Llano Blanco | 2 | 48.9 Hz | 6.1535 | 1.3378 | SI
490 | LUZ LINARES/PARRAL | S/E Yerbas Buenas | Peñielas | 2 | 48.9 Hz | 2.1107 | 0.28893 | SI
491 | MASISA | S/E Planta MAPAL | Aserrin Picador Encolado y Prensa Mende | 4 | 48.7 Hz | Sin Información | Sin Información | SI
492 | MASISA | S/E Planta MAPAL | Georgia Pacific | 2 | 48.9 Hz | Sin Información | Sin Información | SI
493 | MASISA | S/E Planta MAPAL | Linea Terminacion | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
494 | MASISA | S/E Planta MAPAL | Viruteras, Clasificado y Secado Mende | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | Sin Información | Sin Información | SI
495 | MELON S.A. | S/E Calera Centro | Cemento Melón | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | Sin Información | Sin Información | SI
496 | MELON S.A. | S/E Calera Centro | Cemento Melón | 4 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | Sin Información | Sin Información | SI
497 | METRO | S/E S/E Metro | Alumbrado Líneas 1-2-5 | 2 | 48,9 Hz | 1.844 | 1.692 | SI
498 | METRO | S/E S/E Metro | Tracción Línea 5 | 1 | 49 Hz -0,6 Hz/seg | 7.7604 | 3.8556 | SI
499 | METRO VALPARAÍSO | S/E El Sol | MERVAL | 6 | 48.3 Hz | 1.9204 | 0.50362 | SI
500 | MIN. MANTOS DE ORO | S/E Carrera Pinto | La Coipa | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 3 | 0 | SI
501 | MIN. MANTOS DE ORO | S/E Carrera Pinto | La Coipa | 2 | 48.9 Hz | 0.4 | 0 | SI
502 | MIN. MANTOS DE ORO | S/E Carrera Pinto | La Coipa | 5 | 48.5 Hz | 1.4 | 0 | SI
503 | MINERA LAS CENIZAS | S/E Diego de Almagro | Taltal - Las Luces | 3 | f<48,8 y df/dt>0,6 Hz/seg o 48,5 (lo primero que ocurra) | 5.2116 | 4.7487 | SI
504 | MINERA LAS CENIZAS | S/E Diego de Almagro | Taltal - Las Luces | 5 | f<48,8 y df/dt>0,6 Hz/seg o 48,5 (lo primero que ocurra) | 5.2116 | 4.7487 | SI
505 | MINERA LAS CENIZAS | S/E Diego de Almagro | Taltal - Oxidos | 3 | f<48,8 y df/dt>0,6 Hz/seg o 48,5 (lo primero que ocurra) | 2.4651 | 2.1682 | SI
506 | MINERA LAS CENIZAS | S/E Diego de Almagro | Taltal - Oxidos | 5 | f<48,8 y df/dt>0,6 Hz/seg o 48,5 (lo primero que ocurra) | 2.4651 | 2.1682 | SI
507 | MINERA MARICUNGA | S/E El Refugio | Chancado Primario | 1 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 2.3 | 2.3 | SI
508 | MINERA MARICUNGA | S/E El Refugio | Chancado Primario | 5 | f < 49 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.5 (lo primero que ocurra) | 2.3 | 2.3 | SI
509 | MINERA PELAMBRES | S/E Quillota | Min. Pelambres | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 13.5 | 13.5 | SI
510 | MINERA PELAMBRES | S/E Quillota | Min. Pelambres | 2 | 48.9 Hz | 13.5 | 13.5 | SI
511 | MINERA PELAMBRES | S/E Quillota | Min. Pelambres | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 13.5 | 13.5 | SI
512 | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | motores de molinos | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.5944 | 2.308 | SI
513 | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | motores de molinos | 2 | 48.9 Hz | 1.8039 | 1.7775 | SI
514 | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | motores de molinos | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.9725 | 2.0745 | SI
515 | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | motores de molinos | 4 | 48.7 Hz | 1.8515 | 1.8125 | SI
516 | MOLY COP | S/E San Vicente | Moly Cop | 1 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 9 | 9 | SI
517 | MOLY COP | S/E San Vicente | Moly Cop | 4 | f < 49.0 y df/dt > 0,6 Hz/seg o 48.7 (lo primero que ocurra) | 9 | 9 | SI
518 | OCCIDENTAL CHEMICAL | S/E OXY | OXY | 3 | 48.8 Hz, -0. 6 Hz/seg (8) | 19.61 | 20.9777 | SI
519 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.5519 | 1.9403 | SI
520 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 2 | 48.9 Hz | 1.5519 | 1.9403 | SI
521 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 3 | 48.8 Hz, -0.6 Hz/seg | 1.5519 | 1.9403 | SI
522 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 4 | 48.3 Hz | 1.5519 | 1.9403 | SI
523 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 5 | 48.7 Hz | 1.5519 | 1.9403 | SI
524 | PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO | S/E Papeles Bío Bio | Papeles Bío Bio | 6 | 48.5 Hz | 1.5519 | 1.9403 | SI
525 | PETROQUIM | S/E Petropower | Petroquim-Extrusora Mex | 1 | 49 Hz, -0.6 Hz/seg | 2.22 | 2.27 | SI

## EDAC Contingencia Especifica
Anexos Informe de SSCC 2020 - versión septiembre 2020
Contingencia Específica de la Línea 66 kV San Javier – Constitución
Coordinado | Subestación | Alimentador | Escalón | Ajustes Frecuencia (Modo Isla)
|  |  |  | Umbral [Hz] | Gradiente [Hz/seg]
CGE | S/E Constitución | Purapel 52E1 | 1 | 48.6 | No aplica
CGE | S/E Constitución | La Rueda 52E8 | 1 | 48.6 | No aplica
CGE | S/E Constitución | Santa María 52E3 | 2 | 48.5 | No aplica
CGE | S/E Constitución | Pangalillo 52E6 | 2 | 48.5 | No aplica
CGE | S/E Constitución | Falucho 52E4 | 3 | 48.3 | No aplica
CGE | S/E Constitución | El Dique 52E7 | 3 | 48.3 | No aplica
CGE | S/E Constitución | Energía Verde 52ET2 | 4 | 49 | -2.7
Nota: El Modo Isla se habilita cuando el interruptor 52B1 en S/E Constitución se encuentra abierto.
EDAC en Zona Coronel por operación del sistema 154 kV Bocamina-Lagunillas.
Este esquema se activa ante una desconexión intempestiva de la Línea 154 kV Lagunillas - Bocamina - Coronel.
Si la suma de las cargas de los paños Concepción B8 y B11 asociados a las líneas de 66kV Concepción - Coronel N°1 y N°2, se encuentra en el rago 115% y 160% de la capacidad de la línea, se desconectarán los siguientes paños.
Coordinado | Subestación | Paño | Verificado transitoriamente año 2020
CGE | S/E Coronel | Coronel B1 | SI
CGE | S/E Coronel | Coronel B2 | SI
CGE | S/E Coronel | Coronel B3 | SI
CGE | S/E Coronel | Coronel BT6 | SI
Si la suma de las cargas de los paños Concepción B8 y B11 asociados a las líneas de 66kV Concepción - Coronel N°1 y N°2, se encuentra sobre 160% de la capacidad de la línea, se desconectarán los siguientes paños.
Coordinado | Subestación | Paño | Verificado transitoriamente año 2020
CGE | S/E Coronel | Coronel B8 | SI
CGE | S/E Coronel | Coronel B9 | SI
PDCC Fase 1: Contingencia Línea Quillota – Polpaico 2x220 kV
Coordinado | Carga comprometida [MW] | Ajustes Frecuencia |  | Verificado transitoriamente año 2020 | Observaciones
|  | Umbral [Hz] | Gradiente [Hz/seg] | Observaciones | Observaciones
Angloamerican (División El Soldado) | 6.8 | 49.5 | -1.9 | SI | EDAC dínamico.
Angloamerican (División Los Bronces) | 38.1 | 49.5 | -1.2 | SI | EDAC dínamico.
Cementos Melón | 2.4 | 49.5 | -1.9 | SI
Cementos Polpaico | 10.0 | 49.5 | -1.9 | SI
CMPC Cartulinas (Procart) | 12.0 | 49.5 | -1.9 | SI
CMPC Papeles Cordillera (Puente Alto) | 7.6 | 49.5 | -1.9 | SI
Codelco (División Andina) | 18.0 | 49.5 | -1.2 | SI
Codelco (División El Teniente) | 50.0 | 49.5 | -1.9 | SI
Codelco (División Ventanas) | 9.5 | 49.5 | -1.9 | SI
Cristalerías Chile | 2.2 | 49.5 | -1.9 | SI
Minera Los Pelambres (Piuquenes) | 28.5 | 49.5 | -1.9 | SI
Minera Valle Central | 2.4 | 49.5 | -0.9 | SI
| 5.4 | 49.5 | -1.2 | SI
Grupo CGE | 71.0 | 49.5 | -0.9/-1.9 | SI
Enel Distribución | 345 | 49.5 | -0.9/-1.2/-1.9 | SI
Chilquinta | 53.7 | 49.5 | -0.9/-1.2/-1.9 | SI
E. E. Puente Alto | 6.4 | 49.5 | -0.9/-1.2/-1.9 | SI
El Litoral | 2.55 | 49.5 | -0.9/-1.2/-1.9 | SI
Nota: el mismo esquema se mantiene para el PDCC Fase 3: Falla línea Quillota – San Luis 2x220 kV.

## EDAG Contingencia Especifica
Anexos Informe de SSCC 2020 - versión septiembre 2020
PDCC Fase 1: Contingencia Línea Quillota – Polpaico 2x220 kV.
N° | Coordinado | Unidad Generadora | Potencia Bruta Máxima | Potencia Bruta Mínima | Verificado transitoriamente año 2020
1 | Colbún | Nehuenco I TG | 225 | 145 | SI
2 | Colbún | Nehuenco I TV | 115 | 0 | SI
3 | Colbún | Nehuenco II TG | 245 | 170 | SI
4 | Colbún | Nehuenco II TV | 145.334 | 0 | SI
5 | Colbún | Nehuenco III 1 | 92 | 60 | SI
6 | Enel Generación | Quintero TG1A | 128 | 65 | SI
7 | Enel Generación | Quintero TG1B | 129 | 65 | SI
8 | Enel Generación | San Isidro I TG | 240 | 113 | SI
9 | Enel Generación | San Isidro I TV | 139 | 0 | SI
10 | Enel Generación | San Isidro II TG | 259.448 | 105 | SI
11 | Enel Generación | San Isidro II TV | 132 | 0 | SI