## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 10/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
02/10/2020 07:32:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en los conductores comprendidos entre los terminales de media tensión del transformador N°3 de S/E Procart y el paño ET3 de dicha S/E. El origen de la falla se debió a la acción de un animal. | Transmisión Dedicada | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV | CARTULINAS CMPC | --- | 02/10/2020 09:12:00 | 1.6667 | 25 | 41.6667 | 50
02/10/2020 07:32:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en los conductores comprendidos entre los terminales de media tensión del transformador N°3 de S/E Procart y el paño ET3 de dicha S/E. El origen de la falla se debió a la acción de un animal. | Transmisión Dedicada | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV | CARTULINAS CMPC | --- | 02/10/2020 09:13:00 | 1.6833 | 25 | 42.0833 | 50
02/10/2020 12:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - Mandinga, por operación de protecciones, ante falla originada por máquina excavadora al acortar distancia con conductor energizado, fa | Generación | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 13:47:00 | 0.86667 | 3.5 | 3.0333 | 4.8
02/10/2020 12:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - Mandinga, por operación de protecciones, ante falla originada por máquina excavadora al acortar distancia con conductor energizado, fa | Generación | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 13:59:00 | 1.0667 | 1.3 | 1.3867 | 4.8
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:36:00 | 0.95 | 0 | 0 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:36:00 | 0.95 | 14 | 13.3 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:36:00 | 0.95 | 0 | 0 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:36:00 | 0.95 | 0 | 0 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:37:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:37:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:37:00 | 0.96667 | 26 | 25.1333 | 40
02/10/2020 22:39:00 | La desconexión forzada de las barras Nº1 y Nº3 12 kV de S/E La Cisterna ocurrió debido a la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente, provocada por falla en el interruptor acoplador de ambas barras, causado por la descarga eléctrica a t | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/10/2020 23:37:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 40
03/10/2020 12:45:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT y 52CT de S/E Mapal, correspondientes al transformador N°1 154/13.2 kV, por medio de la operación de su protección instantánea de sobrecorriente de fases del lado 154 kV y la consiguiente operaci | Transmisión Dedicada | 960 | S/E MAPAL | 1152154 | BA S/E MAPAL 154KV | MASISA | --- | 03/10/2020 14:10:00 | 1.4167 | 5.99 | 8.4858 | 5.99
06/10/2020 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de protecciones debido a incendio cercano a la línea y posterior corte de conductor, entre las estructuras N°16 y N°17. La causa de la falla es atri | Transmisión Dedicada | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131247 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/10/2020 19:56:00 | 4.0333 | 0.07 | 0.28233 | 8.39
06/10/2020 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de protecciones debido a incendio cercano a la línea y posterior corte de conductor, entre las estructuras N°16 y N°17. La causa de la falla es atri | Transmisión Dedicada | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131247 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/10/2020 21:51:00 | 5.95 | 8.32 | 49.504 | 8.39
08/10/2020 19:58:00 | La desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Zaldívar ocurrió debido a la operación de su respectiva protección diferencial de barra, provocada por error de operador que activa un contacto de disparo de dicha protección, durante trabajos de puesta en | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 2384209 | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | MINERA ZALDIVAR LTDA. | --- | 08/10/2020 20:12:00 | 0.23333 | 25 | 5.8333 | 50
08/10/2020 19:58:00 | La desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Zaldívar ocurrió debido a la operación de su respectiva protección diferencial de barra, provocada por error de operador que activa un contacto de disparo de dicha protección, durante trabajos de puesta en | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 2384427 | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | --- | 08/10/2020 20:12:00 | 0.23333 | 25 | 5.8333 | 50
09/10/2020 16:38:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - Mandinga, por operación de sus protecciones ante falla originada por camión tolva al acortar distancia con conductor energizado (fase | Transmisión Dedicada | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/10/2020 17:00:00 | 0.36667 | 5.5 | 2.0167 | 5.5
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 13.9 | 0.695 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 1.4 | 0.07 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 1.4 | 0.07 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 1 | 0.05 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 2.7 | 0.135 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:55:00 | 0.05 | 9.8 | 0.49 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 12:58:00 | 0.1 | 0.18 | 0.018 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:00:00 | 0.13333 | 0.39 | 0.052 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:05:00 | 0.21667 | 0.65 | 0.14083 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:10:00 | 0.3 | 0.56 | 0.168 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:14:00 | 0.36667 | 1.48 | 0.54267 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:15:00 | 0.38333 | 1.44 | 0.552 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:18:00 | 0.43333 | 1.2 | 0.52 | 37.2
11/10/2020 12:52:00 | Debido a una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de ambos circuitos de la línea 1x66 kV Coronel ? Andalicán y 1x66 kV El Manco ? Andalicán, entre las estructuras N°35 y N°36, comunes a ambas líneas, se produjeron las aperturas automátic | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/10/2020 13:20:00 | 0.46667 | 0.3 | 0.14 | 37.2
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 2.23 | 0.5575 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 3.9 | 1.17 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 1.99 | 0.72967 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 08:58:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0.9 | 0.585 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0.62 | 0.41333 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:16:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0.98 | 0.91467 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:32:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 5.44 | 5.168 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:33:00 | 0.95 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 1.45 | 1.4983 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 09:38:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 1.76 | 6.512 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 08:36:00 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Marta debido a una falla en el alimentador de 12 kV Satélite, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador, al estar bloqueada por falla. Lo anterior provocó la desc | Transmisión Zonal | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 14/10/2020 12:18:00 | 3.7 | 0 | 0 | 19.27
14/10/2020 10:29:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Coloso, asociado al circuito 1 de la línea 2x220 kV Coloso ? O?Higgins, por operación de la función direccional de sobrecorriente residual del sistema 1 de protección. El origen de la apertura | Transmisión Dedicada | 1857 | S/E COLOSO | 2057419 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | MINERA ESCONDIDA | --- | 14/10/2020 10:32:00 | 0.05 | 75 | 3.75 | 75
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/10/2020 23:54:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/10/2020 23:54:00 | 0.26667 | 4.7 | 1.2533 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/10/2020 23:54:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:02:00 | 0.4 | 0 | 0 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:02:00 | 0.4 | 4.1 | 1.64 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:02:00 | 0.4 | 0 | 0 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:36:00 | 0.96667 | 5.3 | 5.1233 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:36:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 20.6
16/10/2020 23:38:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, debido a una falla bifásica de las fases B y C en dicha línea, provocada | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/10/2020 00:36:00 | 0.96667 | 6.5 | 6.2833 | 20.6
19/10/2020 07:00:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla m | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 19/10/2020 08:22:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 8.604
19/10/2020 07:00:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla m | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 19/10/2020 08:22:00 | 1.3667 | 7.826 | 10.6955 | 8.604
19/10/2020 07:00:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla m | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 19/10/2020 09:00:00 | 2 | 0.028 | 0.056 | 8.604
19/10/2020 07:00:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, correspondiente a la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla m | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 19/10/2020 09:00:00 | 2 | 0.75 | 1.5 | 8.604
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0213247 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 3.2 | 0.69333 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578247 | BA S/E HUALTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 1.4 | 0.30333 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578104 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COPELEC | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 0.7 | 0.15167 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 2.3 | 0.49833 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COPELEC | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 0.6 | 0.13 | 8.3
20/10/2020 09:28:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, cuya causa corresponde a ?corte de conductor de línea sin causa aparente en vano 53-54?, según lo informado por CGE S.A., señalando dicha empresa además que al realizar reco | Transmisión Zonal | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 1143126 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | EFE | --- | 20/10/2020 09:41:00 | 0.21667 | 0.1 | 0.021667 | 8.3
24/10/2020 05:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 10.36 km desde S/E | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/10/2020 07:05:00 | 2.0167 | 0.028 | 0.056467 | 7.127
24/10/2020 05:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 10.36 km desde S/E | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 24/10/2020 07:05:00 | 2.0167 | 7.099 | 14.3163 | 7.127
24/10/2020 15:34:00 | La empresa CGE S.A. indica que se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1A de S/E Padre Hurtado, en respaldo del interruptor 52E2, asociado al alimentador Las Brisas, producto de falla en redes de media tensión. quedando desenergizada la barr | Transmisión Zonal | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 2795247 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/10/2020 15:37:00 | 0.05 | 7.56 | 0.378 | 7.56
26/10/2020 17:45:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, originada por apertura de puente de su fase central en estructura N°67 del tramo Talca - La Palma (la que queda operando con dos fases), tras la cual se produce la operación del | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 26/10/2020 18:36:00 | 0.85 | 11.23 | 9.5455 | 17.968
26/10/2020 17:45:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, originada por apertura de puente de su fase central en estructura N°67 del tramo Talca - La Palma (la que queda operando con dos fases), tras la cual se produce la operación del | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 26/10/2020 18:36:00 | 0.85 | 0 | 0 | 17.968
26/10/2020 17:45:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, originada por apertura de puente de su fase central en estructura N°67 del tramo Talca - La Palma (la que queda operando con dos fases), tras la cual se produce la operación del | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | --- | 26/10/2020 18:36:00 | 0.85 | 2.246 | 1.9091 | 17.968
26/10/2020 17:45:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, originada por apertura de puente de su fase central en estructura N°67 del tramo Talca - La Palma (la que queda operando con dos fases), tras la cual se produce la operación del | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 26/10/2020 18:36:00 | 0.85 | 2.246 | 1.9091 | 17.968
26/10/2020 17:45:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, originada por apertura de puente de su fase central en estructura N°67 del tramo Talca - La Palma (la que queda operando con dos fases), tras la cual se produce la operación del | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567114 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | --- | 26/10/2020 18:36:00 | 0.85 | 2.246 | 1.9091 | 17.968
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:26:00 | 0.083333 | 13.9 | 1.1583 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3468085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:26:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3469085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:26:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3468085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:26:00 | 0.083333 | 2.78 | 0.23167 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3469085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:26:00 | 0.083333 | 2.78 | 0.23167 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:29:00 | 0.13333 | 9.4 | 1.2533 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:29:00 | 0.13333 | 9.4 | 1.2533 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:32:00 | 0.18333 | 1.95 | 0.3575 | 42.16
27/10/2020 13:21:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió en la estructura N°93. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la fa | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/10/2020 13:32:00 | 0.18333 | 1.95 | 0.3575 | 42.16
28/10/2020 17:44:00 | Se produjo una falla monofásica en el circuito 1 de la línea 2x66 kV Concepción ? Coronel, la cual fue despejada mediante la apertura automática de los interruptores 52B8 de S/E Coronel y 52B8 de S/E Concepción, por operación de sus respectivas funciones | Transmisión Zonal | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 1154126 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EFE | --- | 28/10/2020 19:10:00 | 1.4333 | 4 | 5.7333 | 19
28/10/2020 17:44:00 | Se produjo una falla monofásica en el circuito 1 de la línea 2x66 kV Concepción ? Coronel, la cual fue despejada mediante la apertura automática de los interruptores 52B8 de S/E Coronel y 52B8 de S/E Concepción, por operación de sus respectivas funciones | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PAPELES BIO BIO | --- | 28/10/2020 18:19:00 | 0.58333 | 3 | 1.75 | 19
28/10/2020 17:44:00 | Se produjo una falla monofásica en el circuito 1 de la línea 2x66 kV Concepción ? Coronel, la cual fue despejada mediante la apertura automática de los interruptores 52B8 de S/E Coronel y 52B8 de S/E Concepción, por operación de sus respectivas funciones | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PAPELES BIO BIO | --- | 28/10/2020 19:29:00 | 1.75 | 12 | 21 | 19
01/10/2020 20:55:00 | De acuerdo a corte de energía en solicitud 2020075234, se realizará en paralelo el cambio de cadena de aislador que actualmente tiene desprendimiento entre capucha y dieléctrico (en un aislador). La actividad consiste en cambio de cadena de aislador en es | Transmisión Zonal | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1409133 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | CAP CMP | --- | 02/10/2020 04:00:00 | 7.0833 | 29 | 205.4167 | 29
23/10/2020 19:07:00 | En S/E Diego de Almagro: reemplazo relé de protección de sobrecorriente. correspondiente Paño H6, por falla. | Transmisión Zonal | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 0483108 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | EMELAT | --- | 24/10/2020 15:22:00 | 20.25 | 0 | 0 | 15.3333
23/10/2020 19:07:00 | En S/E Diego de Almagro: reemplazo relé de protección de sobrecorriente. correspondiente Paño H6, por falla. | Transmisión Zonal | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625163 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 24/10/2020 15:22:00 | 20.25 | 7.6667 | 155.25 | 15.3333
23/10/2020 19:07:00 | En S/E Diego de Almagro: reemplazo relé de protección de sobrecorriente. correspondiente Paño H6, por falla. | Transmisión Zonal | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625219 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | Codelco Chile - División Salvador | --- | 24/10/2020 15:22:00 | 20.25 | 7.6667 | 155.25 | 15.3333
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 0136247 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 10.8
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 0243247 | BA S/E CHILLAN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 7.2 | 15.96 | 10.8
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724247 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 10.8
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 0136104 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COPELEC | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 1.2 | 2.66 | 10.8
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 0243104 | BA S/E CHILLAN 15KV | COPELEC | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 1.2 | 2.66 | 10.8
29/10/2020 01:45:00 | Por la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de las instalaciones se requiere intervenir punto con sobre temperatura, ubicado en transformador de corriente relacionado con el paño CT4. | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724104 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COPELEC | --- | 29/10/2020 03:58:00 | 2.2167 | 1.2 | 2.66 | 10.8
23/10/2020 07:42:00 | Se encuentra una alta filtración de aceite en mufa de cable enlace Mina-Molino 66 kV, por lo cual se debe rehacer mufa. | Transmisión Dedicada | 900 | S/E MOLINOS | 1422221 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 23/10/2020 20:00:00 | 12.3 | 7.5 | 92.25 | 7.5