## STD considerados
Anexo 1: Instalaciones ECTD-2020 - Información Técnica
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Sección tramo dedicado | Nombre línea informe | Límite térmico [kA] (25 °C) | Capacidad transformador [MVA] (máx. refrig.) | Limite serie por TTCC [kA] | Nombre tramo CNE | Fuente calificación
2127 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Chapiquiña - Tap El Águila | 0.41595 | - | 0.6 | Chapiquiña 066->El Aguila 066 | Res. Ex. N°244/2019
2128 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Tap El Águila - Arica | 0.41595 | - | 0.6 | El Aguila 066->Arica 066 | Res. Ex. N°244/2019
2129 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | Línea 1x66 kV Central Diésel Arica - Tap Quiani | 0.35908 | - | 0.6 | Arica Diesel 066->Tap Quiani 066 | Res. Ex. N°244/2019
2130 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Arica - Tap Quiani | 0.35908 | - | 0.6 | Arica 066->Tap Quiani 066 | Res. Ex. N°244/2019
1889 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | 0.72435 | - | 0.3 | Pozo Almonte CMCC 110->Cerro Colorado 110 | Res. Ex. N°244/2019
2139 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC | 0.32333 | - | 0.1 | Tap Bombeo 2 HMC 066->La Cascada HCM 066 | Res. Ex. N°244/2019
2133 | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | Línea 1x66 kV Iquique - Pozo Almonte | 0.499 | - | 0.4 | Iquique 066->Pozo Almonte 066 | Res. Ex. N°244/2019
2140 | POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - Tap Tamarugal | 0.386 | - | 0.4 | Pozo Almonte 066->Tap Tamarugal 066 | Res. Ex. N°244/2019
2149 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | Línea 1x66 kV La Huayca II - Tap Tamarugal | 0.57332 | - | 0.4 | Tap Tamarugal 066->La Huayca II 066 | Res. Ex. N°244/2019
3455 | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220kV | Línea 1x220 kV Granja Solar - Lagunas | 0.761 | - | 1.2 | - | Criterio interno
3694 | LAGUNAS - EST, 180 220KV C1 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.45 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3695 | EST. 180 - EST. 202 220KV C1 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.59 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3723 | Est. 202 – Est. 296 220 kV C1 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.579 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3725 | Est. 296 – Collahuasi 220 kV C1 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.579 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3697 | LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.45 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3698 | EST. 180 - EST. 202 220KV C2 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.59 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3724 | Est. 202 – Est. 296 220 kV C2 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.579 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3726 | Est. 296 – Collahuasi 220 kV C2 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.579 | - | 0.4 | Lagunas 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3046 | SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1 | Línea 1x220 kV Santa Rita - San Simón | 0.803 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3691 | ENCUENTRO - EST, 346 220KV C1 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.507 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3692 | EST. 346 - EST. 399 220KV C1 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.685 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3693 | EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.626 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
2008 | ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.579 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
2009 | EST. 346 - EST. 399 220KV C2 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.789 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
2010 | EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.728 | - | 0.6 | Encuentro 220->Collahuasi 220 | Res. Ex. N°244/2019
2099 | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | Línea 1x220 kV PEQ - Tap Quillagua | 0.7649 | - | 0.6 | Quillagua 220->PEQ 220 | Res. Ex. N°244/2019
1975 | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Cerro Pabellón - Conchi | 0.88788 | - | 0.4 | Conchi 220->Cerro Pabellon 220 | Res. Ex. N°244/2019
1976 | CONCHI - EST, 274 B 220KV C1 | Línea 1x220 kV Conchi - El Abra | 0.72454 | - | 0.6 | Conchi 220->El Abra 220 | Res. Ex. N°244/2019
1977 | EST. 274 B - EL ABRA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Conchi - El Abra | 1.0441 | - | 0.6 | Conchi 220->El Abra 220 | Res. Ex. N°244/2019
1981 | CRUCERO - EST, 178 220KV C1 (C) | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | 0.72454 | - | 0.8 | Crucero 220->Conchi 220 | Res. Ex. N°244/2019
1982 | EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | 0.72454 | - | 0.8 | Crucero 220->Conchi 220 | Res. Ex. N°244/2019
1983 | EST. 274 A - CONCHI 220KV C1 | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | 0.72454 | - | 0.8 | Crucero 220->Conchi 220 | Res. Ex. N°244/2019
3160 | CENTRAL TOCOPILLA - EST, N°35, 110KV C3 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | 0.469 | - | 0.6 | Tocopilla 110->Tamaya 110 | Res. Ex. N°244/2019
3161 | EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C3 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | 0.469 | - | 0.6 | Tocopilla 110->Tamaya 110 | Res. Ex. N°244/2019
3162 | CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°35. 110KV C4 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | 0.469 | - | 0.6 | Tocopilla 110->Tamaya 110 | Res. Ex. N°244/2019
3163 | EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C4 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | 0.469 | - | 0.6 | Tocopilla 110->Tamaya 110 | Res. Ex. N°244/2019
2055 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | Línea 2x220 kV Norgener - Tap Barriles | 0.65805 | - | 1.2 | Barriles 220->Norgener 220 | Res. Ex. N°244/2019
2058 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | Línea 2x220 kV Norgener - Tap Barriles | 1.09 | - | 1.2 | Barriles 220->Norgener 220 | Res. Ex. N°244/2019
2056 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | Línea 2x220 kV Tap Barriles - Tap La Cruz | 0.65805 | - | Sin información | La Cruz 220->Barriles 220 | Res. Ex. N°244/2019
2059 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | Línea 2x220 kV Tap Barriles - Tap La Cruz | 1.09 | - | Sin información | La Cruz 220->Barriles 220 | Res. Ex. N°244/2019
2057 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | Línea 2x220 kV Tap La Cruz - Crucero | 1.09 | - | Sin información | La Cruz 220->Crucero 220 | Res. Ex. N°244/2019
2060 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | Línea 2x220 kV Tap La Cruz - Crucero | 1.09 | - | Sin información | La Cruz 220->Crucero 220 | Res. Ex. N°244/2019
3069 | TOCOPILLA - EST, N°24 220 KV C1 (7A) | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 1.325 | - | 0.6 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 | Res. Ex. N°244/2019
3300 | EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C1 (7A) | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 1.142 | - | 0.6 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 | Res. Ex. N°244/2019
3074 | TOCOPILLA - EST. N°24 220KV C2 (6A) | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 1.325 | - | 0.6 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 | Res. Ex. N°244/2019
3301 | EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 (6A) | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 1.142 | - | 0.6 | Tocopilla 220->Tap El Loa 220 | Res. Ex. N°244/2019
3155 | CENTRAL TOCOPILLA - EST, N°36, 110KV C1 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.265 | - | 0.4 | Tocopilla 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
3156 | EST. N°36 - A. 110KV C1 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.428 | - | 0.4 | Tocopilla 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
3157 | CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C2 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.265 | - | 0.4 | Tocopilla 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
3158 | EST. N°36 - EST. N°72. 110KV C2 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.428 | - | 0.4 | Tocopilla 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
3159 | EST. N°72 - A. 110KV C2 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.428 | - | 0.4 | Tocopilla 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
1992 | CRUCERO - EST, 178 220KV C1 (RT) | Línea 1x220 kV Crucero - Radomiro Tomic | 1.145 | - | 0.6 | Crucero 220->Radomiro Tomic 220 | Res. Ex. N°244/2019
3102 | EST. 178 - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | Línea 1x220 kV Crucero - Radomiro Tomic | 1.145 | - | 0.6 | Crucero 220->Radomiro Tomic 220 | Res. Ex. N°244/2019
1857 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110kV C1 L3B | Línea 1x110 kV Central Diésel Tamaya - A | 0.692 | - | 0.4 | Tamaya 110->SE A 110 | Res. Ex. N°244/2019
1858 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110kV C1 L4B | Línea 1x110 kV Central Diésel Tamaya - Salar | 0.692 | - | 0.5 | Tamaya 110->Salar 110 | Res. Ex. N°244/2019
1891 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Barriles - Mantos de la Luna | 0.37318 | - | Sin información | Barriles 110->Mantos de la Luna 110 | Res. Ex. N°244/2019
1823 | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - Chamy | 0.64123 | - | 0.6 | Chuquicamata 110->Chamy 110 | Res. Ex. N°244/2019
1825 | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - K1 | 0.64123 | - | Sin información | Chuquicamata 110->SE K1 110 | Res. Ex. N°244/2019
1821 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | Línea 2x100 kV A - Chuquicamata | 1.144 | - | 0.8 | SE A 110->Chuquicamata 110 | Res. Ex. N°244/2019
1822 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | Línea 2x100 kV A - Chuquicamata | 1.144 | - | 0.8 | SE A 110->Chuquicamata 110 | Res. Ex. N°244/2019
2015 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Rande - Encuentro | 0.9 | - | 1.2 | Encuentro 220->Rande 220 | Res. Ex. N°244/2019
2016 | PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | Línea 1x220 kV Rande - Encuentro | 0.904 | - | 1.2 | Encuentro 220->Rande 220 | Res. Ex. N°244/2019
1827 | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - 10A | 0.64123 | - | 0.8 | SE 10A 110->Chuquicamata 110 | Res. Ex. N°244/2019
1831 | K1 - 10 100KV C1 | Línea 1x100 kV K1 - 10 | 0.64123 | - | 0.6 | SE 10 110->SE K1 110 | Res. Ex. N°244/2019
1826 | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - 10 | 0.64123 | - | 1.2 | - | Criterio interno
1835 | 10A - 10 100KV C1 | Línea 1x100 kV 10 - 10A | 1.144 | - | 0.6 | SE 10A 110->SE 10 110 | Res. Ex. N°244/2019
3192 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Encuentro - Tchitack | 0.813 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3500 | PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | Línea 1x220 kV Encuentro - Tchitack | 0.693 | - | 0.8 | - | Criterio interno
1824 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - KM6 | 0.64123 | - | 0.8 | SE KM6 110->Chuquicamata 110 | Res. Ex. N°244/2019
2013 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV SE ENCUENTRO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Encuentro - MMH | 1.9175 | - | 0.4 | Encuentro 220->M.Hales 220 | Res. Ex. N°244/2019
2014 | PATIO DE MUFAS 220 KV SE ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | Línea 1x220 kV Encuentro - MMH | 0.81719 | - | 0.4 | Encuentro 220->M.Hales 220 | Res. Ex. N°244/2019
2096 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap El Loa - El Loa | 0.75367 | - | 0.4 | Tap El Loa 220->El Loa 220 | Res. Ex. N°244/2019
1830 | KM6 - 10A 100KV C1 | Línea 1x100 kV KM6 - 10A | 0.64123 | - | 0.6 | SE KM6 110->SE 10A 110 | Res. Ex. N°244/2019
1833 | SALAR - KM6 100KV C1 | Línea 2x100 kV Salar - KM6 | 0.64123 | - | 0.5 | Salar 110->SE KM6 110 | Res. Ex. N°244/2019
1834 | SALAR - KM6 100KV C2 | Línea 2x100 kV Salar - KM6 | 0.64123 | - | 0.5 | Salar 110->SE KM6 110 | Res. Ex. N°244/2019
3499 | MMH - TCHITACK 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tchitack - MMH | 0.6932 | - | 0.4 | - | Criterio interno
1897 | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA NUEVA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Valle de los Vientos - Calama Nueva | 0.821 | - | 1 | Calama Nueva 110->Valle de los Vientos 110 | Res. Ex. N°244/2019
3036 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Encuentro | 0.8661 | - | 0.8 | Encuentro 220->Cerro Dominador 220 | Res. Ex. N°244/2019
1948 | CALAMA NUEVA - SOLAR JAMA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Solar Jama - Calama Nueva | 0.89805 | - | 0.3 | Calama Nueva 220->Solar Jama 220 | Res. Ex. N°244/2019
2097 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap Enlace Antucoya - Antucoya | 0.74246 | - | 0.6 | Tap Enlace 220->Antucoya 220 | Res. Ex. N°244/2019
1894 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Antucoya - Enlace Antucoya | 0.74115 | - | Sin información | Antucoya 110->Tap Antucoya 110 | Res. Ex. N°244/2019
1965 | COCHRANE -EST, N°2 COCHRANE 220KV C1 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1967 | EST. N°2 COCHRANE C1 -EST. N°3 220KV C1 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1968 | EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1966 | EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1969 | EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1970 | COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1972 | EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1971 | EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 0.78792 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1973 | EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | 1.3502 | - | 2 | Encuentro 220->Cochrane 220 | Res. Ex. N°244/2019
1953 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chacaya - Crucero | 0.7049 | - | 0.8 | Crucero 220->Chacaya 220 | Res. Ex. N°244/2019
3335 | CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220kV C1 | Línea 1x220 kV CSP Cerro Dominador - Cerro Dominador | 0.864 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3396 | ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220kV C1 | Línea 1x220 kV CSP Cerro Dominador - Cerro Dominador | 0.864 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3037 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV | Línea 1x220 kV PV Cerro Dominador - Cerro Dominador | 0.673 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3130 | SGO-SPENCE 220KV | Línea 1x220 kV SGO - Spence | 0.953 | - | 0.6 | Pampa Lina 220->Spence 220 | Criterio interno
3038 | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda | 0.8661 | - | 0.8 | Cerro Dominador 220->Sierra Gorda 220 | Res. Ex. N°244/2019
3290 | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 | Línea 1x220 kV El Arriero - Sierra Gorda | 0.592 | - | 0.8 | Tap off Sierra Gorda Eolico 220->El Arriero 220 | Res. Ex. N°244/2019
1868 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Chacaya - El Muelle | 0.77824 | - | 0.6 | Chacaya Puerto 110->Muelle 110 | Res. Ex. N°244/2019
1959 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chacaya - Molycop | 0.78176 | - | 0.8 | Chacaya 220->Molycop 220 | Res. Ex. N°244/2019
2975 | IEM-TEN 220 KV C1 | Línea 1x220 kV IEM - TEN | 1.23 | - | Sin información | - | Criterio interno
1867 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Chacaya - Mejillones | 0.64039 | - | 0.15 | Chacaya 110->Mejillones 110 | Res. Ex. N°244/2019
1958 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mejillones | 0.31372 | - | 0.4 | Mejillones 220->Chacaya 220 | Res. Ex. N°244/2019
1919 | ANGAMOS - EST, N°28 220KV C1 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | 2.06 | - | 2 | Kapatur 220->Angamos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1920 | EST. N°28 - KAPATUR 220KV C1 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | 2.06 | - | 2 | Kapatur 220->Angamos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1921 | ANGAMOS - EST. N°4 ANGAMOS C2 220KV C1 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | 1.45 | - | 2 | Kapatur 220->Angamos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1923 | EST. N°4 ANGAMOS C2 - EST. N°28 220KV C2 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | 1.45 | - | 2 | Kapatur 220->Angamos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1922 | EST. N°28 - KAPATUR 220KV C1 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | 1.45 | - | 2 | Kapatur 220->Angamos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1956 | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Capricornio - Mantos Blancos | 0.31372 | - | Sin información | Capricornio 220->Mantos Blancos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1957 | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chacaya - Capricornio | 0.31372 | - | 0.8 | Chacaya 220->Capricornio 220 | Res. Ex. N°244/2019
1954 | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | Línea 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1.2264 | - | 1.2 | El Cobre 220->Chacaya 220 | Res. Ex. N°244/2019
1955 | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | Línea 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1.2264 | - | 1.2 | El Cobre 220->Chacaya 220 | Res. Ex. N°244/2019
2050 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Mejillones - O'Higgins | 0.81223 | - | 1.2 | O Higgins 220->Mejillones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2040 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Laberinto - Lomas Bayas | 0.77 | - | 0.6 | Laberinto 220->Lomas Bayas 220 | Res. Ex. N°244/2019
2005 | EL COBRE - GABY 220KV C1 | Línea 1x220 kV El Cobre - Gaby | 0.71434 | - | 0.6 | El Cobre 220->Gaby 220 | Res. Ex. N°244/2019
1912 | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | Línea 1x220 kV Andes - Tap Oeste | 0.39762 | - | 0.8 | Oeste 220->Andes SING 220 | Res. Ex. N°244/2019
1913 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Laberinto - Tap Oeste | 0.68967 | - | 0.6 | Laberinto 220->Oeste 220 | Res. Ex. N°244/2019
2041 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Mantos Blancos - Laberinto | 0.73 | - | 1.2 | Laberinto 220->Mantos Blancos 220 | Res. Ex. N°244/2019
1946 | BOLERO – EST, ML-2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Bolero - Laberinto | 0.82505 | - | 0.6 | Laberinto 220->Bolero 220 | Res. Ex. N°244/2019
1947 | EST. ML-2 - LABERINTO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Bolero - Laberinto | 2.884 | - | 0.6 | Laberinto 220->Bolero 220 | Res. Ex. N°244/2019
1892 | TAP DESALANT - EST, N°8 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Desalant - Desalant | 0.39622 | - | 0.1 | Tap Desalant 110->Desalant 110 | Res. Ex. N°244/2019
1893 | EST. N°8 - DESALANT 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Desalant - Desalant | 0.602 | - | 0.1 | Tap Desalant 110->Desalant 110 | Res. Ex. N°244/2019
1896 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Uribe Solar - Uribe | 0.38566 | - | 0.4 | Uribe 110->Uribe Solar 110 | Res. Ex. N°244/2019
1895 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Oeste - Minsal | 0.4 | - | 0.6 | Oeste 110->Minsal 110 | Res. Ex. N°244/2019
1877 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Uribe - Esmeralda | 0.57983 | - | 0.6 | Esmeralda 110->Tap Uribe 110 | Res. Ex. N°244/2019
1878 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Uribe - Tap Uribe | 0.57983 | - | 0.4 | Uribe 110->Tap Uribe 110 | Res. Ex. N°244/2019
1853 | EST N°128 - ALTO NORTE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap El Negro - Alto Norte | 0.651 | - | 0.6 | El Negro 110->Alto Norte 110 | Res. Ex. N°244/2019
2083 | O'HIGGINS - EST, T-202 220KV C1 (F) | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2081 | EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2082 | EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2079 | EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2078 | EST. EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2080 | EST. N°3 - FARELLÓN 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Farellones 220 | Res. Ex. N°244/2019
2088 | O'HIGGINS - EST, T-202 220KV C1 (P) | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0 | - | 2 | O Higgins 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2086 | EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2087 | EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2084 | EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0 | - | 2 | O Higgins 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2085 | EST. N°3 - PURI 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0.81223 | - | 2 | O Higgins 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2072 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Tap Estación de Bombeo N°2 | 0.81223 | - | 1.2 | - | Criterio interno
2075 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap Estación de Bombeo N°4 - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | - | Criterio interno
2144 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | Línea 1x66 kV Tap Llanos - Aguas Blancas | 0.39867 | - | Sin información | Llanos 066->Aguas Blancas 066 | Res. Ex. N°244/2019
2030 | FARELLÓN - EST, N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0.81223 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2026 | EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0.81223 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2024 | EST. N°1 - EST. N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2027 | EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2025 | EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0.81223 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2028 | EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0.81223 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2029 | EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | 0.81223 | - | 2 | Farellones 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2066 | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar | 0.79 | - | 1.2 | Nueva Zaldivar 220->Zaldivar 220 | Res. Ex. N°244/2019
2092 | PURI - EST, N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2090 | EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | 0 | - | 0.8 | Domeyko 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2089 | EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2091 | EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Puri 220 | Res. Ex. N°244/2019
2065 | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - Sulfuros | 0.93239 | - | 0.8 | Nueva Zaldivar 220->Sulfuros 220 | Res. Ex. N°244/2019
2103 | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Zaldívar - Escondida | 0.93239 | - | 0.8 | Zaldivar 220->Escondida 220 | Res. Ex. N°244/2019
1960 | CHIMBORAZO - EST, N°3 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1963 | EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0 | - | 0.8 | Domeyko 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1961 | EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0 | - | 0.8 | Domeyko 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1962 | EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1964 | EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Chimborazo 220 | Res. Ex. N°244/2019
2000 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Domeyko - Sulfuros | 0.93239 | - | 0.8 | Sulfuros 220->Domeyko 220 | Res. Ex. N°244/2019
1999 | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Domeyko - Planta Óxidos | 0.81223 | - | 0.8 | Domeyko 220->Planta Oxidos 220 | Res. Ex. N°244/2019
2062 | NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231-4 220KV C1 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 | 0.93239 | - | 1.2 | Nueva Zaldivar 220->OGP1 220 | Res. Ex. N°244/2019
2064 | TORRE 231-4 - TORRE V10-Z 220KV C1 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 | 0.93239 | - | 1.2 | Nueva Zaldivar 220->OGP1 220 | Res. Ex. N°244/2019
2063 | TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 | 0.93239 | - | 1.2 | Nueva Zaldivar 220->OGP1 220 | Res. Ex. N°244/2019
1996 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Domeyko - Laguna Seca | 0.81223 | - | 0.6 | Domeyko 220->Laguna Seca 220 | Res. Ex. N°244/2019
1997 | DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 | Línea 1x220 kV Domeyko - OGP1 | 0.93239 | - | 0.6 | Domeyko 220->OGP1 220 | Res. Ex. N°244/2019
1998 | TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Domeyko - OGP1 | 0.93239 | - | 0.6 | Domeyko 220->OGP1 220 | Res. Ex. N°244/2019
1637 | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Parque Eólico Taltal - Tap Taltal | 0.733 | - | 0.6 | Línea 1x220 kV Eólica Taltal - Tap Taltal | Res. Ex. N°380/2020
1640 | TAP LALACKAMA - LALACKAMA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Lalackama - Tap Lalackama | 0.643 | - | 0.6 | Línea 1x220 kV Eólica Taltal - Tap Taltal | Res. Ex. N°380/2020
1750 | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Conejo - Seccionadora Francisco | 0.518 | - | 0.8 | - | Criterio interno
1696 | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Pampa Norte - Cachiyuyal | 0.713 | - | 1.6 | - | Criterio interno
1083 | ESTRUCTURA 154 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Javiera - Tap Planta Óxidos | 0.29564 | - | 0.5 | Oxidos Planta 110->Central Javiera 110 | Res. Ex. N°244/2019
1651 | PFV JAVIERA - ESTRUCTURA 153 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Javiera - Tap Planta Óxidos | 0.27695 | - | 0.5 | Oxidos Planta 110->Central Javiera 110 | Res. Ex. N°244/2019
1149 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Planta Óxidos - Tap Las Luces | 0.29564 | - | Sin información | Oxidos Planta 110->Tap Las Luces 110 | Res. Ex. N°244/2019
23 | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Franke - Diego de Almagro | 0.35794 | - | 0.3 | Diego de Almagro 110->Franke 110 | Res. Ex. N°244/2019
1744 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | Línea 1x220 kV Cachiyuyal - Diego de Almagro | 0.748 | - | 1.2 | Diego de Almagro 220->Cachiyuyal 220 | Res. Ex. N°244/2019
3386 | CUMBRES - PATIO DE MUFAS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Almeyda - Cumbres | 0.854 | - | 1.6 | - | Criterio interno
3415 | PATIO DE MUFAS – EST46 220KV C1 | Línea 1x220 kV Almeyda - Cumbres | 0.9135 | - | 1.6 | - | Criterio interno
3414 | EST 46 – ALMEYDA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Almeyda - Cumbres | 0.75876 | - | 1.6 | - | Criterio interno
1645 | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central PV Salvador - Tap PV Salvador | 0.66 | - | 0.8 | - | Criterio interno
24 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Diego de Almagro | 0.356 | - | 1.2 | Diego de Almagro 110->PV Salvador 110 | Res. Ex. N°244/2019
25 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Salvador | 0.356 | - | 0.2 | PV Salvador 110->El Salvador 110 | Res. Ex. N°244/2019
1077 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Javiera - Diego de Almagro | 0.27695 | - | 0.2 | Diego de Almagro 110->Central Javiera 110 | Res. Ex. N°244/2019
1641 | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Chañares - Tap Chañares | 0.666 | - | Sin información | Tap Chañares 110->Chañares 110 | Res. Ex. N°244/2019
105 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central EMELDA - Diego de Almagro | 0.59 | - | 0.6 | - | Criterio interno
224 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central San Lorenzo - Diego de Almagro | 0.97 | - | 0.6 | - | Criterio interno
1733 | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Andes Generación - Diego de Almagro | 0.447 | - | 0.6 | - | Criterio interno
1355 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Chañares - Diego de Almagro | 0.524 | - | 1.2 | Diego de Almagro 110->Tap Chañares 110 | Res. Ex. N°244/2019
17 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Diego de Almagro - Manto Verde | 0.368 | - | 0.3 | Diego de Almagro 110->Manto Verde 110 | Res. Ex. N°244/2019
1734 | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Pastora - Carrera Pinto | 0.73 | - | 0.6 | Carrera Pinto 220->Pastora 220 | Res. Ex. N°244/2019
1668 | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Luz del Norte - Carrera Pinto | 0.792 | - | 1 | Carrera Pinto 220->Luz del Norte 220 | Res. Ex. N°244/2019
1512 | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Llanos de Llampos - Seccionadora Llanos de Llampos | 0.512 | - | 0.6 | - | Criterio interno
1747 | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | Línea 1x110 kV EB2 - Punta Padrones | 0.583 | - | Sin información | EB2 110->Punta Padrones 110 | Res. Ex. N°244/2019
1670 | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | Línea 1x110 kV Travesía - EB2 | 0.583 | - | 0.3 | Travesia 110->EB2 110 | Res. Ex. N°244/2019
x1 | PLANTAS - LLANOS DE LLAMPOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Llanos de Llampos - Plantas | 0.496 | - | 0.6 | Línea 1x220 kV Plantas - Cerro Negro Norte | Res. Ex. N°380/2020
1669 | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Cardones - Travesía | 0.574 | - | 0.3 | Cardones 110->Travesia 110 | Res. Ex. N°244/2019
85 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Cardones - Fundición Paipote | 0.32953 | - | 0.3 | Cardones 110->Fundicion Paipote 110 | Res. Ex. N°244/2019
98 | CENTRAL CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Cenizas - Cardones | 0.269 | - | 0.8 | Cardones 110->Cenizas 110 | Res. Ex. N°244/2019
103 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Medellín - Cardones | 0.74016 | - | Sin información | - | Criterio interno
101 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Cardones - Cardones | 0.69 | - | 0.6 | Cardones 220->Central Cardones 220 | Res. Ex. N°244/2019
18 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Cardones - Minera La Candelaria | 0.4838 | - | 0.3 | Cardones 220->Minera La Candelaria 220 | Res. Ex. N°244/2019
590 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Los Loros - Cerrillos | 0.325 | - | 0.8 | Cerrillos 110->Los Loros 110 | Res. Ex. N°244/2019
1749 | LOS LOROS - CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Parque Solar Los Loros - Los Loros | 0.588 | - | 0.6 | - | Criterio interno
1422 | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Castilla - Tap Chuschampis | 0.26655 | - | Sin información | Castilla 110->Chuschampis 110 | Res. Ex. N°244/2019
1429 | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Punta Toro - Maitencillo | 0.26655 | - | 1.2 | Punta Toro 110->Maitencillo 110 | Res. Ex. N°244/2019
1432 | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Chuschampis - Tap Punta Toro | 0.26655 | - | Sin información | Punta Toro 110->Chuschampis 110 | Res. Ex. N°244/2019
116 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | Línea 4x220 kV Guacolda - Mantencillo | 1.1534 | - | 1.2 | Maitencillo 220->Guacolda 220 | Res. Ex. N°244/2019
182 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | Línea 4x220 kV Guacolda - Mantencillo | 1.1534 | - | 1.2 | Maitencillo 220->Guacolda 220 | Res. Ex. N°244/2019
1088 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | Línea 4x220 kV Guacolda - Mantencillo | 1.1534 | - | 1.2 | Maitencillo 220->Guacolda 220 | Res. Ex. N°244/2019
1089 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | Línea 4x220 kV Guacolda - Mantencillo | 1.1534 | - | 1.2 | Maitencillo 220->Guacolda 220 | Res. Ex. N°244/2019
1256 | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Dos Amigos - Tap Pajonales | 0.417 | - | Sin información | Dos Amigos 110->Pajonales 110 | Res. Ex. N°244/2019
1348 | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | Línea 1x220 kV Agrosuper - Maitencillo | 0.518 | - | 1.2 | Maitencillo 220->Agrosuper 220 | Res. Ex. N°244/2019
1485 | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Río Huasco - Tap Río Huasco | 0.269 | - | Sin información | - | Criterio interno
3042 | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Sarco - Maitencillo | 0.577 | - | Sin información | - | Criterio interno
2946 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | Línea 1x220 kV Parque Eólico Cabo Leones - Maitencillo | 1.0461 | - | 1 | Maitencillo 220->Cabo Leones 220 | Res. Ex. N°244/2019
1782 | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | Línea 1x220 kV El Romero - Tap El Romero | 0.71383 | - | Sin información | - | Criterio interno
1799 | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | Línea 1x220 kV El Pelicano - Don Héctor | 0.399 | - | Sin información | - | Criterio interno
3139 | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | Línea 1x220 kV El Pelicano - Don Héctor | 0.75039 | - | Sin información | - | Criterio interno
1755 | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Parque Eólico San Juan - Punta Colorada | 0.868 | - | 0.6 | Punta Colorada 220->San Juan 220 | Res. Ex. N°244/2019
1099 | CENTRAL LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Las Piedras - El Peñón | 0.74817 | - | 0.8 | El Peñon 110->Las Piedras 110 | Res. Ex. N°244/2019
1587 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | Línea 2x220 kV El Arrayán - Don Goyo | 0.481 | - | 0.2 | - | Criterio interno
1259 | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.281 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1260 | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.25 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1261 | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.281 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1361 | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.281 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1360 | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.25 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1362 | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | 0.281 | - | 0.3 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | Res. Ex. N°244/2019
1529 | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | Línea 1x220 kV Talinay - Tap Talinay | 0.79583 | - | 2 | - | Criterio interno
138 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Elevadora Canela II - Las Palmas | 0.65 | - | 1.2 | - | Criterio interno
122 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Totoral 2 - Las Palmas | 0.68672 | - | 1.2 | Totoral 2 220->Las Palmas 220 | Res. Ex. N°244/2019
102 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | Línea 1x66 kV Totoral 1 - Totoral 2 | 0.43956 | - | Sin información | - | Criterio interno
97 | CENTRAL LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Los Olivos - Choapa | 0.74049 | - | 0.8 | Choapa 110->Olivos 110 | Res. Ex. N°244/2019
99 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Los Espinos - Los Vilos | 0.74049 | - | 1 | Los Vilos 220->Espinos 220 | Res. Ex. N°244/2019
13 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | Línea 2x220 kV Quillota - Tap Mauro | 0.45998 | - | 1.2 | Quillota 220->Tap Mauro 220 | Res. Ex. N°244/2019
59 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | Línea 2x220 kV Quillota - Tap Mauro | 0.45998 | - | 1.2 | Quillota 220->Tap Mauro 220 | Res. Ex. N°244/2019
2837 | TAP OFF DOÑA CARMEN - DOÑA CARMEN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Doña Carmen - Tap Doña Carmen | 0.7584 | - | 0.3 | - | Criterio interno
161 | GIS NUEVA VENTANAS PORTAL MUFAS LAT VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | Línea 2x220 kV Nueva Ventanas - Nogales | 1.7919 | - | 2.5 | Nogales 220->Nueva Ventanas 220 | Res. Ex. N°244/2019
194 | PORTAL MUFAS LAT VENTANAS NOGALES - NOGALES 220KV C1 | Línea 2x220 kV Nueva Ventanas - Nogales | 1.7919 | - | 2.5 | Nogales 220->Nueva Ventanas 220 | Res. Ex. N°244/2019
1112 | GIS NUEVA VENTANAS PORTAL MUFAS LAT VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | Línea 2x220 kV Nueva Ventanas - Nogales | 1.7919 | - | 2.5 | Nogales 220->Nueva Ventanas 220 | Res. Ex. N°244/2019
1113 | PORTAL MUFAS LAT VENTANAS NOGALES - NOGALES 220KV C2 | Línea 2x220 kV Nueva Ventanas - Nogales | 1.7919 | - | 2.5 | Nogales 220->Nueva Ventanas 220 | Res. Ex. N°244/2019
1063 | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | Línea 1x110 kV Cerro Calera - Calera Centro | 0.603 | - | 0.6 | La Calera 110->Cerro Calera 110 | Res. Ex. N°244/2019
132 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | Línea 2x110 kV Esperanza - Calera Centro | 0.409 | - | 0.3 | Esperanza 066->Calera Centro 066 | Res. Ex. N°244/2019
186 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | Línea 2x110 kV Esperanza - Calera Centro | 0.409 | - | 0.3 | Esperanza 066->Calera Centro 066 | Res. Ex. N°244/2019
145 | CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Los Quilos - Los Maquis | 0.409 | - | 0.6 | Los Quilos 110->Los Maquis 110 | Res. Ex. N°244/2019
133 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Quintero - San Luis | 1.378 | - | 1 | San Luis 220->Central Quintero 220 | Res. Ex. N°244/2019
96 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Hornitos - Los Maquis | 0.7823 | - | 0.8 | Los Maquis 220->Hornitos 220 | Res. Ex. N°244/2019
76 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | Línea 2x110 kV Aconcagua - Tap Los Maquis | 0.3577 | - | 0.5 | Aconcagua 110->Tap Los Maquis 110 | Res. Ex. N°244/2019
173 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | Línea 2x110 kV Aconcagua - Tap Los Maquis | 0.3577 | - | 0.5 | Aconcagua 110->Tap Los Maquis 110 | Res. Ex. N°244/2019
137 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Los Quilos - Aconcagua | 0.523 | - | 0.6 | Los Quilos 066->Aconcagua 066 | Res. Ex. N°244/2019
117 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | Línea 2x66 kV Aconcagua - Saladillo | 0.3516 | - | 0.4 | Saladillo 066->Aconcagua 066 | Res. Ex. N°244/2019
183 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | Línea 2x66 kV Aconcagua - Saladillo | 0.3516 | - | 0.4 | Saladillo 066->Aconcagua 066 | Res. Ex. N°244/2019
100 | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Colmito - Torquemada | 0.661 | - | 1.2 | - | Criterio interno
104 | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Loma Los Colorados - Tap Punta Peuco | 0.417 | - | 0.2 | Punta de Peuco 110->Loma Los Colorados 110 | Res. Ex. N°244/2019
628 | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Santa Filomena - La Confluencia | 0.63145 | - | 0.6 | Santa Filomena 220->Confluencia Bronces 220 | Res. Ex. N°244/2019
1117 | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Polpaico - Santa Filomena | 0.68464 | - | 0.6 | Polpaico 220->Santa Filomena 220 | Res. Ex. N°244/2019
159 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | Línea 1x220 kV Los Maitenes - Las Tórtolas | 0.5148 | - | Sin información | Los Maitenes 220->Las Tortolas 220 | Res. Ex. N°244/2019
160 | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Polpaico - Las Tórtolas | 0.5595 | - | 0.8 | Polpaico 220->Las Tortolas 220 | Res. Ex. N°244/2019
1139 | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | Línea 1x220 kV La Ermita - Los Maitenes | 0.80817 | - | Sin información | Los Maitenes 220->La Ermita 220 | Res. Ex. N°244/2019
1456 | TAP LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - La Ermita | 0.80817 | - | 0.4 | Los Maitenes 220->La Ermita 220 | Res. Ex. N°244/2019
1457 | TAP LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C2 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - La Ermita | 0.80817 | - | 0.4 | Los Maitenes 220->La Ermita 220 | Res. Ex. N°244/2019
141 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | Línea 2x110 kV Central Maitenes - Tap La Laja | 0.41527 | - | 0.6 | Tap La Laja 110->Central Maitenes 110 | Res. Ex. N°244/2019
1756 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | Línea 2x110 kV Central Maitenes - Tap La Laja | 0.65805 | - | 0.6 | Tap La Laja 110->Central Maitenes 110 | Res. Ex. N°244/2019
204 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | Línea 2x110 kV Central Maitenes - Tap La Laja | 0.41527 | - | 0.6 | Tap La Laja 110->Central Maitenes 110 | Res. Ex. N°244/2019
2958 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | Línea 2x110 kV Tap La Laja - Vizcachas | 2.0545 | - | Sin información | Tap La Laja 110->Tap Las Vizcachas 110 | Res. Ex. N°244/2019
205 | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | Línea 2x110 kV Tap La Laja - Vizcachas | 0.49039 | - | Sin información | Tap La Laja 110->Tap Las Vizcachas 110 | Res. Ex. N°244/2019
135 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Alfalfal - Tap La Ermita | 0.89231 | - | 0.6 | La Ermita 220->Alfalfal 220 | Res. Ex. N°244/2019
201 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Alfalfal - Tap La Ermita | 0.89231 | - | 0.6 | La Ermita 220->Alfalfal 220 | Res. Ex. N°244/2019
136 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - Los Almendros | 0.89231 | - | 2 | La Ermita 220->Los Almendros 220 | Res. Ex. N°244/2019
202 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - Los Almendros | 0.89231 | - | 2 | La Ermita 220->Los Almendros 220 | Res. Ex. N°244/2019
89 | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Puntilla - Puente Alto | 0.374 | - | 0.2 | Puntilla 110->Puente Alto 110 | Res. Ex. N°244/2019
46 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | Línea 1x110 kV Puente Alto CMPC - Pirque | 0.253 | - | 0.4 | Pirque 110->Puente Alto CMPC 110 | Res. Ex. N°244/2019
1074 | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | Línea 1x220 kV Maitenes - Confluencia | 0.62319 | - | 0.6 | Los Maitenes 220->Confluencia Bronces 220 | Res. Ex. N°244/2019
45 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Pirque - Maipo | 0.25388 | - | 0.4 | Pirque 110->Maipo 110 | Res. Ex. N°244/2019
1606 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Santa Marta - Tap Santa Marta | 0.611 | - | 0.2 | - | Criterio interno
144 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | Línea 2x110 kV Queltehues - Tap La Laja | 0.41371 | - | 0.4 | Tap La Laja 110->Queltehues 110 | Res. Ex. N°244/2019
188 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | Línea 2x110 kV Queltehues - Tap La Laja | 0.41371 | - | 0.4 | Tap La Laja 110->Queltehues 110 | Res. Ex. N°244/2019
95 | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | Línea 1x66 kV Santa Rosa - Alhue | 0.394 | - | 0.4 | Santa Rosa 066->Alhue 066 | Res. Ex. N°244/2019
150 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Central Candelaria - Candelaria | 0.57 | - | 2 | - | Criterio interno
192 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Central Candelaria - Candelaria | 0.57 | - | 2 | - | Criterio interno
166 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | Línea 2x220 kV Candelaria - Minero | 0.8886 | - | 1.2 | Candelaria 220->Mineros 220 | Res. Ex. N°244/2019
196 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | Línea 2x220 kV Candelaria - Minero | 0.8886 | - | 1.2 | Candelaria 220->Mineros 220 | Res. Ex. N°244/2019
1079 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | Línea 2x110 kV Interconexión Maitenes - Minero | 0.628 | - | 1 | Mineros 110->Maitenes 110 | Res. Ex. N°244/2019
1080 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | Línea 2x110 kV Interconexión Maitenes - Minero | 0.64179 | - | 1 | Mineros 110->Maitenes 110 | Res. Ex. N°244/2019
1595 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | Línea 2x110 kV Central Chacayes - Interconexión Maitenes | 1.6286 | - | Sin información | - | Criterio interno
1596 | CENTRAL CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | Línea 2x110 kV Central Chacayes - Interconexión Maitenes | 1.6286 | - | Sin información | - | Criterio interno
1771 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | Línea 2x110 kV Interconexión Maitenes - Sauzal | 0.51652 | - | 0.6 | Maitenes 110->Sauzal 110 | Res. Ex. N°244/2019
1772 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | Línea 2x110 kV Interconexión Maitenes - Sauzal | 0.51652 | - | 0.6 | Maitenes 110->Sauzal 110 | Res. Ex. N°244/2019
x4 | PUENTE NEGRO - LA HIGUERA 220KV C1 | Línea 2x220 kV La Higuera - Puente Negro | 1.494 | - | 1.5 | Puente Negro 220->La Higuera 220 | Res. Ex. N°244/2019
x5 | PUENTE NEGRO - LA HIGUERA 220KV C2 | Línea 2x220 kV La Higuera - Puente Negro | 1.494 | - | 1.5 | Puente Negro 220->La Higuera 220 | Res. Ex. N°244/2019
1508 | CENTRAL SAN ANDRES - CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV C1 | Línea 1x220 kV Central San Andrés - Central La Confluencia | 0.443 | - | 0.3 | La Confluencia 220->San Andres 220 | Res. Ex. N°244/2019
108 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV C1 | Línea 2x220 kV Central La Confluencia - Central La Higuera | 0.665 | - | 0.8 | La Higuera 220->La Confluencia 220 | Res. Ex. N°244/2019
172 | CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV C2 | Línea 2x220 kV Central La Confluencia - Central La Higuera | 0.665 | - | 0.8 | La Higuera 220->La Confluencia 220 | Res. Ex. N°244/2019
3254 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | Línea 1x66 kV Aguas Negras - Teno | 1.447 | - | 1.2 | Teno 066->Aguas Negras 066 | Res. Ex. N°244/2019
3324 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | Línea 1x66 kV Aguas Claras - Aguas Negras | 0.57 | - | Sin información | - | Criterio interno
1671 | CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PASO 154KV C1 | Línea 1x220 kV Central El Paso - Central La Confluencia | 0.443 | - | 0.3 | La Confluencia 220->El Paso 220 | Res. Ex. N°244/2019
1783 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | Línea 1x66 kV Planta Viñales - Constitución | 0.45229 | - | 0.4 | Constitucion 066->Planta Viñales 066 | Res. Ex. N°244/2019
215 | MAULE - ESTRUCTURA 149 66KV C1 | Línea 1x66 kV Lircay - Maule | 0.786 | - | 0.5 | Lircay 066->Maule 066 | Res. Ex. N°244/2019
1082 | ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1 | Línea 1x66 kV Lircay - Maule | 0.476 | - | 0.5 | Lircay 066->Maule 066 | Res. Ex. N°244/2019
154 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | Línea 1x66 kV San Ignacio - Tap San Clemente | 0.465 | - | Sin información | Tap San Clemente Transnet 066->San Ignacio 066 | Res. Ex. N°244/2019
155 | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | Línea 1x66 kV Tap San Clemente - Talca | 0.465 | - | 0.35 | Talca 066->Tap San Clemente Transnet 066 | Res. Ex. N°244/2019
1545 | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | Línea 1x66 kV Providencia - Lircay | 0.247 | - | 0.3 | Providencia 066->Lircay 066 | Res. Ex. N°244/2019
107 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | Línea 1x66 kV Mariposas - Lircay | 0.247 | - | 0.2 | Lircay 066->Mariposas 066 | Res. Ex. N°244/2019
169 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | Línea 1x220 kV Colbún - Procart | 0.4847 | - | 0.3 | Colbun 220->Procart 220 | Res. Ex. N°244/2019
398 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | Línea 1x66 kV San Clemente Colbún - Chiburgo | 0.2388 | - | 0.1 | Chiburgo 066->San Clemente 066 | Res. Ex. N°244/2019
1590 | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap Loma Alta - Canal Melado | 0.518 | - | 0.4 | Tap Loma Alta 220->Canal Melado 220 | Res. Ex. N°244/2019
164 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | Línea 1x66 kV Chiburgo - Colbún | 0.244 | - | 0.3 | Colbun 066->Chiburgo 066 | Res. Ex. N°244/2019
152 | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Machicura - Colbún | 0.8219 | - | Sin información | Machicura 220->Colbun 220 | Res. Ex. N°244/2019
1591 | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Loma Alta - Canal Melado | 0.518 | - | 0.4 | Loma Alta 220->Canal Melado 220 | Res. Ex. N°244/2019
1592 | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | Línea 1x110 kV Los Hierros - Tap Los Hierros II | 0.768 | - | Sin información | - | Criterio interno
1722 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Los Hierros II - Canal Melado | 0.768 | - | Sin información | - | Criterio interno
1303 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C1 | Línea 2x154 kV Central Isla - Central Cipreses | 0.401 | - | 0.5 | Cipreses 154->Isla 154 | Res. Ex. N°244/2019
1388 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL ISLA 154KV C2 | Línea 2x154 kV Central Isla - Central Cipreses | 0.401 | - | 0.5 | Cipreses 154->Isla 154 | Res. Ex. N°244/2019
1794 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | Línea 1x66 kV La Mina - Tap Río Colorado | 0.55 | - | Sin información | - | Criterio interno
2962 | TAP RIO COLORADO - ARMERILLO 66KV C1 | Línea 1x66 kV Tap Río Colorado - Armerillo | 0.58 | - | Sin información | - | Criterio interno
2831 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV | Línea 1x66 kV Central Río Colorado - Tap Río Colorado | 0.71 | - | 0.2 | - | Criterio interno
2944 | CENTRAL ANCOA – PUTAGAN 66KV C1 | Línea 1x66 kV Central Ancoa - Tap Putagan | 0.5767 | - | Sin información | - | Criterio interno
1674 | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | Línea 1x110 kV Los Hierros II - Tap Los Hierros II | 0.772 | - | Sin información | - | Criterio interno
2954 | ANCOA - SAN FABIAN 220KV C1 | Línea 1x220 kV San Fabián - Ancoa | 0.849 | - | 0.6 | Ancoa 220->San Fabian 220 | Res. Ex. N°244/2019
1349 | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | Línea 1x66 kV Newen - San Vicente | 0.16 | - | 0.6 | San Vicente 066->Newen 066 | Res. Ex. N°244/2019
580 | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | Línea 1x66 kV Newen - San Vicente | 0.388 | - | 0.6 | San Vicente 066->Newen 066 | Res. Ex. N°244/2019
1356 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Bocamina II - Lagunillas | 1.1373 | - | Sin información | Lagunillas 220->Bocamina II 220 | Res. Ex. N°244/2019
1672 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Itata - Tap Santa Clara | 0.26157 | - | 0.6 | Santa Clara 066->Itata 066 | Res. Ex. N°244/2019
769 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Masisa - Cabrero | 0.55859 | - | 0.6 | Cabrero 066->Masisa 066 | Res. Ex. N°244/2019
212 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Santa Lidia - Charrúa | 0.565 | - | 0.6 | Charrua 220->Santa Lidia 220 | Res. Ex. N°244/2019
1324 | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | Línea 2x154 kV Abanico - Tap Trupán | 0.401 | - | 1.2 | Trupan 154->Abanico 154 | Res. Ex. N°244/2019
1393 | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | Línea 2x154 kV Abanico - Tap Trupán | 0.401 | - | 1.2 | Trupan 154->Abanico 154 | Res. Ex. N°244/2019
1323 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | Línea 1x154 kV Tap Trupán - Charrúa | 0.401 | - | 0.5 | Trupan 154->Charrua 154 | Res. Ex. N°244/2019
1311 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Antuco - Charrúa | 1.358 | - | 0.6 | Charrua 220->Antuco 220 | Res. Ex. N°244/2019
1389 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Antuco - Charrúa | 1.358 | - | 0.6 | Charrua 220->Antuco 220 | Res. Ex. N°244/2019
165 | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Los Pinos - Charrúa | 1.2252 | - | 1 | Charrua 220->Los Pinos 220 | Res. Ex. N°244/2019
157 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Rucúe - Charrúa | 1.0373 | - | 1.1 | Rucue 220->Charrua 220 | Res. Ex. N°244/2019
158 | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | Línea 1x220 kV Rucúe - Quilleco | 1.0373 | - | 1 | Quilleco 220->Rucue 220 | Res. Ex. N°244/2019
156 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | Línea 1x220 kV Quilleco - Charrúa | 1.0373 | - | 1 | Charrua 220->Quilleco 220 | Res. Ex. N°244/2019
340 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Santa María - Charrúa | 2.3172 | - | 2.4 | Charrua 220->Santa Maria 220 | Res. Ex. N°244/2019
666 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Santa María - Charrúa | 2.3172 | - | 2.4 | Charrua 220->Santa Maria 220 | Res. Ex. N°244/2019
1667 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | Línea 2x220 kV Los Guindos - Charrúa | 0.687 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3367 | CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2 | Línea 2x220 kV Los Guindos - Charrúa | 0.861 | - | 0.8 | - | Criterio interno
3368 | PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2 | Línea 2x220 kV Los Guindos - Charrúa | 0.91469 | - | 0.8 | - | Criterio interno
93 | SECCION 1 DE 2 154KV C1 | Línea 1x154 kV Yungay - Charrúa | 0.95503 | - | 1.2 | Yungay 154->Charrua 154 | Res. Ex. N°244/2019
94 | SECCION 2 DE 2 154KV C1 | Línea 1x154 kV Yungay - Charrúa | 0 | - | 1.2 | Yungay 154->Charrua 154 | Res. Ex. N°244/2019
1421 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | Línea 1x66 kV Central Cholguan - Charrúa | 0.16 | - | 0.8 | Cholguan 066->Charrua 066 | Res. Ex. N°244/2019
110 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | Línea 1x66 kV Bucalemu - Enlace | 0.3951 | - | 0.3 | Enlace 066->Bucalemu 066 | Res. Ex. N°244/2019
124 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | Línea 1x66 kV Planta Arauco - Horcones | 0.36 | - | 0.4 | Planta Arauco 066->Horcones 066 | Res. Ex. N°244/2019
1562 | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Laja 1 - Tap El Rosal | 0.687 | - | 0.3 | - | Criterio interno
1314 | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | Línea 2x220 kV El Toro - Antuco | 1.358 | - | 0.6 | Antuco 220->El Toro 220 | Res. Ex. N°244/2019
1390 | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | Línea 2x220 kV El Toro - Antuco | 1.358 | - | 0.6 | Antuco 220->El Toro 220 | Res. Ex. N°244/2019
90 | SECCION 1 DE 2 220KV C1 (CH-MD) | Línea 1x220 kV Charrúa - Tap María Dolores | 0.7544 | - | 1.2 | Charrua 220->Maria Dolores 220 | Res. Ex. N°244/2019
91 | SECCION 2 DE 2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Charrúa - Tap María Dolores | 0.631 | - | 1.2 | Charrua 220->Maria Dolores 220 | Res. Ex. N°244/2019
130 | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Celulosa Laja | 0.6486 | - | 0.5 | Maria Dolores 220->Laja CMPC 220 | Res. Ex. N°244/2019
1108 | SECCION 1 DE 2 220KV C1 (MD-NN) | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Nodo Nacimiento | 0.631 | - | Sin información | Maria Dolores 220->Santa Fe CMPC 220 | Res. Ex. N°244/2019
1109 | SECCION 2 DE 2 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Nodo Nacimiento | 0.6486 | - | Sin información | Maria Dolores 220->Santa Fe CMPC 220 | Res. Ex. N°244/2019
118 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | Línea 1x220 kV Mampil - Rucue | 0.604 | - | 0.6 | Rucue 220->Mampil 220 | Res. Ex. N°244/2019
542 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | 0.3968 | - | 0.4 | Los Angeles 154->Tap Santa Luisa 154 | Res. Ex. N°244/2019
3133 | ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | 0.466 | - | 0.4 | Los Angeles 154->Tap Santa Luisa 154 | Res. Ex. N°244/2019
3134 | ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | 0.3968 | - | 0.4 | Los Angeles 154->Tap Santa Luisa 154 | Res. Ex. N°244/2019
3135 | ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | 0.4165 | - | 0.4 | Los Angeles 154->Tap Santa Luisa 154 | Res. Ex. N°244/2019
3167 | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | Línea 1x154 kV Central Cuel - Santa Luisa | 0.461 | - | 0.4 | - | Criterio interno
87 | CENTRAL MAMPIL - CENTRAL PEUCHEN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Central Peuchen - Central Mampil | 0.604 | - | 0.6 | Mampil 220->Peuchen 220 | Res. Ex. N°244/2019
491 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | Línea 1x66 kV Lebu - Tres Pinos | 0.232 | - | 0.15 | Tres Pinos 066->Lebu 066 | Res. Ex. N°244/2019
3208 | SAN GABRIEL - MULCHEN 220KV | Línea 1x220 kV San Gabriel - Mulchén | 0.661 | - | 1.6 | - | Criterio interno
x6 | JMA - ANGOSTURA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Angostura - JMA | 1.5586 | - | 1.2 | Línea 2x220 kV JMA - Angostura | Res. Ex. N°380/2020
x7 | JMA - ANGOSTURA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Angostura - JMA | 1.5586 | - | 1.2 | Línea 2x220 kV JMA - Angostura | Res. Ex. N°380/2020
x8 | CELULOSA PACIFICO - EPULELFU 220KV C1 | Línea 1x220 kV Celulosa Pacifico - Epulelfu | 0.647 | - | 1.2 | Línea 1x220 kV Celulosa Pacífico – Epulelfu | Res. Ex. N°380/2020
1312 | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | Línea 1x220 kV Antuco - Tap Trupan | 1.358 | - | 1.2 | Antuco 220->Tap Trupan 220 | Res. Ex. N°244/2019
1313 | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Tap Trupan - Charrúa | 1.358 | - | 2.4 | Tap Trupan 220->Charrua 220 | Res. Ex. N°244/2019
x9 | PANGUE - JMA 220KV C1 | Línea 2x220 kV Pangue - JMA | 1.342 | - | Sin información | Línea 2x220 kV Pangue – JMA | Res. Ex. N°380/2020
x10 | PANGUE - JMA 220KV C2 | Línea 2x220 kV Pangue - JMA | 1.342 | - | Sin información | Línea 2x220 kV Pangue – JMA | Res. Ex. N°380/2020
222 | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | Línea 1x66 kV Palmucho - Zona de Caída | 0.77 | - | Sin información | Zona Caida 066->Palmucho 066 | Res. Ex. N°244/2019
227 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Zona de Caída - Tap Zona de Caída | 0.777 | - | Sin información | Tap Zona Caida 220->Zona Caida 220 | Res. Ex. N°244/2019
106 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | Línea 1x66 kV Central Lautaro - Lautaro | 0.531 | - | 0.4 | Central Lautaro 066->Lautaro 066 | Res. Ex. N°244/2019
3048 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | Línea 1x110 kV Melipeuco - Cunco | 0.88948 | - | 0.8 | Melipeuco 110->Cunco 110 | Res. Ex. N°244/2019
111 | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Los Ciruelos - Planta Valdivia | 0.51 | - | 1.2 | Planta Valdivia 220->Ciruelos 220 | Res. Ex. N°244/2019
264 | SECCION 1 DE 2 66KV C1 (V-CH) | Línea 1x66 kV Valdivia - Chumpullo | 0.25473 | - | 0.4 | Valdivia STS 066->Chumpullo 066 | Res. Ex. N°244/2019
265 | SECCION 2 DE 2 66KV C1 | Línea 1x66 kV Valdivia - Chumpullo | 0.20662 | - | 0.4 | Valdivia STS 066->Chumpullo 066 | Res. Ex. N°244/2019
83 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | Línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno | 0.352 | - | 0.4 | Osorno 066->Pilmaiquen 066 | Res. Ex. N°244/2019
181 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | Línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno | 0.352 | - | 0.4 | Osorno 066->Pilmaiquen 066 | Res. Ex. N°244/2019
1187 | ESTRUCTURA 22 LOS NEGROS - ANTILLANCA 220KV C1 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | 0.49328 | - | 0.8 | Antillanca 220->Rahue 220 | Res. Ex. N°244/2019
1544 | ESTRUCTURA 103 BARRO BLANCO - ESTRUCTURA 22 LOS NEGROS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | 0.83 | - | 0.8 | Antillanca 220->Rahue 220 | Res. Ex. N°244/2019
1526 | RAHUE - EST110 BARRO BLANCO 220KV C1 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | 0.49328 | - | 0.8 | Antillanca 220->Rahue 220 | Res. Ex. N°244/2019
3202 | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Licán - Mantilhue | 0.56153 | - | Sin información | Mantilhue 110->Licán 110 | Res. Ex. N°244/2019
3200 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Chirre - Antillanca | 0.55917 | - | 0.4 | Antillanca 110->Chirre 110 | Res. Ex. N°244/2019
3201 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Chirre | 0.55917 | - | 0.2 | Chirre 110->Mantilhue 110 | Res. Ex. N°244/2019
3235 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | Línea 1x110 kV El Mocho - Mantilhue | 0.522 | - | 0.8 | Mantilhue 110->Torino 110 | Res. Ex. N°244/2019
1184 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Antillanca - Aihuapi | 0.336 | - | 2.8 | Antillanca 110->Aihuapi 110 | Res. Ex. N°244/2019
1748 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | Línea 1x110 kV Copihues - Aihuapi | 0.26157 | - | 0.4 | Copihues 110->Aihuapi 110 | Res. Ex. N°244/2019
1185 | RIO BONITO - Estr, N°266 110KV C1 | Línea 1x110 kV Río Bonito - Antillanca | 0.336 | - | 0.28 | Antillanca 110->Rio Bonito 110 | Res. Ex. N°244/2019
1186 | Estr. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Río Bonito - Antillanca | 0.336 | - | 0.28 | Antillanca 110->Rio Bonito 110 | Res. Ex. N°244/2019
1064 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Línea 1x66 kV Capullo - Pulelfu | 0.26157 | - | 0.15 | - | Criterio interno
1646 | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | Línea 1x66 kV Central Pulelfi - Pulelfu | 0.26157 | - | 0.15 | - | Criterio interno
1607 | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | Línea 1x110 kV San Pedro de Dalcahue - Chiloé | 0.87136 | - | 0.6 | Chiloe 110->San Pedro Eolico 110 | Res. Ex. N°244/2019
T319 | Pozo Almonte 220-115-138 kV N2 | Pozo Almonte 220/115/18,8 kV | - | 100 | 0.3 | Pozo Almonte 220->Pozo Almonte CMCC 110 | Res. Ex. N°244/2019
T324 | TAP OFF BARRILES 220-110-132 kV | Tap Barriles 220/110/13,2 kV | - | 30 | 0.4 | Barriles 220->Barriles 110 | Res. Ex. N°244/2019
T325 | TAP OFF LA CRUZ 220-66-23 kV N1 | Tap La Cruz 220/66/23 kV | - | 60 | Sin información | La Cruz 220->La Cruz 066 | Res. Ex. N°244/2019
T282 | Chuquicamata 220-100-138 kV N1 | Chuquicamata 220/100/13,8 kV | - | 120 | Sin información | Chuquicamata 110->Chuquicamata 220 | Res. Ex. N°244/2019
T283 | Chuquicamata 220-100-138 kV N2 | Chuquicamata 220/100/13,8 kV | - | 120 | Sin información | Chuquicamata 110->Chuquicamata 220 | Res. Ex. N°244/2019
T321 | Salar 220-100-138 kV N3 | Salar 220/100/13,8 kV | - | 120 | Sin información | Salar 220->Salar 110 | Res. Ex. N°244/2019
T280 | Chacaya 220-110-23 kV N3 | Chacaya 220/110/23 kV | - | 100 | 0.6 | Chacaya 220->Chacaya 110 | Res. Ex. N°244/2019
T328 | TAP OFF OESTE 220-110-122 kV 55MVA | Tap Oeste 220/110/12,2 kV | - | 55 | Sin información | Oeste 220->Oeste 110 | Res. Ex. N°244/2019
T326 | TAP OFF LLANOS 220-66-138 kV | Tap Llanos 220/66/13,8 kV | - | 20 | 0.2 | Llanos 220->Llanos 066 | Res. Ex. N°244/2019
T1633 | SULFUROS 220-69 KV N3 | Sulfuros 220/69 kV | - | 62 | 4 | Sulfuros | Res. Ex. N°244/2019
T322 | Sulfuros 220-69-138 kV N1 | Sulfuros 220/69 kV | - | 83 | 4 | Sulfuros | Res. Ex. N°244/2019
T323 | Sulfuros 220-69-138 kV N2 | Sulfuros 220/69 kV | - | 83 | 4 | Sulfuros | Res. Ex. N°244/2019
T298 | Escondida 220-69-69 kV N5 | Escondida 220/69/6,9 kV | - | 50 | 0.2 | Escondida 220->Escondida 069 | Res. Ex. N°244/2019
T299 | Escondida 220-69-69 kV N6 | Escondida 220/69/6,9 kV | - | 50 | 0.2 | Escondida 220->Escondida 069 | Res. Ex. N°244/2019
T1598 | OGP1 220-69 KV N4 | OGP1 220/69 kV | - | 80 | 1.2 | OGP1 220->OGP1 069 | Res. Ex. N°244/2019
T1599 | OGP1 220-69 KV N5 | OGP1 220/69 kV | - | 80 | 1.2 | OGP1 220->OGP1 069 | Res. Ex. N°244/2019
T138 | CHOAPA 220-115-23KV 75MVA 2 | Choapa 220/115/23 kV | - | 150 | Sin información | Choapa 110->Choapa 220 | Res. Ex. N°244/2019
T232 | central quintero 220-110 65MVA | Central Quintero 220/110 kV | - | 81 | 0.48 | Central Quintero | Res. Ex. N°244/2019
T49 | CERRO CALERA 110-62-12KV 30MVA | Cerro Calera 110/62 kV | - | 30 | 0.4 | Cerro Calera 110->Cerro Calera 066 | Res. Ex. N°244/2019
T54 | LOS QUILOS 110-66-12KV 50MVA 4 | Los Quilos 110/66 kV | - | 40 | 0.55 | Los Quilos 066->Los Quilos 110 | Res. Ex. N°244/2019
T53 | ACONCAGUA 110-66-12KV 40MVA 3 | Aconcagua 110/66 kV | - | 50 | Sin información | Aconcagua 110->Aconcagua 066 | Res. Ex. N°244/2019
T3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110-66KV 523MVA | Lo Espejo (FFCC) 110/66 kV | - | 5.23 | Sin información | FFCC Lo Espejo 110->FFCC Lo Espejo 12.5 | Res. Ex. N°244/2019
T3313 | LO ESPEJO (FFCC) 110-66KV 56MVA | Lo Espejo (FFCC) 110/66 kV | - | 4.6 | Sin información | FFCC Lo Espejo 110->FFCC Lo Espejo 12.5 | Res. Ex. N°244/2019
T9 | MAIPO 230-115-69KV 60MVA | Maipo 230/115-69 kV | - | 60 | 0.6 | Maipo 220->Maipo 110 | Res. Ex. N°244/2019
T43 | MINERO 230-115-138KV 100-133-167MVA 1 | Minero 220/115/13,8 kV | - | 167 | 2.5 | Mineros 220->Mineros 110 | Res. Ex. N°244/2019
T44 | MINERO 230-115-138KV 100-133-167MVA 2 | Minero 220/115/13,8 kV | - | 167 | 2.5 | Mineros 220->Mineros 110 | Res. Ex. N°244/2019
T45 | MINERO 230-115-138KV 100-133-167MVA 3 | Minero 220/115/13,8 kV | - | 167 | 2.5 | Mineros 220->Mineros 110 | Res. Ex. N°244/2019
T42 | COLBUN 230-66-138KV 25MVA | Colbún 230/66/13,8 kV | - | 25 | 0.5 | Colbun 066->Colbun 220 | Res. Ex. N°244/2019
T207 | CANAL EL MELADO 220-110-138 KV 55MVA | Canal El Melado 220/110/13,8 kV | - | 55 | 0.4 | Canal Melado | Res. Ex. N°244/2019
T109 | SAN VICENTE TR3 154-69-138KV 40MVA 1U | San Vicente 154/69/13,8 kV | - | 40 | 0.6 | San Vicente 154->San Vicente 13.8 | Res. Ex. N°244/2019
T56 | PETROPOWER 154-66-20KV 65MVA T1 | Petropower 154/66/20 kV | - | 65 | 0.7 | Petropower 154->Petropower 066 | Res. Ex. N°244/2019
T35 | ZONA DE CAIDA 220-66-138KV 37MVA | Zona de Caída 220/66/13,8 kV | - | 37 | 0.6 | Zona Caida 220->Zona Caida 066 | Res. Ex. N°244/2019
T180 | ANTILLANCA 220-110-23KV 60MVAx4 | Antillanca 220/110/23 kV | - | 60 | 1.2 | Antillanca 220->Antillanca 110 | Res. Ex. N°244/2019
T199 | COPIHUES 115-69-138KV 30MVA | Copihues 115/69/13,8 kV | - | 30 | 0.4 | Copihues 110->Copihues 066 | Res. Ex. N°244/2019
1828 | KM6 - ACL 100KV C1 | Línea 1x100 kV KM6 - ACL | No incluida - falta/error información técnica |  |  | SE KM6 110->ACL 110 | Res. Ex. N°244/2019
1829 | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | Línea 1x100 kV KM6 - Sopladores | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | SE KM6 110->Sopladores 110 | Res. Ex. N°244/2019
2019 | ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C2 | Línea 1x220 kV Sierra Gorda - Encuentro | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Encuentro 220->Sierra Gorda 220 | Res. Ex. N°244/2019
2020 | PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | Línea 1x220 kV Sierra Gorda - Encuentro | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Encuentro 220->Sierra Gorda 220 | Res. Ex. N°244/2019
1885 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Muelle - Sairecabur | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Muelle 110->Tap Sairecabur 110 | Res. Ex. N°244/2019
1886 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | Línea 1x110 kV Enlace Antucoya - Guayaques | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Antucoya 110->Guayaques 110 | Res. Ex. N°244/2019
1887 | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Enlace Antucoya - Tap Licancabur | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Licancabur 110->Guayaques 110 | Res. Ex. N°244/2019
1888 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Sairecabur - Tap Licancabur | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Licancabur 110->Tap Sairecabur 110 | Res. Ex. N°244/2019
1865 | CHACAYA - EST. Nº51 110KV C1 | Línea 1x110 kV GNL Mejillones - Chacaya | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Chacaya 110->Mejillones 110 | Res. Ex. N°244/2019
1866 | EST. Nº51 - GNL MEJILLONES 110KV C1 | Línea 1x110 kV GNL Mejillones - Chacaya | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Chacaya 110->Mejillones 110 | Res. Ex. N°244/2019
2037 | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | Línea 2x220 kV Kelar - Kapatur | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Kapatur 220->Kelar 220 | Res. Ex. N°244/2019
2038 | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | Línea 2x220 kV Kelar - Kapatur | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Kapatur 220->Kelar 220 | Res. Ex. N°244/2019
3312 | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220 KV | Línea 1x220 kV Central Mejillones CTM3 (TG) - TEN | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno
3313 | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220 KV | Línea 1x220 kV Central Mejillones CTM3 (TV) - TEN | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno
1884 | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | Línea 1x110 kV Central Diésel ENAEX - Mejillones | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Mejillones 110->Central Diesel Enaex 110 | Res. Ex. N°244/2019
1880 | PATIO MUFAS EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 1 110KV C1 | Línea 1x110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N° 1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Mejillones 110->Central Diesel Enaex 110 | Res. Ex. N°244/2019
2925 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | Línea 1x66 kV Zaldívar - Negrillar | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2147 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | Línea 1x66 kV El Peñón - Tap Palestina | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Palestina 220->Llanos 220 | Res. Ex. N°244/2019
2151 | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | Línea 1x69 kV Escondida - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Escondida 069->Tap 003 069 | Res. Ex. N°244/2019
2182 | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | Línea 1x69 kV Escondida - Monturaqui | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Escondida 069->Tap 003 069 | Res. Ex. N°244/2019
2150 | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | Línea 1x69 kV Escondida - Escondida Norte | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Escondida 069->Escondida Norte 069 | Res. Ex. N°244/2019
2193 | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | Línea 1x69 kV Sulfuros - Olap | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2183 | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2187 | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Tap 538 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap 538 069->OGP1 069 | Res. Ex. N°244/2019
2192 | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 538 - Tap Este 6 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap 537 069->Tap 538 069 | Res. Ex. N°244/2019
2188 | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | Línea 1x66 kV Tap Este 6 - Tap 537 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap 537 069->Tap 538 069 | Res. Ex. N°244/2019
2191 | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 537 - Tap 536 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap 536 069->Tap 537 069 | Res. Ex. N°244/2019
2190 | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 536 - Est. P58 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Seccionador OGP1 069->Tap 536 069 | Res. Ex. N°244/2019
2184 | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2185 | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2186 | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2189 | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | Línea 1x69 kV OGP1 - Neurara | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2180 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | Línea 2x69 kV Sulfuros - Lixiviación | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2181 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | Línea 2x69 kV Sulfuros - Lixiviación | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2178 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | Línea 1x69 kV Lixiviación - Booster | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2179 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | Línea 1x69 kV Lixiviación - Booster | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2152 | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | Línea 1x69 kV Escondida - Tap 640 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Escondida 069->640 069 | Res. Ex. N°244/2019
2158 | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 640 - 640 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2157 | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 640 - Hamburgo | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2153 | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap Hamburgo - Hamburgo | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2154 | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap Hamburgo - Tap Punta Negra | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Punta Negra 069->Seccionador Hamburgo 069 | Res. Ex. N°244/2019
2156 | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap Punta Negra - 940 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 940 069->Punta Negra 069 | Res. Ex. N°244/2019
2155 | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap Punta Negra - Punta Negra | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2160 | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | Línea 1x69 kV Laguna Seca - Tap 405 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 405 069->Laguna Seca 069 | Res. Ex. N°244/2019
2170 | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 405 - 405 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2171 | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | Línea 1x69 kV 940 - Tap 403 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 405 069->Laguna Seca 069 | Res. Ex. N°244/2019
2162 | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 360 - 360 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2161 | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 360 - Tap 401 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 401 069->360 069 | Res. Ex. N°244/2019
2163 | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 401 - 401 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2164 | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 401 - 640 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 640 069->401 069 | Res. Ex. N°244/2019
2166 | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 403 - 403 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2165 | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 403 - Tap 360 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 360 069->403 069 | Res. Ex. N°244/2019
2167 | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 404 - 404 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2168 | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 404 - 940 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 940 069->404 069 | Res. Ex. N°244/2019
2169 | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 405 - Tap 404 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 404 069->405 069 | Res. Ex. N°244/2019
2159 | ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | Línea 1x69 kV Este 6 - Hamburgo | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2172 | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | Línea 1x69 kV Laguna Seca - Tap 415 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Laguna Seca 069->415 069 | Res. Ex. N°244/2019
2174 | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 415 - 415 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2173 | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 415 - Tap 416 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 415 069->416 069 | Res. Ex. N°244/2019
2176 | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 416 - 416 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
2175 | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 416 - Tap 418 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | 416 069->418 069 | Res. Ex. N°244/2019
2177 | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | Línea 1x69 kV Tap 418 - 418 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
1589 | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | Línea 1x110 kV Bombeo 2 - Planta Desaladora y Bombeo N°1 | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
129 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Impulsión - Impulsión | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Impulsion 110->Impulsion 110 | Res. Ex. N°244/2019
86 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | Línea 1x110 kV Fundición Paipote - Planta Matta | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Fundicion Paipote 110->Planta Matta 110 | Res. Ex. N°244/2019
1680 | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Tap Punta Toro - Los Colorados | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Punta Toro 110->Los Colorados 110 | Res. Ex. N°244/2019
1735 | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | Línea 1x110 kV Pellet - Nueva Pellet | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno
1738 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | Línea 1x220 kV Punta Palmeras - Las Palmas | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno
1718 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | Línea 2x110 kV Minero - Sewell | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Sewell 110 | Res. Ex. N°244/2019
1719 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | Línea 2x110 kV Minero - Sewell | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Sewell 110 | Res. Ex. N°244/2019
56 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | Línea 2x110 kV Minero - Cordillera | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Cordillera 110 | Res. Ex. N°244/2019
70 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | Línea 2x110 kV Minero - Cordillera | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Cordillera 110 | Res. Ex. N°244/2019
55 | MINERO - COLON 110KV C1 | Línea 2x110 kV Minero - Colón | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Colón 110 | Res. Ex. N°244/2019
69 | MINERO - COLON 110KV C2 | Línea 2x110 kV Minero - Colón | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->Colón 110 | Res. Ex. N°244/2019
1654 | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | Línea 2x110 kV Minero - El Cobre | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->El Cobre Codelco 110 | Res. Ex. N°244/2019
1655 | SECCION 2 DE 2 110KV C1 | Línea 2x110 kV Minero - El Cobre | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->El Cobre Codelco 110 | Res. Ex. N°244/2019
1656 | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | Línea 2x110 kV Minero - El Cobre | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->El Cobre Codelco 110 | Res. Ex. N°244/2019
1657 | SECCION 2 DE 2 110KV C2 | Línea 2x110 kV Minero - El Cobre | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Mineros 110->El Cobre Codelco 110 | Res. Ex. N°244/2019
1585 | PLANTA MDP TENO - ESTRUCTURA 23 154KV C1 | Línea 1x154 kV Teno - Planta MDP Teno | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Teno 154->MDP Teno 154 | Res. Ex. N°244/2019
1586 | ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 | Línea 1x154 kV Teno - Planta MDP Teno | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Teno 154->MDP Teno 154 | Res. Ex. N°244/2019
1792 | ESTRUCTURA 5 - TENO 154 KV | Línea 1x154 kV Teno - Planta MDP Teno | No incluida - falta/error información técnica |  |  | Teno 154->MDP Teno 154 | Res. Ex. N°244/2019
5 | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | Línea 1x154 kV Tap Eka Chile - Petrodown | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Petrodow 154->Tap Eka Nobel 154 | Res. Ex. N°244/2019
6 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | Línea 1x154 kV Tap Oxy - Tap Eka Chile | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Oxy 154->Tap Eka Nobel 154 | Res. Ex. N°244/2019
8 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | Línea 1x154 kV Tap Petroquímicas - Tap Oxy | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | Tap Petroquimicas 154->Tap Oxy 154 | Res. Ex. N°244/2019
1342 | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | Línea 2x66 kV Petropower - ERBB | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
1403 | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | Línea 2x66 kV Petropower - ERBB | No incluida - sin lectura de sist. de medida |  |  | - | Criterio interno
1686 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | Línea 1x154 kV Tap FPC - FPC | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno
2941 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | Línea 1x66 kV Laja - Laja FFCC | No incluida - falta/error información técnica |  |  | - | Criterio interno