## Portada
En la segunda columna se indican los tipos de falla según la siguiente denominación:
3F-0 | Trifásica
2F-0 | Bifásica
1F-0 | Monofásica
1F-25 | Monofásica con resistencia de falla de 25 Ω
2FT-0 | Bifásica a tierra
De la cuarta columna en adelante la interpretación es la siguiente:
Tiempo traza | Pasos de tiempo analizados, correspondientes a los instantes de apertura de los equipos de interrupción.
OPEN | 1 protecciones que emiten señal de trip y producen apertura de algún equipos de interrupción.
0 solo detecta falla.
Relé | Nombre abreviado de las protecciones que detectan la falla y/o emiten trip.
T_Trip | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
T_Open | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Esta suma de tiempos determina la secuencia de operación de los relés y los pasos de tiempo analizados.
En las últimas dos columnas se destacan las deficiencias de coordinación con los siguientes colores:
Insuficiente paso de coordinación
Descoordinación principal
Descoordinación de respaldo
ANEXO
RESULTADOS ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES SISTEMA MEDIANO PUNTA ARENAS
Departamento de Estudios de sistemas Eléctricos
Diciembre 2020

## 01_DMax 2021_ERNC Max
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
52C1-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.444 | 52C1. | 0.504
52C2-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.438 | 52C2. | 0.498
52C3-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.44 | 52C3. | 0.5
52C4-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.269 | 52DT2 | 0.329
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.534 | 52G8 | 1.594
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.841 | 52G4 | 1.901
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.722 | 52G9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.351 | 52G7 | 5.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.322 | 52DT2 | 0.382
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.1 | 52C7. | 1.16
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.21 | 52C5. | 1.27
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.431 | 52G4 | 2.491
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 3.502 | 52C13. | 3.562
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.33 | 52G8 | 7.39
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.455 | 52G9 | 8.515
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 22.268 | 52G4 | 22.328
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 23.385 | 52G7 | 23.445
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 28.714 | 52G9 | 28.774
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 28.795 | 52G7 | 28.855
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 56.345 | 52G8 | 56.405
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.633 | 52G8 | 1.693
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.134 | 52G4 | 2.194
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.78 | 52G9 | 2.84
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.445 | 52G7 | 5.505
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.522 | 52G4 | 11.582
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 14.857 | 52G9 | 14.917
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 14.899 | 52G7 | 14.959
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.155 | 52G8 | 29.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.005 | 52C7. | 1.065
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.096 | 52C5. | 1.156
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.685 | 52G8 | 1.745
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.037 | 52G4 | 2.097
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.701 | 52C13. | 2.761
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.864 | 52G9 | 2.924
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.679 | 52G7 | 5.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 30.949 | 52G4 | 31.009
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 39.908 | 52G9 | 39.968
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 40.022 | 52G7 | 40.082
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 78.313 | 52G8 | 78.373
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.521 | 52C4. | 0.581
52C5-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.269 | 52DT2 | 0.329
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.534 | 52G8 | 1.594
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.841 | 52G4 | 1.901
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.722 | 52G9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.351 | 52G7 | 5.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.322 | 52DT2 | 0.382
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.1 | 52C7. | 1.16
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.11 | 52C4. | 1.17
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.431 | 52G4 | 2.491
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 3.502 | 52C13. | 3.562
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.33 | 52G8 | 7.39
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.455 | 52G9 | 8.515
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 22.268 | 52G4 | 22.328
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 23.385 | 52G7 | 23.445
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 28.714 | 52G9 | 28.774
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 28.795 | 52G7 | 28.855
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 56.345 | 52G8 | 56.405
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.633 | 52G8 | 1.693
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.134 | 52G4 | 2.194
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.78 | 52G9 | 2.84
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.445 | 52G7 | 5.505
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.522 | 52G4 | 11.582
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 14.857 | 52G9 | 14.917
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 14.899 | 52G7 | 14.959
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.155 | 52G8 | 29.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.005 | 52C7. | 1.065
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.014 | 52C4. | 1.074
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.685 | 52G8 | 1.745
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.037 | 52G4 | 2.097
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.701 | 52C13. | 2.761
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.864 | 52G9 | 2.924
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.679 | 52G7 | 5.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 30.949 | 52G4 | 31.009
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 39.908 | 52G9 | 39.968
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 40.022 | 52G7 | 40.082
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 78.313 | 52G8 | 78.373
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.521 | 52C5. | 0.581
52C6-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.534 | 52G8 | 0.594
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.424 | 52G9 | 1.484
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.476 | 52G4 | 1.536
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.012 | 52G7 | 2.072
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.561 | 52C11. | 0.621
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.134 | 52DT5 | 1.194
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.147 | 52DT1 | 1.207
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.491 | 52DT5 | 2.551
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.302 | 52G4 | 3.362
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 331.799 | 52G4 | 331.859
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 427.846 | 52G9 | 427.906
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 429.059 | 52G7 | 429.119
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 839.571 | 52G8 | 839.631
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.56 | 52G8 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.454 | 52G9 | 1.514
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.7 | 52G4 | 1.76
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.077 | 52G7 | 2.137
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.446 | 52G4 | 5.506
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.022 | 52G9 | 7.082
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.042 | 52G7 | 7.102
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 13.779 | 52G8 | 13.839
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.559 | 52G8 | 0.619
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.825 | 52C11. | 0.885
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.453 | 52G9 | 1.513
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.497 | 52DT1 | 1.557
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.514 | 52G4 | 1.574
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.074 | 52G7 | 2.134
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.274 | 52DT5 | 3.334
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.842 | 52G4 | 5.902
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.533 | 52G9 | 7.593
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.554 | 52G7 | 7.614
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 14.782 | 52G8 | 14.842
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.559 | 52C6. | 0.619
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.017 | 52DT1 | 5.077
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.008 | 52DT5 | 11.068
52C7-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.269 | 52DT2 | 0.329
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.534 | 52G8 | 1.594
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.841 | 52G4 | 1.901
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.722 | 52G9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.351 | 52G7 | 5.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.322 | 52DT2 | 0.382
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.11 | 52C4. | 1.17
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.21 | 52C5. | 1.27
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.431 | 52G4 | 2.491
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 3.502 | 52C13. | 3.562
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.33 | 52G8 | 7.39
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.455 | 52G9 | 8.515
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 22.268 | 52G4 | 22.328
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 23.385 | 52G7 | 23.445
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 28.714 | 52G9 | 28.774
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 28.795 | 52G7 | 28.855
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 56.345 | 52G8 | 56.405
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.633 | 52G8 | 1.693
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.134 | 52G4 | 2.194
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.78 | 52G9 | 2.84
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.445 | 52G7 | 5.505
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.522 | 52G4 | 11.582
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 14.857 | 52G9 | 14.917
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 14.899 | 52G7 | 14.959
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.155 | 52G8 | 29.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.014 | 52C4. | 1.074
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.096 | 52C5. | 1.156
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.685 | 52G8 | 1.745
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.037 | 52G4 | 2.097
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.701 | 52C13. | 2.761
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.864 | 52G9 | 2.924
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.679 | 52G7 | 5.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 30.949 | 52G4 | 31.009
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 39.908 | 52G9 | 39.968
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 40.022 | 52G7 | 40.082
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 78.313 | 52G8 | 78.373
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.521 | 52C7. | 0.581
52C8-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.439 | 52C8. | 0.499
52C9-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.444 | 52C9. | 0.504
52C10-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.439 | 52C10. | 0.499
52C11-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.534 | 52G8 | 0.594
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.424 | 52G9 | 1.484
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.476 | 52G4 | 1.536
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.012 | 52G7 | 2.072
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.486 | 52C6. | 0.546
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.134 | 52DT5 | 1.194
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.147 | 52DT1 | 1.207
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.491 | 52DT5 | 2.551
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.302 | 52G4 | 3.362
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 331.799 | 52G4 | 331.859
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 427.846 | 52G9 | 427.906
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 429.059 | 52G7 | 429.119
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 839.571 | 52G8 | 839.631
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.56 | 52G8 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.454 | 52G9 | 1.514
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.7 | 52G4 | 1.76
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.077 | 52G7 | 2.137
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.446 | 52G4 | 5.506
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.022 | 52G9 | 7.082
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.042 | 52G7 | 7.102
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 13.779 | 52G8 | 13.839
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.559 | 52G8 | 0.619
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.675 | 52C6. | 0.735
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.453 | 52G9 | 1.513
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.497 | 52DT1 | 1.557
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.514 | 52G4 | 1.574
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.074 | 52G7 | 2.134
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.274 | 52DT5 | 3.334
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.842 | 52G4 | 5.902
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.533 | 52G9 | 7.593
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.554 | 52G7 | 7.614
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 14.782 | 52G8 | 14.842
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.55 | 52C11. | 0.61
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.017 | 52DT1 | 5.077
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 5.125 | 52C6. | 5.185
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.008 | 52DT5 | 11.068
52C12-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.444 | 52C12. | 0.504
52C13-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.269 | 52DT2 | 0.329
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.534 | 52G8 | 1.594
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.841 | 52G4 | 1.901
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.722 | 52G9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.351 | 52G7 | 5.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.322 | 52DT2 | 0.382
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.1 | 52C7. | 1.16
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.11 | 52C4. | 1.17
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.21 | 52C5. | 1.27
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.431 | 52G4 | 2.491
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.33 | 52G8 | 7.39
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.455 | 52G9 | 8.515
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 22.268 | 52G4 | 22.328
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 23.385 | 52G7 | 23.445
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 28.714 | 52G9 | 28.774
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 28.795 | 52G7 | 28.855
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 56.345 | 52G8 | 56.405
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.633 | 52G8 | 1.693
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.134 | 52G4 | 2.194
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.78 | 52G9 | 2.84
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.445 | 52G7 | 5.505
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.522 | 52G4 | 11.582
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 14.857 | 52G9 | 14.917
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 14.899 | 52G7 | 14.959
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.155 | 52G8 | 29.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.005 | 52C7. | 1.065
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.014 | 52C4. | 1.074
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.096 | 52C5. | 1.156
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.685 | 52G8 | 1.745
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.037 | 52G4 | 2.097
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.864 | 52G9 | 2.924
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.679 | 52G7 | 5.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 30.949 | 52G4 | 31.009
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 39.908 | 52G9 | 39.968
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 40.022 | 52G7 | 40.082
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 78.313 | 52G8 | 78.373
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.521 | 52C13. | 0.581
52C14-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.434 | 52C14. | 0.494
Celdas G.E. 13.2 kV-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.47 | 52B1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.564 | 52BT3 | 0.624
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.832 | 52BT1 | 0.892
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.407 | 52G4 | 4.467
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 31.847 | 52G9 | 31.907
|  |  | 0.53 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.523 | 52CT2 | 0.583
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.405 | 52CT2 | 0.465
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.535 | 52B1 | 0.595
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.642 | 52BT3 | 0.702
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.958 | 52BT1 | 1.018
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 1.073 | 52C2. | 1.133
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.369 | 52C10. | 1.429
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.86 | 52C3. | 1.92
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.955 | 52C14. | 2.015
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.995 | 52C8. | 3.055
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 3.075 | 52C12. | 3.135
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 3.285 | 52C9. | 3.345
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.485 | 52G4 | 5.545
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 8.158 | 52C1. | 8.218
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 87.041 | 52G4 | 87.101
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 112.237 | 52G9 | 112.297
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 112.555 | 52G7 | 112.615
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 220.244 | 52G8 | 220.304
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.566 | 52BT3 | 0.626
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.835 | 52BT1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.551 | 52G4 | 4.611
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 24.865 | 52G9 | 24.925
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 61.758 | 52G4 | 61.818
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 79.635 | 52G9 | 79.695
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 79.861 | 52G7 | 79.921
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 156.269 | 52G8 | 156.329
|  |  | 0.531 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.502 | 52CT2 | 0.562
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.396 | 52CT2 | 0.456
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.471 | 52B1 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.565 | 52BT3 | 0.625
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.75 | 52C2. | 0.81
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.833 | 52BT1 | 0.893
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.885 | 52C10. | 0.945
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.068 | 52C3. | 1.128
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.099 | 52C14. | 1.159
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.368 | 52C8. | 1.428
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.384 | 52C12. | 1.444
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.426 | 52C9. | 1.486
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.929 | 52C1. | 1.989
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.802 | 52G4 | 4.862
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 32.408 | 52G9 | 32.468
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 317.293 | 52G4 | 317.353
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 409.141 | 52G9 | 409.201
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 410.301 | 52G7 | 410.361
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 802.865 | 52G8 | 802.925
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.269 | 52DT2 | 0.329
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.534 | 52G8 | 1.594
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.841 | 52G4 | 1.901
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.722 | 52G9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.351 | 52G7 | 5.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.322 | 52DT2 | 0.382
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.1 | 52C7. | 1.16
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.11 | 52C4. | 1.17
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.21 | 52C5. | 1.27
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.431 | 52G4 | 2.491
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 3.502 | 52C13. | 3.562
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.33 | 52G8 | 7.39
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.455 | 52G9 | 8.515
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 22.268 | 52G4 | 22.328
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 23.385 | 52G7 | 23.445
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 28.714 | 52G9 | 28.774
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 28.795 | 52G7 | 28.855
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 56.345 | 52G8 | 56.405
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.633 | 52G8 | 1.693
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.134 | 52G4 | 2.194
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.78 | 52G9 | 2.84
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.445 | 52G7 | 5.505
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.522 | 52G4 | 11.582
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 14.857 | 52G9 | 14.917
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 14.899 | 52G7 | 14.959
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.155 | 52G8 | 29.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.285 | 52DT2 | 0.345
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.005 | 52C7. | 1.065
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 1.014 | 52C4. | 1.074
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.096 | 52C5. | 1.156
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.685 | 52G8 | 1.745
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.037 | 52G4 | 2.097
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.701 | 52C13. | 2.761
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 2.864 | 52G9 | 2.924
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 5.679 | 52G7 | 5.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 30.949 | 52G4 | 31.009
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 39.908 | 52G9 | 39.968
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 40.022 | 52G7 | 40.082
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 78.313 | 52G8 | 78.373
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Secc. Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.534 | 52G8 | 0.594
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.424 | 52G9 | 1.484
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.476 | 52G4 | 1.536
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.012 | 52G7 | 2.072
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  | 0.559 | 1 | 52G8_U8_51RV | 0.534 | 52G8 | 0.594
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.486 | 52C6. | 0.546
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.561 | 52C11. | 0.621
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.134 | 52DT5 | 1.194
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.147 | 52DT1 | 1.207
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.491 | 52DT5 | 2.551
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.302 | 52G4 | 3.362
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 331.799 | 52G4 | 331.859
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 427.846 | 52G9 | 427.906
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 429.059 | 52G7 | 429.119
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 839.571 | 52G8 | 839.631
|  |  | 0.546 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.56089 | 52C11. | 0.62089
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1439 | 52DT1 | 1.2039
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1781 | 52DT5 | 1.2381
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4801 | 52DT5 | 2.5401
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.5541 | 52G4 | 3.6141
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 379.0641 | 52G4 | 379.1241
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 488.8161 | 52G9 | 488.8761
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 490.2021 | 52G7 | 490.2621
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 959.2871 | 52G8 | 959.3471
|  |  | 0.62089 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1425 | 52DT1 | 1.2025
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.195 | 52DT5 | 1.255
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4763 | 52DT5 | 2.5363
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.7559 | 52G4 | 3.8159
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 397.9682 | 52G4 | 398.0282
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 513.2022 | 52G9 | 513.2622
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 514.6572 | 52G7 | 514.7172
|  |  | 0.86 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1487 | 52DT1 | 1.2087
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.2105 | 52DT5 | 1.2705
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.5116 | 52DT5 | 2.5716
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10.86 | 52G9 | 10.92
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.88 | 52G7 | 10.94
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 287.1873 | 52G9 | 287.2473
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 288.0003 | 52G7 | 288.0603
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 563.792 | 52G8 | 563.852
|  |  | 1.2087 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.214 | 52DT5 | 1.274
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 876.2592 | 52G9 | 876.3192
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 878.7482 | 52G7 | 878.8082
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.56 | 52G8 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.454 | 52G9 | 1.514
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.7 | 52G4 | 1.76
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.077 | 52G7 | 2.137
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.446 | 52G4 | 5.506
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.022 | 52G9 | 7.082
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.042 | 52G7 | 7.102
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 13.779 | 52G8 | 13.839
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.559 | 52G8 | 0.619
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.675 | 52C6. | 0.735
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.825 | 52C11. | 0.885
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 1.453 | 52G9 | 1.513
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.497 | 52DT1 | 1.557
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.514 | 52G4 | 1.574
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.074 | 52G7 | 2.134
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.274 | 52DT5 | 3.334
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 5.842 | 52G4 | 5.902
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 7.533 | 52G9 | 7.593
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 7.554 | 52G7 | 7.614
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 14.782 | 52G8 | 14.842
|  |  | 0.559 | 1 | 52G8_U8_51RV | 0.559 | 52G8 | 0.619
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 3.6162 | 52C6. | 3.6762
|  |  | 0.619 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 3.6162 | 52C6. | 3.6762
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.017 | 52DT1 | 5.077
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 5.125 | 52C6. | 5.185
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.008 | 52DT5 | 11.068
|  |  | 5.077 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 5.0924 | 52C6. | 5.1524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 5.877 | 52G4 | 5.937
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 8.001 | 52C11. | 8.061
|  |  | 5.1524 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 5.877 | 52G4 | 5.937
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.9157 | 52C11. | 6.9757
|  |  | 5.937 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.9503 | 52C11. | 7.0103
Línea de unión en 66 kV | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.611 | 52G4 | 2.671
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 5.958 | 52G8 | 6.018
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 7.26 | 52G9 | 7.32
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 19.255 | 52G7 | 19.315
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.428 | 52G4 | 2.488
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.601 | 52G8 | 4.661
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 6.033 | 52G9 | 6.093
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 15.245 | 52G7 | 15.305
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.152 | 52G4 | 4.212
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 18.459 | 52G9 | 18.519
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 52.483 | 52G4 | 52.543
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 67.676 | 52G9 | 67.736
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 67.868 | 52G7 | 67.928
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 132.802 | 52G8 | 132.862
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.438 | 52G4 | 3.498
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 11.523 | 52G9 | 11.583
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 32.615 | 52G7 | 32.675
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.156 | 52G4 | 36.216
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 46.622 | 52G9 | 46.682
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 46.754 | 52G7 | 46.814
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 91.486 | 52G8 | 91.546
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.589 | 52G4 | 2.649
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 10.38 | 52G9 | 10.44
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.054 | 52G4 | 25.114
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 29.875 | 52G7 | 29.935
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 32.306 | 52G9 | 32.366
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 32.398 | 52G7 | 32.458
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 63.395 | 52G8 | 63.455
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.409 | 52G4 | 2.469
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.693 | 52G8 | 7.753
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.851 | 52G9 | 8.911
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 21.217 | 52G4 | 21.277
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 24.846 | 52G7 | 24.906
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 27.358 | 52G9 | 27.418
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 27.436 | 52G7 | 27.496
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 53.685 | 52G8 | 53.745
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.596 | 52G4 | 2.656
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.789 | 52G8 | 7.849
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 8.924 | 52G9 | 8.984
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 25.02 | 52G7 | 25.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 59.487 | 52G4 | 59.547
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 76.707 | 52G9 | 76.767
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 76.924 | 52G7 | 76.984
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 150.523 | 52G8 | 150.583
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.417 | 52G4 | 2.477
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 5.957 | 52G8 | 6.017
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 7.271 | 52G9 | 7.331
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 19.352 | 52G7 | 19.412
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 67.607 | 52G4 | 67.667
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 87.178 | 52G9 | 87.238
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 87.425 | 52G7 | 87.485
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 171.071 | 52G8 | 171.131
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.783 | 52G4 | 5.843
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 29.89 | 52G9 | 29.95
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 90.61 | 52G4 | 90.67
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 116.839 | 52G9 | 116.899
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 117.17 | 52G7 | 117.23
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 229.275 | 52G8 | 229.335
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 3 | 52G9 | 3.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.009 | 52G4 | 5.069
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 21.477 | 52G9 | 21.537
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 67.246 | 52G4 | 67.306
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 86.712 | 52G9 | 86.772
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 86.958 | 52G7 | 87.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 170.156 | 52G8 | 170.216
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
PE VPatagónicos-Estructura 187 | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.125 | 52DT1 | 1.185
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.094 | 52G4 | 8.154
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.86 | 52DT1 | 0.92
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.413 | 52G4 | 5.473
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 36.348 | 52G9 | 36.408
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.992 | 52C6. | 1.052
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.349 | 52C11. | 1.409
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.593 | 52DT1 | 1.653
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.502 | 52DT5 | 3.562
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.792 | 52C6. | 0.852
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.006 | 52C11. | 1.066
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.39 | 52DT1 | 1.45
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.045 | 52DT5 | 3.105
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.094 | 52DT1 | 1.154
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 184.8 | 52G4 | 184.86
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 238.295 | 52G9 | 238.355
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 238.971 | 52G7 | 239.031
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 467.611 | 52G8 | 467.671
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.87 | 52DT1 | 0.93
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.486 | 52G4 | 6.546
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 35.996 | 52G9 | 36.056
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 99.164 | 52G4 | 99.224
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 127.87 | 52G9 | 127.93
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 128.232 | 52G7 | 128.292
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 250.922 | 52G8 | 250.982
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.121 | 52DT1 | 1.181
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.624 | 52C6. | 1.684
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 2.849 | 52C11. | 2.909
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.554 | 52DT5 | 4.614
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.496 | 52G4 | 7.556
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 218.107 | 52G4 | 218.167
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 281.243 | 52G9 | 281.303
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 282.041 | 52G7 | 282.101
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 551.889 | 52G8 | 551.949
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.883 | 52DT1 | 0.943
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.192 | 52C6. | 1.252
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.746 | 52C11. | 1.806
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.89 | 52DT5 | 3.95
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.033 | 52G4 | 5.093
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_27/59 | 10 | 52G9 | 10.06
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_51RV | 36.271 | 52G9 | 36.331
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 116.125 | 52G4 | 116.185
|  |  |  | 0 | 52G9_U9_46 | 149.74 | 52G9 | 149.8
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 150.165 | 52G7 | 150.225
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 293.838 | 52G8 | 293.898
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.445 | 52C6. | 1.505
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.951 | 52DT1 | 2.011
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 2.344 | 52C11. | 2.404
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.304 | 52DT5 | 4.364
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.21 | 52C6. | 1.27
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.781 | 52DT1 | 1.841
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.785 | 52C11. | 1.845
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.922 | 52DT5 | 3.982

## 02_DMax 2021_ERNC Min
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
52C1-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.445 | 52C1. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C2-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.44 | 52C2. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C3-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.441 | 52C3. | 0.501
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C4-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.521 | 52C4. | 0.581
52C5-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.521 | 52C5. | 0.581
52C6-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.545 | 52C11. | 0.605
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.816 | 52C11. | 0.876
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.561 | 52C6. | 0.621
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
52C7-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.521 | 52C7. | 0.581
52C8-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.44 | 52C8. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C9-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.445 | 52C9. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C10-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.44 | 52C10. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C11-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.467 | 52C6. | 0.527
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.654 | 52C6. | 0.714
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.551 | 52C11. | 0.611
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 4.124 | 52C6. | 4.184
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
52C12-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.445 | 52C12. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C13-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
|  |  | 0.26 | 1 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.521 | 52C13. | 0.581
52C14-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.435 | 52C14. | 0.495
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
Celdas G.E. 13.2 kV-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
|  |  | 0.498 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
|  |  | 0.497 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Secc. Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.467 | 52C6. | 0.527
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.545 | 52C11. | 0.605
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
|  |  | 0.527 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.54493 | 52C11. | 0.60493
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1329 | 52DT1 | 1.1929
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1505 | 52DT5 | 1.2105
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4569 | 52DT5 | 2.5169
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.5523 | 52G4 | 4.6123
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 738.8123 | 52G4 | 738.8723
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 955.4063 | 52G7 | 955.4663
|  |  | 0.60493 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1319 | 52DT1 | 1.1919
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1688 | 52DT5 | 1.2288
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4539 | 52DT5 | 2.5139
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.0428 | 52G4 | 5.1028
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 782.2303 | 52G4 | 782.2903
|  |  | 0.86 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1343 | 52DT1 | 1.1943
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1745 | 52DT5 | 1.2345
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4689 | 52DT5 | 2.5289
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 95.308 | 52G1 | 95.368
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 671.089 | 52G7 | 671.149
|  |  | 1.1943 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1552 | 52DT5 | 1.2152
|  |  |  | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1552 | 52DT5 | 1.2152
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.654 | 52C6. | 0.714
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.816 | 52C11. | 0.876
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 4.124 | 52C6. | 4.184
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
|  |  | 4.184 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 4.9516 | 52DT1 | 5.0116
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 10.0308 | 52DT5 | 10.0908
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 23.047 | 52C11. | 23.107
|  |  | 5.0116 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 5.8116 | 52G4 | 5.8716
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.7336 | 52C11. | 6.7936
|  |  | 5.8716 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.7446 | 52C11. | 6.8046
Línea de unión en 66 kV | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.505 | 52G4 | 3.565
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 121.311 | 52G1 | 121.371
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.19 | 52G4 | 3.25
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 36.535 | 52G1 | 36.595
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.043 | 52G4 | 6.103
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 95.084 | 52G4 | 95.144
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 122.955 | 52G7 | 123.015
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 240.596 | 52G8 | 240.656
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.781 | 52G4 | 4.841
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 63.641 | 52G4 | 63.701
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 82.296 | 52G7 | 82.356
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 161.034 | 52G8 | 161.094
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.538 | 52G4 | 3.598
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.432 | 52G4 | 42.492
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.87 | 52G7 | 54.93
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 100.532 | 52G1 | 100.592
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 107.368 | 52G8 | 107.428
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.855 | 52G1 | 33.915
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 35.32 | 52G4 | 35.38
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 45.674 | 52G7 | 45.734
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 89.373 | 52G8 | 89.433
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.528 | 52G4 | 3.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 94.135 | 52G4 | 94.195
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 106.243 | 52G1 | 106.303
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 121.729 | 52G7 | 121.789
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 238.196 | 52G8 | 238.256
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.206 | 52G4 | 3.266
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 34.873 | 52G1 | 34.933
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 102.768 | 52G4 | 102.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 132.892 | 52G7 | 132.952
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 260.04 | 52G8 | 260.1
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.941 | 52G4 | 8.001
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 169.868 | 52G4 | 169.928
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 219.662 | 52G7 | 219.722
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 429.828 | 52G8 | 429.888
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.656 | 52G4 | 6.716
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 123.971 | 52G4 | 124.031
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 160.311 | 52G7 | 160.371
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 313.692 | 52G8 | 313.752
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
PE VPatagónicos-Estructura 187 | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.106 | 52DT1 | 1.166
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.842 | 52DT1 | 0.902
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.971 | 52C6. | 1.031
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.371 | 52C11. | 1.431
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.606 | 52DT1 | 1.666
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.54 | 52DT5 | 3.6
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.76 | 52C6. | 0.82
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.986 | 52C11. | 1.046
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.378 | 52DT1 | 1.438
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.025 | 52DT5 | 3.085
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.244 | 52DT1 | 1.304
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 425.988 | 52G4 | 426.048
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 550.858 | 52G7 | 550.918
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.916 | 52DT1 | 0.976
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 203.678 | 52G4 | 203.738
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 263.383 | 52G7 | 263.443
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 515.38 | 52G8 | 515.44
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.234 | 52DT1 | 1.294
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.735 | 52C6. | 1.795
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 3.582 | 52C11. | 3.642
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.847 | 52DT5 | 4.907
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 508.327 | 52G4 | 508.387
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 657.332 | 52G7 | 657.392
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.908 | 52DT1 | 0.968
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.186 | 52C6. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.837 | 52C11. | 1.897
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.982 | 52DT5 | 4.042
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.371 | 52G4 | 7.431
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 239.426 | 52G4 | 239.486
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 309.609 | 52G7 | 309.669
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 605.834 | 52G8 | 605.894
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.403 | 52C6. | 1.463
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.97 | 52DT1 | 2.03
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 2.412 | 52C11. | 2.472
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.363 | 52DT5 | 4.423
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.144 | 52C6. | 1.204
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.739 | 52C11. | 1.799
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.765 | 52DT1 | 1.825
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 2 | 52E1 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.901 | 52DT5 | 3.961

## 03_DMed 2021_ERNC Max
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
52C1-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.428 | 52C1. | 0.488
52C2-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.422 | 52C2. | 0.482
52C3-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.423 | 52C3. | 0.483
52C4-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.326 | 52DT2 | 0.386
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.713 | 52G8 | 0.773
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.527 | 52G4 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.25 | 52G5 | 2.31
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.387 | 52DT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.799 | 52G4 | 1.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.552 | 52G8 | 2.612
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 3.191 | 52C7. | 3.251
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 4.32 | 52C5. | 4.38
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.787 | 52G4 | 11.847
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.825 | 52G8 | 29.885
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.352 | 52DT2 | 0.412
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.779 | 52G4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.242 | 52G5 | 2.302
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.191 | 52G4 | 7.251
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.196 | 52G8 | 18.256
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.349 | 52DT2 | 0.409
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.754 | 52G8 | 0.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.653 | 52G4 | 1.713
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.967 | 52C7. | 2.027
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.245 | 52G5 | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 2.347 | 52C5. | 2.407
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.639 | 52G4 | 25.699
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.876 | 52G8 | 64.936
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.53 | 52C4. | 0.59
52C5-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.326 | 52DT2 | 0.386
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.713 | 52G8 | 0.773
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.527 | 52G4 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.25 | 52G5 | 2.31
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.387 | 52DT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.799 | 52G4 | 1.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.552 | 52G8 | 2.612
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 3.191 | 52C7. | 3.251
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 3.28 | 52C4. | 3.34
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.787 | 52G4 | 11.847
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.825 | 52G8 | 29.885
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.352 | 52DT2 | 0.412
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.779 | 52G4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.242 | 52G5 | 2.302
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.191 | 52G4 | 7.251
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.196 | 52G8 | 18.256
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.349 | 52DT2 | 0.409
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.754 | 52G8 | 0.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.653 | 52G4 | 1.713
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.967 | 52C7. | 2.027
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 2.001 | 52C4. | 2.061
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.245 | 52G5 | 2.305
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.639 | 52G4 | 25.699
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.876 | 52G8 | 64.936
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.53 | 52C5. | 0.59
52C6-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.452 | 52G8 | 0.512
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.56 | 52DT5 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.438 | 52G4 | 1.498
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.482 | 52G5 | 1.542
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.736 | 52C11. | 0.796
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.191 | 52DT1 | 1.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.272 | 52DT5 | 1.332
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.492 | 52G4 | 2.552
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.591 | 52DT5 | 2.651
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 133.37 | 52G4 | 133.43
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 337.473 | 52G8 | 337.533
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.594 | 52DT5 | 0.654
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.485 | 52G5 | 1.545
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.589 | 52G4 | 1.649
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.318 | 52G4 | 4.378
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 10.925 | 52G8 | 10.985
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.593 | 52DT5 | 0.653
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.183 | 52C11. | 1.243
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.465 | 52G4 | 1.525
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.484 | 52G5 | 1.544
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.527 | 52DT1 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.341 | 52DT5 | 3.401
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.799 | 52G4 | 4.859
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 12.142 | 52G8 | 12.202
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.556 | 52C6. | 0.616
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 4.829 | 52DT1 | 4.889
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 10.606 | 52DT5 | 10.666
52C7-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.326 | 52DT2 | 0.386
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.713 | 52G8 | 0.773
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.527 | 52G4 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.25 | 52G5 | 2.31
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.387 | 52DT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.799 | 52G4 | 1.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.552 | 52G8 | 2.612
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 3.28 | 52C4. | 3.34
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 4.32 | 52C5. | 4.38
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.787 | 52G4 | 11.847
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.825 | 52G8 | 29.885
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.352 | 52DT2 | 0.412
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.779 | 52G4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.242 | 52G5 | 2.302
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.191 | 52G4 | 7.251
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.196 | 52G8 | 18.256
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.349 | 52DT2 | 0.409
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.754 | 52G8 | 0.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.653 | 52G4 | 1.713
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 2.001 | 52C4. | 2.061
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.245 | 52G5 | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 2.347 | 52C5. | 2.407
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.639 | 52G4 | 25.699
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.876 | 52G8 | 64.936
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.53 | 52C7. | 0.59
52C8-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.423 | 52C8. | 0.483
52C9-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.428 | 52C9. | 0.488
52C10-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.423 | 52C10. | 0.483
52C11-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.452 | 52G8 | 0.512
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.56 | 52DT5 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.438 | 52G4 | 1.498
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.482 | 52G5 | 1.542
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.617 | 52C6. | 0.677
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.191 | 52DT1 | 1.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.272 | 52DT5 | 1.332
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.492 | 52G4 | 2.552
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.591 | 52DT5 | 2.651
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 133.37 | 52G4 | 133.43
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 337.473 | 52G8 | 337.533
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.594 | 52DT5 | 0.654
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.485 | 52G5 | 1.545
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.589 | 52G4 | 1.649
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.318 | 52G4 | 4.378
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 10.925 | 52G8 | 10.985
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.593 | 52DT5 | 0.653
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.904 | 52C6. | 0.964
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.465 | 52G4 | 1.525
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.484 | 52G5 | 1.544
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.527 | 52DT1 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.341 | 52DT5 | 3.401
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.799 | 52G4 | 4.859
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 12.142 | 52G8 | 12.202
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.552 | 52C11. | 0.612
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 4.829 | 52DT1 | 4.889
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 10.606 | 52DT5 | 10.666
52C12-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.428 | 52C12. | 0.488
52C13-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.326 | 52DT2 | 0.386
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.713 | 52G8 | 0.773
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.527 | 52G4 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.25 | 52G5 | 2.31
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.387 | 52DT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.799 | 52G4 | 1.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.552 | 52G8 | 2.612
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 3.191 | 52C7. | 3.251
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 3.28 | 52C4. | 3.34
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 4.32 | 52C5. | 4.38
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.787 | 52G4 | 11.847
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.825 | 52G8 | 29.885
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.352 | 52DT2 | 0.412
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.779 | 52G4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.242 | 52G5 | 2.302
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.191 | 52G4 | 7.251
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.196 | 52G8 | 18.256
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.349 | 52DT2 | 0.409
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.754 | 52G8 | 0.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.653 | 52G4 | 1.713
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.967 | 52C7. | 2.027
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 2.001 | 52C4. | 2.061
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.245 | 52G5 | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 2.347 | 52C5. | 2.407
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.639 | 52G4 | 25.699
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.876 | 52G8 | 64.936
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.53 | 52C13. | 0.59
52C14-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.419 | 52C14. | 0.479
Celdas G.E. 13.2 kV-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.719 | 52B1 | 0.779
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.862 | 52BT3 | 0.922
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.331 | 52BT1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.341 | 52G4 | 2.401
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.863 | 52G8 | 3.923
|  |  | 0.779 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.772 | 52CT2 | 0.832
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
|  |  | 0.832 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.11 | 52G5 | 1.17
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.59 | 52CT2 | 0.65
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.865 | 52B1 | 0.925
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 1.038 | 52BT3 | 1.098
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.344 | 52G5 | 1.404
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.649 | 52BT1 | 1.709
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.485 | 52G4 | 2.545
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 8.147 | 52G8 | 8.207
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 23.958 | 52G4 | 24.018
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 60.621 | 52G8 | 60.681
|  |  | 0.31 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.2278 | 52G5 | 1.2878
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.732 | 52B1 | 0.792
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.797 | 52CT2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.879 | 52BT3 | 0.939
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.113 | 52G5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.361 | 52BT1 | 1.421
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.496 | 52G4 | 2.556
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.703 | 52G8 | 3.763
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 20.406 | 52G4 | 20.466
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 51.634 | 52G8 | 51.694
|  |  | 0.792 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.1127 | 52G5 | 1.1727
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.558 | 52CT2 | 0.618
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.722 | 52B1 | 0.782
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.867 | 52BT3 | 0.927
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.111 | 52G5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 1.339 | 52BT1 | 1.399
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.442 | 52G4 | 2.502
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 4.115 | 52G8 | 4.175
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 313.521 | 52G4 | 313.581
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 793.32 | 52G8 | 793.38
|  |  | 0.31 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.1103 | 52G5 | 1.1703
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.326 | 52DT2 | 0.386
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.713 | 52G8 | 0.773
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.527 | 52G4 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.25 | 52G5 | 2.31
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.387 | 52DT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.799 | 52G4 | 1.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.552 | 52G8 | 2.612
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 3.191 | 52C7. | 3.251
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 3.28 | 52C4. | 3.34
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 4.32 | 52C5. | 4.38
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 11.787 | 52G4 | 11.847
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 29.825 | 52G8 | 29.885
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.352 | 52DT2 | 0.412
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.779 | 52G4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.242 | 52G5 | 2.302
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.191 | 52G4 | 7.251
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.196 | 52G8 | 18.256
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.349 | 52DT2 | 0.409
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.754 | 52G8 | 0.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.653 | 52G4 | 1.713
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 1.967 | 52C7. | 2.027
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 2.001 | 52C4. | 2.061
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.245 | 52G5 | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 2.347 | 52C5. | 2.407
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.639 | 52G4 | 25.699
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.876 | 52G8 | 64.936
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Secc. Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52G8_U8_51RV | 0.452 | 52G8 | 0.512
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.56 | 52DT5 | 0.62
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.438 | 52G4 | 1.498
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.482 | 52G5 | 1.542
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  | 0.512 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.5666 | 52DT5 | 0.6266
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.4185 | 52G5 | 1.4785
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.4271 | 52G4 | 1.4871
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.617 | 52C6. | 0.677
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.736 | 52C11. | 0.796
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.191 | 52DT1 | 1.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.272 | 52DT5 | 1.332
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.492 | 52G4 | 2.552
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.591 | 52DT5 | 2.651
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 133.37 | 52G4 | 133.43
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 337.473 | 52G8 | 337.533
|  |  | 0.677 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.73544 | 52C11. | 0.79544
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.188 | 52DT1 | 1.248
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.3015 | 52DT5 | 1.3615
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.575 | 52G4 | 2.635
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.5792 | 52DT5 | 2.6392
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 141.5353 | 52G4 | 141.5953
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 358.1983 | 52G8 | 358.2583
|  |  | 0.79544 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.187 | 52DT1 | 1.247
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.3109 | 52DT5 | 1.3709
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.5743 | 52DT5 | 2.6343
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.6433 | 52G4 | 2.7033
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 144.9987 | 52G4 | 145.0587
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 366.9937 | 52G8 | 367.0537
|  |  | 0.86 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.218 | 52DT1 | 1.278
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.4151 | 52DT5 | 1.4751
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.7412 | 52DT5 | 2.8012
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2.86 | 52G8 | 2.92
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.6208 | 52G7 | 3.6808
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 124.6751 | 52G8 | 124.7351
|  |  | 1.278 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.8326 | 52DT5 | 1.8926
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.6208 | 52G7 | 3.6808
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 317.7958 | 52G8 | 317.8558
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.594 | 52DT5 | 0.654
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.485 | 52G5 | 1.545
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.589 | 52G4 | 1.649
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.318 | 52G4 | 4.378
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 10.925 | 52G8 | 10.985
|  |  | 0.529 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.60363 | 52DT5 | 0.66363
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.4206 | 52G5 | 1.4806
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.5463 | 52G4 | 1.6063
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.2066 | 52G4 | 4.2666
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52G8_U8_51RV | 0.469 | 52G8 | 0.529
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.593 | 52DT5 | 0.653
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.904 | 52C6. | 0.964
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.183 | 52C11. | 1.243
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.465 | 52G4 | 1.525
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.484 | 52G5 | 1.544
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.527 | 52DT1 | 1.587
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.341 | 52DT5 | 3.401
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.799 | 52G4 | 4.859
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 12.142 | 52G8 | 12.202
|  |  | 0.529 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.60261 | 52DT5 | 0.66261
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.92267 | 52C6. | 0.98267
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.2267 | 52C11. | 1.2867
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.4203 | 52G5 | 1.4803
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.449 | 52G4 | 1.509
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.5571 | 52DT1 | 1.6171
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.4277 | 52DT5 | 3.4877
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 4.8115 | 52G4 | 4.8715
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 4.829 | 52DT1 | 4.889
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 10.606 | 52DT5 | 10.666
|  |  | 4.889 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 5.689 | 52G4 | 5.749
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 7.708 | 52C6. | 7.768
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 13.278 | 52G4 | 13.338
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 15.119 | 52C11. | 15.179
|  |  | 5.749 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 8.2243 | 52C6. | 8.2843
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 15.769 | 52G7 | 15.829
|  |  | 8.2843 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 13.9023 | 52C11. | 13.9623
Línea de unión en 66 kV | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.758 | 52BT1 | 0.818
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.142 | 52G5 | 1.202
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.252 | 52G8 | 1.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.754 | 52G4 | 1.814
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  | 0.818 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.142 | 52G5 | 1.202
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.711 | 52BT1 | 0.771
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.081 | 52G8 | 1.141
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.145 | 52G5 | 1.205
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.687 | 52G4 | 1.747
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  | 0.771 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.145 | 52G5 | 1.205
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.47 | 52G5 | 1.53
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.553 | 52G4 | 2.613
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.772 | 52G8 | 3.832
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 21.398 | 52G4 | 21.458
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 54.145 | 52G8 | 54.205
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.336 | 52G5 | 1.396
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.255 | 52G4 | 2.315
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.356 | 52G8 | 2.416
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 15.546 | 52G4 | 15.606
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 39.337 | 52G8 | 39.397
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.82 | 52BT1 | 0.88
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.412 | 52G5 | 1.472
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.738 | 52G4 | 1.798
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.35 | 52G8 | 2.41
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 10.606 | 52G4 | 10.666
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 26.838 | 52G8 | 26.898
|  |  | 0.88 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.3378 | 52G5 | 1.3978
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.435 | 52G5 | 1.495
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.672 | 52G4 | 1.732
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 2.116 | 52G8 | 2.176
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 9.488 | 52G4 | 9.548
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 24.007 | 52G8 | 24.067
|  |  | 0.831 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.3479 | 52G5 | 1.4079
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.275 | 52G5 | 1.335
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.744 | 52G4 | 1.804
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.804 | 52G8 | 1.864
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 26.865 | 52G4 | 26.925
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 67.977 | 52G8 | 68.037
|  |  | 0.1 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.2197 | 52G5 | 1.2797
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  |  | 1.2797 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 1.247 | 52G5 | 1.307
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 1.479 | 52G8 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.679 | 52G4 | 1.739
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 33.517 | 52G4 | 33.577
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 84.81 | 52G8 | 84.87
|  |  | 0.1 | 1 | 52G5_CPA_51RV | 1.2295 | 52G5 | 1.2895
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  |  | 1.2895 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.718 | 52BT1 | 0.778
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.167 | 52G5 | 2.227
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.257 | 52G4 | 3.317
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 7.514 | 52G8 | 7.574
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 33.291 | 52G4 | 33.351
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 84.239 | 52G8 | 84.299
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G5_CPA_51RV | 2.044 | 52G5 | 2.104
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.853 | 52G4 | 2.913
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 5.368 | 52G8 | 5.428
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 25.608 | 52G4 | 25.668
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 64.797 | 52G8 | 64.857
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
PE VPatagónicos-Estructura 187 | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.244 | 52DT1 | 1.304
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.932 | 52G4 | 3.992
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.946 | 52DT1 | 1.006
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.053 | 52G4 | 3.113
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.474 | 52C6. | 1.534
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.689 | 52DT1 | 1.749
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 2.384 | 52C11. | 2.444
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.708 | 52DT5 | 3.768
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.194 | 52G4 | 6.254
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 888.084 | 52G4 | 888.144
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.098 | 52C6. | 1.158
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.478 | 52DT1 | 1.538
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.536 | 52C11. | 1.596
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.236 | 52DT5 | 3.296
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.454 | 52G4 | 4.514
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.452 | 52G4 | 545.512
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.189 | 52DT1 | 1.249
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.553 | 52G4 | 4.613
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 67.552 | 52G4 | 67.612
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 170.931 | 52G8 | 170.991
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.95 | 52DT1 | 1.01
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.549 | 52G4 | 3.609
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 39.293 | 52G4 | 39.353
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 99.426 | 52G8 | 99.486
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.222 | 52DT1 | 1.282
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 3.358 | 52C6. | 3.418
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.71 | 52G4 | 3.77
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.869 | 52DT5 | 4.929
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 80.635 | 52G4 | 80.695
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 204.036 | 52G8 | 204.096
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.965 | 52DT1 | 1.025
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.973 | 52C6. | 2.033
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.884 | 52G4 | 2.944
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 4.015 | 52C11. | 4.075
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.154 | 52DT5 | 4.214
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 46.706 | 52G4 | 46.766
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 118.183 | 52G8 | 118.243
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 2.059 | 52DT1 | 2.119
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 2.582 | 52C6. | 2.642
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.535 | 52DT5 | 4.595
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 7.681 | 52C11. | 7.741
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.879 | 52DT1 | 1.939
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.944 | 52C6. | 2.004
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 3.899 | 52C11. | 3.959
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.133 | 52DT5 | 4.193

## 04_DMin 2021_ERNC Min
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
52C1-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.1 | 52C1. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C1_A1_51/51N/50 | 0.445 | 52C1. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C2-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.1 | 52C2. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.44 | 52C2. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C3-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.1 | 52C3. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.441 | 52C3. | 0.501
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C4-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.12 | 52C4. | 0.18
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.521 | 52C4. | 0.581
52C5-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.1 | 52C5. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C5_A5_51/51N/50 | 0.521 | 52C5. | 0.581
52C6-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.545 | 52C11. | 0.605
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.1 | 52C6. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.816 | 52C11. | 0.876
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.561 | 52C6. | 0.621
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
52C7-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.1 | 52C7. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.521 | 52C7. | 0.581
52C8-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.1 | 52C8. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C8_A8_51/51N/50 | 0.44 | 52C8. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C9-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.1 | 52C9. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C9_A9_51/51N/50 | 0.445 | 52C9. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C10-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.1 | 52C10. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.44 | 52C10. | 0.5
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C11-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.467 | 52C6. | 0.527
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.1 | 52C11. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.654 | 52C6. | 0.714
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.551 | 52C11. | 0.611
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 4.124 | 52C6. | 4.184
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
52C12-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.1 | 52C12. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C12_A12_51/51N/50 | 0.445 | 52C12. | 0.505
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
52C13-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
|  |  | 0.26 | 1 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.2 | 52C13. | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C13_A13_51/51N/50 | 0.521 | 52C13. | 0.581
52C14-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.1 | 52C14. | 0.16
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C14_A14_51/51N/50 | 0.435 | 52C14. | 0.495
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
Celdas G.E. 13.2 kV-Sistema de Punta Arenas | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.438 | 52B1 | 0.498
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.771 | 52BT1 | 0.831
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.562 | 52G4 | 7.622
|  |  | 0.498 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.49 | 52CT2 | 0.55
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.387 | 52CT2 | 0.447
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.499 | 52B1 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.599 | 52BT3 | 0.659
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.888 | 52BT1 | 0.948
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.957 | 52C2. | 1.017
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 1.186 | 52C10. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 1.539 | 52C3. | 1.599
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.604 | 52C14. | 1.664
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 2.245 | 52C8. | 2.305
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 2.289 | 52C12. | 2.349
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 2.404 | 52C9. | 2.464
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 4.277 | 52C1. | 4.337
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 163.671 | 52G4 | 163.731
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 211.648 | 52G7 | 211.708
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 414.147 | 52G8 | 414.207
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.524 | 52BT3 | 0.584
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.769 | 52BT1 | 0.829
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.015 | 52G4 | 7.075
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 113.621 | 52G4 | 113.681
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 146.927 | 52G7 | 146.987
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 287.503 | 52G8 | 287.563
|  |  | 0.497 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.471 | 52CT2 | 0.531
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_50G | 0.25 | 52CT2 | 0.31
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 0.382 | 52CT2 | 0.442
|  |  |  | 0 | 52B1_Línea 66kV_51 | 0.437 | 52B1 | 0.497
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7_ALTA_CPA_51 | 0.525 | 52BT3 | 0.585
|  |  |  | 0 | 52C2_A2_51/51N/50 | 0.706 | 52C2. | 0.766
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.77 | 52BT1 | 0.83
|  |  |  | 0 | 52C10_A10_51/51N/50 | 0.824 | 52C10. | 0.884
|  |  |  | 0 | 52C3_A3_51/51N/50 | 0.981 | 52C3. | 1.041
|  |  |  | 0 | 52C14_A14_51/51N/50 | 1.007 | 52C14. | 1.067
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52C8_A8_51/51N/50 | 1.228 | 52C8. | 1.288
|  |  |  | 0 | 52C12_A12_51/51N/50 | 1.242 | 52C12. | 1.302
|  |  |  | 0 | 52C9_A9_51/51N/50 | 1.275 | 52C9. | 1.335
|  |  |  | 0 | 52C1_A1_51/51N/50 | 1.663 | 52C1. | 1.723
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 8.074 | 52G4 | 8.134
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 545.931 | 52G4 | 545.991
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 705.959 | 52G7 | 706.019
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52BT3_Trafo 7_BAJA_CPA_51 | 5.474 | 52CT2 | 5.534
Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.252 | 52DT2 | 0.312
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.188 | 52G4 | 2.248
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.406 | 52G8 | 3.466
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 5.19 | 52G1 | 5.25
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.673 | 52G7 | 10.733
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.304 | 52DT2 | 0.364
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.964 | 52C7. | 1.024
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.972 | 52C4. | 1.032
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.048 | 52C5. | 1.108
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.43 | 52C13. | 2.49
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.292 | 52G1 | 33.352
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 36.927 | 52G4 | 36.987
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 47.752 | 52G7 | 47.812
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 93.44 | 52G8 | 93.5
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.509 | 52G4 | 2.569
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.689 | 52G8 | 3.749
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 8.609 | 52G1 | 8.669
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 10.407 | 52G7 | 10.467
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 17.497 | 52G4 | 17.557
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 22.625 | 52G7 | 22.685
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 44.273 | 52G8 | 44.333
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT2_51 | 0.265 | 52DT2 | 0.325
|  |  |  | 0 | 52C7_A7_51/51N/50 | 0.939 | 52C7. | 0.999
|  |  |  | 0 | 52C4_A4_51/51N/50 | 0.947 | 52C4. | 1.007
|  |  |  | 0 | 52C5_A5_51/51N/50 | 1.019 | 52C5. | 1.079
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52C13_A13_51/51N/50 | 2.279 | 52C13. | 2.339
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 2.427 | 52G4 | 2.487
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 3.831 | 52G8 | 3.891
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 7.546 | 52G1 | 7.606
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 11.13 | 52G7 | 11.19
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.124 | 52G4 | 42.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.472 | 52G7 | 54.532
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 106.59 | 52G8 | 106.65
| 1F-25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Secc. Barra Principal de 13.2 kV-Central Tres Puentes | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.738 | 52G8 | 0.798
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.479 | 52G1 | 1.539
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.528 | 52G4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.667 | 52G7 | 2.727
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.467 | 52C6. | 0.527
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.545 | 52C11. | 0.605
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.102 | 52DT5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.135 | 52DT1 | 1.195
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.464 | 52DT5 | 2.524
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.006 | 52G4 | 4.066
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 94.964 | 52G1 | 95.024
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 628.398 | 52G4 | 628.458
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 812.6 | 52G7 | 812.66
|  |  | 0.527 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.54493 | 52C11. | 0.60493
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1329 | 52DT1 | 1.1929
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1505 | 52DT5 | 1.2105
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4569 | 52DT5 | 2.5169
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.5523 | 52G4 | 4.6123
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 738.8123 | 52G4 | 738.8723
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 955.4063 | 52G7 | 955.4663
|  |  | 0.60493 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1319 | 52DT1 | 1.1919
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1688 | 52DT5 | 1.2288
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4539 | 52DT5 | 2.5139
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 5.0428 | 52G4 | 5.1028
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 782.2303 | 52G4 | 782.2903
|  |  | 0.86 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.1343 | 52DT1 | 1.1943
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1745 | 52DT5 | 1.2345
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 2.4689 | 52DT5 | 2.5289
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 95.308 | 52G1 | 95.368
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 671.089 | 52G7 | 671.149
|  |  | 1.1943 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1552 | 52DT5 | 1.2152
|  |  |  | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 1.1552 | 52DT5 | 1.2152
| 2F-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.802 | 52G8 | 0.862
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.815 | 52G4 | 1.875
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 2.508 | 52G1 | 2.568
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.768 | 52G7 | 2.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.124 | 52G4 | 7.184
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.212 | 52G7 | 9.272
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 18.026 | 52G8 | 18.086
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 0.499 | 52DT5 | 0.559
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.654 | 52C6. | 0.714
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_51RV | 0.799 | 52G8 | 0.859
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.816 | 52C11. | 0.876
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 1.44 | 52G1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.506 | 52DT1 | 1.566
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 1.565 | 52G4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_51V | 2.763 | 52G7 | 2.823
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.293 | 52DT5 | 3.353
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 7.538 | 52G4 | 7.598
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 9.747 | 52G7 | 9.807
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 19.073 | 52G8 | 19.133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 52C6_A6_51/51N/50 | 4.124 | 52C6. | 4.184
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 5.106 | 52DT1 | 5.166
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 11.191 | 52DT5 | 11.251
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51 | 14.431 | 52DT5 | 14.491
|  |  | 4.184 | 1 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 4.9516 | 52DT1 | 5.0116
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 10.0308 | 52DT5 | 10.0908
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 23.047 | 52C11. | 23.107
|  |  | 5.0116 | 1 | 52G4_U4_27/59/59G. | 5.8116 | 52G4 | 5.8716
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.7336 | 52C11. | 6.7936
|  |  | 5.8716 | 1 | 52C11_A11_51/51N/50 | 6.7446 | 52C11. | 6.8046
Línea de unión en 66 kV | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.505 | 52G4 | 3.565
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 121.311 | 52G1 | 121.371
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.19 | 52G4 | 3.25
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 36.535 | 52G1 | 36.595
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.043 | 52G4 | 6.103
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 95.084 | 52G4 | 95.144
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 122.955 | 52G7 | 123.015
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 240.596 | 52G8 | 240.656
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 4.781 | 52G4 | 4.841
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 63.641 | 52G4 | 63.701
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 82.296 | 52G7 | 82.356
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 161.034 | 52G8 | 161.094
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.538 | 52G4 | 3.598
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 42.432 | 52G4 | 42.492
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 54.87 | 52G7 | 54.93
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 100.532 | 52G1 | 100.592
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 107.368 | 52G8 | 107.428
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.218 | 52G4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 33.855 | 52G1 | 33.915
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 35.32 | 52G4 | 35.38
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 45.674 | 52G7 | 45.734
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 89.373 | 52G8 | 89.433
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.528 | 52G4 | 3.588
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 94.135 | 52G4 | 94.195
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 106.243 | 52G1 | 106.303
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 121.729 | 52G7 | 121.789
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 238.196 | 52G8 | 238.256
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52BT3_Trafo 7 CPA_21 | 1.03 | 52BT3 | 1.09
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_27/59 | 2 | 52G8 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 3.02 | 52G7 | 3.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 3.206 | 52G4 | 3.266
|  |  |  | 0 | 52G1_51V | 34.873 | 52G1 | 34.933
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 102.768 | 52G4 | 102.828
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 132.892 | 52G7 | 132.952
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 260.04 | 52G8 | 260.1
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.941 | 52G4 | 8.001
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 169.868 | 52G4 | 169.928
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 219.662 | 52G7 | 219.722
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 429.828 | 52G8 | 429.888
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51N | 0.04 | 52BT1 | 0.1
|  |  |  | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | 0.11
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 6.656 | 52G4 | 6.716
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 123.971 | 52G4 | 124.031
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 160.311 | 52G7 | 160.371
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 313.692 | 52G8 | 313.752
|  |  | 0.1 | 0 | 52BT1_Trafo 5 CTP_51 | 0.05 | 52BT1 | ---
PE VPatagónicos-Estructura 187 | 3F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.106 | 52DT1 | 1.166
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.842 | 52DT1 | 0.902
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
| 1F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.971 | 52C6. | 1.031
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.371 | 52C11. | 1.431
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.606 | 52DT1 | 1.666
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.54 | 52DT5 | 3.6
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 0.76 | 52C6. | 0.82
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 0.986 | 52C11. | 1.046
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.378 | 52DT1 | 1.438
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.025 | 52DT5 | 3.085
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
| 2F-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.244 | 52DT1 | 1.304
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 425.988 | 52G4 | 426.048
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 550.858 | 52G7 | 550.918
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.916 | 52DT1 | 0.976
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 2 | 52G4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 203.678 | 52G4 | 203.738
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 263.383 | 52G7 | 263.443
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 515.38 | 52G8 | 515.44
| 2FT-0 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | 0.52
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.234 | 52DT1 | 1.294
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.735 | 52C6. | 1.795
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 3.582 | 52C11. | 3.642
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.847 | 52DT5 | 4.907
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 508.327 | 52G4 | 508.387
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 657.332 | 52G7 | 657.392
|  |  | 0.46 | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.46 | 52E1 | ---
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50 | 0.2 | 52E1 | 0.26
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 0.908 | 52DT1 | 0.968
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.186 | 52C6. | 1.246
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.837 | 52C11. | 1.897
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.982 | 52DT5 | 4.042
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_51RV. | 7.371 | 52G4 | 7.431
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_27/59 | 10.02 | 52G7 | 10.08
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_46 | 239.426 | 52G4 | 239.486
|  |  |  | 0 | 52G7_U7_46 | 309.609 | 52G7 | 309.669
|  |  |  | 0 | 52G8_U8_46 | 605.834 | 52G8 | 605.894
| 1F-25 | 1 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.403 | 52C6. | 1.463
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.97 | 52DT1 | 2.03
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 2.412 | 52C11. | 2.472
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 4.363 | 52DT5 | 4.423
|  | 99 | 0 | 1 | 52E1_Línea 23kV_50N | 0.4 | 52E1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 52G4_U4_27/59/59G. | 0.8 | 52G4 | 0.86
|  |  |  | 0 | 52C6_A6_51/51N/50 | 1.144 | 52C6. | 1.204
|  |  |  | 0 | 52C11_A11_51/51N/50 | 1.739 | 52C11. | 1.799
|  |  |  | 0 | 52DT1_Trafo 1_BAJA_CTP_51/51N | 1.765 | 52DT1 | 1.825
|  |  |  | 0 | 52E1_Línea 23kV_50 | 2 | 52E1 | 2.06
|  |  |  | 0 | 52DT5_Trafo 2 CTP_51N | 3.901 | 52DT5 | 3.961