## Portada
En la segunda columna se indican los tipos de falla según la siguiente denominación:
3F-0 | Trifásica
2F-0 | Bifásica
1F-0 | Monofásica
1F-25 | Monofásica con resistencia de falla de 25 Ω
2FT-0 | Bifásica a tierra
De la tercera columna en adelante la interpretación es la siguiente:
Tiempo traza | Pasos de tiempo analizados, correspondientes a los instantes de apertura de los equipos de interrupción
Trip | Indica con un 1 las protecciones que emiten señal de trip y 0 si solo detecta falla.
N_relé | Número correlativo de las protecciones que detectan la falla y/o emiten trip
Relé | Nombre abreviado de las protecciones que detectan la falla y/o emiten trip
T_Relé | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
T_CB | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Esta suma de tiempos determina la secuencia de operación de los relés y los pasos de tiempo analizados.
En las últimas dos columnas se destacan las deficiencias de coordinación con los siguientes colores:
Descoordinación principal
Insuficiente paso de coordinación
Descoordinación de respaldo
Descoordinación transitoria, con coordinación por número de reconexiones
Insuficiente paso de coordinación, con coordinación por número de reconexiones
Descoordinación de respaldo, con coordinación por número de reconexiones
ANEXO
RESULTADOS ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES SISTEMA MEDIANO HORNOPIRÉN
Departamento de Estudios de Sistemas Eléctricos
Diciembre 2020

## Resultados Demanda Maxima
Ubicación falla | Tipo falla | Tiempo traza | Trip | N_relé | Relé | T_Relé | T_CB
Alim. Hornopirén 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.485 | 0.565
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.622 | 0.702
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.93 | 0.93
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.053 | 1.133
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.094 | 1.094
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.477 | 1.557
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.815 | 1.815
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.998 | 1.998
|  | 0.21 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.794 | 0.874
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.361 | 1.361
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.365 | 1.445
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.801 | 1.881
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.966 | 1.966
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.62 | 2.62
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.877 | 2.877
|  | 0.21 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.326 | 0.406
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.394 | 0.474
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.565 | 0.645
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.591 | 0.671
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.727 | 0.807
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.743 | 0.743
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 0.797 | 0.877
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.804 | 0.804
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 0.991 | 1.071
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.01 | 1.01
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.198 | 1.198
|  |  |  | 18 | CH CUCH. BT 51 | 2.089 | 2.169
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.43 | 0.51
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.602 | 0.682
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.72 | 0.8
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.751 | 0.831
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.903 | 0.983
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.986 | 1.066
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.546 | 1.626
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 2.891 | 2.971
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.664 | 3.664
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 3.785 | 3.865
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.095 | 4.095
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.755 | 5.755
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.217 | 8.217
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.28 | 0.36
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.5 | 0.58
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.511 | 0.591
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.569 | 0.569
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.636 | 0.716
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.653 | 0.653
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.901 | 0.901
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.07 | 1.07
|  |  |  | 17 | CH CUCH. BT 51 | 1.55 | 1.63
|  |  |  | 18 | CH CUCH. BT 46 | 1.733 | 1.813
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT1 FUS. | 5.355 | 5.355
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Bernardo O'Higgins 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.423 | 0.503
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.518 | 0.598
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.635 | 0.715
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.999 | 0.999
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.078 | 1.158
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.19 | 1.19
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.512 | 1.592
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.972 | 1.972
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.171 | 2.171
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.541 | 0.621
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.641 | 0.721
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.812 | 0.892
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.396 | 1.476
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.46 | 1.46
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.842 | 1.922
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.107 | 2.107
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.806 | 2.806
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.081 | 3.081
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.333 | 0.413
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.409 | 0.489
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67N | 0.575 | 0.655
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.743 | 0.823
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.856 | 0.856
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT5 51 | 0.906 | 0.986
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.928 | 0.928
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 1.037 | 1.117
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.184 | 1.184
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.416 | 1.416
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 2.217 | 2.297
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.439 | 0.519
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.626 | 0.706
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 0.809 | 0.889
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.938 | 1.018
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 1.006 | 1.086
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.604 | 1.684
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT5 51 | 3.082 | 3.162
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 3.992 | 4.072
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.106 | 4.106
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.613 | 4.613
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 6.899 | 6.899
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 9.948 | 9.948
|  | 0.126 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.29 | 0.37
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.377 | 0.457
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.515 | 0.595
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.559 | 0.639
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.565 | 0.645
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.656 | 0.736
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.722 | 0.722
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.773 | 0.773
|  |  |  | 16 | CH CUCH. MT 51 | 0.934 | 1.014
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.08 | 1.08
|  |  |  | 18 | CH CUCH. BT 46 | 1.16 | 1.24
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.304 | 1.304
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 1.609 | 1.689
|  |  |  | 21 | CT HOR. MT1 FUS. | 13.21 | 13.21
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Bernardo O'Higgins 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.585 | 0.665
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.657 | 0.737
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.121 | 1.201
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.155 | 1.155
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.389 | 1.389
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.572 | 1.652
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.294 | 2.294
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.524 | 2.524
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.56 | 0.64
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.706 | 0.786
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.839 | 0.919
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.442 | 1.522
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.653 | 1.653
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.901 | 1.981
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.378 | 2.378
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 3.161 | 3.161
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.467 | 3.467
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.344 | 0.424
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67N | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.769 | 0.849
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.058 | 1.058
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT5 51 | 1.093 | 1.173
|  |  |  | 16 | CH CUCH. MT 51 | 1.107 | 1.187
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.161 | 1.161
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.514 | 1.514
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.808 | 1.808
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 2.401 | 2.481
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.674 | 0.754
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.933 | 1.013
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.01 | 1.09
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.049 | 1.129
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.719 | 1.799
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.481 | 3.561
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.424 | 4.504
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.147 | 5.147
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.781 | 5.781
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 9.905 | 9.905
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 17.689 | 17.689
|  | 0.127 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.308 | 0.388
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.399 | 0.479
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.539 | 0.619
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.598 | 0.678
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.643 | 0.723
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.689 | 0.769
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 0.867 | 0.947
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.959 | 0.959
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.972 | 0.972
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 1.005 | 1.085
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.404 | 1.404
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.673 | 1.673
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 1.695 | 1.775
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Los Tepuales Hor. 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.43 | 0.51
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.544 | 0.624
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.645 | 0.725
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.054 | 1.054
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.098 | 1.178
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.268 | 1.268
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.539 | 1.619
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.1 | 2.1
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.311 | 2.311
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.551 | 0.631
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.669 | 0.749
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.827 | 0.907
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.421 | 1.501
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.541 | 1.541
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.875 | 1.955
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.222 | 2.222
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.957 | 2.957
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.245 | 3.245
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.338 | 0.418
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.422 | 0.502
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67N | 0.583 | 0.663
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.633 | 0.713
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.755 | 0.835
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT5 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.031 | 1.031
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 1.074 | 1.154
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.339 | 1.339
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.601 | 1.601
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 2.321 | 2.401
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.644 | 0.724
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.854 | 0.934
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.966 | 1.046
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.021 | 1.101
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.648 | 1.728
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.227 | 3.307
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.155 | 4.235
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.476 | 4.476
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.029 | 5.029
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 7.926 | 7.926
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 12.145 | 12.145
|  | 0.126 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.299 | 0.379
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.389 | 0.469
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.527 | 0.607
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.583 | 0.663
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.594 | 0.674
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.672 | 0.752
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.849 | 0.849
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.873 | 0.873
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 0.951 | 1.031
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 0.973 | 1.053
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.245 | 1.245
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.492 | 1.492
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 1.653 | 1.733
|  |  |  | 21 | CT HOR. MT1 FUS. | 84.512 | 84.512
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Los Tepuales Hor. 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.437 | 0.517
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.576 | 0.656
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.656 | 0.736
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.119 | 1.199
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.132 | 1.132
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.363 | 1.363
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.569 | 1.649
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.253 | 2.253
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.48 | 2.48
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.56 | 0.64
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.7 | 0.78
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.841 | 0.921
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.444 | 1.524
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.634 | 1.634
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.906 | 1.986
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.353 | 2.353
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 3.129 | 3.129
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.433 | 3.433
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.343 | 0.423
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.434 | 0.514
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67N | 0.592 | 0.672
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.652 | 0.732
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.768 | 0.848
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.054 | 1.054
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT5 51 | 1.09 | 1.17
|  |  |  | 16 | CH CUCH. MT 51 | 1.111 | 1.191
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.158 | 1.158
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.51 | 1.51
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.805 | 1.805
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 2.42 | 2.5
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.667 | 0.747
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.912 | 0.992
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.001 | 1.081
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.041 | 1.121
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.703 | 1.783
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.413 | 3.493
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.362 | 4.442
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.97 | 4.97
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.584 | 5.584
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 9.374 | 9.374
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 16.132 | 16.132
|  | 0.127 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.308 | 0.388
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.539 | 0.619
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.6 | 0.68
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.634 | 0.714
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.689 | 0.769
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 0.839 | 0.919
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.958 | 0.958
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.973 | 0.973
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 1.009 | 1.089
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.408 | 1.408
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.678 | 1.678
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 1.696 | 1.776
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Lago Cabrera 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.003 | 0.083
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.431 | 0.511
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.548 | 0.628
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.646 | 0.726
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.063 | 1.063
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.1 | 1.18
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.279 | 1.279
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.543 | 1.623
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.118 | 2.118
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.331 | 2.331
|  | 0.083 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.003 | 0.083
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.004 | 0.084
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.552 | 0.632
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.672 | 0.752
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.828 | 0.908
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.423 | 1.503
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.552 | 1.552
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.879 | 1.959
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.238 | 2.238
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.978 | 2.978
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.268 | 3.268
|  | 0.084 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.004 | 0.084
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.002 | 0.082
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.423 | 0.503
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67N | 0.584 | 0.664
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 0.635 | 0.715
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.756 | 0.836
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.963 | 0.963
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT5 51 | 1.006 | 1.086
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.044 | 1.044
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 1.079 | 1.159
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.359 | 1.359
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.625 | 1.625
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 2.333 | 2.413
|  | 0.082 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.002 | 0.082
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.647 | 0.727
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.862 | 0.942
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.97 | 1.05
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.024 | 1.104
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.655 | 1.735
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.251 | 3.331
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.182 | 4.262
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.537 | 4.537
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.098 | 5.098
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 8.101 | 8.101
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 12.603 | 12.603
|  | 0.086 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.002 | 0.082
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.3 | 0.38
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.39 | 0.47
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.528 | 0.608
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.585 | 0.665
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.599 | 0.679
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 0.674 | 0.754
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.866 | 0.866
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.886 | 0.886
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 0.934 | 1.014
|  |  |  | 17 | CH CUCH. MT 51 | 0.978 | 1.058
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.265 | 1.265
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.515 | 1.515
|  |  |  | 20 | CH CUCH. BT 51 | 1.659 | 1.739
|  |  |  | 21 | CT HOR. MT1 FUS. | 125.729 | 125.729
|  | 0.082 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.002 | 0.082
Alim. Lago Cabrera 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.625 | 0.705
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.937 | 1.017
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.414 | 1.494
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.602 | 1.682
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.229 | 2.309
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.56 | 3.56
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.471 | 4.471
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 11.382 | 11.382
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 16.128 | 16.128
|  | 0.086 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.008 | 0.088
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.411 | 0.491
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.812 | 0.892
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.218 | 1.298
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.528 | 1.608
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.044 | 2.124
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.647 | 2.727
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.793 | 4.793
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 9.066 | 9.066
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 24.297 | 24.297
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 54.728 | 54.728
|  | 0.088 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.008 | 0.088
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.906 | 0.986
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.033 | 1.113
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 1.096 | 1.176
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.854 | 1.934
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.381 | 3.461
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.859 | 4.939
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.141 | 5.141
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.83 | 5.83
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 10.206 | 10.206
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 19.101 | 19.101
|  | 0.086 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51 | 0.014 | 0.094
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.137 | 0.217
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.181 | 1.261
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.438 | 1.518
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 2.234 | 2.314
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.916 | 2.996
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 7.159 | 7.239
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 10.339 | 10.419
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT3 51 | 71.435 | 71.515
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT4 51 | 85.84 | 85.92
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 90.793 | 90.873
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.442 | 0.522
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.653 | 0.733
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 0.947 | 1.027
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.979 | 1.059
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 1.013 | 1.093
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 1.49 | 1.57
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.669 | 1.749
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 2.482 | 2.562
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.77 | 3.77
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.651 | 4.651
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 9.006 | 9.006
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 13.215 | 13.215
|  | 0.086 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.006 | 0.086
Alim. Contao 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.484 | 0.564
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.622 | 0.702
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.926 | 0.926
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.052 | 1.132
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.089 | 1.089
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.476 | 1.556
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.807 | 1.807
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.989 | 1.989
|  | 0.21 | 1 | 1 | CONTAO 51 | 0.13 | 0.21
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.604 | 0.684
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.794 | 0.874
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.356 | 1.356
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.365 | 1.445
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.8 | 1.88
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.959 | 1.959
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.611 | 2.611
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.867 | 2.867
|  | 0.214 | 1 | 1 | CONTAO 51 | 0.134 | 0.214
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.327 | 0.407
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.567 | 0.647
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.592 | 0.672
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.729 | 0.809
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.737 | 0.737
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 0.792 | 0.872
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.797 | 0.797
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 0.992 | 1.072
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.002 | 1.002
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.187 | 1.187
|  |  |  | 18 | CH CUCH. BT 51 | 2.085 | 2.165
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.14 | 0.22
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.603 | 0.683
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.724 | 0.804
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.749 | 0.829
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.905 | 0.985
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.993 | 1.073
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.55 | 1.63
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 2.88 | 2.96
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.641 | 3.641
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 3.779 | 3.859
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.059 | 4.059
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.705 | 5.705
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.104 | 8.104
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.28 | 0.36
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.5 | 0.58
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.508 | 0.588
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.561 | 0.561
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.637 | 0.717
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.647 | 0.647
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.892 | 0.892
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.058 | 1.058
|  |  |  | 17 | CH CUCH. BT 51 | 1.548 | 1.628
|  |  |  | 18 | CH CUCH. BT 46 | 1.778 | 1.858
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT1 FUS. | 5.181 | 5.181
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. El Manzano 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.139 | 0.219
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.578 | 0.658
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.866 | 0.946
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.127 | 1.207
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.487 | 1.567
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.072 | 2.152
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.664 | 2.664
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.206 | 3.206
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 6.031 | 6.031
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 7.449 | 7.449
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.143 | 0.223
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.753 | 0.833
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.129 | 1.209
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.27 | 1.35
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.906 | 1.986
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.516 | 2.596
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.477 | 3.477
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.511 | 5.511
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 9.816 | 9.816
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 13.171 | 13.171
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.141 | 0.221
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.44 | 0.52
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.753 | 0.833
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 0.809 | 0.889
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.007 | 1.087
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 1.129 | 1.209
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.906 | 1.986
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT5 51 | 3.105 | 3.185
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.495 | 4.495
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 5.056 | 5.136
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.131 | 5.131
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 8.425 | 8.425
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 14.056 | 14.056
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.153 | 0.233
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.096 | 1.176
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 1.345 | 1.425
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.866 | 1.946
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.714 | 2.794
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 6.148 | 6.228
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 8.846 | 8.926
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT4 51 | 74.724 | 74.804
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 79.25 | 79.33
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.14 | 0.22
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.44 | 0.52
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.642 | 0.722
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 0.678 | 0.758
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 0.963 | 1.043
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 1.009 | 1.089
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 1.219 | 1.299
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.643 | 1.723
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 2.356 | 2.436
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.096 | 3.096
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.732 | 3.732
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT4 FUS. | 6.417 | 6.417
|  |  |  | 19 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.474 | 8.474
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
Alim. El Manzano 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.143 | 0.223
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.678 | 0.758
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.018 | 1.098
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.559 | 1.639
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.73 | 1.81
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.403 | 2.483
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.158 | 4.158
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.345 | 5.345
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 18.715 | 18.715
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 30.482 | 30.482
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.148 | 0.228
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.459 | 0.539
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.889 | 0.969
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.334 | 1.414
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.702 | 1.782
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.225 | 2.305
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.91 | 2.99
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.708 | 5.708
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 13.306 | 13.306
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 90.171 | 90.171
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 267.36 | 267.36
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.146 | 0.226
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.94 | 1.02
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.14 | 1.22
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 1.201 | 1.281
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 1.411 | 1.491
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 2.346 | 2.426
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 4.313 | 4.393
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 6.843 | 6.923
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 10.251 | 10.251
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 14.464 | 14.464
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 96.3 | 96.3
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 1.543 | 1.623
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 2.535 | 2.615
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.436 | 3.516
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 7.843 | 7.923
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 12.936 | 13.016
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT3 51 | 78.38 | 78.46
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT4 51 | 93.871 | 93.951
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 99.349 | 99.429
|  | 0.122 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  | 0.193 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.144 | 0.224
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.896 | 0.976
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.173 | 1.253
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.178 | 1.258
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 1.647 | 1.727
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.975 | 2.055
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.742 | 2.822
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.242 | 5.242
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 7.624 | 7.624
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 25.646 | 25.646
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 90.716 | 90.716
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
Alim. El Varal 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.141 | 0.221
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.622 | 0.702
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.933 | 1.013
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.296 | 1.376
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.594 | 1.674
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.219 | 2.299
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.185 | 3.185
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.881 | 3.881
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 8.929 | 8.929
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 11.418 | 11.418
|  | 0.127 | 1 | 1 | EL VARAL 51 | 0.047 | 0.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.145 | 0.225
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.38 | 0.46
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.813 | 0.893
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.22 | 1.3
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.446 | 1.526
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.048 | 2.128
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.703 | 2.783
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.254 | 4.254
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 7.61 | 7.61
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 17.142 | 17.142
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 25.895 | 25.895
|  | 0.129 | 1 | 1 | EL VARAL 51 | 0.049 | 0.129
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.048 | 0.128
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.144 | 0.224
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.867 | 0.947
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.004 | 1.084
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.073 | 1.153
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 1.301 | 1.381
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 2.174 | 2.254
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.733 | 3.813
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 6.139 | 6.219
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 6.679 | 6.679
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 8.281 | 8.281
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 18.604 | 18.604
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 82.796 | 82.796
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.156 | 0.236
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.43 | 1.51
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 2.162 | 2.242
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.065 | 3.145
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 6.912 | 6.992
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 10.713 | 10.793
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT3 51 | 69.484 | 69.564
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT4 51 | 83.497 | 83.577
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 88.499 | 88.579
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  | 0.192 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.714 | 0.794
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.736 | 0.816
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.072 | 1.152
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.102 | 1.182
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 1.392 | 1.472
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.815 | 1.895
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.541 | 2.621
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.839 | 3.839
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.077 | 5.077
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 10.444 | 10.444
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 16.346 | 16.346
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Puntilla Hualaihue 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.039 | 0.119
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.821 | 0.901
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.232 | 1.312
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.067 | 2.147
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 2.124 | 2.204
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.855 | 2.935
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 8.138 | 8.138
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 13.479 | 13.479
|  | 0.119 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.039 | 0.119
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.05 | 0.13
|  | 0.13 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.039 | 0.119
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.05 | 0.13
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.054 | 0.134
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.153 | 0.233
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.641 | 0.721
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.089 | 1.169
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 2.279 | 2.359
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 2.697 | 2.777
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 3.494 | 3.574
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 14.996 | 14.996
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 294.901 | 294.901
|  | 0.121 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.054 | 0.134
|  | 0.134 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.054 | 0.134
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.054 | 0.134
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.153 | 0.233
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.321 | 1.401
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 46 | 1.801 | 1.881
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 3.115 | 3.195
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 6.001 | 6.081
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 10.561 | 10.641
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT4 51 | 74.031 | 74.111
|  |  |  | 16 | CT HOR. BT2 51 | 78.828 | 78.908
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.054 | 0.134
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.121 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.048 | 0.128
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.064 | 0.144
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.116 | 0.196
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.166 | 0.246
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.804 | 1.884
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 3.437 | 3.517
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 4.621 | 4.701
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 9.899 | 9.979
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 20.67 | 20.75
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT3 51 | 98.114 | 98.194
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT4 51 | 116.676 | 116.756
|  |  |  | 16 | CT HOR. BT2 51 | 123.252 | 123.332
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.064 | 0.144
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.039 | 0.119
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.992 | 1.072
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 46 | 1.177 | 1.257
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 1.425 | 1.505
|  |  |  | 13 | CH CUCH. 67 | 1.488 | 1.568
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT5 51 | 2.212 | 2.292
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 2.467 | 2.547
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 3.302 | 3.382
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT5 FUS. | 14.48 | 14.48
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT3 FUS. | 27.635 | 27.635
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  | 0.121 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  | 0.192 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
Alim. Puntilla Hualaihue 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.063 | 0.143
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.165 | 0.245
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.644 | 3.724
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 4.433 | 4.513
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 4.917 | 4.997
|  | 0.127 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.063 | 0.143
|  | 0.143 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.063 | 0.143
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.051 | 0.131
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.171 | 0.251
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 1.483 | 1.563
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 4.624 | 4.704
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 5.203 | 5.283
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 6.353 | 6.433
|  | 0.131 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.051 | 0.131
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  | 0.149 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.051 | 0.131
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.051 | 0.131
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.119 | 0.199
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.172 | 0.252
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 2.074 | 2.154
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 4.312 | 4.392
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 7.129 | 7.209
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 11.689 | 11.769
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 36.973 | 37.053
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT3 51 | 116.013 | 116.093
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT4 51 | 137.13 | 137.21
|  |  |  | 16 | CT HOR. BT2 51 | 144.953 | 145.033
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.063 | 0.143
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.081 | 0.161
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.125 | 0.205
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.186 | 0.266
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 3.069 | 3.149
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 6.905 | 6.985
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 11.314 | 11.394
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 16.363 | 16.443
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT3 51 | 158.341 | 158.421
|  | 0.112 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.081 | 0.161
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.046 | 0.126
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.122 | 0.202
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.165 | 0.245
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 2.493 | 2.573
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 46 | 2.62 | 2.7
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT5 51 | 4.51 | 4.59
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 4.595 | 4.675
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 5.969 | 6.049
|  | 0.112 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.062 | 0.142
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
Alim. El Varal Contao 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.141 | 0.221
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.622 | 0.702
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.933 | 1.013
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.297 | 1.377
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.595 | 1.675
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.22 | 2.3
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.188 | 3.188
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.885 | 3.885
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 8.944 | 8.944
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 11.45 | 11.45
|  | 0.156 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.141 | 0.221
|  | 0.221 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.141 | 0.221
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.079 | 0.159
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.145 | 0.225
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.38 | 0.46
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.814 | 0.894
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.221 | 1.301
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.447 | 1.527
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.049 | 2.129
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 2.705 | 2.785
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.258 | 4.258
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 7.622 | 7.622
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 17.189 | 17.189
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 25.992 | 25.992
|  | 0.159 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.079 | 0.159
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.145 | 0.225
|  | 0.225 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.079 | 0.159
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.145 | 0.225
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.144 | 0.224
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.868 | 0.948
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.006 | 1.086
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.074 | 1.154
|  |  |  | 11 | CH CUCH. 67 | 1.303 | 1.383
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 2.177 | 2.257
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.739 | 3.819
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 6.153 | 6.233
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 6.709 | 6.709
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 8.319 | 8.319
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 18.748 | 18.748
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 84.938 | 84.938
|  | 0.153 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.144 | 0.224
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.087 | 0.167
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.156 | 0.236
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.431 | 1.511
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 2.164 | 2.244
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.068 | 3.148
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 6.916 | 6.996
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 10.728 | 10.808
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT3 51 | 69.526 | 69.606
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT4 51 | 83.546 | 83.626
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 88.551 | 88.631
|  | 0.154 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
|  | 0.192 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.112 | 0.192
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.077 | 0.157
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.715 | 0.795
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 0.736 | 0.816
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.072 | 1.152
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.103 | 1.183
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 1.393 | 1.473
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.817 | 1.897
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.543 | 2.623
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.845 | 3.845
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.087 | 5.087
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT4 FUS. | 10.476 | 10.476
|  |  |  | 18 | CT HOR. MT2 FUS. | 16.425 | 16.425
|  | 0.153 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Contao Costero 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.085 | 0.165
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.153 | 0.233
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.029 | 1.109
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.554 | 2.634
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 2.738 | 2.818
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 3.502 | 3.582
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 25.03 | 25.03
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 199.821 | 199.821
|  | 0.142 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.085 | 0.165
|  | 0.165 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.085 | 0.165
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.066 | 0.146
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.089 | 0.169
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.849 | 0.929
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 2.941 | 3.021
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 3.39 | 3.47
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 4.444 | 4.524
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 233.73 | 233.73
|  | 0.146 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.066 | 0.146
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.089 | 0.169
|  | 0.169 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.066 | 0.146
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.089 | 0.169
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | CONTAO COSTERO 51 | 0.068 | 0.148
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.162 | 0.242
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.617 | 1.697
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 2.869 | 2.949
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 5.518 | 5.598
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 8.72 | 8.8
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 24.487 | 24.567
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT3 51 | 88.611 | 88.691
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT4 51 | 105.816 | 105.896
|  |  |  | 16 | CT HOR. BT2 51 | 112.523 | 112.603
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  | 0.194 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.103 | 0.183
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.12 | 0.2
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.174 | 0.254
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 2.188 | 2.268
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 4.743 | 4.823
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 7.567 | 7.647
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 12.521 | 12.601
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT3 51 | 123.585 | 123.665
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT4 51 | 145.743 | 145.823
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT2 51 | 153.845 | 153.925
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.103 | 0.183
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.12 | 0.2
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.12 | 0.2
|  | 0.2 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.12 | 0.2
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | CONTAO COSTERO 51 | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.085 | 0.165
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.155 | 0.235
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 10 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 46 | 1.39 | 1.47
|  |  |  | 12 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51N | 1.946 | 2.026
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT5 51 | 2.856 | 2.936
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 3.402 | 3.482
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 4.213 | 4.293
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.085 | 0.165
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  | 0.198 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
Alim. Contao Costero 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.084 | 0.164
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.114 | 0.194
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.186 | 0.266
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 7.901 | 7.981
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 8.225 | 8.305
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 10.579 | 10.659
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT3 51 | 71.84 | 71.92
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT4 51 | 98.839 | 98.919
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT2 51 | 105.382 | 105.462
|  | 0.164 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.084 | 0.164
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.114 | 0.194
|  | 0.194 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.084 | 0.164
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.114 | 0.194
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.123 | 0.203
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.195 | 0.275
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 3.023 | 3.103
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 8.204 | 8.284
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 13.183 | 13.263
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 15.303 | 15.383
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT3 51 | 75.101 | 75.181
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT4 51 | 89.583 | 89.663
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT2 51 | 95.423 | 95.503
|  | 0.172 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.123 | 0.203
|  | 0.203 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.123 | 0.203
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.095 | 0.175
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.128 | 0.208
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.201 | 0.281
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 4.488 | 4.568
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 9.726 | 9.806
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 20.454 | 20.534
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.128 | 0.208
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.13 | 0.21
|  | 0.156 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.13 | 0.21
|  | 0.21 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.13 | 0.21
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.077 | 0.157
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.107 | 0.187
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 5 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.218 | 0.298
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 8.959 | 9.039
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 13.591 | 13.671
|  | 0.136 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.077 | 0.157
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.157 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.077 | 0.157
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.216 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.077 | 0.157
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.112 | 0.192
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.186 | 0.266
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 4.937 | 5.017
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 8.007 | 8.087
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 9.26 | 9.34
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 12.531 | 12.611
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 14.297 | 14.377
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT3 51 | 74.165 | 74.245
|  |  |  | 15 | CT HOR. BT4 51 | 91.397 | 91.477
|  |  |  | 16 | CT HOR. BT2 51 | 97.395 | 97.475
|  | 0.136 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.112 | 0.192
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.158 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.216 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
MT Hornopirén | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.919 | 0.919
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.08 | 1.08
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.475 | 1.555
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.792 | 1.792
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.972 | 1.972
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  | 0 | 6 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.919 | 0.919
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.475 | 1.555
|  | 0.494 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  | 0 | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.919 | 0.919
|  | 0.56 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.601 | 0.681
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.793 | 0.873
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.347 | 1.347
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.364 | 1.444
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.799 | 1.879
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.946 | 1.946
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.594 | 2.594
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.848 | 2.848
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.602 | 0.682
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.323 | 1.323
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.893 | 1.893
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.535 | 2.535
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.782 | 2.782
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.226 | 1.226
|  | 0.686 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.606 | 0.686
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.569 | 0.649
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.726 | 0.726
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.733 | 0.813
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.784 | 0.784
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.986 | 0.986
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.165 | 1.165
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.076 | 2.156
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.578 | 0.658
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.748 | 0.748
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.751 | 0.831
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.764 | 0.844
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.812 | 0.812
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.029 | 1.029
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.222 | 1.222
|  | 0.409 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.733 | 0.733
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.79 | 0.79
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.994 | 0.994
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.175 | 1.175
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.714 | 0.794
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.84 | 0.84
|  | 0.794 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.714 | 0.794
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.745 | 0.825
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.004 | 1.084
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.557 | 1.637
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.86 | 2.94
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.601 | 3.601
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.766 | 3.846
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.995 | 3.995
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.616 | 5.616
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 7.903 | 7.903
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  | 0 | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.586 | 0.666
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.592 | 0.672
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.84 | 0.92
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 1.264 | 1.344
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.385 | 1.465
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.387 | 1.467
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.044 | 2.044
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.392 | 2.472
|  | 0.518 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  | 0 | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.184 | 1.264
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.789 | 1.789
|  | 1.264 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.184 | 1.264
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.501 | 0.581
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.503 | 0.583
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.545 | 0.545
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.63 | 0.63
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.874 | 0.874
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.038 | 1.038
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.544 | 1.624
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.878 | 1.958
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 4.849 | 4.849
|  | 0.361 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.503 | 0.583
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.548 | 0.548
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.634 | 0.634
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.882 | 0.882
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.047 | 1.047
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT1 FUS. | 5.31 | 5.31
|  | 0.48 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.502 | 0.582
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.575 | 0.575
|  | 0.575 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.502 | 0.582
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.575 | 0.575
|  | 0.582 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.502 | 0.582
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.575 | 0.575
MT Hornopirén U2 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.093 | 0.093
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.919 | 0.919
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.08 | 1.08
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.475 | 1.555
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.792 | 1.792
|  | 0.093 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.093 | 0.093
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.093 | 0.093
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.145 | 0.145
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.601 | 0.681
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.793 | 0.873
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.347 | 1.347
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.364 | 1.444
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.799 | 1.879
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.946 | 1.946
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.594 | 2.594
|  | 0.145 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.145 | 0.145
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.145 | 0.145
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.064 | 0.064
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.569 | 0.649
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.726 | 0.726
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.733 | 0.813
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.784 | 0.784
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.986 | 0.986
|  |  |  | 15 | CH CUCH. MT 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.076 | 2.156
|  | 0.064 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.064 | 0.064
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.064 | 0.064
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.244 | 0.244
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.745 | 0.825
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.004 | 1.084
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.557 | 1.637
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 2.86 | 2.94
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.601 | 3.601
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 3.766 | 3.846
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.995 | 3.995
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.616 | 5.616
|  | 0.244 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.244 | 0.244
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.244 | 0.244
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.053 | 0.053
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.501 | 0.581
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.503 | 0.583
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.545 | 0.545
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.63 | 0.63
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.874 | 0.874
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.544 | 1.624
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.878 | 1.958
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 4.849 | 4.849
|  | 0.053 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.053 | 0.053
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.053 | 0.053
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
MT Hornopirén U3 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.103 | 0.103
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.919 | 0.919
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.475 | 1.555
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.792 | 1.792
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.972 | 1.972
|  | 0.103 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.103 | 0.103
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.103 | 0.103
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.601 | 0.681
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.793 | 0.873
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.347 | 1.347
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.364 | 1.444
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.799 | 1.879
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.594 | 2.594
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.848 | 2.848
|  | 0.155 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.069 | 0.069
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.569 | 0.649
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.726 | 0.726
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.733 | 0.813
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.986 | 0.986
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.165 | 1.165
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.076 | 2.156
|  | 0.069 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.069 | 0.069
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.069 | 0.069
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.265 | 0.265
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.745 | 0.825
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.004 | 1.084
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.557 | 1.637
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 2.86 | 2.94
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.601 | 3.601
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 3.766 | 3.846
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.616 | 5.616
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 7.903 | 7.903
|  | 0.265 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.265 | 0.265
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.265 | 0.265
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.057 | 0.057
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.501 | 0.581
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.503 | 0.583
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.545 | 0.545
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.874 | 0.874
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.038 | 1.038
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.544 | 1.624
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.878 | 1.958
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 4.849 | 4.849
|  | 0.057 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.057 | 0.057
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.057 | 0.057
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
MT Hornopirén U5 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.106 | 0.106
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.414 | 0.494
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.08 | 1.08
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.475 | 1.555
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.792 | 1.792
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.972 | 1.972
|  | 0.106 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.106 | 0.106
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
|  | 0.56 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.106 | 0.106
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.48 | 0.56
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.529 | 0.609
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.601 | 0.681
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.793 | 0.873
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.364 | 1.444
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.799 | 1.879
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.946 | 1.946
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.594 | 2.594
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.848 | 2.848
|  | 0.155 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.571 | 0.651
|  | 0.651 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.155 | 0.155
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.571 | 0.651
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.07 | 0.07
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.329 | 0.409
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.569 | 0.649
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.733 | 0.813
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.784 | 0.784
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.986 | 0.986
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.165 | 1.165
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.076 | 2.156
|  | 0.07 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.07 | 0.07
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.935 | 1.015
|  | 1.015 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.07 | 0.07
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.935 | 1.015
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.27 | 0.27
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.438 | 0.518
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.73 | 0.81
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.745 | 0.825
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.004 | 1.084
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.557 | 1.637
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 2.86 | 2.94
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.766 | 3.846
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 3.995 | 3.995
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.616 | 5.616
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 7.903 | 7.903
|  | 0.27 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.27 | 0.27
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 1.408 | 1.488
|  | 1.488 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.27 | 0.27
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 1.408 | 1.488
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.059 | 0.059
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.281 | 0.361
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.361 | 0.441
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.501 | 0.581
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.503 | 0.583
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.63 | 0.63
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.874 | 0.874
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.038 | 1.038
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.544 | 1.624
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.878 | 1.958
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 4.849 | 4.849
|  | 0.059 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.059 | 0.059
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.496 | 0.576
|  | 0.576 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.059 | 0.059
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.496 | 0.576
BT Hornopirén U2 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.387 | 0.387
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.029 | 1.109
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 2.02 | 2.1
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.555 | 2.635
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.503 | 3.583
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 7.05 | 7.05
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 11.939 | 11.939
|  | 0.387 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.387 | 0.387
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.387 | 0.387
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.432 | 0.432
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.576 | 0.656
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.438 | 2.518
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.674 | 3.754
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 4.653 | 4.733
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 9.979 | 9.979
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 23.317 | 23.317
|  | 0.432 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.432 | 0.432
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.432 | 0.432
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.911 | 0.911
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.949 | 1.029
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 3.662 | 3.742
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 6.544 | 6.624
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 11.709 | 11.789
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.408 | 0.408
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 2.001 | 2.081
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.366 | 2.446
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.064 | 3.144
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 4.546 | 4.626
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 8.261 | 8.261
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 16.332 | 16.332
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.428 | 0.428
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.653 | 0.733
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.356 | 2.436
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.592 | 3.672
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 4.374 | 4.454
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 10.368 | 10.368
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 23.53 | 23.53
|  | 0.428 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.428 | 0.428
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.428 | 0.428
BT Hornopirén U3 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.325 | 0.325
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.776 | 0.856
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.165 | 1.245
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.516 | 1.596
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.962 | 2.042
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.715 | 2.795
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.96 | 3.96
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 19.336 | 19.336
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 36.558 | 36.558
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.325 | 0.325
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.776 | 0.856
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.165 | 1.245
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.516 | 1.596
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.962 | 2.042
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.715 | 2.795
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.96 | 3.96
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 19.336 | 19.336
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 36.558 | 36.558
|  | 0.325 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.325 | 0.325
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.356 | 0.356
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.42 | 0.5
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.093 | 1.173
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.911 | 1.991
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.706 | 2.786
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.654 | 3.734
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.204 | 5.204
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 17.738 | 17.738
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 28.304 | 28.304
|  | 0.356 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.356 | 0.356
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.356 | 0.356
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.725 | 0.805
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.781 | 0.781
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.979 | 3.059
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 4.72 | 4.8
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 7.601 | 7.681
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 166.482 | 166.482
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.339 | 0.339
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.929 | 1.009
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 1.32 | 1.4
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.394 | 1.474
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.838 | 1.918
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.32 | 2.4
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.504 | 3.584
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.512 | 4.512
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 18.156 | 18.156
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 29.394 | 29.394
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.352 | 0.352
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.53 | 0.61
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.046 | 1.126
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.844 | 1.924
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.614 | 2.694
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.477 | 3.557
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.251 | 5.251
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 18.028 | 18.028
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 28.916 | 28.916
|  | 0.352 | 1 | 1 | CT HOR. BT3 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.352 | 0.352
BT Hornopirén U5 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.352 | 0.352
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.795 | 0.875
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.192 | 1.272
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.005 | 2.085
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.773 | 2.853
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.677 | 5.677
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 25.647 | 25.647
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 72.534 | 72.534
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.352 | 0.352
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.795 | 0.875
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.192 | 1.272
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.005 | 2.085
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.773 | 2.853
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 5.677 | 5.677
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 25.647 | 25.647
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 72.534 | 72.534
|  | 0.352 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.352 | 0.352
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.389 | 0.389
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.437 | 0.517
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.135 | 1.215
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.808 | 2.888
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.988 | 4.068
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 8.545 | 8.545
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 21.069 | 21.069
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 44.329 | 44.329
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.39 | 0.39
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.476 | 0.556
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.093 | 1.173
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.701 | 2.781
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.436 | 3.516
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 8.764 | 8.764
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 23.091 | 23.091
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 54.843 | 54.843
|  | 0.39 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.39 | 0.39
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.785 | 0.865
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.793 | 0.793
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 5.916 | 5.996
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 9.069 | 9.149
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.37 | 0.37
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.962 | 1.042
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.274 | 1.354
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.444 | 1.524
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.398 | 2.478
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.764 | 3.844
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 6.948 | 6.948
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 21.967 | 21.967
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 49.612 | 49.612
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.386 | 0.386
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.542 | 0.622
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.077 | 1.157
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.686 | 2.766
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.432 | 3.512
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 8.743 | 8.743
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 23.095 | 23.095
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 54.855 | 54.855
|  | 0.386 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.386 | 0.386
Línea Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.485 | 0.565
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.928 | 0.928
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.092 | 1.092
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.474 | 1.554
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.812 | 1.812
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.995 | 1.995
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
|  |  |  | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.051 | 1.131
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.474 | 1.554
|  | 0.701 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.621 | 0.701
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.605 | 0.685
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.792 | 0.872
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.359 | 1.359
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.363 | 1.443
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.798 | 1.878
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.963 | 1.963
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.616 | 2.616
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.872 | 2.872
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CH CUCH. 67 | 0.891 | 0.971
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51 | 1.55 | 1.63
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.863 | 1.943
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.562 | 0.642
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.588 | 0.668
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.722 | 0.802
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.74 | 0.74
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.794 | 0.874
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.802 | 0.802
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.984 | 1.064
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.007 | 1.007
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.194 | 1.194
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.083 | 2.163
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67N | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.596 | 0.676
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.725 | 0.805
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.003 | 1.083
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.445 | 2.525
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.714 | 0.794
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.747 | 0.827
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.896 | 0.976
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.976 | 1.056
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.535 | 1.615
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.886 | 2.966
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.661 | 3.661
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.772 | 3.852
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.092 | 4.092
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 5.752 | 5.752
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.205 | 8.205
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.39 | 0.47
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67N | 0.612 | 0.692
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.677 | 0.757
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.785 | 0.865
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.098 | 1.178
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.65 | 2.73
|  | 0.47 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.39 | 0.47
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.497 | 0.577
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.51 | 0.59
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.538 | 0.618
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.566 | 0.566
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.633 | 0.713
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.649 | 0.649
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 0.872 | 0.952
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.895 | 0.895
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.062 | 1.062
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.546 | 1.626
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.765 | 1.845
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 5.305 | 5.305
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. 67N | 0.49 | 0.57
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.533 | 0.613
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.623 | 0.703
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.856 | 0.936
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.374 | 1.454
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.557 | 1.637
|  | 0.57 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. 67N | 0.49 | 0.57
MT Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.496 | 0.576
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.952 | 0.952
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.049 | 1.129
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT3 FUS. | 1.124 | 1.124
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.472 | 1.552
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.864 | 1.864
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.052 | 2.052
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.049 | 1.129
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.472 | 1.552
|  | 1.129 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.049 | 1.129
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.616 | 0.696
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.361 | 1.441
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.39 | 1.39
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.795 | 1.875
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 2.007 | 2.007
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT4 FUS. | 2.674 | 2.674
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.935 | 2.935
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51 | 1.548 | 1.628
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.86 | 1.94
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.693 | 0.773
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.788 | 0.788
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.829 | 0.909
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.856 | 0.856
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.954 | 1.034
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT4 FUS. | 1.078 | 1.078
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.287 | 1.287
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.106 | 2.186
|  | 0.21 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.716 | 0.796
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.438 | 2.518
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.751 | 0.831
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.899 | 0.979
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.464 | 1.544
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.949 | 3.029
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 3.783 | 3.863
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.874 | 3.874
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT3 FUS. | 4.367 | 4.367
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT4 FUS. | 6.318 | 6.318
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 9.078 | 9.078
|  | 0.21 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.39 | 0.47
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.089 | 1.169
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.637 | 2.717
|  | 0.47 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.39 | 0.47
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.526 | 0.606
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.62 | 0.7
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.63 | 0.63
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.698 | 0.698
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 0.844 | 0.924
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT4 FUS. | 0.969 | 0.969
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.158 | 1.158
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 46 | 1.469 | 1.549
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 1.552 | 1.632
|  |  |  | 17 | CT HOR. MT1 FUS. | 7.851 | 7.851
|  | 0.21 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.618 | 0.698
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.846 | 0.926
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.382 | 1.462
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.555 | 1.635
|  | 0.698 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.618 | 0.698
BT Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.642 | 0.722
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.216 | 1.296
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.608 | 2.688
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 18.47 | 18.47
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT3 FUS. | 140.725 | 140.725
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51 | 1.216 | 1.296
|  | 1.296 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51 | 1.216 | 1.296
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 0.651 | 0.731
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.534 | 1.614
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 3.151 | 3.231
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 120.808 | 120.808
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.733 | 1.813
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 0.986 | 1.066
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 5.454 | 5.534
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT2 51 | 68.803 | 68.883
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.182 | 1.262
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.283 | 0.363
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT3 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT4 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 0.647 | 0.727
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 0.948 | 1.028
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT5 51 | 3.097 | 3.177
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 37.444 | 37.444
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.405 | 0.485
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.025 | 1.105
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33

## Resultados Demanda Minima
Ubicación falla | Tipo falla | Tiempo traza | Trip | N_relé | Relé | T_Relé | T_CB
Alim. Hornopirén 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.42 | 0.5
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.498 | 0.578
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.63 | 0.71
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.956 | 0.956
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.068 | 1.148
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.498 | 1.578
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.065 | 2.065
|  | 0.21 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.133 | 0.213
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.618 | 0.698
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.455 | 1.455
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.51 | 1.59
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.849 | 1.929
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.142 | 3.142
|  | 0.213 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51 | 0.133 | 0.213
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.395 | 0.475
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.432 | 0.512
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.648 | 0.728
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.668 | 0.748
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.78 | 0.86
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.895 | 0.975
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.907 | 0.907
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.104 | 1.184
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.542 | 1.542
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.24 | 2.32
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.357 | 0.437
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.586 | 0.666
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.879 | 0.959
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 1.13 | 1.21
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.507 | 1.587
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.642 | 1.722
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.308 | 2.308
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 3.472 | 3.552
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.044 | 4.044
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.315 | 0.395
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.514 | 0.594
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.549 | 0.629
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.691 | 0.691
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.704 | 0.784
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 0.932 | 1.012
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.345 | 1.345
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 1.546 | 1.626
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 4.111 | 4.191
|  | 0.19 | 1 | 1 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Bernardo O'Higgins 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.425 | 0.505
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.518 | 0.598
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.998 | 0.998
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.085 | 1.165
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.521 | 1.601
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.169 | 2.169
|  | 0.127 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.133 | 0.213
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.598 | 0.678
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.638 | 0.718
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.896 | 0.976
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.515 | 1.515
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 1.536 | 1.616
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.877 | 1.957
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.268 | 3.268
|  | 0.13 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.05 | 0.13
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.402 | 0.482
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.445 | 0.525
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.667 | 0.747
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.678 | 0.758
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.842 | 0.922
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.912 | 0.992
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.989 | 0.989
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.141 | 1.221
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.704 | 1.704
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.342 | 2.422
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.131 | 0.211
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.379 | 0.459
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.607 | 0.687
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.91 | 0.99
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.153 | 1.233
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.559 | 1.639
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.737 | 1.817
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.485 | 2.485
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.657 | 3.737
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.479 | 4.479
|  | 0.129 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.325 | 0.405
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.387 | 0.467
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.545 | 0.625
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.563 | 0.643
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.581 | 0.661
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.724 | 0.804
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.808 | 0.808
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.968 | 1.048
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.509 | 1.509
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.587 | 1.667
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 2.426 | 2.506
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Bernardo O'Higgins 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.436 | 0.516
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.556 | 0.636
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.654 | 0.734
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.082 | 1.082
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.115 | 1.195
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.562 | 1.642
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.374 | 2.374
|  | 0.127 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.047 | 0.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.674 | 0.754
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.921 | 1.001
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.576 | 1.656
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.623 | 1.623
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.922 | 2.002
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.493 | 3.493
|  | 0.13 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.05 | 0.13
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.413 | 0.493
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.465 | 0.545
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.695 | 0.775
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.698 | 0.778
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.941 | 1.021
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.945 | 1.025
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.136 | 1.136
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.198 | 1.278
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.98 | 1.98
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.5 | 2.58
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.133 | 0.213
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.424 | 0.504
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.974 | 1.054
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.66 | 1.74
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.929 | 2.009
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.851 | 2.851
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 4.045 | 4.125
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.406 | 5.406
|  | 0.129 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | BERNARDO O'HIGGINS 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.403 | 0.483
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.585 | 0.665
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.599 | 0.679
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.605 | 0.685
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.758 | 0.838
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.954 | 0.954
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.018 | 1.098
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 1.526 | 1.606
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.653 | 1.733
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.746 | 1.746
|  | 0.09 | 1 | 1 | BERNARDO O'HIGGINS 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Los Tepuales Hor. 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.43 | 0.51
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.533 | 0.613
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.645 | 0.725
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.03 | 1.03
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.097 | 1.177
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.539 | 1.619
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.252 | 2.252
|  | 0.127 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.654 | 0.734
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.556 | 1.636
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.562 | 1.562
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.899 | 1.979
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.369 | 3.369
|  | 0.13 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.05 | 0.13
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.407 | 0.487
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.455 | 0.535
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.683 | 0.763
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.686 | 0.766
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.892 | 0.972
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.926 | 1.006
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.054 | 1.054
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.17 | 1.25
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.838 | 1.838
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.425 | 2.505
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.132 | 0.212
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.396 | 0.476
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.624 | 0.704
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.935 | 1.015
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.17 | 1.25
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.599 | 1.679
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.81 | 1.89
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.624 | 2.624
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.807 | 3.887
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.827 | 4.827
|  | 0.129 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.332 | 0.412
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.396 | 0.476
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.567 | 0.647
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.574 | 0.654
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.594 | 0.674
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.741 | 0.821
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.901 | 0.901
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.995 | 1.075
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 1.619 | 1.699
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.638 | 1.638
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.831 | 1.911
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Los Tepuales Hor. 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.435 | 0.515
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.551 | 0.631
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.652 | 0.732
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.069 | 1.069
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.112 | 1.192
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.558 | 1.638
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.349 | 2.349
|  | 0.127 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.047 | 0.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.671 | 0.751
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.921 | 1.001
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.576 | 1.656
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.615 | 1.615
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.922 | 2.002
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.479 | 3.479
|  | 0.13 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.05 | 0.13
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.412 | 0.492
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.466 | 0.546
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.695 | 0.775
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.699 | 0.779
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.941 | 1.021
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 0.945 | 1.025
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.135 | 1.135
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.98 | 1.98
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.508 | 2.588
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.062 | 0.142
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.132 | 0.212
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.417 | 0.497
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.644 | 0.724
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.966 | 1.046
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.193 | 1.273
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.648 | 1.728
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.901 | 1.981
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.799 | 2.799
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.995 | 4.075
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.274 | 5.274
|  | 0.129 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.049 | 0.129
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | LOS TEPUALES HOR. 51N | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.404 | 0.484
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.585 | 0.665
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.593 | 0.673
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.606 | 0.686
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.758 | 0.838
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.957 | 0.957
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 1.021 | 1.101
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 1.49 | 1.57
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 1.651 | 1.731
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.758 | 1.758
|  | 0.09 | 1 | 1 | LOS TEPUALES HOR. 51 | 0.01 | 0.09
Alim. Lago Cabrera 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.43 | 0.51
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.535 | 0.615
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.646 | 0.726
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.034 | 1.034
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.099 | 1.179
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.263 | 2.263
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.007 | 0.087
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.011 | 0.091
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.607 | 0.687
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.656 | 0.736
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.91 | 0.99
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.558 | 1.638
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.569 | 1.569
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 1.902 | 1.982
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.382 | 3.382
|  | 0.091 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.011 | 0.091
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.005 | 0.085
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.408 | 0.488
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.457 | 0.537
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 0.685 | 0.765
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67N | 0.687 | 0.767
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 0.899 | 0.979
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 0.928 | 1.008
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.063 | 1.063
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 1.174 | 1.254
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.855 | 1.855
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 51 | 2.435 | 2.515
|  | 0.085 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.005 | 0.085
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51 | 0.009 | 0.089
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.132 | 0.212
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.399 | 0.479
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.626 | 0.706
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.939 | 1.019
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.173 | 1.253
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.605 | 1.685
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.821 | 1.901
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.645 | 2.645
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 3.829 | 3.909
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.881 | 4.881
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.004 | 0.084
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.333 | 0.413
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.397 | 0.477
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.57 | 0.65
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67N | 0.575 | 0.655
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 0.595 | 0.675
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 0.743 | 0.823
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.914 | 0.914
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 0.998 | 1.078
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 1.623 | 1.703
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.653 | 1.653
|  |  |  | 16 | CH CUCH. BT 46 | 1.781 | 1.861
|  | 0.084 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.004 | 0.084
Alim. Lago Cabrera 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.012 | 0.092
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.55 | 0.63
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.825 | 0.905
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.961 | 1.041
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.419 | 1.499
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.98 | 2.06
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.174 | 2.174
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.179 | 5.179
|  | 0.092 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.012 | 0.092
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.016 | 0.096
|  |  |  | 2 | HORNOPIREN 51 | 0.143 | 0.223
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.251 | 0.331
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.811 | 0.891
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.058 | 1.138
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.216 | 1.296
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.042 | 2.122
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.412 | 2.492
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.874 | 2.874
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.446 | 8.446
|  | 0.096 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51 | 0.016 | 0.096
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.134 | 0.214
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.447 | 0.527
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.712 | 0.792
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.068 | 1.148
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.22 | 1.3
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.81 | 1.89
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.055 | 2.135
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.135 | 3.135
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 4.647 | 4.727
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.517 | 6.517
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51 | 0.018 | 0.098
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.146 | 0.226
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.863 | 0.943
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.13 | 1.21
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.623 | 1.703
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.795 | 2.875
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 3.684 | 3.764
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 10.37 | 10.37
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 10.62 | 10.7
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
|  |  |  | 2 | LAGO CABRERA 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 3 | HORNOPIREN 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | HORNOPIREN 51 | 0.132 | 0.212
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.572 | 0.652
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.77 | 0.85
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.859 | 0.939
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.034 | 1.114
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.081 | 1.161
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.474 | 1.554
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.196 | 2.276
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.236 | 2.236
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.801 | 4.801
|  | 0.087 | 1 | 1 | LAGO CABRERA 51N | 0.007 | 0.087
Alim. Contao 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.42 | 0.5
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.497 | 0.577
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.63 | 0.71
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.955 | 0.955
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.068 | 1.148
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.498 | 1.578
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.06 | 2.06
|  | 0.222 | 1 | 1 | CONTAO 51 | 0.142 | 0.222
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.617 | 0.697
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.453 | 1.453
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.51 | 1.59
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.849 | 1.929
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.137 | 3.137
|  | 0.229 | 1 | 1 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.397 | 0.477
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67N | 0.671 | 0.751
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.777 | 0.857
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.9 | 0.98
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.903 | 0.903
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 1.106 | 1.186
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.533 | 1.533
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.237 | 2.317
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.146 | 0.226
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.356 | 0.436
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.881 | 0.961
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 1.14 | 1.22
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.51 | 1.59
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.637 | 1.717
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.298 | 2.298
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 3.466 | 3.546
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.018 | 4.018
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.133 | 0.213
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.316 | 0.396
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.512 | 0.592
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.551 | 0.631
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.685 | 0.685
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.705 | 0.785
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 0.932 | 1.012
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.336 | 1.336
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 1.544 | 1.624
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 46 | 4.241 | 4.321
|  | 0.19 | 1 | 1 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. El Manzano 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.05 | 0.13
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.15 | 0.23
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.52 | 0.6
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.781 | 0.861
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.841 | 0.921
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.343 | 1.423
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.833 | 1.833
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.876 | 1.956
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.136 | 4.136
|  | 0.13 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.05 | 0.13
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.158 | 0.238
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.963 | 1.043
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.157 | 1.237
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.949 | 2.029
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.325 | 2.405
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.541 | 2.541
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.524 | 6.524
|  | 0.135 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.055 | 0.135
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.424 | 0.504
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.721 | 0.801
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.081 | 1.161
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.209 | 1.289
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.831 | 1.911
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.98 | 2.06
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.999 | 2.999
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 4.732 | 4.812
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.003 | 6.003
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.16 | 0.24
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.759 | 0.839
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.045 | 1.125
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.545 | 1.625
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.593 | 2.673
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 3.294 | 3.374
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 7.59 | 7.59
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 8.89 | 8.97
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 188.861 | 188.861
|  | 0.122 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  | 0.193 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.149 | 0.229
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.571 | 0.651
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.631 | 0.711
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.856 | 0.936
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 0.916 | 0.996
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.083 | 1.163
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.47 | 1.55
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.075 | 2.075
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 2.109 | 2.189
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.495 | 4.495
|  | 0.1 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.02 | 0.1
Alim. El Manzano 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.155 | 0.235
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.581 | 0.661
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.872 | 0.952
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.044 | 1.124
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.496 | 1.576
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.085 | 2.165
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.418 | 2.418
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.136 | 6.136
|  | 0.132 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.052 | 0.132
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.058 | 0.138
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.162 | 0.242
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.275 | 0.355
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.158 | 1.238
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.32 | 1.4
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.204 | 2.284
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.585 | 2.665
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.21 | 3.21
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 11.065 | 11.065
|  | 0.138 | 1 | 1 | EL MANZANO 51 | 0.058 | 0.138
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.155 | 0.235
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.565 | 0.645
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.885 | 0.965
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.327 | 1.407
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.353 | 1.433
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.215 | 2.295
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.567 | 2.647
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.437 | 4.437
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 6.568 | 6.648
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 14.709 | 14.709
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.06 | 0.14
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.116 | 0.196
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.167 | 0.247
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.98 | 1.06
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.767 | 1.847
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 3.345 | 3.425
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 4.142 | 4.222
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 14.952 | 15.032
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 19.14 | 19.14
|  | 0.122 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.116 | 0.196
|  | 0.196 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.116 | 0.196
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL MANZANO 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.154 | 0.234
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.663 | 0.743
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.685 | 0.765
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.994 | 1.074
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.119 | 1.199
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.254 | 1.334
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.693 | 1.773
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.364 | 2.444
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.767 | 2.767
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 7.379 | 7.379
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL MANZANO 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. El Varal 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51 | 0.053 | 0.133
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.546 | 0.626
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.82 | 0.9
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.924 | 1.004
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.409 | 1.489
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.966 | 2.046
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.069 | 2.069
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.885 | 4.885
|  | 0.133 | 1 | 1 | EL VARAL 51 | 0.053 | 0.133
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.82 | 0.9
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.047 | 1.127
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.231 | 1.311
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.064 | 2.144
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.445 | 2.525
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.824 | 2.824
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.218 | 8.218
|  | 0.138 | 1 | 1 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.053 | 0.133
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.497 | 0.577
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.813 | 0.893
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.219 | 1.299
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.283 | 1.363
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.047 | 2.127
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.293 | 2.373
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.642 | 3.642
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 5.728 | 5.808
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 9.256 | 9.256
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.061 | 0.141
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.163 | 0.243
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.859 | 0.939
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.191 | 1.271
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.644 | 1.724
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.941 | 3.021
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 3.688 | 3.768
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 10.73 | 10.73
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 11.407 | 11.487
|  | 0.122 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  | 0.194 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.151 | 0.231
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.619 | 0.699
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.626 | 0.706
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.929 | 1.009
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.002 | 1.082
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.178 | 1.258
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.589 | 1.669
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.229 | 2.309
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.402 | 2.402
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.578 | 5.578
|  | 0.121 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL 51N | 0.041 | 0.121
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Puntilla Hualaihue 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.043 | 0.123
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.16 | 0.24
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.667 | 0.747
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1 | 1.08
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.306 | 1.386
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.702 | 1.782
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.365 | 2.445
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.217 | 3.217
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 12.33 | 12.33
|  | 0.123 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.043 | 0.123
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
|  | 0.138 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.043 | 0.123
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.048 | 0.128
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.064 | 0.144
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.167 | 0.247
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.341 | 0.421
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.044 | 1.124
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.416 | 1.496
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 2.589 | 2.669
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 2.963 | 3.043
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.316 | 4.316
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 37.351 | 37.351
|  | 0.128 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.048 | 0.128
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.064 | 0.144
|  | 0.144 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.048 | 0.128
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.064 | 0.144
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.044 | 0.124
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.059 | 0.139
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.161 | 0.241
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.177 | 1.257
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51N | 1.556 | 1.636
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 2.909 | 2.989
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT5 51 | 3.401 | 3.481
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT5 FUS. | 8.6 | 8.6
|  |  |  | 15 | CH CUCH. BT 51 | 11.028 | 11.108
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.059 | 0.139
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.051 | 0.131
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.119 | 0.199
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.174 | 0.254
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 1.27 | 1.35
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 2.067 | 2.147
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 4.735 | 4.815
|  |  |  | 12 | CT HOR. BT5 51 | 5.21 | 5.29
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 31.671 | 31.751
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 71.537 | 71.617
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.069 | 0.149
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.043 | 0.123
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.113 | 0.193
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.16 | 0.24
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.764 | 0.844
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.807 | 0.887
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.21 | 1.29
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.377 | 1.457
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 1.507 | 1.587
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 2.032 | 2.112
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 2.721 | 2.801
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.806 | 3.806
|  |  |  | 16 | CT HOR. MT2 FUS. | 19.591 | 19.591
|  | 0.111 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.058 | 0.138
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.031 | 0.111
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
Alim. Puntilla Hualaihue 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.071 | 0.151
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.177 | 0.257
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.081 | 1.161
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 2.369 | 2.449
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.677 | 2.757
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.664 | 3.744
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 11.59 | 11.59
|  | 0.132 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.071 | 0.151
|  | 0.151 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.071 | 0.151
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.06 | 0.14
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.186 | 0.266
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.623 | 0.703
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.461 | 2.541
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 4.897 | 4.977
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 4.916 | 4.996
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 26.093 | 26.093
|  | 0.14 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.06 | 0.14
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.078 | 0.158
|  | 0.158 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.06 | 0.14
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51 | 0.078 | 0.158
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.121 | 0.201
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.182 | 0.262
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.584 | 1.664
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 2.429 | 2.509
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 6.377 | 6.457
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 8.137 | 8.217
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT2 51 | 87.384 | 87.464
|  | 0.112 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.074 | 0.154
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.068 | 0.148
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.087 | 0.167
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.127 | 0.207
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.197 | 0.277
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 2.354 | 2.434
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 3.599 | 3.679
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 8.849 | 8.929
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 19.162 | 19.242
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT2 51 | 118.415 | 118.495
|  | 0.112 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.087 | 0.167
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | PUNTILLA HUALAIHUE 51 | 0.052 | 0.132
|  |  |  | 4 | EL VARAL 51 | 0.071 | 0.151
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.123 | 0.203
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.177 | 0.257
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.244 | 1.324
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.415 | 2.495
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 2.634 | 2.714
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 3.816 | 3.896
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 4.463 | 4.543
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 25.144 | 25.144
|  | 0.112 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
|  |  |  | 3 | EL VARAL 51 | 0.071 | 0.151
|  | 0.122 | 1 | 1 | PUNTILLA HUALAIHUE 51N | 0.032 | 0.112
|  |  |  | 2 | EL VARAL 51N | 0.042 | 0.122
Alim. El Varal Contao 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.547 | 0.627
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.82 | 0.9
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.925 | 1.005
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.409 | 1.489
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.967 | 2.047
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.07 | 2.07
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.889 | 4.889
|  | 0.163 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  | 0.232 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.09 | 0.17
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.821 | 0.901
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.048 | 1.128
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.231 | 1.311
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 2.065 | 2.145
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.446 | 2.526
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.826 | 2.826
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 8.229 | 8.229
|  | 0.17 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.09 | 0.17
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
|  | 0.239 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.09 | 0.17
|  |  |  | 2 | CONTAO 51 | 0.159 | 0.239
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.497 | 0.577
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.814 | 0.894
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.221 | 1.301
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.284 | 1.364
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.049 | 2.129
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 2.296 | 2.376
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.648 | 3.648
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 5.739 | 5.819
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 9.29 | 9.29
|  | 0.154 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.152 | 0.232
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.093 | 0.173
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.163 | 0.243
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 46 | 0.86 | 0.94
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.192 | 1.272
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 1.644 | 1.724
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 2.943 | 3.023
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 3.69 | 3.77
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT5 FUS. | 10.768 | 10.768
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 11.429 | 11.509
|  | 0.155 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
|  | 0.194 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.114 | 0.194
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.083 | 0.163
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51 | 0.151 | 0.231
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.62 | 0.7
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 0.626 | 0.706
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 0.93 | 1.01
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 1.002 | 1.082
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.179 | 1.259
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.59 | 1.67
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.23 | 2.31
|  |  |  | 13 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.405 | 2.405
|  |  |  | 14 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.587 | 5.587
|  | 0.154 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.151 | 0.231
|  | 0.19 | 1 | 1 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.074 | 0.154
|  |  |  | 2 | CONTAO 51N | 0.11 | 0.19
Alim. Contao Costero 0% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.094 | 0.174
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.165 | 0.245
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.783 | 0.863
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.175 | 1.255
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.606 | 1.686
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.978 | 2.058
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.736 | 2.816
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.383 | 4.383
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 67.087 | 67.087
|  | 0.149 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.094 | 0.174
|  | 0.174 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.094 | 0.174
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.102 | 0.182
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.173 | 0.253
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.421 | 0.501
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.735 | 1.815
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 3.199 | 3.279
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.55 | 3.63
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT5 FUS. | 6.279 | 6.279
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.102 | 0.182
|  | 0.182 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.102 | 0.182
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | CONTAO COSTERO 51 | 0.073 | 0.153
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.1 | 0.18
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.117 | 0.197
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.171 | 0.251
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.13 | 1.21
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 1.91 | 1.99
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 4.828 | 4.908
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 5.095 | 5.175
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 35.531 | 35.611
|  |  |  | 14 | CT HOR. BT2 51 | 67.571 | 67.651
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 172.623 | 172.623
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.1 | 0.18
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.117 | 0.197
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.117 | 0.197
|  | 0.197 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.117 | 0.197
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.081 | 0.161
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.122 | 0.202
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.184 | 0.264
|  |  |  | 7 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 8 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 46 | 1.684 | 1.764
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 2.544 | 2.624
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 6.701 | 6.781
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51 | 8.835 | 8.915
|  |  |  | 13 | CT HOR. BT2 51 | 91.417 | 91.497
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.11 | 0.19
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.122 | 0.202
|  | 0.156 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.122 | 0.202
|  | 0.202 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.122 | 0.202
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | CONTAO COSTERO 51 | 0.069 | 0.149
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.095 | 0.175
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.167 | 0.247
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 46 | 0.807 | 0.887
|  |  |  | 9 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.071 | 1.151
|  |  |  | 10 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 1.685 | 1.765
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 2.04 | 2.12
|  |  |  | 13 | CH CUCH. MT 51 | 2.654 | 2.734
|  |  |  | 14 | CH CUCH. BT 51 | 3.267 | 3.347
|  |  |  | 15 | CT HOR. MT5 FUS. | 5.976 | 5.976
|  | 0.135 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.095 | 0.175
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  | 0.155 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
|  | 0.198 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.055 | 0.135
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.075 | 0.155
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.118 | 0.198
Alim. Contao Costero 100% | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.125 | 0.205
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.2 | 0.28
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 4.016 | 4.096
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 5.553 | 5.633
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 7.322 | 7.402
|  | 0.172 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.125 | 0.205
|  | 0.205 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.092 | 0.172
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.125 | 0.205
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.102 | 0.182
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 3 | CONTAO 51 | 0.212 | 0.292
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 1.099 | 1.179
|  |  |  | 6 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 4.128 | 4.208
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 12.16 | 12.24
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 16.031 | 16.111
|  | 0.182 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.102 | 0.182
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.136 | 0.216
|  | 0.216 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51 | 0.102 | 0.182
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.136 | 0.216
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.101 | 0.181
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.132 | 0.212
|  |  |  | 5 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.137 | 0.217
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.215 | 0.295
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 3.177 | 3.257
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 5.564 | 5.644
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 11.508 | 11.588
|  |  |  | 10 | CT HOR. BT2 51 | 153.24 | 153.32
|  | 0.136 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.132 | 0.212
|  | 0.156 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.132 | 0.212
|  | 0.212 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.076 | 0.156
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.132 | 0.212
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.113 | 0.193
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.137 | 0.217
|  |  |  | 5 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.156 | 0.236
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.235 | 0.315
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 4.258 | 4.338
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 11.524 | 11.604
|  |  |  | 9 | CT HOR. BT5 51 | 14.437 | 14.517
|  | 0.136 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  | 0.158 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO COSTERO 51 | 0.091 | 0.171
|  |  |  | 4 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.124 | 0.204
|  |  |  | 5 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  |  |  | 6 | CONTAO 51 | 0.2 | 0.28
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 8 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 9 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 46 | 1.961 | 2.041
|  |  |  | 11 | CT HOR. BT5 51 | 4.044 | 4.124
|  |  |  | 12 | CH CUCH. MT 51N | 9.609 | 9.689
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 10.593 | 10.673
|  |  |  | 14 | CH CUCH. MT 51 | 12.179 | 12.259
|  | 0.136 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | EL VARAL CONTAO 51 | 0.124 | 0.204
|  |  |  | 4 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.158 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
|  | 0.216 | 1 | 1 | CONTAO COSTERO 51N | 0.056 | 0.136
|  |  |  | 2 | EL VARAL CONTAO 51N | 0.078 | 0.158
|  |  |  | 3 | CONTAO 51N | 0.136 | 0.216
MT Hornopirén | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.051 | 2.051
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  | 0.499 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  | 0 | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  | 0.575 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.447 | 1.447
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.509 | 1.589
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.848 | 1.928
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.125 | 3.125
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.431 | 1.431
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.105 | 3.105
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.422 | 1.422
|  | 0.695 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.401 | 0.481
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.676 | 0.756
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.894 | 0.894
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.108 | 1.188
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.516 | 1.516
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.23 | 2.31
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.756 | 0.836
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.926 | 0.926
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.989 | 1.069
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.606 | 1.606
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.745 | 0.825
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.979 | 0.979
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 1.274 | 1.354
|  | 0.825 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.745 | 0.825
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.589 | 0.669
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.884 | 0.964
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 1.156 | 1.236
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.515 | 1.595
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.627 | 1.707
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.277 | 2.277
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.454 | 3.534
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.969 | 3.969
|  | 0.434 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. MT 51N | 1.25 | 1.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.384 | 1.464
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.978 | 1.978
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.394 | 3.394
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.153 | 1.233
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51N | 1.698 | 1.778
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.702 | 1.702
|  | 1.233 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.153 | 1.233
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.509 | 0.589
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67N | 0.553 | 0.633
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.673 | 0.673
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.708 | 0.788
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 0.931 | 1.011
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.319 | 1.319
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 46 | 4.534 | 4.614
|  | 0.397 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.508 | 0.588
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.688 | 0.688
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.354 | 1.354
|  | 0.48 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.508 | 0.588
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.716 | 0.716
|  | 0.588 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.508 | 0.588
MT Hornopirén U2 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.378 | 0.378
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  | 0.378 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.378 | 0.378
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.378 | 0.378
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.669 | 0.669
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.447 | 1.447
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.509 | 1.589
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.848 | 1.928
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.205 | 1.205
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.431 | 1.431
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.232 | 1.232
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.422 | 1.422
|  | 0.695 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.21 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.401 | 0.481
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.676 | 0.756
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.894 | 0.894
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.108 | 1.188
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.23 | 2.31
|  | 0.21 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.21 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.21 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.483 | 0.483
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.589 | 0.669
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.884 | 0.964
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.156 | 1.236
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.515 | 1.595
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.627 | 1.707
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.277 | 2.277
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.454 | 3.534
|  | 0.434 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.519 | 0.519
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51N | 1.25 | 1.33
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.384 | 1.464
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.978 | 1.978
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.523 | 0.523
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.153 | 1.233
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 1.698 | 1.778
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.702 | 1.702
|  | 0.523 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.523 | 0.523
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.135 | 0.135
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.509 | 0.589
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.553 | 0.633
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.673 | 0.673
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.708 | 0.788
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 0.931 | 1.011
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 46 | 4.534 | 4.614
|  | 0.135 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.135 | 0.135
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.135 | 0.135
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
MT Hornopirén U3 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.183 | 0.183
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.951 | 0.951
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.051 | 2.051
|  | 0.183 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.183 | 0.183
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.289 | 0.289
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.447 | 1.447
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 1.509 | 1.589
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 1.848 | 1.928
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.125 | 3.125
|  | 0.289 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.289 | 0.289
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.289 | 0.289
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.128 | 0.128
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.401 | 0.481
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.676 | 0.756
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.894 | 0.894
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51N | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 11 | CH CUCH. MT 51 | 1.108 | 1.188
|  |  |  | 12 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.516 | 1.516
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 51 | 2.23 | 2.31
|  | 0.128 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.128 | 0.128
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.278 | 0.278
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.589 | 0.669
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.884 | 0.964
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.156 | 1.236
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.515 | 1.595
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.627 | 1.707
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.277 | 2.277
|  |  |  | 10 | CH CUCH. BT 51 | 3.454 | 3.534
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.969 | 3.969
|  | 0.278 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.278 | 0.278
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.099 | 0.099
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.509 | 0.589
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.553 | 0.633
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.673 | 0.673
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.708 | 0.788
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 0.931 | 1.011
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.319 | 1.319
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 13 | CH CUCH. BT 46 | 4.534 | 4.614
|  | 0.099 | 1 | 1 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.099 | 0.099
MT Hornopirén U5 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.536 | 0.536
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.051 | 2.051
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.873 | 0.873
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.497 | 1.577
|  | 0.499 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
|  | 0.575 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.419 | 0.499
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.495 | 0.575
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.587 | 0.667
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.799 | 0.799
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.509 | 1.589
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.848 | 1.928
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.125 | 3.125
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.614 | 0.694
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.742 | 1.742
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.105 | 3.105
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
|  | 0.695 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.615 | 0.695
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.253 | 0.253
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.401 | 0.481
|  |  |  | 5 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.433 | 0.513
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.65 | 0.73
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67N | 0.676 | 0.756
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 0.771 | 0.851
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51N | 0.909 | 0.989
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.108 | 1.188
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.516 | 1.516
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.23 | 2.31
|  | 0.253 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.253 | 0.253
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.912 | 0.992
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.253 | 0.253
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.912 | 0.992
|  | 0.992 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.253 | 0.253
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.912 | 0.992
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.589 | 0.669
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.592 | 0.592
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.884 | 0.964
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 1.156 | 1.236
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.515 | 1.595
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.627 | 1.707
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.454 | 3.534
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.969 | 3.969
|  | 0.434 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.755 | 0.755
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51N | 1.25 | 1.33
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.384 | 1.464
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.394 | 3.394
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.153 | 1.233
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51N | 1.698 | 1.778
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 6.143 | 6.143
|  | 1.233 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.153 | 1.233
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.162 | 0.162
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.376 | 0.456
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.509 | 0.589
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.553 | 0.633
|  |  |  | 7 | CH CUCH. 67 | 0.564 | 0.644
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.708 | 0.788
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 0.931 | 1.011
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.319 | 1.319
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 46 | 4.534 | 4.614
|  | 0.162 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.162 | 0.162
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.51 | 0.59
|  | 0.59 | 1 | 1 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.162 | 0.162
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.51 | 0.59
BT Hornopirén U2 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.914 | 0.914
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.974 | 1.054
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.144 | 1.224
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.661 | 1.741
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.309 | 2.389
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.716 | 2.716
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.914 | 0.914
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.974 | 1.054
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.144 | 1.224
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.661 | 1.741
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.309 | 2.389
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.716 | 2.716
|  | 0.729 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.046 | 1.126
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.127 | 1.127
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.137 | 2.137
|  | 1.126 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.649 | 0.729
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.046 | 1.126
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.127 | 1.127
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.294 | 0.374
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.884 | 0.964
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.14 | 1.14
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.327 | 1.407
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.478 | 1.558
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 2.215 | 2.295
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.199 | 3.199
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.699 | 3.779
|  | 0.374 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.294 | 0.374
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.244 | 1.324
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.024 | 2.024
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.494 | 2.494
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.294 | 0.374
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.214 | 1.294
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.06 | 2.06
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.541 | 2.541
|  | 1.294 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.294 | 0.374
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.214 | 1.294
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.437 | 0.517
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.93 | 2.01
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.535 | 2.535
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 4.547 | 4.627
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 4.762 | 4.842
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 8.562 | 8.562
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.738 | 0.818
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT2 FUS. | 0.999 | 0.999
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 1.107 | 1.187
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 1.324 | 1.404
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.367 | 1.447
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.872 | 1.952
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.897 | 2.897
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 2.927 | 3.007
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.87 | 0.95
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.144 | 1.144
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.314 | 1.394
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.432 | 1.512
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 2.207 | 2.287
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.259 | 3.259
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.511 | 3.591
|  | 0.434 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.211 | 1.291
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.974 | 1.974
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.556 | 2.556
|  | 1.291 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.354 | 0.434
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 1.211 | 1.291
BT Hornopirén U3 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.459 | 0.459
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.695 | 0.775
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 1.042 | 1.122
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 1.264 | 1.344
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.769 | 1.849
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.455 | 2.535
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.085 | 3.085
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 11.56 | 11.56
|  | 0.459 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.459 | 0.459
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 2 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.459 | 0.459
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.523 | 0.523
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.976 | 1.056
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.465 | 1.545
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.626 | 1.706
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 2.431 | 2.511
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.726 | 3.726
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.992 | 4.072
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 10.411 | 10.411
|  | 0.419 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.566 | 0.566
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.425 | 1.505
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.097 | 3.097
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.655 | 6.655
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.734 | 0.734
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.189 | 1.269
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.34 | 2.34
|  | 0.734 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.734 | 0.734
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.523 | 0.523
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.976 | 1.056
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.465 | 1.545
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.626 | 1.706
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 2.431 | 2.511
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.726 | 3.726
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.992 | 4.072
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 10.411 | 10.411
|  | 0.419 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.566 | 0.566
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.425 | 1.505
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.097 | 3.097
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT2 FUS. | 6.655 | 6.655
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.734 | 0.734
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 1.189 | 1.269
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.34 | 2.34
|  | 0.734 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.339 | 0.419
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. MT3 FUS. | 0.734 | 0.734
BT Hornopirén U5 | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.559 | 0.639
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.839 | 0.919
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.056 | 1.056
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.442 | 1.522
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.011 | 2.091
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.972 | 4.972
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.559 | 0.639
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.839 | 0.919
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.056 | 1.056
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.442 | 1.522
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.011 | 2.091
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.972 | 4.972
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.547 | 0.627
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.784 | 0.864
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51 | 1.292 | 1.372
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 51 | 1.777 | 1.857
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.304 | 4.304
|  | 0.627 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.547 | 0.627
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.387 | 0.467
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.75 | 0.83
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.125 | 1.205
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.301 | 1.301
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.899 | 1.979
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 3.32 | 3.4
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.855 | 4.855
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  | 0 | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.386 | 0.466
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.978 | 2.978
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.562 | 3.562
|  | 0.466 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.386 | 0.466
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  | 0 | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.061 | 3.061
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.663 | 3.663
|  | 0.48 | 1 | 1 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT5 51 | 0.386 | 0.466
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.368 | 0.448
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 1.2 | 1.28
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.5 | 1.58
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.505 | 2.505
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 4.106 | 4.186
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51 | 4.213 | 4.293
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.635 | 0.715
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.879 | 0.959
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.952 | 1.032
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.162 | 1.162
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.626 | 1.706
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.457 | 2.537
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.841 | 4.841
|  | 0.09 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.724 | 0.804
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 1.093 | 1.173
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.302 | 1.302
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.859 | 1.939
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.725 | 2.805
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 5.048 | 5.048
|  | 0.397 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.317 | 0.397
|  |  | 0 | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.922 | 2.922
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.693 | 3.693
|  | 0.48 | 1 | 1 | CT HOR. BT5 51 | 0.01 | 0.09
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.317 | 0.397
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
Línea Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT5 51 | 0.498 | 0.578
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.956 | 0.956
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.496 | 1.576
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.063 | 2.063
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
|  |  |  | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.067 | 1.147
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.496 | 1.576
|  | 0.709 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.629 | 0.709
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.618 | 0.698
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.88 | 0.96
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.454 | 1.454
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.508 | 1.588
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.847 | 1.927
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.139 | 3.139
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 3 | CH CUCH. 67 | 0.933 | 1.013
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51 | 1.607 | 1.687
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.902 | 1.982
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.645 | 0.725
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67N | 0.663 | 0.743
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.778 | 0.858
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.887 | 0.967
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.906 | 0.906
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.099 | 1.179
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.539 | 1.539
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.235 | 2.315
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67N | 0.598 | 0.678
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67 | 0.619 | 0.699
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.768 | 0.848
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.037 | 1.117
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.525 | 2.605
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.355 | 0.435
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.873 | 0.953
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 1.116 | 1.196
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.498 | 1.578
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.639 | 1.719
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.305 | 2.305
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.461 | 3.541
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.038 | 4.038
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.312 | 0.392
|  |  |  | 3 | CH CUCH. 67 | 0.679 | 0.759
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67N | 0.782 | 0.862
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.808 | 0.888
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.108 | 1.188
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 2.707 | 2.787
|  | 0.392 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. BT 46 | 0.312 | 0.392
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.513 | 0.593
|  |  |  | 5 | CH CUCH. 67N | 0.546 | 0.626
|  |  |  | 6 | CH CUCH. 67 | 0.563 | 0.643
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.689 | 0.689
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.699 | 0.779
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 0.929 | 1.009
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.339 | 1.339
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.543 | 1.623
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 46 | 4.208 | 4.288
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. 67N | 0.509 | 0.589
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.545 | 0.625
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.643 | 0.723
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.876 | 0.956
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.514 | 1.594
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.578 | 1.658
|  | 0.589 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. 67N | 0.509 | 0.589
MT Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT5 51 | 0.504 | 0.584
|  |  |  | 5 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.968 | 0.968
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.066 | 1.146
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.495 | 1.575
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 2.095 | 2.095
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.066 | 1.146
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.495 | 1.575
|  | 1.146 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. MT 51 | 1.066 | 1.146
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT5 51 | 0.624 | 0.704
|  |  |  | 6 | CT HOR. MT5 FUS. | 1.471 | 1.471
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.506 | 1.586
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.844 | 1.924
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 3.174 | 3.174
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51 | 1.605 | 1.685
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.899 | 1.979
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 0.798 | 0.878
|  |  |  | 8 | CH CUCH. MT 51N | 0.827 | 0.907
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.94 | 0.94
|  |  |  | 10 | CH CUCH. MT 51 | 1.069 | 1.149
|  |  |  | 11 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.609 | 1.609
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 51 | 2.252 | 2.332
|  | 0.21 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51N | 0.755 | 0.835
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51 | 1.03 | 1.11
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 2.515 | 2.595
|  | 0.33 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-25 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.359 | 0.439
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 1.009 | 1.089
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 1.443 | 1.523
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.668 | 1.748
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 2.386 | 2.386
|  |  |  | 9 | CH CUCH. BT 51 | 3.482 | 3.562
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 4.238 | 4.238
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.314 | 0.394
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51N | 0.793 | 0.873
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51 | 1.1 | 1.18
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 51 | 2.694 | 2.774
|  | 0.394 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.314 | 0.394
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 0.523 | 0.603
|  |  |  | 7 | CH CUCH. MT 51N | 0.675 | 0.755
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 0.737 | 0.737
|  |  |  | 9 | CH CUCH. MT 51 | 0.918 | 0.998
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 1.407 | 1.407
|  |  |  | 11 | CH CUCH. BT 51 | 1.548 | 1.628
|  |  |  | 12 | CH CUCH. BT 46 | 3.367 | 3.447
|  | 0.21 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.636 | 0.716
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.871 | 0.951
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 46 | 1.541 | 1.621
|  |  |  | 8 | CH CUCH. BT 51 | 1.576 | 1.656
|  | 0.716 | 1 | 1 | CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | ARR. CH CUCH. 67N | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 4 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51N | 0.636 | 0.716
BT Cuchildeo | 3F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 4 | CH CUCH. MT 51 | 0.748 | 0.828
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.23 | 1.31
|  |  |  | 6 | CT HOR. BT5 51 | 1.427 | 1.507
|  |  |  | 7 | CT HOR. MT5 FUS. | 3.6 | 3.6
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT2 FUS. | 22.001 | 22.001
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51 | 1.23 | 1.31
|  | 1.31 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51 | 1.23 | 1.31
| 2F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 5 | CH CUCH. MT 51 | 0.766 | 0.846
|  |  |  | 6 | CH CUCH. BT 51 | 1.647 | 1.727
|  |  |  | 7 | CT HOR. BT5 51 | 1.886 | 1.966
|  |  |  | 8 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.937 | 4.937
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT2 FUS. | 22.614 | 22.614
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 51 | 1.778 | 1.858
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 1F-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.957 | 1.037
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 1.034 | 1.114
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 2.826 | 2.906
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 104.255 | 104.255
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.206 | 1.286
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.25 | 0.33
| 2FT-0 | 0 | 0 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.331 | 0.411
|  |  |  | 5 | CT HOR. BT2 51 | 0.4 | 0.48
|  |  |  | 6 | CH CUCH. MT 51 | 0.756 | 0.836
|  |  |  | 7 | CH CUCH. BT 51 | 0.98 | 1.06
|  |  |  | 8 | CT HOR. BT5 51 | 1.769 | 1.849
|  |  |  | 9 | CT HOR. MT5 FUS. | 4.174 | 4.174
|  |  |  | 10 | CT HOR. MT2 FUS. | 22.261 | 22.261
|  | 0.21 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  | 0 | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33
|  |  |  | 4 | CH CUCH. BT 46 | 0.497 | 0.577
|  |  |  | 5 | CH CUCH. BT 51 | 1.04 | 1.12
|  | 0.33 | 1 | 1 | ARR. CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 2 | CH CUCH. 67 | 0.13 | 0.21
|  |  |  | 3 | CH CUCH. BT 51N | 0.25 | 0.33