## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 11/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 05/11/2020 08:41:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 05/11/2020 08:41:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 05/11/2020 08:41:00 | 0.13333 | 0.06 | 0.008 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 05/11/2020 08:41:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 05/11/2020 09:11:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 05/11/2020 09:11:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 05/11/2020 09:11:00 | 0.63333 | 1.55 | 0.98167 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 05/11/2020 09:11:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 05/11/2020 09:13:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 05/11/2020 09:13:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 05/11/2020 09:13:00 | 0.66667 | 1.28 | 0.85333 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 05/11/2020 09:13:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 05/11/2020 09:18:00 | 0.75 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 05/11/2020 09:18:00 | 0.75 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 05/11/2020 09:18:00 | 0.75 | 1.7 | 1.275 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 05/11/2020 09:18:00 | 0.75 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 05/11/2020 09:30:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 05/11/2020 09:30:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 05/11/2020 09:30:00 | 0.95 | 0.21 | 0.1995 | 4.8
05/11/2020 08:33:00 | La apertura del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, según lo reportado por STS S.A., fue en respaldo a una falla en la red de distribución de origen desconocido, no despejada por las protecciones asociadas a los alimentadores de 23 kV Polincay y Rapaco, pr | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 05/11/2020 09:30:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4.8
06/11/2020 22:20:00 | Según lo informado por la empresa Codelco - División Chuquicamata, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack, asociado a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack. La empresa señala que la causa de este evento fue la recepción de | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2822485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 07/11/2020 00:41:00 | 2.35 | 3 | 7.05 | 12
06/11/2020 22:20:00 | Según lo informado por la empresa Codelco - División Chuquicamata, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack, asociado a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack. La empresa señala que la causa de este evento fue la recepción de | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2823485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 07/11/2020 00:41:00 | 2.35 | 3 | 7.05 | 12
06/11/2020 22:20:00 | Según lo informado por la empresa Codelco - División Chuquicamata, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack, asociado a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack. La empresa señala que la causa de este evento fue la recepción de | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2822398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 07/11/2020 00:41:00 | 2.35 | 3 | 7.05 | 12
06/11/2020 22:20:00 | Según lo informado por la empresa Codelco - División Chuquicamata, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack, asociado a la línea 220 kV Encuentro - Tchitack. La empresa señala que la causa de este evento fue la recepción de | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2823398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 07/11/2020 00:41:00 | 2.35 | 3 | 7.05 | 12
07/11/2020 18:32:00 | Se produjo una falla monofásica en el paño JT1 de S/E Norgener. De acuerdo con lo indicado por AES Gener S.A., ?el origen de la falla se debió a la pérdida de aislación de la fase N°2 del cable de poder que une 52JT1 con Transformador de Poder T1 (220/5,3 | Transmisión Dedicada | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | 2340437 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | SQM | --- | 07/11/2020 19:34:00 | 1.0333 | 4 | 4.1333 | 4
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:10:00 | 0.083333 | 0.56 | 0.046667 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:14:00 | 0.15 | 0.13 | 0.0195 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:15:00 | 0.16667 | 0.17 | 0.028333 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:17:00 | 0.2 | 0.12 | 0.024 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:18:00 | 0.21667 | 0.04 | 0.0086667 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:22:00 | 0.28333 | 0.09 | 0.0255 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:24:00 | 0.31667 | 0.2 | 0.063333 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:26:00 | 0.35 | 1.34 | 0.469 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 07/11/2020 23:28:00 | 0.38333 | 0.07 | 0.026833 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 00:05:00 | 1 | 0.12 | 0.12 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 01:40:00 | 2.5833 | 0.2 | 0.51667 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 01:42:00 | 2.6167 | 0.21 | 0.5495 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 01:43:00 | 2.6333 | 0.15 | 0.395 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 01:52:00 | 2.7833 | 0.29 | 0.80717 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 02:43:00 | 3.6333 | 0.28 | 1.0173 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 09:32:00 | 10.45 | 0.03 | 0.3135 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 13:20:00 | 14.25 | 0.04 | 0.57 | 4.1
07/11/2020 23:05:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Los Sauces, debido a una falla bifásica, fases B y C, de origen desconocido, que provocó el corte de conductor de la fase C de la línea, en la estr | Generación | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 08/11/2020 13:54:00 | 14.8167 | 0.06 | 0.889 | 4.1
09/11/2020 20:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la línea 66 kV Concepción ? Mahns, por operación de protección ante una falla sin origen determinado, presumiblemente | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276247 | BA S/E TOME 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/11/2020 20:39:00 | 0.48333 | 2.01 | 0.9715 | 10.5
09/11/2020 20:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la línea 66 kV Concepción ? Mahns, por operación de protección ante una falla sin origen determinado, presumiblemente | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/11/2020 20:39:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 10.5
09/11/2020 20:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la línea 66 kV Concepción ? Mahns, por operación de protección ante una falla sin origen determinado, presumiblemente | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/11/2020 20:39:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 10.5
09/11/2020 20:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la línea 66 kV Concepción ? Mahns, por operación de protección ante una falla sin origen determinado, presumiblemente | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/11/2020 20:39:00 | 0.48333 | 8.49 | 4.1035 | 10.5
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 6.3 | 7.35 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/11/2020 02:04:00 | 4.1667 | 0 | 0 | 6.3
17/11/2020 21:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº4 12 kV de S/E San Bernardo, debido a la apertura automática del interruptor 52CT4 correspondiente al lado de media tensión del transformador Nº4 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su respectiv | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/11/2020 23:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 6.3
18/11/2020 20:33:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Radomiro Tomic, correspondientes al transformador N°1 220/23 kV, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa Codelco División Radomiro Tomi | Transmisión Dedicada | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | --- | 18/11/2020 22:00:00 | 1.45 | 16.5 | 23.925 | 33
18/11/2020 20:33:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Radomiro Tomic, correspondientes al transformador N°1 220/23 kV, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa Codelco División Radomiro Tomi | Transmisión Dedicada | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 2259398 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | Codelco Chile | --- | 18/11/2020 22:00:00 | 1.45 | 16.5 | 23.925 | 33
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 780 | S/E CONCON | 0999094 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:16:00 | 0.91667 | 7.61 | 6.9758 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 780 | S/E CONCON | 1000094 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:16:00 | 0.91667 | 2.51 | 2.3008 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 780 | S/E CONCON | 0999094 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:17:00 | 0.93333 | 1.71 | 1.596 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 780 | S/E CONCON | 1000094 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:17:00 | 0.93333 | 3.42 | 3.192 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 17:30:00 | 0.15 | 1.305 | 0.19575 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 17:30:00 | 0.15 | 2.61 | 0.3915 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 17:43:00 | 0.36667 | 1.1 | 0.40333 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 17:43:00 | 0.36667 | 2.195 | 0.80483 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:53:00 | 1.5333 | 0.318 | 0.4876 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:53:00 | 1.5333 | 0.16 | 0.24533 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:56:00 | 1.5833 | 2.637 | 4.1753 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:56:00 | 1.5833 | 1.32 | 2.09 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:47:00 | 2.4333 | 3.21 | 7.811 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:47:00 | 2.4333 | 1.605 | 3.9055 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:48:00 | 2.45 | 7.562 | 18.5269 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:48:00 | 2.45 | 2.353 | 5.7649 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:49:00 | 2.4667 | 0.665 | 1.6403 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 19:49:00 | 2.4667 | 0.33 | 0.814 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 1725094 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:17:00 | 0.93333 | 8.77 | 8.1853 | 55.775
19/11/2020 17:21:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Torquemada - Concón, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea 110 kV Concón ? Reñaca | Transmisión Zonal | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 3159094 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 19/11/2020 18:17:00 | 0.93333 | 4.385 | 4.0927 | 55.775
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 14:51:00 | 0.3 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:51:00 | 0.3 | 0.02 | 0.006 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 14:52:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:52:00 | 0.31667 | 0.89 | 0.28183 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 14:57:00 | 0.4 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:57:00 | 0.4 | 0.63 | 0.252 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 15:00:00 | 0.45 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:00:00 | 0.45 | 0.32 | 0.144 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 15:02:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:02:00 | 0.48333 | 0.11 | 0.053167 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 15:12:00 | 0.65 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:12:00 | 0.65 | 0.85 | 0.5525 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 15:14:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:14:00 | 0.68333 | 0.08 | 0.054667 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 16:13:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:13:00 | 1.6667 | 0.01 | 0.016667 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0.28 | 0.90067 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/11/2020 18:04:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:04:00 | 3.5167 | 0.01 | 0.035167 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:57:00 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:57:00 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:58:00 | 0.41667 | 0.09 | 0.0375 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:58:00 | 0.41667 | 0.09 | 0.0375 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:59:00 | 0.43333 | 0.05 | 0.021667 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:59:00 | 0.43333 | 0.05 | 0.021667 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:00:00 | 0.45 | 0.19 | 0.0855 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:00:00 | 0.45 | 0.19 | 0.0855 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 4.86 | 15.633 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0.06 | 0.193 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:52:00 | 3.3167 | 0.29 | 0.96183 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:52:00 | 3.3167 | 0.29 | 0.96183 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:40:00 | 4.1167 | 0.02 | 0.082333 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:40:00 | 4.1167 | 0.02 | 0.082333 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:45:00 | 1.2 | 0.28 | 0.336 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:45:00 | 1.2 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:54:00 | 1.35 | 0.64 | 0.864 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:54:00 | 1.35 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:56:00 | 1.3833 | 0.27 | 0.3735 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:56:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:00:00 | 1.45 | 0.34 | 0.493 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:00:00 | 1.45 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:06:00 | 1.55 | 0.2 | 0.31 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:06:00 | 1.55 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:09:00 | 1.6 | 0.18 | 0.288 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 16:09:00 | 1.6 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 3.29 | 10.5828 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0.09 | 0.2895 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:22:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:22:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:25:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:25:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:29:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:29:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:33:00 | 1 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:33:00 | 1 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0.8 | 2.5733 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 0.7 | 2.2517 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:58:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:58:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:59:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:59:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:00:00 | 3.45 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:00:00 | 3.45 | 0 | 0 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 22/11/2020 17:46:00 | 3.2167 | 6.7 | 21.5517 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:39:00 | 0.1 | 0.16 | 0.016 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 14:40:00 | 0.11667 | 0.35 | 0.040833 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:15:00 | 0.7 | 0.18 | 0.126 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:16:00 | 0.71667 | 0.53 | 0.37983 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:17:00 | 0.73333 | 0.14 | 0.10267 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:18:00 | 0.75 | 0.32 | 0.24 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:21:00 | 0.8 | 0.24 | 0.192 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:24:00 | 0.85 | 0.39 | 0.3315 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:26:00 | 0.88333 | 1.04 | 0.91867 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:51:00 | 1.3 | 0.24 | 0.312 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:54:00 | 1.35 | 1.01 | 1.3635 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:55:00 | 1.3667 | 0.3 | 0.41 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 15:57:00 | 1.4 | 0.56 | 0.784 | 29.03
22/11/2020 14:33:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 22/11/2020 18:21:00 | 3.8 | 0.28 | 1.064 | 29.03
23/11/2020 09:50:00 | La apertura intempestiva de los interruptores 52B1 y 52B3 de S/E Oxy, según lo informado por Occidental Chemical Chile Ltda., fue debido a una falla a tierra por contaminación en aislador de 69 kV fase B de salida de transformador N°1 de 154/69/13,8 kV de | Transmisión Dedicada | 980 | S/E OXY | 1137153 | BA S/E OXY 154KV | OXY | --- | 23/11/2020 12:15:00 | 2.4167 | 11.2 | 27.0667 | 11.2
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 12.2 | 1.4233 | 23.02
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 23.02
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 2.44 | 0.28467 | 23.02
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 2.44 | 0.28467 | 23.02
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567114 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 2.44 | 0.28467 | 23.02
23/11/2020 17:09:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase A ubicada entre las estructuras N°359 y N°360 del tramo de línea 66 kV Nirivilo - Con | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484247 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/11/2020 17:16:00 | 0.11667 | 3.5 | 0.40833 | 23.02
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:45:00 | 0.066667 | 2.5 | 0.16667 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:45:00 | 0.066667 | 0.9 | 0.06 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:45:00 | 0.066667 | 5.1 | 0.34 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:51:00 | 0.16667 | 0.39 | 0.065 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 19:51:00 | 0.16667 | 0.195 | 0.0325 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:55:00 | 0.23333 | 0.19 | 0.044333 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 19:55:00 | 0.23333 | 0.095 | 0.022167 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:56:00 | 0.25 | 0.49 | 0.1225 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 19:56:00 | 0.25 | 0.245 | 0.06125 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:58:00 | 0.28333 | 0.37 | 0.10483 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 19:58:00 | 0.28333 | 0.185 | 0.052417 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:00:00 | 0.31667 | 0.43 | 0.13617 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:00:00 | 0.31667 | 0.215 | 0.068083 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:01:00 | 0.33333 | 0.2 | 0.066667 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:01:00 | 0.33333 | 0.1 | 0.033333 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:02:00 | 0.35 | 0.26 | 0.091 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:02:00 | 0.35 | 0.13 | 0.0455 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:05:00 | 0.4 | 0.27 | 0.108 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:05:00 | 0.4 | 0.135 | 0.054 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:07:00 | 0.43333 | 4.4 | 1.9067 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:07:00 | 0.43333 | 1.88 | 0.81467 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:15:00 | 0.56667 | 0.45 | 0.255 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:15:00 | 0.56667 | 0.225 | 0.1275 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:52:00 | 1.1833 | 0.05 | 0.059167 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 23/11/2020 20:52:00 | 1.1833 | 0.025 | 0.029583 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 1159126 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EFE | --- | 23/11/2020 20:07:00 | 0.43333 | 0.1 | 0.043333 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:45:00 | 0.066667 | 4.2 | 0.28 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:49:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 19:50:00 | 0.15 | 0.12 | 0.018 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:03:00 | 0.36667 | 0.04 | 0.014667 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:05:00 | 0.4 | 0.14 | 0.056 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:09:00 | 0.46667 | 1.25 | 0.58333 | 26.33
23/11/2020 19:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 23/11/2020 20:12:00 | 0.51667 | 1.05 | 0.5425 | 26.33
24/11/2020 10:58:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche ? Villarrica N°1, debido a falla monofásica en la fase A, originada por tormentas eléctricas que presumiblemente ocasionaron una descarga atmosférica | Generación | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/11/2020 11:01:00 | 0.05 | 12.3 | 0.615 | 12.3
24/11/2020 15:13:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase del lado de 66 kV. La empresa CGE S.A. señala que la causa de est | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484247 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/11/2020 15:35:00 | 0.36667 | 2.5 | 0.91667 | 5.7
24/11/2020 15:13:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase del lado de 66 kV. La empresa CGE S.A. señala que la causa de est | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484247 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/11/2020 15:36:00 | 0.38333 | 3.2 | 1.2267 | 5.7
19/11/2020 22:03:00 | Se realizó la apertura por curso forzoso del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, asociado a la LT 66 kV Pan de Azúcar-Marquesa, debido a que está quemándose una cruceta en la estructura N°90 de la línea de 66 kV, afectó a los consumos de la S/E Marques | Transmisión Zonal | 430 | S/E MARQUESA | 0190096 | BA S/E MARQUESA 23KV | CONAFE | --- | 20/11/2020 03:42:00 | 5.65 | 10.8 | 61.02 | 10.8