## Generadoras
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión dicembre 2020
N° | Área de Control de Tensión | Sub Área de Control de Tensión | Coordinado | Unidad | Arreglo | ID Barra CT | Barra de Control de Tensión | TAG SCADA | ID Barra Conexión | Barra de Conexión al SEN | Modo | Combustible | Potencia Máxima [MW] | Capacidad de Absorción de reactivos [MVAr] | Capacidad de Inyección de Reactivos [MVAr] | Capacidad de prestar servicio sin Recurso Primario | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP ALFALFAL U1 | ALFALFAL-1 | 1164 | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | ALFALFA 220B1 V ALFALFA 220B2 V | 1164 | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | PV | Hidráulica Pasada | 89 | 92.7 | 72 | - | SI
2 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP ALFALFAL U2 | ALFALFAL-2 | 1164 | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | ALFALFA 220B1 V ALFALFA 220B2 V | 1164 | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | PV | Hidráulica Pasada | 89 | 92.7 | 72 | - | SI
3 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP MAITENES U1 | MAITENES-1 | - | - | - | 2408 2409 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
4 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP MAITENES U2 | MAITENES-2 | - | - | - | 2408 2409 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
5 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP MAITENES U3 | MAITENES-3 | - | - | - | 2408 2409 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
6 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP QUELTEHUES U1 | QUELTEHUES-1 | - | - | - | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 16.3333 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
7 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP QUELTEHUES U2 | QUELTEHUES-2 | - | - | - | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 16.3333 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
8 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP QUELTEHUES U3 | QUELTEHUES-3 | - | - | - | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 16.3333 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
9 | Centro | CE-RM | Aes Gener S.A. | HP VOLCÁN U1 | VOLCÁN | - | - | - | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | PV | Mini Hidráulica de Pasada | 13 | 7.225 | 6.358 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
10 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA II U1 | FLORIDAII-1 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 10 | 3.7187 | 4.25 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
11 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA II U2 | FLORIDAII-2 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 10 | 3.7187 | 4.25 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
12 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA III U1 | FLORIDAIII-1 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 1.25 | 0.627 | 0.594 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
13 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA III U2 | FLORIDAIII-2 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 1.25 | 0.627 | 0.594 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
14 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA U3 | FLORIDAI-3 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 3 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
15 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA U5 | FLORIDAI-5 | - | - | - | 742 | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 3 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
16 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U1 | PUNTILLA-1 | - | - | - | 1063 | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 4.4308 | 0 | 1.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
17 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U2 | PUNTILLA-2 | - | - | - | 1063 | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 9.3538 | 3.6 | 3.85 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
18 | Centro | CE-RM | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U3 | PUNTILLA-3 | - | - | - | 1063 | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 7.9754 | 3.784 | 3.78 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
19 | Centro | CE-RM | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U1 | GUAYACAN-1 | - | - | - | 1305 | BA S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO BARRA 110KV | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 2.8 | 2.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
20 | Centro | CE-RM | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U2 | GUAYACAN-2 | - | - | - | 1305 | BA S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO BARRA 110KV | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 2.8 | 2.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
21 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | RENCA 110 B2 V RENCA 110 B1 V | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Diésel | 338.04 | 201.8 | 387.3 | - | SI
22 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL+FA_GLP | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | RENCA 110 B2 V RENCA 110 B1 V | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Gas Natural/Gas Licuado de Petróleo | 368.02 | 201.8 | 387.3 | - | SI
23 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | RENCA 110 B2 V RENCA 110 B1 V | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Gas Natural | 330.48 | 201.8 | 387.3 | - | SI
24 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL+FA_GLP | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | RENCA 110 B2 V RENCA 110 B1 V | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Gas Natural/Gas Licuado de Petróleo | 362.4 | 201.8 | 387.3 | - | SI
25 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL+FA_GNL | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | RENCA 110 B2 V RENCA 110 B1 V | 895 896 | BA S/E RENCA 110KV BP1 BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Gas Natural | 380 | 201.8 | 387.3 | - | SI
26 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER RENCA U1 | RENCA-1_DIESEL | - | - | - | 896 | BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Diésel | 52.115 | 19 | 25 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
27 | Centro | CE-RM | Generadora Metropolitana SpA | TER RENCA U2 | RENCA-2_DIESEL | - | - | - | 896 | BA S/E RENCA 110KV BP2 | PV | Diésel | 51.722 | 19 | 25 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
28 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U1 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-1 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
29 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U10 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-10 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
30 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U11 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-11 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
31 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U12 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-12 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
32 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U13 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-13 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
33 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U14 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-14 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
34 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U15 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-15 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | Sin Información | Sin Información | Sin Información | - | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CT.
35 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U16 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-16 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | Sin Información | Sin Información | Sin Información | - | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CT.
36 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U2 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-2 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
37 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U3 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-3 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
38 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U4 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-4 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
39 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U5 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-5 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
40 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U6 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-6 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
41 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U7 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-7 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
42 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U8 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-8 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
43 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U9 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-9 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1.3 | 0.5805 | 0.5805 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
44 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS U1 | LOMALOSCOLORADOS_BIOGAS-1 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1 | 0.59985 | 0.59985 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
45 | Centro | CE-RM | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS U2 | LOMALOSCOLORADOS_BIOGAS-2 | - | - | - | 1175 | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | PQ | Biogás | 1 | 0.59985 | 0.59985 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
46 | Centro | CE-RM | Santiago Solar S.A. | PFV SANTIAGO SOLAR | PFV-SANTIAGO SOLAR | - |  |  | 1733 | BA S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV | PQ | Solar | 92.73 | 34.68 | 31.49 |  | SI
47 | Centro | CE-RV | Aes Gener S.A. | TER LAGUNA VERDE TG U1 | LAGVERDE-TG_DIESEL | - | - | - | 1166 1167 | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | PV | Diésel | 18 | 6.5 | 9.5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
48 | Centro | CE-RV | Aes Gener S.A. | TER LAGUNA VERDE TV U1 | LAGVERDE-TV1_DIESEL | - | - | - | 1166 1167 | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | PV | Diésel | 15.773 | 10.1 | 14.1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
49 | Centro | CE-RV | Aes Gener S.A. | TER LAGUNA VERDE TV U2 | LAGVERDE-TV2_DIESEL | - | - | - | 1166 1167 | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | PV | Diésel | 24.577 | 9 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
50 | Centro | CE-RV | Aes Gener S.A. | TER VENTANAS U2 | VENTANAS-2_CAR | 2403 2405 | BA S/E VENTANAS HBP1-B BA S/E VENTANAS HBP2-D | VENTANA 110B2A V VENTANA 110B2B V | 2403 2405 | BA S/E VENTANAS HBP1-B BA S/E VENTANAS HBP2-D | PV | Carbón | 207.991 | 122.6 | 182.2 | - | SI
51 | Centro | CE-RV | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_DIESEL | - | - | - | 1336 | BA S/E COLMITO 110KV | PV | Diésel | 58 | 24.5 | 23 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
52 | Centro | CE-RV | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_GNL | - | - | - | 1336 | BA S/E COLMITO 110KV | PV | Gas Natural | 58 | 24.5 | 23 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
53 | Centro | CE-RV | Chungungo S.A. | PFV QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN |  |  |  | 1605 | BA S/E QUILAPILUN 220KV BP1 | PQ | Solar | 103.2 | 36 | 34 | - | SI
54 | Centro | CE-RV | ENAP Refinerías S.A. | TER ACONCAGUA U1 | ACONCAGUA_COGEN | - | - | - | 3224 | BA S/E MAUCO 110KV BP1 | PV | Gas Natural | 65.81 | 34 | 34 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
55 | Centro | CE-RV | Generadora Metropolitana SpA | TER LOS VIENTOS U1 | LOSVIENTOS_DIESEL | - | - | - | 2392 2393 | BA S/E LAS VEGAS (AES GENER) HBP1 BA S/E LAS VEGAS (AES GENER) HBP2 | PV | Diésel | 133.6 | 80 | 66 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
56 | Centro | CE-Troncal | Aes Gener S.A. | TER CAMPICHE U1 | CAMPICHE_CAR | 51 1356 | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 BA S/E NUEVA VENTANAS JBP2 | VENTANA 220B2 V VENTANA 220B1 V | 51 1356 | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 BA S/E NUEVA VENTANAS JBP2 | PV | Carbón | 272 | 117.1879 | 163.909 | - | SI
57 | Centro | CE-Troncal | Aes Gener S.A. | TER NUEVA VENTANAS U1 | NUEVAVENTANAS_CAR | 51 1356 | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 BA S/E NUEVA VENTANAS JBP2 | VENTANA 220B2 V VENTANA 220B1 V | 51 1356 | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 BA S/E NUEVA VENTANAS JBP2 | PV | Carbón | 267.076 | 132 | 257.4 | - | SI
58 | Centro | CE-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC CORDILLERA U1 | CMPCCORDILLERA | - | - | - | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | PV | Gas Natural | 52.93 | 23 | 33 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
59 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP BLANCO U1 | BLANCO | 72 | BA S/E ACONCAGUA 110KV | ACONCAG 110B1 V | 72 | BA S/E ACONCAGUA 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 53 | 43.12 | 41.44 | - | SI
60 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CARENA U1 | CARENA-1 | - | - | - | 66 | BA S/E CARENA 44KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
61 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CARENA U2 | CARENA-2 | - | - | - | 66 | BA S/E CARENA 44KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
62 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CARENA U3 | CARENA-3 | - | - | - | 66 | BA S/E CARENA 44KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
63 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CARENA U4 | CARENA-4 | - | - | - | 66 | BA S/E CARENA 44KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
64 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U1 | CHACABUQUITO-U1 | - | - | - | 94 | BA S/E TOTORALILLO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2 | 3.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
65 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U2 | CHACABUQUITO-U2 | - | - | - | 94 | BA S/E TOTORALILLO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2 | 3.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
66 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U3 | CHACABUQUITO-U3 | - | - | - | 94 | BA S/E TOTORALILLO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2 | 3.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
67 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U4 | CHACABUQUITO-U4 | - | - | - | 94 | BA S/E TOTORALILLO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2 | 3.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
68 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP HORNITOS U1 | HORNITOS | - | - | - | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | PV | Hidráulica Pasada | 61 | 25.12 | 25.12 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
69 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP JUNCAL U1 | JUNCAL | 72 | BA S/E ACONCAGUA 110KV | ACONCAG 110B1 V | 72 | BA S/E ACONCAGUA 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 29.2 | 17.4 | 18.3 | - | SI
70 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U1 | LOSQUILOS-1 | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | LQUILOS 66 BP V | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 13.3 | 3.84 | 7.28 | - | SI
71 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U2 | LOSQUILOS-2 | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | LQUILOS 66 BP V | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 13.3 | 3.84 | 7.28 | - | SI
72 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U3 | LOSQUILOS-3 | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | LQUILOS 66 BP V | 80 | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 13.3 | 5.2 | 5.2 | - | SI
73 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_DIESEL | - | - | - | 25 26 | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV BA S/E CANDELARIA B2 - 220KV | PV | Diésel | 127.5 | 50 | 70 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
74 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_GNL | - | - | - | 25 26 | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV BA S/E CANDELARIA B2 - 220KV | PV | Gas Natural | 127.5 | 50 | 70 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
75 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_DIESEL | - | - | - | 25 26 | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV BA S/E CANDELARIA B2 - 220KV | PV | Diésel | 127.8 | 50 | 70 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
76 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_GNL | - | - | - | 25 26 | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV BA S/E CANDELARIA B2 - 220KV | PV | Gas Natural | 127.8 | 50 | 70 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
77 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_DIESEL | - | - | - | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 92 | 50 | 49 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
78 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_GNL | - | - | - | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 108 | 50 | 49 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
79 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 220 | 126.15 | 159.3 | - | SI
80 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 310 | 153.26 | 259.5 | - | SI
81 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 368.4 | 27.11 | 100.2 | - | SI
82 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 390.2 | 27.11 | 100.2 | - | SI
83 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | NEHUENCO-2_TG1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 250 | 76.62 | 143.53 | - | SI
84 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 398.25 | 114.3 | 204.1 | - | SI
85 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS220B1 V SANLUIS220B2 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 411.236 | 114.3 | 204.1 | - | SI
86 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U1 | SANTAMARTA_BIOGAS-1 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
87 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U10 | SANTAMARTA_BIOGAS-10 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
88 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U2 | SANTAMARTA_BIOGAS-2 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
89 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U3 | SANTAMARTA_BIOGAS-3 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
90 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U4 | SANTAMARTA_BIOGAS-4 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
91 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U5 | SANTAMARTA_BIOGAS-5 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
92 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U6 | SANTAMARTA_BIOGAS-6 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
93 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U7 | SANTAMARTA_BIOGAS-7 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
94 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U8 | SANTAMARTA_BIOGAS-8 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
95 | Centro | CE-Troncal | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U9 | SANTAMARTA_BIOGAS-9 | - | - | - | 1774 | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | PQ | Biogás | 1.38 | 0.775 | 1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
96 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | 1360 | BA S/E RAPEL 220KV B1 | RAPEL 220 B1 V | 1360 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B1 BA S/E RAPEL 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 75.6 | 80.32 | 48.82 | - | SI
97 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | 1360 | BA S/E RAPEL 220KV B1 | RAPEL 220 B1 V | 1360 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B1 BA S/E RAPEL 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 75.6 | 80.32 | 48.82 | - | SI
98 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B2 | RAPEL 220 B1 V | 1360 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B1 BA S/E RAPEL 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 75.6 | 64.8 | 48.82 | - | SI
99 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B2 | RAPEL 220 B1 V | 1360 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B1 BA S/E RAPEL 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 75.6 | 64.8 | 48.82 | - | SI
100 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B2 | RAPEL 220 B1 V | 1360 1696 | BA S/E RAPEL 220KV B1 BA S/E RAPEL 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 75.6 | 80.32 | 48.82 | - | SI
101 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE SAUZAL U3 | SAUZAL-3 | 454 | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 1 | SAUZAL 110B1 V | 525 1717 | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | PV | Hidráulica Embalse | 25.6 | 22 | 18 | - | SI
102 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP SAUZALITO U1 | SAUZALITO | - | - | - | 525 1717 | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | PV | Mini Hidráulica de Pasada | 12 | 5 | 5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
103 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_DIESEL | - | - | - | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | PV | Diésel | 128 | 51 | 99 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
104 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | - | - | - | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | PV | Gas Natural | 128 | 51 | 99 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
105 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_DIESEL | - | - | - | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | PV | Diésel | 129 | 55 | 75 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
106 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | - | - | - | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | PV | Gas Natural | 129 | 55 | 75 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
107 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 215 | 76 | 228.2 | - | SI
108 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 220 | 76 | 228.2 | - | SI
109 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 310.283 | 97.8 | 332.9 | - | SI
110 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 379 | 97.8 | 332.9 | - | SI
111 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 379 | 97.8 | 332.9 | - | SI
112 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 211.63 | 110 | 220 | - | SI
113 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 259.448 | 110 | 220 | - | SI
114 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Diésel | 304.753 | 160 | 332.5 | - | SI
115 | Centro | CE-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | SANLUIS 220J6 V | 1180 1181 | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | PV | Gas Natural | 387.741 | 160 | 332.5 | - | SI
116 | Centro | CE-Troncal | Energía Cerro El Morado S.A. | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | PFV-DOÑACARMEN |  |  |  | 2437 | BA S/E DOÑA CARMEN 220KV | PQ | Solar | 34.617 | 11.3786 | 11.3786 | - | SI
117 | Centro | CE-Troncal | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U1 | CHACAYES-1 | 454 | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 1 | CHACAYE 110B1 V CHACAYE 110B2 V | 1800 1801 | BA S/E CHACAYES 110KV B1 BA S/E CHACAYES 110KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 56 | 0.87 | 0.64 | - | SI
118 | Centro | CE-Troncal | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U2 | CHACAYES-2 | 454 | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 1 | CHACAYE 110B1 V CHACAYE 110B2 V | 1800 1801 | BA S/E CHACAYES 110KV B1 BA S/E CHACAYES 110KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 56 | 0.87 | 0.64 | - | SI
119 | Centro Sur | CS-Concep. | Arauco Bioenergía S.A. | TER ARAUCO U1 | ARAUCO_COGEN-1 | - | - | - | 16 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | PV | Biomasa | 64.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
120 | Centro Sur | CS-Concep. | Arauco Bioenergía S.A. | TER ARAUCO U2 | ARAUCO_COGEN-2 | - | - | - | 16 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | PV | Biomasa | 64.5 | 14.7323 | 19.2652 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
121 | Centro Sur | CS-Concep. | Arauco Bioenergía S.A. | TER HORCONES U1 | HORCONES_DIESEL | - | - | - | 14 | BA S/E CENTRAL HORCONES 11KV B1 | PV | Diésel | 24.3 | 9.39 | 17.215 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
122 | Centro Sur | CS-Concep. | Eléctrica Nueva Energía S.A. | TER ESCUADRÓN U1 | ESCUADRON_COGEN-1 | - | - | - | 2521 | BA S/E FPC 154KV BP1 | PQ | Biomasa | 12.1 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
123 | Centro Sur | CS-Concep. | Eléctrica Nueva Energía S.A. | TER ESCUADRÓN U2 | ESCUADRON_COGEN-2 | - | - | - | 2521 | BA S/E FPC 154KV BP1 | PQ | Biomasa | 2.1 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
124 | Centro Sur | CS-Concep. | ENAP Refinerías S.A. | TER PETROPOWER U1 | PETROPOWER_PET | - | - | - | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV | PV | Petcoke | 74 | 31 | 38 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
125 | Centro Sur | CS-Concep. | Enel Generación Chile S.A. | TER BOCAMINA II U1 | BOCAMINA-2_CAR | 1651 1270 1723 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 BA S/E LAGUNILLAS 220KV SECCIÓN A-1 BA S/E LAGUNILLAS 220KV SECCIÓN B-1 | BOCAMIN 220 JG V LAGUNIL 220 J6 V | 57 | BA S/E BOCAMINA II JBP | PV | Carbón | 349.55 | 132.98 | 325.26 | - | SI
126 | Centro Sur | CS-Concep. | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_BUTANO | - | - | - | 223 | BA S/E NEWEN 66KV | PV | Gas Natural | 14.5 | 5.9944 | 6.5938 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
127 | Centro Sur | CS-Concep. | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_DIESEL | - | - | - | 223 | BA S/E NEWEN 66KV | PV | Gas Natural | 13.353 | 5.9944 | 6.5938 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
128 | Centro Sur | CS-Concep. | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_GNL | - | - | - | 223 | BA S/E NEWEN 66KV | PV | Gas Natural | 14.622 | 5.9944 | 6.5938 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
129 | Centro Sur | CS-Concep. | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_PROPANO | - | - | - | 223 | BA S/E NEWEN 66KV | PV | Gas Natural | 13.471 | 5.9944 | 6.5938 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
130 | Centro Sur | CS-Concep. | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CORONEL U1 | CORONEL_DIESEL | 230 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | CCORONE 66 BP V ESCUADR 66 B2 V | 109 | BA S/E CENTRAL CORONEL 66KV | PV | Diésel | 41.949 | 16 | 50.3 | - | SI
131 | Centro Sur | CS-Concep. | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CORONEL U1 | CORONEL_GNL | 230 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | CCORONE 66 BP V ESCUADR 66 B2 V | 109 | BA S/E CENTRAL CORONEL 66KV | PV | Gas Natural | 45.674 | 16 | 50.3 | - | SI
132 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Arauco Bioenergía S.A. | TER CELCO U1 | CELCO_COGEN | - | - | - | 21 | BA S/E PLANTA CONSTITUCION 6KV | PV | Biomasa | 45 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
133 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Arauco Bioenergía S.A. | TER LICANTÉN U1 | LICANTEN_COGEN | - | - | - | 1763 | BA S/E LICANTEN 66KV | PV | Biomasa | 27 | 13.5 | 16.875 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
134 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Arauco Bioenergía S.A. | TER VIÑALES U1 | VINALES_COGEN | - | - | - | 1193 | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | PV | Biomasa | 40.8 | 17.85 | 26.775 | - | Si
135 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC TISSUE U1 | CMPCTISSUE_COGEN | - | - | - | 1347 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | PQ | Gas Natural | 21.1 | 10.52 | 15.78 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
136 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Colbún S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | SANIGNACIO | - | - | - | 621 | BA S/E SAN CLEMENTE 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 37 | 9 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
137 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U1 | CONSTITUCION1_DIESEL-1 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
138 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U2 | CONSTITUCION1_DIESEL-2 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
139 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U3 | CONSTITUCION1_DIESEL-3 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
140 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U4 | CONSTITUCION1_DIESEL-4 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
141 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U5 | CONSTITUCION1_DIESEL-5 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
142 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U6 | CONSTITUCION1_DIESEL-6 | - | - | - | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | PQ | Diésel | 1.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
143 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP CURILLINQUE U1 | CURILLINQUE | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CURILLI TR01 ATV | 1361 | BA S/E CURILLINQUE 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 92 | 80 | 60 | - | SI
144 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U1 | CIPRESES-1 | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CIPRESE 154B1 V CIPRESE 154B2 V | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 35.333 | 32.9 | 32 | - | SI
145 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U2 | CIPRESES-2 | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CIPRESE 154B1 V CIPRESE 154B2 V | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 35.333 | 32.9 | 32 | - | SI
146 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U3 | CIPRESES-3 | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CIPRESE 154B1 V CIPRESE 154B2 V | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 35.333 | 32.9 | 32 | - | SI
147 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HE SAUZAL U1 | SAUZAL-1 | 454 | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 1 | SAUZAL 110B1 V | 525 1717 | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | PV | Hidráulica Embalse | 25.6 | 22 | 18 | - | SI
148 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HE SAUZAL U2 | SAUZAL-2 | 1245 | BA S/E RANCAGUA 154KV | SAUZAL 110B2 V | 525 1717 | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | PQ | Hidráulica Embalse | 25.6 | 22 | 18 | - | SI
149 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U1 | ISLA-1 | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CIPRESE 154B1 V CIPRESE 154B2 V | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 35 | 4.2 | 6.2 | - | SI
150 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U2 | ISLA-2 | 491 1715 | BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 1 BA S/E ITAHUE 154KV SECCION 2 | CIPRESE 154B1 V CIPRESE 154B2 V | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 35 | 4.2 | 6.2 | - | SI
151 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enel Generación Chile S.A. | HP OJOS DE AGUA U1 | OJOS DE AGUA | - | - | - | 1364 1713 | BA S/E CIPRESES 154KV B1 BA S/E CIPRESES 154KV B2 | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2.8 | 2.79 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
152 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Energía Pacífico S.A. | TER ENERGÍA PACÍFICO U1 | EPACIFICO_COGEN | - | - | - | 269 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV T1 | PQ | Biomasa | 15.6 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
153 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Enorchile S.A. | TER ESPERANZA U1 | ESPERANZA-TG1_DIESEL | - | - | - | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | PV | Diésel | 18.8 | 5.7 | 8.9 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
154 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U1 | EL_PASO-1 | - | - | - | 1549 | BA S/E EL PASO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 20 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
155 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U2 | EL_PASO-2 | - | - | - | 1549 | BA S/E EL PASO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 20 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
156 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U3 | EL_PASO-3 | - | - | - | 1549 | BA S/E EL PASO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 20 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
157 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | HE ANCOA U1 | ANCOA 1 | - | - | - | 1086 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA PRINCIPAL (66KV) | PQ | Hidráulica Embalse | 13.508 | 6.08 | 7.04 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
158 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | HE ANCOA U2 | ANCOA 2 | - | - | - | 1086 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA PRINCIPAL (66KV) | PQ | Hidráulica Embalse | 13.347 | 6.08 | 7.04 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
159 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U1 | LACONFLUENCIA-1 | 1720 1721 | BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 1 BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 2 | CONFLU 154BP V | 1334 | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV | PV | Hidráulica Pasada | 81.6 | 61.21 | 56.21 | - | SI
160 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U2 | LACONFLUENCIA-2 | 1720 1721 | BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 1 BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 2 | CONFLU 154BP V | 1334 | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV | PV | Hidráulica Pasada | 81.6 | 61.21 | 56.21 | - | SI
161 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U1 | LAHIGUERA-1 | 1720 1721 | BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 1 BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 2 | LAHIGUE 154BP1 V LAHIGUE 154BP2 V | 82 1346 | BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B1 BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 77.5 | 73.71 | 65.52 | - | SI
162 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U2 | LAHIGUERA-2 | 1720 1721 | BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 1 BA S/E TINGUIRIRICA 154KV SECCIÓN 2 | LAHIGUE 154BP1 V LAHIGUE 154BP2 V | 82 1346 | BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B1 BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B2 | PV | Hidráulica Pasada | 77.5 | 73.71 | 65.52 | - | SI
163 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U1 | LIRCAY-1 | - | - | - | 1173 | BA S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 9.5 | 4.5919 | 4.5707 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
164 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U2 | LIRCAY-2 | - | - | - | 1173 | BA S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 9.5 | 4.5919 | 4.5707 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
165 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP MARIPOSAS U1 | MARIPOSAS | - | - | - | 1174 | BA S/E MARIPOSAS 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.3 | 2.27 | 2.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
166 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U1 | PROVIDENCIA-1 | - | - | - | 1799 | BA S/E CENTRAL PROVIDENCIA 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 7.1 | 3 | 3 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
167 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U2 | PROVIDENCIA-2 | - | - | - | 1799 | BA S/E CENTRAL PROVIDENCIA 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 7.1 | 3 | 3 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
168 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U1 | SAN ANDRES-1 | - | - | - | 1399 | BA S/E SAN ANDRES 154KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 20.15 | 4.67 | 8.47 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
169 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U2 | SAN ANDRES-2 | - | - | - | 1399 | BA S/E SAN ANDRES 154KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 20.15 | 4.67 | 8.47 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
170 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Pacific Hydro Chile S.A. | HP COYA U5 | COYA | - | - | - | 1802 | BA S/E COYA 66KV B1 | PV | Hidráulica Pasada | 12 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
171 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | HE CONVENTO VIEJO U1 | CONVENTOVIEJO-1 | - | - | - | 2848 | BA S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV B1 | PQ | Hidráulica Embalse | 9 | 3.8 | 4.3 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
172 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | HE CONVENTO VIEJO U2 | CONVENTOVIEJO-2 | - | - | - | 2848 | BA S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV B1 | PQ | Hidráulica Embalse | 9 | 3.8 | 4.3 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
173 | Centro Sur | CS-Troncal | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | PE SAN GABRIEL | - | - | - | 1391 1392 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 BA S/E MULCHEN 220KV B2 | PQ | Eólica | 183.35 | 58 | 58 | - | SI
174 | Centro Sur | CS-Troncal | Aela Eólica Negrete SpA | PE CUEL (U1-U22) | PE-CUEL |  |  |  | 2427 | BA S/E CENTRAL CUEL 154KV | PQ | Eólica | 33 | 11 | 11 | - | SI
175 | Centro Sur | CS-Troncal | Aes Gener S.A. | TER LAJA U1 | LAJAEVE-1 | - | - | - | 61 | BA S/E BUCALEMU 66KV | PQ | Biomasa | 8.7 | 3.608 | 4.84 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
176 | Centro Sur | CS-Troncal | Aes Gener S.A. | TER LAJA U2 | LAJAEVE-2 | - | - | - | 61 | BA S/E BUCALEMU 66KV | PQ | Biomasa | 3.9 | 0.9998 | 2.1246 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
177 | Centro Sur | CS-Troncal | Arauco Bioenergía S.A. | TER CHOLGUÁN U1 | CHOLGUAN_COGEN | - | - | - | 477 | BA S/E CHARRUA 66KV | PV | Biomasa | 30 | 19.375 | 19.375 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
178 | Centro Sur | CS-Troncal | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA II U1 | NUEVAALDEA-2_DIESEL | - | - | - | 15 | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | PV | Diésel | 10 | 5.4 | 5.2555 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
179 | Centro Sur | CS-Troncal | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA III U1 | NUEVAALDEA-3_COGEN | - | - | - | 15 | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | PV | Biomasa | 140 | 29 | 37.94 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
180 | Centro Sur | CS-Troncal | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA U1 | NUEVAALDEA-1_COGEN | - | - | - | 15 | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | PV | Biomasa | 29.3 | 15.3825 | 15.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
181 | Centro Sur | CS-Troncal | Besalco Energía Renovable S.A. | HP LOS HIERROS II U1 | LOS HIERROS 2 | - | - | - | 1807 | BA S/E LOS HIERROS II 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 6.03 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
182 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U1 | CMPCLAJA-1 | - | - | - | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | PQ | Biomasa | 45 | 11.55 | 23.1 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
183 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U2 | CMPCLAJA-2 | - | - | - | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | PQ | Biomasa | 63 | 18.79 | 32.08 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
184 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U1 | CMPCPACIFICO-1 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PQ | Biomasa | 35 | 11.36 | 20.12 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
185 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U2 | CMPCPACIFICO-2 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PQ | Biomasa | 36 | 11.5 | 22 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
186 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U3 | CMPCPACIFICO-3 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PQ | Biomasa | 9 | 4.4062 | 7.755 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
187 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U1 | CMPCSANTAFE-1 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PV | Biomasa | 20 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
188 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U2 | CMPCSANTAFE-2 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PV | Biomasa | 40 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
189 | Centro Sur | CS-Troncal | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U3 | CMPCSANTAFE-3 | - | - | - | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | PQ | Biomasa | 35 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
190 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_DIESEL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PV | Diésel | 52.399 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
191 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_GNL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PV | Gas Natural | 52.399 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
192 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_DIESEL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PV | Diésel | 52.092 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
193 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_GNL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PV | Gas Natural | 52.092 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
194 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_DIESEL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PQ | Diésel | 53.477 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
195 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_GNL | - | - | - | 112 | BA S/E YUNGAY 154KV | PQ | Gas Natural | 53.477 | 41 | 30 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
196 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U4 | YUNGAY-4_DIESEL | - | - | - | 113 | BA S/E YUNGAY 110KV | PV | Diésel | 36.9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
197 | Centro Sur | CS-Troncal | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U4 | YUNGAY-4_GNL | - | - | - | 113 | BA S/E YUNGAY 110KV | PV | Gas Natural | 36.9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
198 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U1 | ANGOSTURA-1 | 1391 1392 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 BA S/E MULCHEN 220KV B2 | ANGOSTU 220B1 V | 1471 | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 101.07 | 85.11 | - | SI
199 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U2 | ANGOSTURA-2 | 1391 1392 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 BA S/E MULCHEN 220KV B2 | ANGOSTU 220B1 V | 1471 | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 101.07 | 85.11 | - | SI
200 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U3 | ANGOSTURA-3 | 1391 1392 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 BA S/E MULCHEN 220KV B2 | ANGOSTU 220B1 V | 1471 | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 46.2835 | 36.54 | 24.07 | - | SI
201 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV | COLBUN 220BA V | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 231.2 | 119.79 | 179.73 | - | Si
202 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV | COLBUN 220BA V | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 232 | 116.81 | 150.67 | - | Si
203 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE MACHICURA U1 | MACHICURA-1 | - | - | - | 33 | BA S/E MACHICURA 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 47.5 | 22.44 | 23.31 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
204 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HE MACHICURA U2 | MACHICURA-2 | - | - | - | 33 | BA S/E MACHICURA 220KV | PQ | Hidráulica Embalse | 47.5 | 22.44 | 23.31 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
205 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U1 | CHIBURGO-1 | - | - | - | 51 | BA S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 4.25 | 5.5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
206 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U2 | CHIBURGO-2 | - | - | - | 51 | BA S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 4.25 | 5.5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
207 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP LA MINA U1 | LA MINA 1 | - | - | - | 2433 | BA S/E CENTRAL RIO COLORADO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 19.86 | 8.36 | 7.524 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
208 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP LA MINA U2 | LA MINA 2 | - | - | - | 2433 | BA S/E CENTRAL RIO COLORADO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 19.86 | 8.36 | 7.524 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
209 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP QUILLECO U1 | QUILLECO-1 | - | - | - | 42 | BA S/E CENTRAL QUILLECO 220KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 35.4 | 14.27 | 14.5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
210 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP QUILLECO U2 | QUILLECO-2 | - | - | - | 42 | BA S/E CENTRAL QUILLECO 220KV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 35.4 | 14.27 | 14.5 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
211 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP RUCÚE U1 | RUCUE-1 | 475 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 | RUCUE 220 B1 V RUCUE 220 B2 V | 35 | BA S/E CENTRAL RUCUE B2 220KV | PQ | Hidráulica Pasada | 89.2 | 38.75 | 43.63 | - | SI
212 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP RUCÚE U2 | RUCUE-2 | 475 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 | RUCUE 220 B1 V RUCUE 220 B2 V | 35 | BA S/E CENTRAL RUCUE B2 220KV | PQ | Hidráulica Pasada | 89.2 | 38.75 | 43.63 | - | SI
213 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | HP SAN CLEMENTE U1 | SAN CLEMENTE | - | - | - | 1613 | BA S/E CENTRAL SAN CLEMENTE 66KV | PQ | Mini Hidráulica de Pasada | 5.9 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
214 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | TER LOS PINOS U1 | LOSPINOS_DIESEL | - | - | - | 43 | BA S/E CENTRAL LOS PINOS 220KV | PQ | Diésel | 107.7 | 48.31 | 56.66 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
215 | Centro Sur | CS-Troncal | Colbún S.A. | TER SANTA MARÍA U1 | SANTAMARIA_CAR | 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | STAMARI 220 J1 V STAMARI 220 J2 V | 1170 1171 | BA S/E SANTA MARIA B1 - 230KV BA S/E SANTA MARIA B2 - 230KV | PQ | Carbón | 370 | 132.98 | 325.26 | - | SI
216 | Centro Sur | CS-Troncal | Comasa SpA | TER LAUTARO U1 | LAUTARO-1 | 1522 | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | COMASA 66 BP1 V | 1522 | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | PQ | Biomasa | 26 | 13.68 | 26.06 | - | SI
217 | Centro Sur | CS-Troncal | Comasa SpA | TER LAUTARO U2 | LAUTARO-2 | 1522 | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | COMASA 66 BP1 V | 1522 | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | PQ | Biomasa | 22 | 16.57 | 23.74 | - | SI
218 | Centro Sur | CS-Troncal | Duqueco SpA | HP MAMPIL U1 | MAMPIL-1 | - | - | - | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 27.5 | 9.28 | 11.6 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
219 | Centro Sur | CS-Troncal | Duqueco SpA | HP MAMPIL U2 | MAMPIL-2 | - | - | - | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | PQ | Hidráulica Pasada | 27.5 | 9.28 | 11.6 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
220 | Centro Sur | CS-Troncal | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U1 | PEUCHÉN-1 | - | - | - | 88 | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | PQ | Hidráulica Pasada | 42.5 | 16.28 | 16.72 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
221 | Centro Sur | CS-Troncal | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U2 | PEUCHÉN-2 | - | - | - | 88 | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | PQ | Hidráulica Pasada | 42.5 | 16.28 | 16.72 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
222 | Centro Sur | CS-Troncal | Eléctrica Puntilla S.A. | HP ITATA U1 | ITATA-1 | - | - |  | 3111 | BA S/E ITATA 66KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 10 | 4.7586 | 4.8719 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
223 | Centro Sur | CS-Troncal | Eléctrica Puntilla S.A. | HP ITATA U2 | ITATA-2 | - | - |  | 3111 | BA S/E ITATA 66KV B1 | PQ | Hidráulica Pasada | 10 | 4.7586 | 4.8719 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
224 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP CARILAFQUÉN U1 | CARILAFQUEN-1 | - | - | - | 2839 | BA S/E CUNCO 110KV | PQ | Hidroeléctrica | 9.9 | 3.84 | 5.16 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
225 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP CARILAFQUÉN U2 | CARILAFQUEN-2 | - | - | - | 2839 | BA S/E CUNCO 110KV | PQ | Hidroeléctrica | 9.9 | 3.84 | 5.16 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
226 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP MALALCAHUELLO U1 | MALALCAHUELLO-1 | - | - | - | 2839 | BA S/E CUNCO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 4.6 | 1.8315 | 2.442 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
227 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP MALALCAHUELLO U2 | MALALCAHUELLO-2 | - | - | - | 2839 | BA S/E CUNCO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 4.6 | 1.8315 | 2.442 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
228 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | - | - | - | 313 | BA S/E PULLINQUE 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 17.1333 | 18.2 | 10.8 | - | SI
229 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | - | - | - | 313 | BA S/E PULLINQUE 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 17.1333 | 18.2 | 10.8 | - | SI
230 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | - | - | - | 313 | BA S/E PULLINQUE 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 17.1333 | 18.2 | 10.8 | - | SI
231 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | 461 | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 1 | PEHUENC 220 B1 V | 512 | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | PV | Hidráulica Embalse | 285 | 255.2 | 178.35 | - | SI
232 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | 1711 | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 2 | PEHUENC 220 B1 V | 1718 | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 285 | 255.2 | 178.35 | - | SI
233 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP LOMA ALTA U1 | LOMAALTA | 461 | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 1 | LOMALTA TR01 ATV | 3103 | BA S/E LOMA ALTA 220 KV | PQ | Hidráulica Pasada | 40 | 30 | 22.5 | - | SI
234 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U1 | LOS HIERROS-1 | - | - | - | 1787 | BA S/E LOS HIERROS 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 12.53 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
235 | Centro Sur | CS-Troncal | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U2 | LOS HIERROS-2 | - | - | - | 1787 | BA S/E LOS HIERROS 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 12.53 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
236 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U1 | ANTUCO-1 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | ANTUCO 220B1 V ANTUCO 220B2 V | 1362 1684 | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 160 | 116 | 110 | - | SI
237 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U2 | ANTUCO-2 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | ANTUCO 220B1 V ANTUCO 220B2 V | 1362 1684 | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 160 | 116 | 110 | - | SI
238 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | EL_TORO 220 B1 V EL_TORO 220 B2 V | 486 1686 | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 112.5 | 59 | 94 | - | SI
239 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | EL_TORO 220 B1 V EL_TORO 220 B2 V | 486 1686 | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 112.5 | 59 | 94 | - | SI
240 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | EL_TORO 220 B1 V EL_TORO 220 B2 V | 486 1686 | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 112.5 | 59 | 94 | - | SI
241 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | EL_TORO 220 B1 V EL_TORO 220 B2 V | 486 1686 | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Hidráulica Embalse | 112.5 | 59 | 94 | - | SI
242 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U1 | PANGUE-1 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | PANGUE 220 JC1 V PANGUE 220 JC2 V | 1789 | BA S/E CENTRAL PANGUE 220KV | PV | Hidráulica Embalse | 233.5 | 234 | 130 | - | SI
243 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U2 | PANGUE-2 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | PANGUE 220 JC1 V PANGUE 220 JC2 V | 1789 | BA S/E CENTRAL PANGUE 220KV | PV | Hidráulica Embalse | 233.5 | 234 | 130 | - | SI
244 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U1 | RALCO-1 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | RALCO 220 JC1 V RALCO 220 JC2 V | 1795 | BA S/E CENTRAL RALCO 220KV | PV | Hidráulica Embalse | 345 | 195 | 290 | - | SI
245 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U2 | RALCO-2 | 475 1650 1651 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | RALCO 220 JC1 V RALCO 220 JC2 V | 1795 | BA S/E CENTRAL RALCO 220KV | PV | Hidráulica Embalse | 345 | 195 | 290 | - | SI
246 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U1 | ABANICO-1 | 474 1653 | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 2 | ABANICO 154B1 V | 1363 | BA S/E ABANICO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 21.5 | 21.2 | 21.1 | - | SI
247 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U3 | ABANICO-3 | 474 1653 | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 2 | ABANICO 154B1 V | 1363 | BA S/E ABANICO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 21.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
248 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U5 | ABANICO-5 | 474 1653 | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 2 | ABANICO 154B1 V | 1363 | BA S/E ABANICO 154KV | PV | Hidráulica Pasada | 25 | 21.2 | 21.1 | - | SI
249 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U6 | ABANICO-6 | - | - | - | 1363 | BA S/E ABANICO 154KV | PQ | Hidráulica Pasada | 25 | 21.2 | 21.1 | - | SI
250 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Generación Chile S.A. | HP PALMUCHO U1 | PALMUCHO | - | - | - | 1500 | BA S/E ZONA DE CAIDA 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 32 | 12.6 | 12.25 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
251 | Centro Sur | CS-Troncal | Enel Green Power Chile S.A. | PE LOS BUENOS AIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | - |  |  | 1595 | BA S/E CENTRAL PE BUENOS AIRES 66KV | PQ | Eólica | 24 | 7.57 | 7.25 |  | SI
252 | Centro Sur | CS-Troncal | Eólica la Esperanza S.A. | PE LA ESPERANZA (U1-U5) | PE-LAESPERANZA |  |  |  | 2106 | BA S/E CENTRAL PE LA ESPERANZA 23KV | PQ | Eólica | 10.5 | 3.45 | 3.45 | - | SI
253 | Centro Sur | CS-Troncal | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U1 | LAJA1-1 | - | - | - | 1460 | BA S/E ELEVADORA LAJA 1 B1 | PV | Hidráulica Pasada | 17.2 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
254 | Centro Sur | CS-Troncal | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U2 | LAJA1-2 | - | - | - | 1460 | BA S/E ELEVADORA LAJA 1 B1 | PV | Hidráulica Pasada | 17.2 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
255 | Centro Sur | CS-Troncal | Espinos S.A. | HP RENAICO U1 | RENAICO | - | - | - | 331 | BA S/E ANGOL 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 6.3 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
256 | Centro Sur | CS-Troncal | Generadora Metropolitana SpA | TER SANTA LIDIA U1 | SANTALIDIA_DIESEL | - | - | - | 1650 | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 | PV | Diésel | 142.36 | 80 | 66 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
257 | Centro Sur | CS-Troncal | Hidroangol S.A. | HP RÍO PICOIQUÉN U1 | PICOIQUÉN-1 | - | - | - | 2846 | BA S/E DEUCO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 9.6 | 5.16 | 5.16 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
258 | Centro Sur | CS-Troncal | Hidroangol S.A. | HP RÍO PICOIQUÉN U2 | PICOIQUÉN-2 | - | - | - | 2846 | BA S/E DEUCO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 9.6 | 5.16 | 5.16 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
259 | Centro Sur | CS-Troncal | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | HP LLAUQUEREO U1 | LLAUQUEREO | - | - | - | 88 | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | PV | Hidráulica Pasada | 1.8 | 0.984 | 1.056 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
260 | Centro Sur | CS-Troncal | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | HP RÍO COLORADO U1 | RIO COLORADO 1 | - | - |  | 2433 | BA S/E CENTRAL RIO COLORADO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 8.25 | 3.315 | 3.655 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
261 | Centro Sur | CS-Troncal | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | HP RÍO COLORADO U2 | RIO COLORADO 2 | - | - |  | 2433 | BA S/E CENTRAL RIO COLORADO 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 8.25 | 3.315 | 3.655 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
262 | Centro Sur | CS-Troncal | Los Guindos Generación SpA | TER LOS GUINDOS U1 | LOSGUINDOS-1_DIESEL | - | - | - | 1527 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 220KV BP1 | PQ | Diésel | 135.041 | 61.2 | 72.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
263 | Centro Sur | CS-Troncal | Los Guindos Generación SpA | TER LOS GUINDOS U2 | LOSGUINDOS-2_DIESEL | - | - | - | 2972 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 220KV BP2 | PQ | Diésel | 135.31 | 62 | 71 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
264 | Centro Sur | CS-Troncal | Neomas SpA | TER MASISA U1 | MASISA_COGEN | - | - | - | 1069 | BA S/E MASISA 66KV | PQ | Biomasa | 11 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
265 | Centro Sur | CS-Troncal | Tolpán Sur SpA | PE TOLPAN SUR | PE-TOLPANSUR |  |  |  | 1391 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 | PQ | Eólica | 84 | 27.61 | 27.61 | - | SI
266 | Centro Sur | CS-Troncal | Vientos de Renaico SpA | PE RENAICO (U1-U44) | PE-RENAICO | 1482 | BA S/E DUQUECO 220KV BP1 | PERENAI TR1 ATV | 1391 | BA S/E MULCHEN 220KV B1 | PQ | Eólica | 88 | 24.2 | 1.76 | - | SI
267 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV EL ROMERO | PFV-ELROMERO | 2441 | BA S/E DON HECTOR 220KV-1 | FVELROM TR1 ATV | 2441 2442 | BA S/E DON HECTOR 220KV-1 BA S/E DON HECTOR 220KV-2 | PQ | Solar | 196 | 61.2 | 61.2 | SI | SI
268 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Aela Generación S.A. | PE SARCO (U1-U50) | PE SARCO | - | - | - | 505 1640 | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 EN AIRE BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 2 EN AIRE | PQ | Eólica | 170.2 | 20.0825 | 20.0825 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
269 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Almeyda Solar SpA | PFV ALMEYDA | PFV-ALMEYDA |  |  |  | 2748 | BA S/E CUMBRES 220KV BP2 | PQ | Solar | 53.355 | 17.5378 | 17.5378 | - | SI
270 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Amanecer Solar SpA | PFV LLANO DE LLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | - | - | - | 3230 | BA S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220kV B1 | PQ | Solar | 101.02 | 0.4533 | 0.4533 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
271 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Central Cardones S.A. | TER CARDONES U1 | CARDONES_DIESEL | - | - | - | 465 1622 | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 2 | PQ | Diésel | 154.945 | 70.98 | 78.26 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
272 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | PE PUNTA COLORADA (U1-U10) | PE-PCOLORADA | - | - | - | 1359 1630 | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B2 | PQ | Eólica | 20 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
273 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | TER PUNTA COLORADA U1 | PCOLORADA_DIESEL | - | - | - | 1359 1630 | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B2 | PQ | Diésel | 17 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
274 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | TER PUNTA COLORADA U1 | PCOLORADA_IFO | - | - | - | 1359 1630 | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B2 | PQ | Fuel Oil | 17 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
275 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | El Pelícano Solar Company SpA | PFV EL PELÍCANO | PFV-ELPELICANO | 2442 | BA S/E DON HECTOR 220KV-2 | PELICAN TR1 ATV | 2442 | BA S/E DON HECTOR 220KV-2 | PQ | Solar | 108.103 | 19 | 19 | SI | SI
276 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | TER EMELDA U1 | EMELDA-1_DIESEL | - | - | - | 1777 | BA S/E EMELDA 110KV | PQ | Diésel | 36.526 | 12.08 | 12.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
277 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | TER EMELDA U2 | EMELDA-2_DIESEL | - | - | - | 1777 | BA S/E EMELDA 110KV | PQ | Diésel | 35.426 | 16 | 20 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
278 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | PE-TALINAYPTE-15 al 32 | - | - | - | 1545 | BA S/E TALINAY 220KV B1 | PQ | Eólica | 30.6 | 9.18 | 9.18 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
279 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | PE-TALINAYPTE-1 al 14 | - | - | - | 1545 | BA S/E TALINAY 220KV B1 | PQ | Eólica | 28 | 8.4 | 8.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
280 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U1 | LOSMOLLES-1 | - | - | - | 500 | BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1 | PV | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 4.4 | 4.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
281 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U2 | LOSMOLLES-2 | - | - | - | 500 | BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1 | PV | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 4.4 | 4.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
282 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | DALMAGRO_DIESEL | - | - | - | 1625 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | PQ | Diésel | 23.8 | 7.8 | 9.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
283 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_DIESEL | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
284 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_IFO | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
285 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_DIESEL | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
286 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_IFO | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
287 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_DIESEL | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
288 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_IFO | - | - | - | 1646 | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 19.3333 | 7.25 | 10 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
289 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_DIESEL | 511 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | PAPOSO 220B1 V PAPOSO 220B2 V | 511 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | PV | Diésel | 118.456 | 39.2 | 90.65 | - | SI
290 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_GNL | 511 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | PAPOSO 220B1 V PAPOSO 220B2 V | 511 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | PV | Gas Natural | 118.456 | 39.2 | 90.65 | - | SI
291 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_DIESEL | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | PAPOSO 220B2 V PAPOSO 220B1 V | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Diésel | 121.69 | 37.9 | 104.8 | - | SI
292 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_GNL | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | PAPOSO 220B2 V PAPOSO 220B1 V | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | PV | Gas Natural | 121.69 | 37.9 | 104.8 | - | SI
293 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Green Power Chile S.A. | PFV CARRERA PINTO | PFV-CARRERAPINTO | - | - | - | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV SECCIÓN 1 | PQ | Solar | 93 | 30.636 | 30.636 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
294 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enel Green Power Chile S.A. | PFV LA SILLA | PFV-LASILLA |  |  |  |  | BA S/E PAJONALES 23KV | PQ | Solar | 1.53 | 0.74 | 0.74 | - | SI
295 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1 | SANLORENZO-1_DIESEL | - | - | - | 482 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | PQ | Diésel | 29.27 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
296 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2 | SANLORENZO-2_DIESEL | - | - | - | 482 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | PQ | Diésel | 26.1 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
297 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Eólica Monte Redondo S.A. | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | PE-MONTEREDONDO | - | - | - | 3105 | BA S/E CENTRAL MONTE REDONDO 220KV | PQ | Eólica | 48 | 14.88 | 13.92 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
298 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U1 | GUACOLDA-1_CAR | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | GUACOLD 220B1 V | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | PV | Carbón | 154.18 | 46 | 110 | - | SI
299 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U2 | GUACOLDA-2_CAR | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | GUACOLD 220B1 V | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | PV | Carbón | 145.41 | 46 | 110 | - | SI
300 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U3 | GUACOLDA-3_CAR | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | GUACOLD 220B1 V | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | PV | Carbón | 153.93 | 68 | 109 | - | SI
301 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U4 | GUACOLDA-4_CAR | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | GUACOLD 220B1 V | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | PV | Carbón | 153.88 | 96 | 127 | - | SI
302 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U5 | GUACOLDA-5_CAR | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | GUACOLD 220B1 V | 69 | BA S/E GUACOLDA 220KV | PV | Carbón | 156.215 | 96 | 127 | - | SI
303 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U1 | RIO HUASCO-1 | - | - | - | 1719 | BA S/E VALLENAR 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.56 | 1.026 | 1.71 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
304 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U2 | RIO HUASCO-2 | - | - | - | 1719 | BA S/E VALLENAR 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.56 | 1.026 | 1.71 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
305 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Norvind S.A. | PE TOTORAL (U1-U23) | PE-ELTOTORAL | - | - | - | 499 | BA S/E LAS PALMAS JBP2 | PQ | Eólica | 46 | 14.03 | 13.57 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
306 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | PE-PUNTASIERRA | 2772 | BA S/E PUNTA SIERRA 220 KV BP1 | PSIERRA 220 BP1 V | 2772 | BA S/E PUNTA SIERRA 220 KV BP1 | PQ | Eólica | 82.622 | 26.24 | 26.24 | - | SI
307 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Palmucho S.A. | PE CANELA II (U1-U40) | PE-CANELA2 | - | - | - | 498 | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | PQ | Eólica | 60 | 19.72 | 19.72 | - | SI
308 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | PE CABO LEONES I (U1-U55) | PE CABO LEONES | - | - | - | 2721 | BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV BP1 | PQ | Eólica | 119.35 | 37.95 | 37.95 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
309 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Eólico El Arrayán SpA | PE EL ARRAYÁN (U1-U50) | PE-ELARRAYAN | - | - | - | 1487 | BA S/E DON GOYO 220KV BP2 | PQ | Eólica | 115 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
310 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Eólico Los Cururos SpA | PE LOS CURUROS (U1-U57) | PE-LOSCURUROS | - | - | - | 1797 | BA S/E LA CEBADA 220KV BP1 | PQ | Eólica | 109.5996 | 35.34 | 33.06 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
311 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | PFV LUZ DEL NORTE | PFV-LUZDELNORTE | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV SECCIÓN 1 | LUZNORT 220 BP V | 1533 | BA S/E LUZ DEL NORTE 220KV | PQ | Solar | 141.04 | 34.4 | 34.4 | - | SI
312 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | PE-TALINAYOTE-1 al 30 | - | - | - | 1545 | BA S/E TALINAY 220KV B1 | PQ | Eólica | 60 | 18.6 | 17.4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
313 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | PE-TALINAYOTE-31 al 45 | - | - | - | 1545 | BA S/E TALINAY 220KV B1 | PQ | Eólica | 30 | 9.3 | 8.7 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
314 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Punta Palmeras S.A. | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | PE-PPALMERAS | - | - | - | 499 | BA S/E LAS PALMAS JBP2 | PQ | Eólica | 45 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
315 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | San Andrés SpA | PFV SAN ANDRÉS | PFV-SANANDRES | - | - | - | 1485 | BA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV BP1 | PQ | Solar | 50.6 | 17 | 17 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
316 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | San Juan S.A. | PE SAN JUAN (U1-U56) | PE-SANJUAN | 1359 | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B1 | PESJUAN 220 BP1 V | 1735 | BA S/E PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV PRINCIPAL | PQ | Eólica | 193.2 | 66.08 | 58.8 | SI | SI
317 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Solairedirect Generación V SpA | PFV LOS LOROS | PFV-LOSLOROS | - | - | - | 1598 | BA S/E PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV | PQ | Solar | 46 | 16.9038 | 16.9038 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
318 | Norte Grande | NG Nor/Cen | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV USYA | PFV-USYA |  |  |  | 3254 | BA S/E CHIUCHIU | PQ | Solar | 51 | 16.76 | 16.76 | - | SI
319 | Norte Grande | NG Nor/Cen | María Elena Solar S.A. | PFV GRANJA SOLAR | - | - |  |  | 2160 | BA S/E LAGUNAS 220KV J11 | PQ | Solar | 105 | 39.44 | 39.44 |  | SI
320 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Aes Gener S.A. | TER NORGENER U1 | NORGENER-NTO1_CAR | 2206 2207 | BA S/E NORGENER 220KV-BP1 BA S/E NORGENER 220KV-BP2 | NORGENE 220BP1 V NORGENE 220BP2 V | 2206 2207 | BA S/E NORGENER 220KV-BP1 BA S/E NORGENER 220KV-BP2 | PV | Carbón | 140.594 | 15 | 110 | - | SI
321 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Aes Gener S.A. | TER NORGENER U2 | NORGENER-NTO2_CAR | 2206 2207 | BA S/E NORGENER 220KV-BP1 BA S/E NORGENER 220KV-BP2 | NORGENE 220BP1 V NORGENE 220BP2 V | 2206 2207 | BA S/E NORGENER 220KV-BP1 BA S/E NORGENER 220KV-BP2 | PV | Carbón | 141.04 | 15 | 110 | - | SI
322 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | AustrianSolar Chile Cuatro SpA | PFV HUATACONDO | PFV HUATACONDO | 2824 2825 | BA S/E SAN SIMON 220KV BP1 BA S/E SAN SIMON 220KV BP2 | STARITA TR1 ATV | 2825 | BA S/E SAN SIMON 220KV BP2 | PQ | Solar | 103.169 | 35.297 | 35.297 | - | SI
323 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Calama Solar 2 SpA | PFV PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO | - | - | - | 1908 | BA S/E CALAMA NUEVA 110KV - BP2 | PQ | Solar | 8.999 | 0.34 | 0.35 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
324 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Central Termoeléctrica Andina S.A. | TER ANDINA U1 | ANDINA-CTA_CAR | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | CHACAYA 220BP1 V CHACAYA 220BP2 V | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 177 | 80 | 160.5 | - | SI
325 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Cerro Dominador CSP S.A. | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | 2087 2088 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP2 | CERRDOM 220 BP V | 2811 | BA S/E CERRO DOMINADOR 220KV BP | PQ | Solar | 100.22 | 30 | 30 | - | SI
326 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 1885 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP1 BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | CANGAMO 220BP1 V CANGAMO 220BP2 V | 1885 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP1 BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | PV | Carbón | 276.9 | 118.8 | 141.9 | - | SI
327 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 1885 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP1 BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | CANGAMO 220BP1 V CANGAMO 220BP2 V | 1885 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP1 BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | PV | Carbón | 281.3 | 118.8 | 141.9 | - | SI
328 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 2033 2034 | BA S/E COCHRANE 220KV - BP1 BA S/E COCHRANE 220KV - BP2 | CCOCHRA 220BP1 V CCOCHRA 220BP2 V | 2033 2034 | BA S/E COCHRANE 220KV - BP1 BA S/E COCHRANE 220KV - BP2 | PV | Carbón | 274.918 | 70 | 32 | - | SI
329 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 2033 2034 | BA S/E COCHRANE 220KV - BP1 BA S/E COCHRANE 220KV - BP2 | CCOCHRA 220BP1 V CCOCHRA 220BP2 V | 2033 2034 | BA S/E COCHRANE 220KV - BP1 BA S/E COCHRANE 220KV - BP2 | PV | Carbón | 274.801 | 70 | 32 | - | SI
330 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 1909 | BA S/E CALAMA NUEVA 220KV | VALVIEN 110 BP1 V | 2381 | BA S/E VALLE DE LOS VIENTOS 110KV | PQ | Eólica | 90 | 36.225 | 32.85 | - | SI
331 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 115.001 | 78 | 126 | - | SI
332 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 111.349 | 78 | 126 | - | SI
333 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 378.261 | 234 | 378 | - | SI
334 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 378.261 | 234 | 378 | - | SI
335 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 179.357 | 117 | 189 | - | SI
336 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 188.417 | 117 | 189 | - | SI
337 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 121 | 78 | 126 | - | SI
338 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 121 | 78 | 126 | - | SI
339 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 180.141 | 117 | 189 | - | SI
340 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 177.696 | 117 | 189 | - | SI
341 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 109.75 | 78 | 126 | - | SI
342 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 115.603 | 78 | 126 | - | SI
343 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 353.854 | 234 | 378 | - | SI
344 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 353.854 | 234 | 378 | - | SI
345 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 167.593 | 117 | 189 | - | SI
346 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 167.94 | 117 | 189 | - | SI
347 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 121 | 78 | 126 | - | SI
348 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 121 | 78 | 126 | - | SI
349 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_DIESEL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 162.488 | 117 | 189 | - | SI
350 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_GNL | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | ATACAMA 220BP1 V ATACAMA 220BP2 V | 1899 1900 | BA S/E ATACAMA 220KV-BP1 BA S/E ATACAMA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 164.562 | 117 | 189 | - | SI
351 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Generación Chile S.A. | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | 2372 2373 | BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP2 | TARAPAC 220BP1 V TARAPAC 220BP2 V | 2372 2373 | BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP2 | PV | Diésel | 20.044 | 11.47 | 27.94 | - | SI
352 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Green Power Chile S.A. | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | PE-SIERRAGORDAESTE | - | - | - | 2589 | BA S/E EL ARRIERO 220KV - BP | PQ | Eólica | 112 | 36,68 | 36,68 | - | SI
353 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Enel Green Power Chile S.A. | PFV FINIS TERRAE | PFV-FINISTERRAE | 2087 2088 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP2 | RANDE 220 BP1 V | 2262 | BA S/E RANDE 220KV | PQ | Solar | 138 | 60 | 50 | - | SI
354 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U1 | CHAPIQUIÑA-1 | - | - | - | 1930 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 66KV-BP | PQ | Hidráulica Pasada | 5.447 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
355 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U2 | CHAPIQUIÑA-2 | - | - | - | 1930 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 66KV-BP | PQ | Hidráulica Pasada | 5.447 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
356 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | PFV PAMPA CAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | - | - | - | 2311 | BA S/E TAP OFF CUYA 110KV | PQ | Solar | 6.24 | 3.8 | 3.8 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
357 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER IEM U1 | IEM_CAR | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | TEN 220 BP1 V TEN 220 BP2 V | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | PV | Carbón | 376.96 | 156.07 | 191.29 | - | SI
358 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM1 | MEJILLONES-CTM1_CAR | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | CHACAYA 220BP1 V CHACAYA 220BP2 V | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 161.77 | 63.18 | 132.1 | - | SI
359 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM2 | MEJILLONES-CTM2_CAR | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | CHACAYA 220BP1 V CHACAYA 220BP2 V | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 171.989 | 71.23 | 142.45 | - | SI
360 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | TEN 220 BP1 V TEN 220 BP2 V | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | PV | Diésel | 160.04 | 78.25 | 140.6 | - | SI
361 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | TEN 220 BP1 V TEN 220 BP2 V | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | PV | Gas Natural | 161.31 | 78.25 | 140.6 | - | SI
362 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | TEN 220 BP1 V TEN 220 BP2 V | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | PV | Diésel | 244.14 | 115.66 | 226.29 | - | SI
363 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | TEN 220 BP1 V TEN 220 BP2 V | 2564 2565 | BA S/E TEN 220KV BA1 BA S/E TEN 220KV BA2 | PV | Gas Natural | 246.24 | 115.66 | 226.29 | - | SI
364 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 20.52 | 14.71 | 25.34 | - | SI
365 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 20.52 | 14.71 | 25.34 | - | SI
366 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 36.4 | 25.21 | 48.86 | - | SI
367 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 36.4 | 25.21 | 48.86 | - | SI
368 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U14 | TOCOPILLA-U14_CAR | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 136.4 | 35.451 | 97.5273 | - | SI
369 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U15 | TOCOPILLA-U15_CAR | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 132.4 | 35.451 | 97.5273 | - | SI
370 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Diésel | 355.003 | 187 | 379 | - | SI
371 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | CTOCOPI 220BP1 V | 1998 1999 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV-BP2 | PV | Gas Natural | 362.297 | 187 | 379 | - | SI
372 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA | PFV URIBE SOLAR | PFV-URIBE | - | - | - | 2379 | BA S/E URIBE 110KV | PQ | Solar | 52.8 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
373 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Generación Solar SpA | PFV MARÍA ELENA | PFV-MARIAELENA | - | - | - | 2182 | BA S/E MARÍA ELENA 220KV BP1 | PQ | Solar | 68 | 30.8283 | 30.8283 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
374 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Geotérmica del Norte S.A. | GEO CERRO PABELLÓN U1 | CERROPABELLON_G1A | 2587 | BA S/E CONCHI 220KV - BP | CONCHI 220BP V | 2583 | BA S/E CERRO PABELLÓN 220KV BP | PQ | Geotérmica | 29.83 | 12.339 | 11.2025 | - | Si
375 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Geotérmica del Norte S.A. | GEO CERRO PABELLÓN U2 | CERROPABELLON_G2A | 2587 | BA S/E CONCHI 220KV - BP | CONCHI 220BP V | 2583 | BA S/E CERRO PABELLÓN 220KV BP | PQ | Geotérmica | 18.39 | 12.6637 | 15.2614 | - | Si
376 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Helio Atacama Tres SpA | PFV BOLERO | PFV-BOLERO | 2153 2154 | BA S/E LABERINTO 220KV-BARRA A BA S/E LABERINTO 220KV-BARRA B | BOLERO 220 BP V | 2569 | BA S/E BOLERO 220KV - BP | PQ | Solar | 138.2 | 24.9288 | 24.9288 | - | SI
377 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Inversiones Hornitos S.A. | TER HORNITOS U1 | HORNITOS-CTH_CAR | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | CHACAYA 220BP1 V CHACAYA 220BP2 V | 2015 2016 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 BA S/E CHACAYA 220KV-BP2 | PV | Carbón | 177.54 | 80.25 | 160.5 | - | SI
378 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Noracid S.A. | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES U1 | PAM_COGEN | - | - | - | 2184 | BA S/E MEJILLONES 110KV | PQ | Azufre - Cogeneración | 24.36 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
379 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U1 | PFV-JAMA-1 | - | - | - | 2282 | BA S/E SOLAR JAMA 220KV - BP | PQ | Solar | 30.24 | 11.235 | 11.235 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
380 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U2 | PFV-JAMA-2 | - | - | - | 2282 | BA S/E SOLAR JAMA 220KV - BP | PQ | Solar | 22.41 | 7.8645 | 7.8645 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
381 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Pozo Almonte Solar 2 S.A. | PFV POZO ALMONTE SOLAR II | PFV-POZOALMONTE2 | - | - | - | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | PQ | Solar | 7.516 | 1.2 | 1.2 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
382 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Pozo Almonte Solar 3 S.A. | PFV POZO ALMONTE SOLAR III | PFV-POZOALMONTE3 | - | - | - | 2243 | BA S/E POZO ALMONTE 220KV BS1 | PQ | Solar | 16.038 | 2.6 | 2.6 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
383 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U1 | PFV-LAHUAYCA2-1 | - | - | - | 2945 | BA LA HUAYCA II 66kV | PQ | Solar | 8.35 | 4 | 4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
384 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U2 | PFV-LAHUAYCA2-2 | - | - | - | 2945 | BA LA HUAYCA II 66kV | PQ | Solar | 8.35 | 4 | 4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
385 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U3 | PFV-LAHUAYCA2-3 | - | - | - | 2945 | BA LA HUAYCA II 66kV | PQ | Solar | 8.35 | 4 | 4 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
386 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 163.82 | 88 | 177 | - | SI
387 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Gas Natural | 177.38 | 88 | 177 | - | SI
388 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG12_TG1+TG2_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 475.09 | 176 | 354 | - | SI
389 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 475.09 | 234 | 514 | - | SI
390 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Gas Natural | 532.46 | 234 | 514 | - | SI
391 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 236.4 | 117 | 257 | - | SI
392 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Gas Natural | 263.34 | 117 | 257 | - | SI
393 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 163.82 | 88 | 177 | - | SI
394 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Gas Natural | 177.38 | 88 | 177 | - | SI
395 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Diésel | 236.4 | 117 | 257 | - | SI
396 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | KELAR 220BP1 V KELAR 220BP2 V | 2142 2143 | BA S/E KELAR 220KV - BP1 BA S/E KELAR 220KV - BP2 | PV | Gas Natural | 263.34 | 117 | 257 | - | SI
397 | Norte Grande | NG-Sur | Aes Gener S.A. | PFV ANDES SOLAR | PFV-ANDES | - |  |  | 1876 | S/E ANDES 220 KV BP1 | PQ | Solar | 21.795 | 6.98 | 6.98 |  | SI
398 | Norte Grande | NG-Sur | Aes Gener S.A. | PFV ANDES SOLAR II | - |  |  |  | 1876 | S/E ANDES 220 KV BP1 | PQ | Solar | 80.908 | 24.86 | 26.88 | - | SI
399 | Norte Grande | NG-Sur | Almeyda Solar SpA | PFV DIEGO DE ALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | - | - | - | 1777 | BA S/E EMELDA 110KV | PQ | Solar | 32.01 | 10.028 | 10.028 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
400 | Norte Grande | NG-Sur | Conejo Solar SpA | PFV CONEJO SOLAR | PFV-CONEJO | - | - | - | 1603 | BA S/E CONEJO 220KV | PQ | Solar | 104 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
401 | Norte Grande | NG-Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV CHAÑARES | PFV-CHAÑARES | - | - | - | 1625 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | PQ | Solar | 36 | 15.672 | 15.672 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
402 | Norte Grande | NG-Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 482 1627 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2 | LALACKA TR1 ATV | 3109 | BA TAP OFF TAL TAL 220KV BP2 | PQ | Solar | 55 | 24.0396 | 24.0396 | - | SI
403 | Norte Grande | NG-Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV LALACKAMA II | PFV-LALACKAMA2 | 482 1627 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2 | LALACKA TR1 ATV | 3109 | BA TAP OFF TAL TAL 220KV BP2 | PQ | Solar | 16.5 | 4.437 | 4.437 | - | SI
404 | Norte Grande | NG-Sur | Enel Green Power Chile S.A. | PFV PAMPA SOLAR NORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | - | - | - | 1561 | BA S/E CACHIYUYAL 220KV | PQ | Solar | 69.39 | 37.69 | 31.38 | - | SI
405 | Norte Grande | NG-Sur | Javiera SpA | PFV JAVIERA | PFV-JAVIERA | - | - | - | 1525 | BA S/E JAVIERA 110KV BP | PQ | Solar | 69.018 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
406 | Norte Grande | NG-Sur | Parque Eólico Taltal SpA | PE TALTAL (U1-U33) | PE-TALTAL | - | - | - | 3100 | BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV | PQ | Eólica | 99 | 32.54 | 32.54 | - | SI
407 | Norte Grande | NG-Sur | PV Salvador SpA | PFV SALVADOR | PFV-ELSALVADOR | - | - | - | 1808 | BA S/E PV SALVADOR 110KV | PQ | Solar | 68 | 7.65 | 7.65 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
408 | Sur | Sur | Aela Generación S.A. | PE AURORA (U1-U43) | PE AURORA | - | - | - | 1670 515 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP2 | PQ | Eólica | 129.07 | 42.3997 | 42.3997 | - | SI
409 | Sur | Sur | Alba S.A. | PE SAN PEDRO (U1-U18) | PE-SANPEDRO | 1479 | BA S/E CHILOE PR 110KV | PESPEDR 110 BP V | 1472 | BA S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HBP1 | PQ | Eólica | 36 | 11.79 | 11.79 | - | SI
410 | Sur | Sur | Arauco Bioenergía S.A. | TER VALDIVIA U1 | VALDIVIA_COGEN_EUCA | - | - | - | 495 | BA S/E CIRUELOS 220KV BARRA 1 | PV | Biomasa | 61 | 24.5 | 38.0625 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
411 | Sur | Sur | Arauco Bioenergía S.A. | TER VALDIVIA U1 | VALDIVIA_COGEN_PINO | - | - | - | 495 | BA S/E CIRUELOS 220KV BARRA 1 | PV | Biomasa | 61 | 24.5 | 38.0625 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
412 | Sur | Sur | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | 1670 515 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP2 | CANUTIL 220B1 V CANUTIL 220B2 V | 29 3112 | BA S/E CANUTILLAR JBP-A BA S/E CANUTILLAR JBP-B | PV | Hidráulica Embalse | 86 | 32.84 | 32 | - | SI
413 | Sur | Sur | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | 1670 515 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP2 | CANUTIL 220B1 V CANUTIL 220B2 V | 29 3112 | BA S/E CANUTILLAR JBP-A BA S/E CANUTILLAR JBP-B | PV | Hidráulica Embalse | 86 | 32.84 | 32 | - | SI
414 | Sur | Sur | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U1 | ANTILHUE-1_DIESEL | 530 1548 | BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 1 BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 2 | ANTILHU 220 J1 V VALDIVI 220B1 V | 13 | BA S/E CENTRAL ANTILHUE 220KV | PV | Diésel | 50.9 | 14.39 | 36.24 | - | SI
415 | Sur | Sur | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U2 | ANTILHUE-2_DIESEL | 530 1548 | BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 1 BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 2 | ANTILHU 220 J1 V VALDIVI 220B1 V | 13 | BA S/E CENTRAL ANTILHUE 220KV | PV | Diésel | 51.6 | 14.39 | 36.24 | - | SI
416 | Sur | Sur | Cumbres S.A. | HP CUMBRES U1 | CUMBRES-1 | - | - | - | 2720 | BA S/E MANTILHUE 110KV | PV | Hidroeléctrica | 9.012 | 3.6 | 5.28 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
417 | Sur | Sur | Cumbres S.A. | HP CUMBRES U2 | CUMBRES -2 | - | - | - | 2720 | BA S/E MANTILHUE 110KV | PV | Hidroeléctrica | 8.952 | 3.6 | 5.28 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
418 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Capullo S.A. | HP CAPULLO U1 | CAPULLO | - | - | - | 1597 | BA S/E PULELFU 66KV | PV | Mini Hidráulica de Pasada | 12 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
419 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | HP PULELFÚ U1 | PULELFU-1 | - | - | - | 1519 | BA S/E CENTRAL PULELFU 66KV | PQ | Hidráulica Pasada | 4.5 | 2 | 2 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
420 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | HP PULELFÚ U2 | PULELFU-2 | - | - | - | 1519 | BA S/E CENTRAL PULELFU 66KV | PV | Hidráulica Pasada | 4.5 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
421 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U1 | LICAN-1 | - | - | - | 2720 | BA S/E MANTILHUE 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 9 | 4.444 | 4.444 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
422 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U2 | LICAN-2 | - | - | - | 2720 | BA S/E MANTILHUE 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 9 | 4.444 | 4.444 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
423 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U1 | PILMAIQUEN-1 | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PILMAIQ 66 BP1 V | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 5.6 | 5.15 | 3.5 | - | SI
424 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U2 | PILMAIQUEN-2 | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PILMAIQ 66 BP1 V | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 5.6 | 5.15 | 3.5 | - | SI
425 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U3 | PILMAIQUEN-3 | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PILMAIQ 66 BP1 V | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PV | Hidráulica Embalse | 5.6 | 5.15 | 3.5 | - | SI
426 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U4 | PILMAIQUEN-4 | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PILMAIQ 66 BP1 V | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PQ | Hidráulica Embalse | 12 | 12 | 9 | - | SI
427 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U5 | PILMAIQUEN-5 | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PILMAIQ 66 BP1 V | 46 47 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B2 | PQ | Hidráulica Embalse | 12 | 12 | 9 | - | SI
428 | Sur | Sur | Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | HP RUCATAYO U1 | RUCATAYO | - | - | - | 2436 | BA S/E RUCATAYO 220KV | PV | Hidráulica Pasada | 59.5 | 2.94 | 2.94 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
429 | Sur | Sur | Hidroenersur S.A. | HP CALLAO U1 | CALLAO-1 | - | - | - | 1288 | BA S/E RIO BONITO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 1.65 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
430 | Sur | Sur | Hidroenersur S.A. | HP CALLAO U2 | CALLAO-2 | - | - | - | 1288 | BA S/E RIO BONITO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 1.65 | 2.493 | 2.493 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
431 | Sur | Sur | Hidroenersur S.A. | HP NALCAS U1 | NALCAS-1 | - | - | - | 1288 | BA S/E RIO BONITO 110KV | PQ | Hidráulica Pasada | 2.267 | Sin Información | Sin Información | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
432 | Sur | Sur | Hidroenersur S.A. | HP NALCAS U2 | NALCAS-2 | - | - | - | 1288 | BA S/E RIO BONITO 110KV | PV | Hidráulica Pasada | 2.267 | 2 | 2 | - | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CT una vez sea Verificada
433 | Sur | Sur | Río Alto S.A. | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | PE-SANPEDRO2 | 1479 | BA S/E CHILOE PR 110KV | PESPEDR 110 BP V | 1472 | BA S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE HBP1 | PQ | Eólica | 65 | 8.45 | 8.45 | - | SI

## Condensadores
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión dicembre 2020
Mecanismo de Remuneración
N° | Área de Control de Tensión | Sub Área de Control de Tensión | Coordinado | Nombre Elemento | Subestación | Nombre Paño | Nivel Tensión [kV] | Capacidad de Inyección de Reactivos [MVAr] | Nacional | Zonal | Dedicado
1 | Centro | CE-RM | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | S/E ISLA DE MAIPO | S/E ISLA DE MAIPO | 12 | 2.502 | NO | SI | NO
2 | Centro | CE-RM | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | S/E MOLINA | S/E MOLINA CE | 13.2 | 5.004 | NO | SI | NO
3 | Centro | CE-RM | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | BC S/E PUENTE ALTO 52CT-2 12KV 1.5 MVAr | S/E PUENTE ALTO | S/E PUENTE ALTO (EEPA) CT-2 | 12 | 1.5 | NO | SI | NO
4 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/E ALONSO DE CORDOVA | S/E ALONSO DE CORDOVA CCE1A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
5 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE2A 12KV 9.6 MVAr | S/E ALONSO DE CORDOVA | S/E ALONSO DE CORDOVA CCE2A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
6 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALTAMIRANO CCE1A 12KV 2.4 MVAr | S/E ALTAMIRANO | S/E ALTAMIRANO CCE1A | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
7 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALTAMIRANO CCE1B 12KV 2.4 MVAr | S/E ALTAMIRANO | S/E ALTAMIRANO CCE1B | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
8 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALTAMIRANO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTAMIRANO | S/E ALTAMIRANO CCE2A | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
9 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ALTAMIRANO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTAMIRANO | S/E ALTAMIRANO CCE2B | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
10 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ANDES CCE1A 12KV 2.4 MVAr | S/E ANDES | S/E ANDES CCE1A | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
11 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ANDES CCE1B 12KV 2.4 MVAr | S/E ANDES | S/E ANDES CCE1B | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
12 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ANDES CCE2A 12KV 2.4 MVAr | S/E ANDES | S/E ANDES CCE2A | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
13 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E ANDES CCE2B 12KV 2.4 MVAr | S/E ANDES | S/E ANDES CCE2B | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
14 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E APOQUINDO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E APOQUINDO | S/E APOQUINDO CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
15 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E APOQUINDO CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/E APOQUINDO | S/E APOQUINDO CCE2A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
16 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E BRASIL CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/E BRASIL | S/E BRASIL CCE1A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
17 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E BRASIL CCE2A 12KV 9.6 MVAr | S/E BRASIL | S/E BRASIL CCE2A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
18 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | S/E BUIN | S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A | 110 | 80 | NO | SI | NO
19 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CARRASCAL CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/E CARRASCAL | S/E CARRASCAL CCE1A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
20 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CARRASCAL CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/E CARRASCAL | S/E CARRASCAL CCE2A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
21 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CHACABUCO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E CHACABUCO | S/E CHACABUCO CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
22 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CHACABUCO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/E CHACABUCO | S/E CHACABUCO CCE2A | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
23 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CHACABUCO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | S/E CHACABUCO | S/E CHACABUCO CCE2B | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
24 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | S/E CHENA | S/E CHENA AR2 | 110 | 80 | NO | SI | NO
25 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CLUB HIPICO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E CLUB HIPICO | S/E CLUB HIPICO CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
26 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CLUB HIPICO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E CLUB HIPICO | S/E CLUB HIPICO CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
27 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CLUB HIPICO CCE2 12KV 6 MVAr | S/E CLUB HIPICO | S/E CLUB HIPICO CCE2 | 12 | 6 | NO | SI | NO
28 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E CLUB HIPICO CCE2 12KV 6 MVAr | S/E CLUB HIPICO | S/E CLUB HIPICO CCE2 | 12 | 6 | NO | SI | NO
29 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | S/E EL SALTO | S/E EL SALTO HT1 | 110 | 80 | NO | SI | NO
30 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LA CISTERNA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/E LA CISTERNA | S/E LA CISTERNA CCE3A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
31 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LA REINA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/E LA REINA | S/E LA REINA CCE2A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
32 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LA REINA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/E LA REINA | S/E LA REINA CCE3A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
33 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LA REINA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/E LA REINA | S/E LA REINA CCE4A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
34 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LO BOZA CCE1A 12KV 3.6 MVAr | S/E LO BOZA | S/E LO BOZA CCE1A | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
35 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LO BOZA CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/E LO BOZA | S/E LO BOZA CCE2A | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
36 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E LO BOZA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/E LO BOZA | S/E LO BOZA CCE4A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
37 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E MACUL CCE3A 12KV 9.6 MVAr | S/E MACUL | S/E MACUL CCE3A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
38 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E MACUL CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/E MACUL | S/E MACUL CCE4A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
39 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E MAIPU CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/E MAIPU | S/E MAIPU CC2 | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
40 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E MAIPU CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/E MAIPU | S/E MAIPU CC2 | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
41 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E MAIPU CCE3A 12KV 7.2 MVAr | S/E MAIPU | S/E MAIPU CC3 | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
42 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | S/E OCHAGAVÍA | S/E OCHAGAVIA | 110 | 80 | NO | SI | NO
43 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E OCHAGAVIA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/E OCHAGAVIA | S/E OCHAGAVIA CCE2A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
44 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E PAJARITOS CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E PAJARITOS | S/E PAJARITOS CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
45 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E PAJARITOS CCE1B 12KV 7.2 MVAr | S/E PAJARITOS | S/E PAJARITOS CCE1B | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
46 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E QUILICURA CCE3A 12KV 3.6 MVAr | S/E QUILICURA | S/E QUILICURA CCE3A | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
47 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E QUILICURA CCE3B 12KV 3.6 MVAr | S/E QUILICURA | S/E QUILICURA CCE3B | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
48 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E QUILICURA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/E QUILICURA | S/E QUILICURA CCE4A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
49 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E RECOLETA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/E RECOLETA | S/E RECOLETA CCE4A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
50 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN BERNARDO CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/E SAN BERNARDO | S/E SAN BERNARDO CCE2A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
51 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/E SAN CRISTOBAL | S/E SAN CRISTOBAL CCE1A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
52 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1B 12KV 7.2 MVAr | S/E SAN CRISTOBAL | S/E SAN CRISTOBAL CCE1B | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
53 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2B 12KV 7.2 MVAr | S/E SAN CRISTOBAL | S/E SAN CRISTOBAL CCE2B | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
54 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/E SAN JOAQUIN | S/E SAN CRISTOBAL CCE2A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
55 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/E SAN JOAQUIN | S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE2A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
56 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/E SAN JOAQUIN | S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE3A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
57 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/E SAN JOAQUIN | S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE4A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
58 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN JOSE CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/E SAN JOSE | S/E SAN JOSE CCE4A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
59 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN PABLO CCE1A 23KV 3.6 MVAr | S/E SAN PABLO | S/E SAN PABLO CCE1A | 23 | 3.6 | NO | SI | NO
60 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SAN PABLO CCE2A 23KV 3.6 MVAr | S/E SAN PABLO | S/E SAN PABLO CCE2A | 23 | 3.6 | NO | SI | NO
61 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SANTA ELENA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/E SANTA ELENA | S/E SANTA ELENA CCE2A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
62 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SANTA ELENA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/E SANTA ELENA | S/E SANTA ELENA CCE4A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
63 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SANTA MARTA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/E SANTA MARTA | S/E SANTA MARTA CCE1A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
64 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E SANTA RAQUEL CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/E SANTA RAQUEL | S/E SANTA RAQUEL CCE4A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
65 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E VITACURA CCE1A 12KV 10.8 MVAr | S/E VITACURA | S/E VITACURA CCE1A | 12 | 10.8 | NO | SI | NO
66 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E VITACURA CCE3A 12KV 9.6 MVAr | S/E VITACURA | S/E VITACURA CCE3A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
67 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | BC S/E VITACURA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/E VITACURA | S/E VITACURA CCE4A | 12 | 9.6 | NO | SI | NO
68 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | S/E LO VALLEDOR CCE1A | S/E LO VALLEDOR | S/E LO VALLEDOR CCE1A | 12 | 4.8 | NO | SI | NO
69 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | S/E LO VALLEDOR CCE3A | S/E LO VALLEDOR | S/E LO VALLEDOR CCE3A | 12 | 7.2 | NO | SI | NO
70 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | S/E LORD COCHRANE CCE1A | S/E LORD COCHRANE | S/E LORD COCHRANE CCE1A | 12 | 10.8 | NO | SI | NO
71 | Centro | CE-RM | Enel Distribución Chile S.A. | S/E LORD COCHRANE CCE2A | S/E LORD COCHRANE | S/E LORD COCHRANE CCE2A | 12 | 10.8 | NO | SI | NO
72 | Centro | CE-RM | Luzlinares S.A. | BC S/E LINARES NORTE PLN7 7.63KV 0.6 MVAr | S/E LINARES NORTE | S/E LINARES NORTE PLN7 | 7.63 | 0.6 | NO | SI | NO
73 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E CASABLANCA C2 12KV 0.9 MVAr | S/E CASABLANCA | S/E CASABLANCA C2 | 12 | 0.9 | NO | SI | NO
74 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E CASABLANCA C3 12KV 1,2 MVAr | S/E CASABLANCA | S/E CASABLANCA C3 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
75 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E CONCON C5 12KV 1.2 MVAr | S/E CONCON | S/E CONCON C5 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
76 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E LA CALERA FBC 44KV 6 MVAr | S/E LA CALERA | S/E LA CALERA FBC | 15 | 6 | NO | SI | NO
77 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E LAS VEGAS C1 12KV 1.2 MVAr | S/E LAS VEGAS | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
78 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E LOS PLACERES C3 12KV 2.4 MVAr | S/E LOS PLACERES | S/E LOS PLACERES C3 | 12 | 2.4 | NO | SI | NO
79 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E MIRAFLORES CBC1 12KV 2.18 MVAr | S/E MIRAFLORES | S/E MIRAFLORES CBC1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
80 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E MIRAFLORES CBC2 12KV 2.18 MVAr | S/E MIRAFLORES | S/E MIRAFLORES CBC2 | 12 | 2.18 | NO | SI | NO
81 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E PLAYA ANCHA C1 12KV 1.2MVAr | S/E PLAYA ANCHA | S/E PLAYA ANCHA C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
82 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E QUILPUE C1 12KV 1.2MVAr | S/E QUILPUE | S/E QUILPUE C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
83 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E QUILPUE C2 12KV 1.2MVAr | S/E QUILPUE | S/E QUILPUE C2 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
84 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E QUILPUE C3 12KV 1.2MVAr | S/E QUILPUE | S/E QUILPUE C3 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
85 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E QUILPUE C4 12KV 1.2MVAr | S/E QUILPUE | S/E QUILPUE C4 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
86 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E REÑACA C2 12KV 1.2 MVAr | S/E REÑACA | S/E REÑACA C2 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
87 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E REÑACA C3 12KV 1.8 MVAr | S/E REÑACA | S/E REÑACA C3 | 12 | 1.8 | NO | SI | NO
88 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E REÑACA C4 12KV 1.2 MVAr | S/E REÑACA | S/E REÑACA C4 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
89 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN ANTONIO C1 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN ANTONIO | S/E SAN ANTONIO C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
90 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN ANTONIO C2 12KV 1.8 MVAr | S/E SAN ANTONIO | S/E SAN ANTONIO C2 | 12 | 1.8 | NO | SI | NO
91 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN ANTONIO C4 12KV 1.8 MVAr | S/E SAN ANTONIO | S/E SAN ANTONIO C4 | 12 | 1.8 | NO | SI | NO
92 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN ANTONIO C5 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN ANTONIO | S/E SAN ANTONIO C5 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
93 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C1 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C1 | 12 | 1.8 | NO | SI | NO
94 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C2 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C2 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
95 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C3 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C3 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
96 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C4 12 KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C4 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
97 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C5 12 KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C5 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
98 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN FELIPE C6 12 KV 1.2 MVAr | S/E SAN FELIPE | S/E SAN FELIPE C6 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
99 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 12KV 3 MVAr | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | 12 | 2.18 | NO | SI | NO
100 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 12KV 2.18 MVAr | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | 12 | 2.18 | NO | SI | NO
101 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 12KV 3 MVAr | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | 12 | 3 | NO | SI | NO
102 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN SEBASTIAN C1 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN SEBASTIAN | S/E SAN SEBASTIAN C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
103 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN SEBASTIAN C2 12KV 1.2 MVAr | S/E SAN SEBASTIAN | S/E SAN SEBASTIAN C2 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
104 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E VALPARAISO C3 12KV 2.78 MVAr | S/E VALPARAISO | S/E VALPARAISO C3 | 12 | 2.78 | NO | SI | NO
105 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E VALPARAISO C4 12KV 4.2 MVAr | S/E VALPARAISO | S/E VALPARAISO C4 | 12 | 4.2 | NO | SI | NO
106 | Centro | CE-RV | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 12KV 3 MVAr | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | 12 | 3 | NO | SI | NO
107 | Centro | CE-RV | Colbún S.A. | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | S/E ESPERANZA | S/E ESPERANZA (HASA) 1 | 12 | 4.86 | NO | SI | NO
108 | Centro | CE-RV | Colbún S.A. | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | S/E ESPERANZA | S/E ESPERANZA (HASA) 2 | 12 | 3.24 | NO | SI | NO
109 | Centro | CE-RV | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH1 | TAP OFF PUNTA PEUCO | TAP OFF PUNTA PEUCO HC1 | 110 | 20.376 | NO | SI | NO
110 | Centro | CE-RV | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | TAP OFF PUNTA PEUCO | TAP OFF PUNTA PEUCO HC2 | 110 | 20.376 | NO | SI | NO
111 | Centro | CE-RV | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | BC S/E COSTANERA CT 12KV 1.5 MVAr | S/E COSTANERA | S/E COSTANERA CT | 12 | 1.5 | NO | SI | NO
112 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA CE-2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
113 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | S/E BUIN | S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 | 15 | 2.5 | NO | SI | NO
114 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | S/E BUIN | S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 | 15 | 2.5 | NO | SI | NO
115 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | S/E CAUQUENES | S/E CAUQUENES C1 | 13.8 | 2.496 | NO | SI | NO
116 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr | S/E ISLA DE MAIPO | S/E ISLA DE MAIPO | 12 | 2.502 | NO | SI | NO
117 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | S/E LAS ARANAS | S/E LAS ARAÑAS CBC1 | 15 | 3.75 | NO | SI | NO
118 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LAS ARAÑAS BC2 15KV 5 MVAr | S/E LAS ARANAS | S/E LAS ARAÑAS CBC2 | 15 | 5 | NO | SI | NO
119 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LAS ARAÑAS BC3 15KV 5 MVAr | S/E LAS ARANAS | S/E LAS ARAÑAS CBC3 | 15 | 5 | NO | SI | NO
120 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LAS ARAÑAS BC4 15KV 5 MVAr | S/E LAS ARANAS | S/E LAS ARAÑAS CBC4 | 15 | 5 | NO | SI | NO
121 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | S/E PITRUFQUEN | S/E PITRUFQUEN | 23 | 2.5 | NO | SI | NO
122 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | S/E PORTEZUELO | S/E PORTEZUELO CBC1 | 15 | 5 | NO | SI | NO
123 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | S/E PORTEZUELO | S/E PORTEZUELO CBC2 | 15 | 5 | NO | SI | NO
124 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | S/E RETIRO | S/E RETIRO | 13.8 | 2.496 | NO | SI | NO
125 | Centro | CE-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 | 15 | 1.248 | NO | SI | NO
126 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | S/E AGUA SANTA | S/E AGUA SANTA BC1 | 60 | 20 | NO | SI | NO
127 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | S/E AGUA SANTA | S/E AGUA SANTA BC2 | 60 | 20 | NO | SI | NO
128 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTO MELIPILLA | S/E ALTO MELIPILLA C1 | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
129 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTO MELIPILLA | S/E ALTO MELIPILLA C2 | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
130 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTO MELIPILLA | S/E ALTO MELIPILLA C3 | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
131 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | S/E ALTO MELIPILLA | S/E ALTO MELIPILLA C4 | 12 | 3.6 | NO | SI | NO
132 | Centro | CE-Troncal | Chilquinta Energía S.A. | BC S/E CASABLANCA C1 12KV 1.2 MVAr | S/E CASABLANCA | S/E CASABLANCA C1 | 12 | 1.2 | NO | SI | NO
133 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | BC S/E MAIPO JCP1 230KV 60 MVAr | S/E MAIPO | S/E MAIPO JCP1 | 230 | 59.976 | SI | NO | NO
134 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | BC S/E MAIPO JCP2 230KV 60 MVAr | S/E MAIPO | S/E MAIPO JCP2 | 230 | 59.976 | SI | NO | NO
135 | Centro | CE-Troncal | Colbún S.A. | BC S/E MAIPO JCP3 230KV 60 MVAr | S/E MAIPO | S/E MAIPO JCP3 | 230 | 59.976 | SI | NO | NO
136 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC41 | 66 | 33 | SI | NO | NO
137 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC42 | 66 | 33 | SI | NO | NO
138 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC43 | 66 | 33 | SI | NO | NO
139 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC44 | 66 | 33 | SI | NO | NO
140 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC51 | 66 | 33 | SI | NO | NO
141 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC | 66 | 33 | SI | NO | NO
142 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC53 | 66 | 33 | SI | NO | NO
143 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL BC54 | 66 | 33 | SI | NO | NO
144 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL CE2 | 13.2 | 30 | SI | NO | NO
145 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL CE3 | 13.2 | 30 | SI | NO | NO
146 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL CE4 | 13.2 | 30 | SI | NO | NO
147 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL JCE1 | 220 | 65 | SI | NO | NO
148 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL JCE2 | 220 | 50 | SI | NO | NO
149 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | S/E CERRO NAVIA | S/E CERRO NAVIA JCE1 | 220 | 50 | SI | NO | NO
150 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CONCEPCION CCE1 13.2KV 5 MVAr | S/E CONCEPCIÓN | S/E CONCEPCION CCE1 | 13.2 | 4.995 | NO | SI | NO
151 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CONCEPCION CCE2 13.2KV 5 MVAr | S/E CONCEPCIÓN | S/E CONCEPCION CCE2 | 13.2 | 5.0424 | NO | SI | NO
152 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | S/E CONCEPCIÓN | S/E CONCEPCION CCE3 | 13.2 | 5.0424 | NO | SI | NO
153 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CONCEPCION CCE4 13.2KV 5 MVAr | S/E CONCEPCIÓN | S/E CONCEPCION CCE4 | 13.2 | 5.0424 | NO | SI | NO
154 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CORONEL CCE1 13.2KV 5 MVAr | S/E CORONEL | S/E CORONEL CCE1 | 13.2 | 4.968 | NO | SI | NO
155 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CORONEL CCE2 13.2KV 5 MVAr | S/E CORONEL | S/E CORONEL CCE2 | 13.2 | 4.968 | NO | SI | NO
156 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CORONEL CCE3 13.2KV 5 MVAr | S/E CORONEL | S/E CORONEL CCE3 | 13.2 | 6.012 | NO | SI | NO
157 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CORONEL CCE4 13.2KV 5 MVAr | S/E CORONEL | S/E CORONEL CCE4 | 13.2 | 6.012 | NO | SI | NO
158 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | S/E CURANILAHUE | S/E CURANILAHUE EBC1 | 23 | 2.496 | NO | SI | NO
159 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | S/E CURICO | S/E CURICO CE1 | 13.2 | 7.5 | NO | SI | NO
160 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | S/E CURICO | S/E CURICO CE2 | 13.2 | 7.5 | NO | SI | NO
161 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E EJERCITO | S/E EJERCITO CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
162 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E EJERCITO | S/E EJERCITO CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
163 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | S/E GUAYACAN | S/E GUAYACAN | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
164 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | S/E ISLA DE MAIPO | S/E ISLA DE MAIPO | 12 | 2.502 | NO | SI | NO
165 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E LATORRE | S/E LATORRE CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
166 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E LATORRE | S/E LATORRE CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
167 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LEBU CE 13.2KV 2.5 MVAr | S/E LEBU | S/E LEBU CE | 13.2 | 2.502 | NO | SI | NO
168 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | S/E LIRQUEN | S/E LIRQUEN CE | 15 | 1.872 | NO | SI | NO
169 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E LO MIRANDA | S/E LO MIRANDA CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
170 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E LO MIRANDA | S/E LO MIRANDA CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
171 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | S/E PADRE LAS CASAS | S/E PADRE LAS CASAS CBC1 | 15 | 2.5 | NO | SI | NO
172 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | S/E PARRAL | S/E PARRAL | 15 | 5.004 | NO | SI | NO
173 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E PERALES | S/E PERALES CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
174 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E PERALES | S/E PERALES CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
175 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E RENGO | S/E RENGO CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
176 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TALCA CE 15KV 2.5 MVAr | S/E TALCA | S/E TALCA CE | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
177 | Centro Sur | CS-Concep. | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | S/E TUMBES | S/E TUMBES CE | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
178 | Centro Sur | CS-Concep. | Transelec S.A. | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | S/E CONCEPCIÓN | S/E CONCEPCION CE1 | 13.2 | 19.98 | NO | SI | NO
179 | Centro Sur | CS-Concep. | Transelec S.A. | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE ACE1 | 154 | 40 | NO | SI | NO
180 | Centro Sur | CS-Concep. | Transelec S.A. | BC S/E SAN VICENTE CCE2A 13.2KV 8.3MVAR | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE CE2 | 13.2 | 8.3 | NO | SI | NO
181 | Centro Sur | CS-Concep. | Transelec S.A. | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE CE3 | 13.2 | 18.036 | NO | SI | NO
182 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | S/E ARENAS BLANCAS | S/E ARENAS BLANCAS CBC1 | 8.95 | 1.248 | NO | SI | NO
183 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | S/E ARENAS BLANCAS | S/E ARENAS BLANCAS CBC2 | 8.95 | 2.502 | NO | SI | NO
184 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | S/E CABILDO | S/E CABILDO E8 | 4.16 | 4.9992 | NO | SI | NO
185 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E CHIGUAYANTE | S/E CHIGUAYANTE CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
186 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E CHIGUAYANTE | S/E CHIGUAYANTE CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
187 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E COLCHAGUA | S/E COLCHAGUA CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
188 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E COLCHAGUA | S/E COLCHAGUA CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
189 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E COLO COLO | S/E COLO COLO CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
190 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E COLO COLO | S/E COLO COLO CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
191 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | S/E CONSTITUCION | S/E CONSTITUCION MT | 23 | 2.4 | NO | SI | NO
192 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | S/E CORONEL | S/E CORONEL BCE | 66 | 4.992 | NO | SI | NO
193 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | S/E CURANILAHUE | S/E CURANILAHUE CBC2 | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
194 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | S/E FATIMA | S/E FATIMA CE1 | 15 | 5.004 | NO | SI | NO
195 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | S/E FATIMA | S/E FATIMA CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
196 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | S/E GUAYACAN | S/E GUAYACAN | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
197 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | S/E ISLA DE MAIPO | S/E ISLA DE MAIPO | 12 | 2.502 | NO | SI | NO
198 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E LAS CABRAS | S/E LAS CABRAS CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
199 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E LOMA COLORADA | S/E LOMA COLORADA CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
200 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | S/E LOS ANGELES | S/E LOS ANGELES CE | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
201 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | S/E MACHALI | S/E MACHALI | 15 | 1.248 | NO | SI | NO
202 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E MACHALI | S/E MACHALI | 15 | 2.502 | NO | SI | NO
203 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | S/E MARISCAL | S/E MARISCAL CBC1 | 12 | 5.004 | NO | SI | NO
204 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | S/E MAULE | S/E MAULE CE1 | 15 | 6 | NO | SI | NO
205 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | S/E MAULE | S/E MAULE CE2 | 15 | 6 | NO | SI | NO
206 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PARRAL 5 MVAr | S/E PARRAL | S/E PARRAL CEE1 | 15 | 5 | NO | SI | NO
207 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E PUMAHUE | S/E PUMAHUE C8 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
208 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E PUMAHUE | S/E PUMAHUE C7 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
209 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | S/E RANCAGUA | S/E RANCAGUA CE1 | 13.8 | 4.368 | NO | SI | NO
210 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | S/E RANCAGUA | S/E RANCAGUA CE2 | 13.8 | 5 | NO | SI | NO
211 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | S/E RANCAGUA | S/E RANCAGUA CE3 | 13.8 | 6.864 | NO | SI | NO
212 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | S/E RAUQUEN | S/E RAUQUEN CBC1 | 15.5 | 1.248 | NO | SI | NO
213 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | S/E SALAMANCA | S/E SALAMANCA E5 | 23 | 4.9992 | NO | SI | NO
214 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | S/E SAN JOAQUIN | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) C10 | 13.2 | 5.004 | NO | SI | NO
215 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | S/E SAN JUAN | S/E SAN JUAN C11 | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
216 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | S/E SAN PEDRO | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
217 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
218 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
219 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | S/E TENO | S/E TENO CE1 | 15 | 4.992 | NO | SI | NO
220 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | S/E TENO | S/E TENO CE2 | 15 | 4.992 | NO | SI | NO
221 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | S/E TUNICHE | S/E TUNICHE CBC2 | 15 | 2.5 | NO | SI | NO
222 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | S/E SAN CLEMENTE | S/E SAN CLEMENTE CBC1 | 13.2 | 2.5 | NO | SI | NO
223 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzlinares S.A. | BC S/E LINARES NORTE PLN10 7.63KV 0.45 MVAr | S/E LINARES NORTE | S/E LINARES NORTE PLN10 | 7.63 | 0.45 | NO | SI | NO
224 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzlinares S.A. | BC S/E LINARES NORTE PLN8 7.63KV 0.6 MVAr | S/E LINARES NORTE | S/E LINARES NORTE PLN8 | 7.63 | 0.6 | NO | SI | NO
225 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzlinares S.A. | BC S/E PANIMAVIDA PP7 7.63KV 0.45 MVAr | S/E PANIMAVIDA PP7 | S/E PANIMAVIDA BC1 | 7.63 | 0.45 | NO | SI | NO
226 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzlinares S.A. | BC S/E PANIMAVIDA PP8 7.63KV 1.05 MVAr | S/E PANIMAVIDA | S/E PANIMAVIDA BC2 | 7.63 | 1.05 | NO | SI | NO
227 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzparral S.A. | BC S/E LONGAVI PL3 7.63KV 0.9 MVAr | S/E LONGAVI | S/E LONGAVI C2 | 7.63 | 0.9 | NO | SI | NO
228 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Luzparral S.A. | BC S/E SAN GREGORIO PSG3 7.63KV 0.6 MVAr | S/E SAN GREGORIO | S/E SAN GREGORIO BT2 | 7.63 | 0.6 | NO | SI | NO
229 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Transelec S.A. | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE CE1 | 13.2 | 5.4 | SI | NO | NO
230 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Transelec S.A. | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE CE2 | 13.2 | 5.4 | SI | NO | NO
231 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Transelec S.A. | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE CE3 | 13.2 | 5.4 | SI | NO | NO
232 | Centro Sur | CS-Itahue154 | Transelec S.A. | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE CE4 | 13.2 | 5.4 | SI | NO | NO
233 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | S/E ANGOL | S/E ANGOL CE | 13.2 | 3.12 | NO | SI | NO
234 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAr | S/E CHILLÁN | S/E CHILLAN CE1 | 66 | 9.99 | NO | SI | NO
235 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E CHILLÁN | S/E CHILLAN CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
236 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | S/E CHIVILCÁN | S/E CHIVILCAN C7 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
237 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | S/E CHIVILCÁN | S/E CHIVILCAN C8 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
238 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | S/E COPIAPO | S/E COPIAPO CCE5 | 13.8 | 5.004 | NO | SI | NO
239 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LONCOCHE CE-1 23KV 1.25 MVAr | S/E LONCOCHE | S/E LONCOCHE E2 | 23 | 1.248 | NO | SI | NO
240 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LONCOCHE CE-2 23KV 2.5 MVAr | S/E LONCOCHE | S/E LONCOCHE E3 | 23 | 2.496 | NO | SI | NO
241 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E LOS ANGELES | S/E LOS ANGELES | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
242 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | S/E MANSO DE VELASCO | S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
243 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | S/E MARISCAL | S/E MARISCAL EBC2 | 23 | 5.004 | NO | SI | NO
244 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | S/E MOLINA | S/E MOLINA CE | 13.2 | 2.7 | NO | SI | NO
245 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | S/E PUCÓN | S/E PUCON | 23 | 2.5 | NO | SI | NO
246 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | S/E RAUQUEN | S/E RAUQUEN CBC2 | 15.5 | 2.502 | NO | SI | NO
247 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | S/E SANTA ELVIRA | S/E SANTA ELVIRA CE1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
248 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | S/E SANTA ELVIRA | S/E SANTA ELVIRA CE2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
249 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | S/E TALCA | S/E TALCA C13 | 15 | 5.004 | NO | SI | NO
250 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | S/E VICTORIA | S/E VICTORIA CBC1 | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
251 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | S/E VILLARICA | S/E VILLARRICA E7 | 23 | 2.496 | NO | SI | NO
252 | Centro Sur | CS-Troncal | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | S/E VILLARICA | S/E VILLARRICA E8 | 23 | 2.496 | NO | SI | NO
253 | Centro Sur | CS-Troncal | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E CHOLGUAN CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | S/E CHOLGUAN | S/E CHOLGUAN CCE1 | 13.2 | 2.4 | NO | SI | NO
254 | Centro Sur | CS-Troncal | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E CHOLGUAN CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | S/E CHOLGUAN | S/E CHOLGUAN CCE2 | 13.2 | 2.4 | NO | SI | NO
255 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | S/E ANCOA | S/E ANCOA JCE2 | 220 | 65.01 | SI | NO | NO
256 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA ACE1 | 154 | 66 | NO | SI | NO
257 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA CE2 | 13.2 | 11.232 | NO | SI | NO
258 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA CE3 | 13.2 | 30 | SI | NO | NO
259 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA CE4 | 13.2 | 20 | SI | NO | NO
260 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA JCE1 | 220 | 70.92 | SI | NO | NO
261 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA CE-1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
262 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | S/E CACHAPOAL | S/E CACHAPOAL CE-1 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
263 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | S/E CACHAPOAL | S/E CACHAPOAL CE-2 | 15 | 2.496 | NO | SI | NO
264 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | S/E EL PEÑÓN | S/E EL PEÑÓN BCE1 | 23 | 4.9992 | NO | SI | NO
265 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | S/E MARQUESA | S/E MARQUESA B1 | 23 | 4.8 | NO | SI | NO
266 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | S/E OVALLE | S/E OVALLE BCE1 | 23 | 7.2 | NO | SI | NO
267 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | S/E OVALLE | S/E OVALLE BCE2 | 23 | 7.2 | NO | SI | NO
268 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | S/E PLANTAS | S/E PLANTAS C2 | 13.8 | 2.496 | NO | SI | NO
269 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | S/E PLANTAS | S/E PLANTAS C9 | 13.8 | 2.496 | NO | SI | NO
270 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | S/E PUNITAQUI | S/E PUNITAQUI CCE5 | 13.2 | 2.496 | NO | SI | NO
271 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | S/E CARDONES | S/E CARDONES CCE1 | 13.8 | 6 | SI | NO | NO
272 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | S/E CARDONES | S/E CARDONES CCE2 | 13.8 | 6 | SI | NO | NO
273 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO CE3 | 13.2 | 5.4696 | SI | NO | NO
274 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO CE4 | 13.2 | 5.4696 | SI | NO | NO
275 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | S/E PAN DE AZUCAR | S/E PAN DE AZUCAR JCE5 | 230 | 75.075 | SI | NO | NO
276 | Norte Chico | NC-Norte | Transelec S.A. | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 | 13.2 | 5.67 | SI | NO | NO
277 | Norte Chico | NC-Norte | Transelec S.A. | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 | 13.2 | 5.67 | SI | NO | NO
278 | Norte Chico | NC-Norte | Transelec S.A. | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 | 13.2 | 5.67 | SI | NO | NO
279 | Norte Chico | NC-Norte | Transelec S.A. | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 | 13.2 | 5.67 | SI | NO | NO
280 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | BC S/E CALAMA 23 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | S/E CALAMA | S/E CALAMA CE1 | 23 | 2.5 | NO | SI | NO
281 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | BC S/E CALAMA 23 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/E CALAMA | S/E CALAMA CE2 | 23 | 2.5 | NO | SI | NO
282 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Transelec S.A. | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | S/E LAGUNAS | S/E LAGUNAS JBP2 | 220 | 60 | SI | NO | NO
283 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | S/E CÓNDORES | S/E CONDORES 13,8 KV | 13.8 | 15 | NO | SI | NO
284 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/E CÓNDORES | S/E CONDORES 13,8 KV | 13.8 | 15 | NO | SI | NO
285 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | S/E PARINACOTA | S/E PARINACOTA 13,8 KV | 13.8 | 10 | NO | SI | NO
286 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/E PARINACOTA | S/E PARINACOTA 13,8 KV | 13.8 | 10 | NO | SI | NO
287 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | S/E ANCUD | S/E ANCUD ECE1 | 23 | 3 | NO | SI | NO
288 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | S/E CHONCHI | S/E CHONCHI ECE1 | 23 | 1.2 | NO | SI | NO
289 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | S/E LA UNION | S/E LA UNION CCE1 | 13.2 | 2.4 | NO | SI | NO
290 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | S/E LA UNION | S/E LA UNION CCE2 | 13.2 | 2.4 | NO | SI | NO
291 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PICARTE CCE1 13.2KV 2.7 MVAr | S/E PICARTE | S/E PICARTE ECE1-2 | 13.2 | 2.7 | NO | SI | NO
292 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PICARTE CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | S/E PICARTE | S/E PICARTE ECE1-1 | 13.2 | 1.8 | NO | SI | NO
293 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | S/E PID PID | S/E PID PID E4 (ECE1) | 23 | 1.2 | NO | SI | NO
294 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | S/E PUERTO MONTT | S/E PUERTO MONTT (STS) ECE1 | 23 | 3.6 | NO | SI | NO
295 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | S/E PUERTO MONTT | S/E PUERTO MONTT (STS) ECE2 | 23 | 3.6 | NO | SI | NO
296 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | S/E PUERTO MONTT | S/E PUERTO MONTT (STS) ECE3 | 23 | 4.5 | NO | SI | NO
297 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | S/E PUERTO MONTT | S/E PUERTO MONTT (STS) ECE4 | 23 | 3.6 | NO | SI | NO
298 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | S/E PUERTO VARAS | S/E PUERTO VARAS CCE1 | 13.8 | 1.2 | NO | SI | NO
299 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | S/E PUERTO VARAS | S/E PUERTO VARAS CCE2 | 13.8 | 1.2 | NO | SI | NO
300 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | S/E PUERTO VARAS | S/E PUERTO VARAS CCE3 | 13.8 | 1.4 | NO | SI | NO
301 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | S/E PUERTO VARAS | S/E PUERTO VARAS CCE4 | 13.8 | 1.4 | NO | SI | NO
302 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | S/E VALDIVIA | S/E VALDIVIA CCE1 | 13.2 | 3 | NO | SI | NO
303 | Sur | Sur | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | S/E VALDIVIA | S/E VALDIVIA CCE2 | 13.2 | 1.8 | NO | SI | NO
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valorzacíon vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.

## Reactores
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión dicembre 2020
Mecanismo de Remuneración
N° | Área de Control de Tensión | Sub Área de Control de Tensión | Coordinado | Elemento | Subestación | Nº Step | Q/Step | Capacidad de Absorción de reactivos [MVAr] | Nacional | Zonal | Dedicado
1 | Centro | CE-Troncal | Interchile S.A. | RE S/E POLPAICO KZ3 | S/E Polpaico | 1 | 175 | 175 | SI | NO | NO
2 | Centro | CE-Troncal | Interchile S.A. | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | S/E Polpaico | 1 | 175 | 175 | SI | NO | NO
3 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | S/E Alto Jahuel | 1 | 91 | 91 | SI | NO | NO
4 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | S/E Polpaico | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
5 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | S/E Polpaico | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
6 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | S/E Alto Jahuel | 3 | 33.66 | 100.98 | SI | NO | NO
7 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | S/E Alto Jahuel | 3 | 33.66 | 100.98 | SI | NO | NO
8 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | S/E Ancoa | 1 | 110 | 110 | SI | NO | NO
9 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | S/E Ancoa | 3 | 33.66 | 100.98 | SI | NO | NO
10 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | S/E Alto Jahuel | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
11 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | S/E Alto Jahuel | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
12 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | S/E Ancoa | 1 | 91 | 91 | SI | NO | NO
13 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | S/E Ancoa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
14 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | S/E Ancoa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
15 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | S/E Ancoa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
16 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | S/E Ancoa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
17 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | S/E Cahrrúa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
18 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | S/E Cahrrúa | 1 | 84 | 84 | SI | NO | NO
19 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | S/E Cahrrúa | 3 | 33.33 | 99.99 | SI | NO | NO
20 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | S/E Cautín | 1 | 18.5 | 18.5 | SI | NO | NO
21 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | S/E Cautín | 1 | 18.5 | 18.5 | SI | NO | NO
22 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | S/E Nueva Cardones | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
23 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | S/E Nueva Cardones | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
24 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES K7Z-R 25MVAr | S/E Nueva Cardones | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
25 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | S/E Nueva Maitencillo | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
26 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | S/E Nueva Maitencillo | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
27 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z-R 25MVAr | S/E Nueva Maitencillo | 1 | 25 | 25 | SI | NO | NO
28 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | S/E Nueva Pan de Azúcar | 1 | 58.3 | 58.3 | SI | NO | NO
29 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | S/E Nueva Pan de Azúcar | 1 | 58.3 | 58.3 | SI | NO | NO
30 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | S/E Nueva Pan de Azúcar | 1 | 58.3 | 58.3 | SI | NO | NO
31 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E CUMBRE R1 | S/E Cumbres | 1 | 150 | 150 | SI | NO | NO
32 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E CUMBRE R2 | S/E Cumbres | 1 | 75 | 75 | SI | NO | NO
33 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E CUMBRE R3 | S/E Cumbres | 1 | 75 | 75 | SI | NO | NO
34 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E CUMBRE R4 | S/E Cumbres | 1 | 75 | 75 | SI | NO | NO
35 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E LOS CHANGOS R1 | S/E Los Changos | 1 | 150 | 150 | SI | NO | NO
36 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E LOS CHANGOS R2 | S/E Los Changos | 1 | 150 | 150 | SI | NO | NO
37 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | S/E Nueva Cardones | 1 | 75 | 75 | SI | NO | NO
38 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | S/E Nueva Cardones | 1 | 75 | 75 | SI | NO | NO
39 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | S/E Nueva Cardones | 1 | 175 | 175 | SI | NO | NO
40 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | Laberinto 220 | 1 | 20 | 20 | SI | NO | NO
41 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | Arica | 1 | 3 | 3 | NO | SI | NO
42 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | Crucero 220 | 1 | 24.6897 | 24.6897 | SI | NO | NO
43 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | Pozo Almonte 220 | 1 | 24.6897 | 24.6897 | SI | NO | NO
44 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Engie Energía Chile S.A. | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | Laberinto 220 | 1 | 20 | 20 | SI | NO | NO
45 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | RE S/E LOS CHANGOS R3 | S/E Los Changos | 1 | 175 | 175 | SI | NO | NO
46 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Transelec S.A. | RE S/E LAGUNAS JZ1 30MVAr | Lagunas 220 | 1 | 30 | 30 | SI | NO | NO
47 | Norte Grande | NG-Cen/Nor | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | Cóndores | 1 | 30 | 30 | NO | SI | NO
48 | Sur | Sur | Transelec S.A. | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | S/E Puerto Montt | 1 | 18.5 | 18.5 | SI | NO | NO
49 | Sur | Sur | Transelec S.A. | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | S/E Puerto Montt | 1 | 18.5 | 18.5 | SI | NO | NO
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valorzacíon vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.

## Compensadores Activos
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión dicembre 2020
Mecanismo de Remuneración
N° | Área de Control de Tensión | Sub Área de Control de Tensión | Coordinado | Elemento | Cantidad | ID Barra CT | Barra de Control de Tensión | Capacidad de Absorción de reactivos [MVAr] | Capacidad de Inyección de Reactivos [MVAr] | Nacional | Zonal | Dedicado
1 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | CER Polpaico 220/19kV_100MVA | 1 | 513 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | -65 | 100 | SI | NO | NO
2 | Centro | CE-Troncal | Transelec S.A. | STATCOM Cerro Navia 220/34kV_140MVA | 1 | 1700 | BA S/E CERRO NAVIA 220KV SECCION 2 | -65 | 140 | SI | NO | NO
3 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | SVC Nva PdA 220/20.4 | 1 | 2711 | BA S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV B | -150 | 50 | SI | NO | NO
4 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | CER Cardones | 1 | 465 | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 | -60 | 100 | SI | NO | NO
5 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | CER Maitencillo | 1 | 1641 | BA S/E MAITENCILLO 220KV BARRA 1 GIS | -28 | 24 | SI | NO | NO
6 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | CER Pan de Azúcar 1 | 1 | 510 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | -28 | 24 | SI | NO | NO
7 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transelec S.A. | CER Pan de Azúcar 2 | 1 | 1634 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 2 | -28 | 24 | SI | NO | NO
8 | Norte Chico | NC-Norte | Transelec S.A. | SVC PLUS Diego de Almagro | 1 | 482 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | -100 | 140 | SI | NO | NO
9 | Sur | Sur | Transelec S.A. | CER Puerto Montt | 1 | 1670 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 | -40 | 70 | SI | NO | NO
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valorzacíon vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.

## Condensadores Serie
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
Mecanismo de Remuneración
N° | Área de Control de Tensión | Sub Área de Control de Tensión | Coordinado | Elemento | Línea | Impedancia [Ω] | Capacidad de Inyección de Reactivos [MVAr] | Nacional | Zonal | Dedicado
1 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | CS S/E ANCOA CS5 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 | 28 | 241 | SI | NO | NO
2 | Centro Sur | CS-Troncal | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | CS S/E ANCOA CS6 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 | 28 | 241 | SI | NO | NO
3 | Centro Sur | CS-Troncal | Charrúa Transmisora de Energía S.A. | CS S/E ANCOA K7 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Charrúa 3 | 18 | 205.9 | SI | NO | NO
4 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | CS S/E ANCOA CS1 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 | 45 | 340.5 | SI | NO | NO
5 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | CS S/E ANCOA CS2 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 | 41 | 312.1 | SI | NO | NO
6 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | CS S/E ANCOA CS3 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Charrúa 1 | 30.25 | 343.3 | SI | NO | NO
7 | Centro Sur | CS-Troncal | Transelec S.A. | CS S/E ANCOA CS4 500KV | Línea 500 kV Ancoa - Charrúa 2 | 34.23 | 356 | SI | NO | NO
8 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | Línea 500 kV N. PdAz - Pol C2 | 29 | 673 | SI | NO | NO
9 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | Línea 500 kV N. PdAz - N. Mai C2 | 31 | 358 | SI | NO | NO
10 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | Línea 500 kV N. PdAz - Pol C1 | 29 | 673 | SI | NO | NO
11 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Interchile S.A. | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | Línea 500 kV N. PdAz - N. Mai C1 | 31 | 358 | SI | NO | NO
12 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E CUMBRE K1 | Línea 500 kV Cumb - L. Chan C1 | 35 | 349.3 | SI | NO | NO
13 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E CUMBRE K3 | Línea 500 kV Cumb - N. Car C1 | 28 | 279.6 | SI | NO | NO
14 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E CUMBRE K4 | Línea 500 kV Cumb - L. Chan C2 | 35 | 349.3 | SI | NO | NO
15 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E CUMBRE K6 | Línea 500 kV Cumb - N. Car C2 | 28 | 279.6 | SI | NO | NO
16 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E LOS CHANGOS K6 | Línea 500 kV L. Chan. - Cumb C1 | 35 | 349.3 | SI | NO | NO
17 | Norte Chico | NC-Cen/Sur | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | CS S/E LOS CHANGOS K9 | Línea 500 kV L. Chan. - Cumb C2 | 35 | 349.3 | SI | NO | NO
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valorzacíon vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.