## Portada
En la segunda columna se indican los tipos de falla según la siguiente denominación:
3F-0 | Trifásica
2F-0 | Bifásica
1F-0 | Monofásica
1F-25 | Monofásica con resistencia de falla de 25 Ω
2FT-0 | Bifásica a tierra
De la cuarta columna en adelante la interpretación es la siguiente:
Tiempo traza | Pasos de tiempo analizados, correspondientes a los instantes de apertura de los equipos de interrupción.
OPEN | 1 protecciones que emiten señal de trip y producen apertura de algún equipos de interrupción.
0 solo detecta falla.
Relé | Nombre abreviado de las protecciones que detectan la falla y/o emiten trip.
T_Trip | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
T_Open | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura del interruptor correspondiente.
Esta suma de tiempos determina la secuencia de operación de los relés y los pasos de tiempo analizados.
En las últimas dos columnas se destacan las deficiencias de coordinación con los siguientes colores:
Insuficiente paso de coordinación
Descoordinación principal
Descoordinación de respaldo
ANEXO
RESULTADOS ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES SISTEMA 500 kV NORTE
Departamento de Estudios de sistemas Eléctricos
Enero 2021

## 01-Bajo nivel CC_Líneas
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
C1_Kimal-Los Changos 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.594 | CB5 | 2.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.594 | CBc | 2.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.594 | CB7 | 2.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.594 | CBd | 2.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.692 | CBb | 2.732
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.692 | CB4 | 2.732
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.692 | CBa | 2.732
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.692 | CB2 | 2.732
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.702 | CB3 | 0.742
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.702 | CBb | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.752 | CBb | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.752 | CB2 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.752 | CBa | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.752 | CB4 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.238 | CBc | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.238 | CB7 | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.238 | CBd | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.238 | CB5 | 1.298
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.509 | 52K13 | 1.549
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.509 | 52K14 | 1.549
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.999 | 52K11 | 2.039
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.999 | 52K10 | 2.039
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.021 | 52K5 | 2.061
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.021 | 52K8 | 2.061
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.021 | 52K7 | 2.061
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.021 | 52K4 | 2.061
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.223 | 52K1 | 2.263
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.223 | 52K2 | 2.263
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.89207 | 52K13 | 0.93207
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.89207 | 52K14 | 0.93207
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.1886 | CB2 | 1.2286
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.1886 | CBa | 1.2286
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1886 | CB4 | 1.2286
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1886 | CBb | 1.2286
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2026 | CB1 | 1.2426
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2026 | CBa | 1.2426
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.9299 | CB5 | 2.9899
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.9299 | CB7 | 2.9899
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.9299 | CBd | 2.9899
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.9299 | CBc | 2.9899
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.9728 | 52K7 | 3.0128
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.9728 | 52K8 | 3.0128
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.9728 | 52K5 | 3.0128
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.9728 | 52K4 | 3.0128
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.2818 | 52K1 | 3.3218
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.2818 | 52K2 | 3.3218
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.754 | CB3 | 0.794
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.754 | CBb | 0.794
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.837 | CB2 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.837 | CBa | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.837 | CB4 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.837 | CBb | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.439 | CB5 | 1.499
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.439 | CBd | 1.499
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.439 | CB7 | 1.499
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.439 | CBc | 1.499
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.765 | 52K13 | 1.805
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.765 | 52K14 | 1.805
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.473 | 52K11 | 2.513
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.473 | 52K10 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.87 | 52K7 | 2.91
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.87 | 52K8 | 2.91
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.87 | 52K5 | 2.91
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.87 | 52K4 | 2.91
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.156 | 52K1 | 3.196
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.156 | 52K2 | 3.196
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.93295 | 52K13 | 0.97295
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.93295 | 52K14 | 0.97295
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2658 | CB1 | 1.3058
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2658 | CBa | 1.3058
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2997 | CB2 | 1.3397
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2997 | CBa | 1.3397
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2997 | CB4 | 1.3397
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2997 | CBb | 1.3397
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.4277 | CB5 | 3.4877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.4277 | CB7 | 3.4877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.4277 | CBd | 3.4877
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.4277 | CBc | 3.4877
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.6151 | 52K7 | 3.6551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.6151 | 52K8 | 3.6551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.6151 | 52K5 | 3.6551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.6151 | 52K4 | 3.6551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.9821 | 52K1 | 4.0221
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.9821 | 52K2 | 4.0221
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.722 | CBb | 0.762
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.722 | CB3 | 0.762
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.784 | CB2 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.784 | CBa | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.784 | CB4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.784 | CBb | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.31 | CBc | 1.37
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.31 | CB5 | 1.37
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.31 | CBd | 1.37
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.31 | CB7 | 1.37
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.605 | 52K14 | 1.645
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.605 | 52K13 | 1.645
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.172 | 52K11 | 2.212
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.172 | 52K10 | 2.212
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.284 | 52K7 | 2.324
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.284 | 52K8 | 2.324
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.284 | 52K5 | 2.324
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.284 | 52K4 | 2.324
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.512 | 52K2 | 2.552
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.512 | 52K1 | 2.552
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.94647 | 52K14 | 0.98647
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.94647 | 52K13 | 0.98647
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.302 | CBa | 1.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.302 | CB1 | 1.342
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.367 | CBb | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.367 | CB4 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.367 | CBa | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.367 | CB2 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 4.052 | CB5 | 4.112
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 4.052 | CB7 | 4.112
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 4.052 | CBd | 4.112
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 4.052 | CBc | 4.112
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.4612 | 52K7 | 4.5012
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.4612 | 52K8 | 4.5012
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.4612 | 52K5 | 4.5012
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.4612 | 52K4 | 4.5012
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.9312 | 52K1 | 4.9712
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.9312 | 52K2 | 4.9712
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.87 | 52K13 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.87 | 52K14 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.925 | CBb | 0.965
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.925 | CB3 | 0.965
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.096 | CBb | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.096 | CB4 | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.096 | CBa | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.096 | CB2 | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.133 | 52K7 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.133 | 52K8 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.133 | 52K5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.133 | 52K4 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.246 | 52K1 | 1.286
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.246 | 52K2 | 1.286
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.801 | 52J2 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.801 | 52J6 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.801 | 52J5 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.801 | 52J3 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.19 | CBd | 2.25
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.19 | CB5 | 2.25
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.19 | CBc | 2.25
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.19 | CB7 | 2.25
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.121 | 52J9 | 3.181
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.121 | 52J8 | 3.181
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.939 | 52K13 | 0.979
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.939 | 52K14 | 0.979
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.003 | CBb | 1.043
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.003 | CB3 | 1.043
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.255 | CBb | 1.295
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.255 | CB4 | 1.295
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.255 | CBa | 1.295
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.255 | CB2 | 1.295
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.323 | 52K7 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.323 | 52K8 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.323 | 52K5 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.323 | 52K4 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.455 | 52K1 | 1.495
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.455 | 52K2 | 1.495
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.56 | 52J2 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.56 | 52J6 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.56 | 52J5 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.56 | 52J3 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.777 | CBd | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.777 | CB5 | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.777 | CBc | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.777 | CB7 | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.438 | 52J9 | 4.498
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.438 | 52J8 | 4.498
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.42 | CB3 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.42 | CBb | 0.46
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.85348 | CB3 | 0.89348
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.85348 | CBb | 0.89348
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.344 | CB2 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.344 | CBa | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.344 | CB4 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.344 | CBb | 1.384
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.393 | 52K11 | 1.433
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.393 | 52K10 | 1.433
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.2995 | 52K5 | 2.3395
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.2995 | 52K8 | 2.3395
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.2995 | 52K7 | 2.3395
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.2995 | 52K4 | 2.3395
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.5503 | 52K2 | 2.5903
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.5503 | 52K1 | 2.5903
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.2154 | CBc | 3.2754
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.2154 | CB7 | 3.2754
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.2154 | CBd | 3.2754
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.2154 | CB5 | 3.2754
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.928 | 52K13 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.928 | 52K14 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.99 | CBb | 1.03
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.99 | CB3 | 1.03
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.226 | CB2 | 1.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.226 | CBa | 1.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.226 | CB4 | 1.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.226 | CBb | 1.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.288 | 52K8 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.288 | 52K4 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.288 | 52K5 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.288 | 52K7 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.417 | 52K1 | 1.457
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.417 | 52K2 | 1.457
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.495 | 52J3 | 2.555
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.495 | 52J2 | 2.555
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.495 | 52J6 | 2.555
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.495 | 52J5 | 2.555
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.652 | CB5 | 2.712
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.652 | CBd | 2.712
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.652 | CB7 | 2.712
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.652 | CBc | 2.712
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.324 | 52J9 | 4.384
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.324 | 52J8 | 4.384
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.956 | 52K7 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.956 | 52K8 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.956 | 52K5 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.956 | 52K4 | 0.996
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.456 | 52J6 | 1.516
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.456 | 52J5 | 1.516
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.553 | 52J3 | 1.613
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.553 | 52J2 | 1.613
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.293 | 52K2 | 2.333
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.293 | 52K1 | 2.333
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.33 | 52J9 | 2.39
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.33 | 52J8 | 2.39
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.687 | 52K8 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.687 | 52K7 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.687 | 52K5 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.687 | 52K4 | 0.727
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.755 | 52K1 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.755 | 52K2 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.761 | 52J5 | 0.821
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.761 | 52J3 | 0.821
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.761 | 52J6 | 0.821
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.761 | 52J2 | 0.821
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.319 | 52J9 | 1.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.319 | 52J8 | 1.379
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.877 | CB3 | 1.917
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.877 | CBb | 1.917
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.07 | CB2 | 2.11
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.07 | CBa | 2.11
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.07 | CB4 | 2.11
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.07 | CBb | 2.11
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.683 | CB1 | 4.723
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.683 | CBa | 4.723
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 11.272 | CB5 | 11.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 11.272 | CBc | 11.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 11.272 | CBd | 11.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 11.272 | CB7 | 11.332
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 11.463 | 52K1 | 11.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 11.463 | 52K2 | 11.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 12.344 | 52K4 | 12.384
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 12.344 | 52K5 | 12.384
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.92932 | CB3 | 0.96932
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.92932 | CBb | 0.96932
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1951 | 52K11 | 1.2351
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1951 | 52K10 | 1.2351
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.3622 | 52K4 | 1.4022
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.3622 | 52K5 | 1.4022
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3622 | 52K8 | 1.4022
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3622 | 52K7 | 1.4022
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5317 | 52K1 | 1.5717
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5317 | 52K2 | 1.5717
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.8682 | CBb | 2.9082
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.8682 | CB4 | 2.9082
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.8682 | CBa | 2.9082
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.8682 | CB2 | 2.9082
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 4.5171 | 52J5 | 4.5771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 4.5171 | 52J6 | 4.5771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 4.5171 | 52J2 | 4.5771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 4.5171 | 52J3 | 4.5771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 9.0229 | 52J8 | 9.0829
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 9.0229 | 52J9 | 9.0829
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.801 | 52K4 | 0.841
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.801 | 52K5 | 0.841
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.801 | 52K8 | 0.841
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.801 | 52K7 | 0.841
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.881 | 52K2 | 0.921
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.881 | 52K1 | 0.921
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.959 | 52J2 | 1.019
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.959 | 52J6 | 1.019
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.959 | 52J5 | 1.019
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.959 | 52J3 | 1.019
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.662 | 52J8 | 1.722
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.662 | 52J9 | 1.722
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.512 | CBb | 2.552
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.512 | CB3 | 2.552
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.346 | CBb | 3.386
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.346 | CB4 | 3.386
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.346 | CBa | 3.386
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.346 | CB2 | 3.386
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 12.609 | CBa | 12.649
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 12.609 | CB1 | 12.649
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.57 | CB3 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.57 | CBb | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.9793 | CB3 | 1.0193
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.9793 | CBb | 1.0193
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2589 | 52K11 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2589 | 52K10 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.5495 | 52K4 | 1.5895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.5495 | 52K5 | 1.5895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.5495 | 52K8 | 1.5895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.5495 | 52K7 | 1.5895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.7345 | 52K1 | 1.7745
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.7345 | 52K2 | 1.7745
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.3916 | CBb | 3.4316
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.3916 | CB4 | 3.4316
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.3916 | CBa | 3.4316
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.3916 | CB2 | 3.4316
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.6477 | 52J5 | 7.7077
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.6477 | 52J6 | 7.7077
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 7.6477 | 52J2 | 7.7077
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 7.6477 | 52J3 | 7.7077
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.8042 | 52J8 | 14.8642
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.8042 | 52J9 | 14.8642
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.679 | 52K4 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.679 | 52K5 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.679 | 52K8 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.679 | 52K7 | 0.719
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.747 | 52K1 | 0.787
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.747 | 52K2 | 0.787
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.754 | 52J2 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.754 | 52J5 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.754 | 52J6 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.754 | 52J3 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.307 | 52J8 | 1.367
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.307 | 52J9 | 1.367
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.836 | CB3 | 1.876
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.836 | CBb | 1.876
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2 | CBb | 2.04
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2 | CB4 | 2.04
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2 | CBa | 2.04
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2 | CB2 | 2.04
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.41 | CB1 | 4.45
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.41 | CBa | 4.45
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.568 | CB7 | 9.628
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.568 | CB5 | 9.628
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.568 | CBd | 9.628
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.568 | CBc | 9.628
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 10.899 | 52K2 | 10.939
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 10.899 | 52K1 | 10.939
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 11.381 | 52K5 | 11.421
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 11.381 | 52K4 | 11.421
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.95138 | CB3 | 0.99138
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.95138 | CBb | 0.99138
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2328 | 52K10 | 1.2728
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2328 | 52K11 | 1.2728
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4778 | 52K7 | 1.5178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4778 | 52K8 | 1.5178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4778 | 52K5 | 1.5178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4778 | 52K4 | 1.5178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.6668 | 52K1 | 1.7068
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.6668 | 52K2 | 1.7068
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.3355 | CB4 | 3.3755
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.3355 | CBa | 3.3755
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.3355 | CB2 | 3.3755
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.3355 | CBb | 3.3755
C2_Los Changos - Cumbre 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.274 | 52K4 | 1.314
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.274 | 52K5 | 1.314
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.274 | 52K8 | 1.314
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.274 | 52K7 | 1.314
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.951 | 52J5 | 2.011
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.951 | 52J6 | 2.011
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.081 | 52J2 | 2.141
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.081 | 52J3 | 2.141
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.057 | 52K1 | 3.097
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.057 | 52K2 | 3.097
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.121 | 52J8 | 3.181
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.121 | 52J9 | 3.181
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.749 | 52K7 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.749 | 52K8 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.749 | 52K5 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.749 | 52K4 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.823 | 52K1 | 0.863
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.823 | 52K2 | 0.863
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.865 | 52J5 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.865 | 52J6 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.865 | 52J3 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.865 | 52J2 | 0.925
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.499 | 52J9 | 1.559
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.499 | 52J8 | 1.559
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.627 | 52K2 | 1.667
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.627 | 52K1 | 1.667
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.775 | CBb | 4.815
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.775 | CB4 | 4.815
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.775 | CB2 | 4.815
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.775 | CBa | 4.815
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.028 | CBa | 5.068
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.028 | CBb | 5.068
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.028 | CB3 | 5.068
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.028 | CB1 | 5.068
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.837 | 52K5(1) | 5.877
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.837 | 52K6(1) | 5.877
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.85337 | 52K1 | 0.89337
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.85337 | 52K2 | 0.89337
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.19 | 52K6 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.19 | 52K5 | 1.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K4 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K2 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K1 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K6 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.857 | 52K5 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.857 | 52K8 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.857 | 52K7 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.857 | 52K4 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.943 | 52K1 | 0.983
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.943 | 52K2 | 0.983
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.069 | 52J5 | 1.129
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.069 | 52J6 | 1.129
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.069 | 52J2 | 1.129
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.069 | 52J3 | 1.129
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.853 | 52J8 | 1.913
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.853 | 52J9 | 1.913
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.197 | 52K2 | 2.237
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.197 | 52K1 | 2.237
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.213 | CBb | 11.253
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.213 | CB3 | 11.253
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.213 | CBa | 11.253
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.213 | CB1 | 11.253
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.88626 | 52K2 | 0.92626
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.88626 | 52K1 | 0.92626
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.203 | 52K6 | 1.243
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.203 | 52K5 | 1.243
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K4 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K2 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K1 | 1.61
|  |  | 0.91 | 1 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.8813 | 52K2 | 0.9213
|  |  |  | 1 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.8813 | 52K1 | 0.9213
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.777 | 52K7 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.777 | 52K8 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.777 | 52K5 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.777 | 52K4 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.855 | 52K2 | 0.895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.855 | 52K1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.925 | 52J5 | 0.985
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.925 | 52J6 | 0.985
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.925 | 52J2 | 0.985
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.925 | 52J3 | 0.985
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.604 | 52J8 | 1.664
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.604 | 52J9 | 1.664
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.717 | 52K1 | 1.757
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.717 | 52K2 | 1.757
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.899 | CBb | 5.939
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.899 | CB3 | 5.939
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.899 | CBa | 5.939
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.899 | CB1 | 5.939
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.908 | CB2 | 5.948
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.908 | CB4 | 5.948
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.908 | CBb | 5.948
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.908 | CBa | 5.948
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.086 | 52K6(1) | 7.126
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.086 | 52K5(1) | 7.126
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.90985 | 52K2 | 0.94985
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.90985 | 52K1 | 0.94985
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.293 | 52K6 | 1.333
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.293 | 52K5 | 1.333
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.684 | 52K9 | 0.724
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.684 | 52K8 | 0.724
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72 | 52K2 | 0.76
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72 | 52K1 | 0.76
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.672 | 52K5(1) | 1.712
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.672 | 52K6(1) | 1.712
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.231 | 52K5 | 2.271
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.231 | 52K6 | 2.271
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.236 | 52K4 | 2.276
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.236 | 52K7 | 2.276
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.236 | 52K8 | 2.276
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.236 | 52K5 | 2.276
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.404 | 52K11 | 2.444
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.404 | 52K12 | 2.444
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.459 | 52K2 | 2.499
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.459 | 52K1 | 2.499
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.173 | CB1 | 3.233
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.173 | CBa | 3.233
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.481 | 52K5 | 4.521
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.481 | 52K4 | 4.521
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.713 | 52K9 | 0.753
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.713 | 52K8 | 0.753
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.751 | 52K2 | 0.791
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.751 | 52K1 | 0.791
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.815 | 52K5(1) | 1.855
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.815 | 52K6(1) | 1.855
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.564 | 52K5 | 2.604
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.564 | 52K6 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.581 | 52K4 | 2.621
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.581 | 52K7 | 2.621
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.581 | 52K8 | 2.621
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.581 | 52K5 | 2.621
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.839 | 52K2 | 2.879
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.839 | 52K1 | 2.879
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.995 | 52K11 | 3.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.995 | 52K12 | 3.035
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.621 | CB1 | 3.681
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.621 | CBa | 3.681
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.863 | 52K5 | 5.903
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.863 | 52K4 | 5.903
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.778 | 52K9 | 0.818
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.778 | 52K8 | 0.818
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.831 | 52K2 | 0.871
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.831 | 52K1 | 0.871
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.233 | 52K6(1) | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.233 | 52K5(1) | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.718 | 52K7 | 3.758
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.718 | 52K8 | 3.758
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.718 | 52K5 | 3.758
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.718 | 52K4 | 3.758
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.738 | 52K6 | 3.778
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.738 | 52K5 | 3.778
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.09 | 52K2 | 4.13
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.09 | 52K1 | 4.13
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 5.269 | CBa | 5.329
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 5.269 | CB1 | 5.329
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.494 | 52K1 | 0.534
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.494 | 52K2 | 0.534
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.921 | 52K5(1) | 0.961
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.921 | 52K6(1) | 0.961
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.955 | 52K5 | 0.995
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.955 | 52K6 | 0.995
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.301 | 52K5 | 1.341
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.301 | 52K4 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.329 | 52K11 | 1.369
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.329 | 52K12 | 1.369
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.394 | CB1 | 1.454
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.394 | CBa | 1.454
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.475 | 52K8 | 1.515
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.475 | 52K9 | 1.515
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.007 | 52J4 | 2.067
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.007 | 52J5 | 2.067
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.806 | 52K6 | 2.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.806 | 52K5 | 2.846
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.32 | 52K4 | 3.36
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.32 | 52K5 | 3.36
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.055 | 52J4 | 8.115
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.055 | 52J5 | 8.115
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.81663 | 52K8 | 0.85663
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.81663 | 52K9 | 0.85663
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.235 | 52K4 | 1.275
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.235 | 52K5 | 1.275
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K4 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.7517 | 52K5(1) | 2.7917
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.7517 | 52K6(1) | 2.7917
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.301 | 52K6 | 10.341
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.301 | 52K5 | 10.341
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 12.6432 | CBa | 12.7032
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 12.6432 | CB1 | 12.7032
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.515 | 52K1 | 0.555
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.515 | 52K2 | 0.555
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.982 | 52K6(1) | 1.022
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.982 | 52K5(1) | 1.022
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.037 | 52K5 | 1.077
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.037 | 52K6 | 1.077
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.366 | 52K12 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.366 | 52K11 | 1.406
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.443 | 52K4 | 1.483
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.443 | 52K5 | 1.483
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.512 | CB1 | 1.572
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.512 | CBa | 1.572
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.687 | 52K8 | 1.727
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.687 | 52K9 | 1.727
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.303 | 52J4 | 2.363
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.303 | 52J5 | 2.363
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.687 | 52K5 | 3.727
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.687 | 52K6 | 3.727
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.237 | 52K4 | 4.277
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.237 | 52K5 | 4.277
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.563 | 52J4 | 13.623
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.563 | 52J5 | 13.623
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83716 | 52K8 | 0.87716
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83716 | 52K9 | 0.87716
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.87 | 52K9 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.25 | 52K4 | 1.29
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.25 | 52K5 | 1.29
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9202 | 52K6(1) | 2.9602
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9202 | 52K5(1) | 2.9602
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 15.2138 | CBa | 15.2738
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 15.2138 | CB1 | 15.2738
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.513 | 52K1 | 0.553
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.513 | 52K2 | 0.553
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.976 | 52K5(1) | 1.016
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.976 | 52K6(1) | 1.016
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.364 | 52K12 | 1.404
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.364 | 52K11 | 1.404
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.428 | 52K4 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.428 | 52K5 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.502 | CB1 | 1.562
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.502 | CBa | 1.562
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.652 | 52K8 | 1.692
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.652 | 52K9 | 1.692
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.272 | 52J4 | 2.332
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.272 | 52J5 | 2.332
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.508 | 52K5 | 3.548
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.508 | 52K6 | 3.548
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.107 | 52K4 | 4.147
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.107 | 52K5 | 4.147
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.723 | 52J5 | 12.783
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.723 | 52J4 | 12.783
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.90829 | 52K9 | 0.94829
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.90829 | 52K8 | 0.94829
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.447 | 52K5 | 1.487
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.447 | 52K4 | 1.487
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K6 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K6 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.9422 | 52K6(1) | 4.9822
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.9422 | 52K5(1) | 4.9822
C2_Cumbre-N.Cardones 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.553 | 52K3 | 0.593
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.553 | 52K2 | 0.593
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.877 | 52K5(1) | 0.917
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.877 | 52K6(1) | 0.917
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.929 | 52K5 | 0.969
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.929 | 52K6 | 0.969
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.132 | 52K4 | 1.172
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.132 | 52K5 | 1.172
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.286 | 52K11 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.286 | 52K12 | 1.326
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.313 | CB1 | 1.373
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.313 | CBa | 1.373
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.676 | 52J5 | 1.736
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.676 | 52J4 | 1.736
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.348 | 52K6 | 2.388
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.348 | 52K5 | 2.388
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.379 | 52K8 | 2.419
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.379 | 52K9 | 2.419
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.518 | 52K5 | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.518 | 52K4 | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.026 | 52J5 | 5.086
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.026 | 52J4 | 5.086
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.85376 | 52K5 | 0.89376
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.85376 | 52K6 | 0.89376
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0539 | 52K4 | 1.0939
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0539 | 52K5 | 1.0939
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.277 | 52K12 | 1.317
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.277 | 52K11 | 1.317
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4758 | 52J5 | 1.5358
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4758 | 52J4 | 1.5358
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3408 | 52K4 | 2.3808
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3408 | 52K5 | 2.3808
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.422 | 52J4 | 4.482
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.422 | 52J5 | 4.482
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.583 | 52K3 | 0.623
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.583 | 52K2 | 0.623
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.94 | 52K5(1) | 0.98
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.94 | 52K6(1) | 0.98
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.016 | 52K6 | 1.056
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.016 | 52K5 | 1.056
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.252 | 52K5 | 1.292
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.252 | 52K4 | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.317 | 52K12 | 1.357
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.317 | 52K11 | 1.357
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.431 | CB1 | 1.491
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.431 | CBa | 1.491
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.904 | 52J4 | 1.964
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.904 | 52J5 | 1.964
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.017 | 52K5 | 3.057
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.017 | 52K6 | 3.057
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.08 | 52K9 | 3.12
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.08 | 52K8 | 3.12
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.085 | 52K5 | 3.125
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.085 | 52K4 | 3.125
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.021 | 52J5 | 7.081
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.021 | 52J4 | 7.081
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.88526 | 52K5 | 0.92526
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.88526 | 52K6 | 0.92526
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0953 | 52K4 | 1.1353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0953 | 52K5 | 1.1353
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2881 | 52K12 | 1.3281
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2881 | 52K11 | 1.3281
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5374 | 52J5 | 1.5974
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5374 | 52J4 | 1.5974
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K2 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K3 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4899 | 52K4 | 2.5299
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4899 | 52K5 | 2.5299
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.806 | 52J4 | 4.866
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.806 | 52J5 | 4.866
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.571 | 52K3 | 0.611
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.571 | 52K2 | 0.611
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.918 | 52K6(1) | 0.958
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.918 | 52K5(1) | 0.958
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.984 | 52K5 | 1.024
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.984 | 52K6 | 1.024
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.205 | 52K5 | 1.245
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.205 | 52K4 | 1.245
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.306 | 52K11 | 1.346
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.306 | 52K12 | 1.346
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.391 | CB1 | 1.451
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.391 | CBa | 1.451
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.813 | 52J4 | 1.873
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.813 | 52J5 | 1.873
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.671 | 52K5 | 2.711
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.671 | 52K6 | 2.711
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.685 | 52K9 | 2.725
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.685 | 52K8 | 2.725
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.834 | 52K4 | 2.874
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.834 | 52K5 | 2.874
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.1 | 52J5 | 6.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.1 | 52J4 | 6.16
|  |  | 0.23 | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.91657 | 52K6 | 0.95657
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.91657 | 52K5 | 0.95657
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.1484 | 52K4 | 1.1884
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.1484 | 52K5 | 1.1884
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.3027 | 52K12 | 1.3427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.3027 | 52K11 | 1.3427
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.6454 | 52J4 | 1.7054
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.6454 | 52J5 | 1.7054
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7669 | 52K5 | 2.8069
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7669 | 52K4 | 2.8069
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.7593 | 52J5 | 5.8193
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.7593 | 52J4 | 5.8193
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.683 | 52K3 | 0.723
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.683 | 52K2 | 0.723
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95 | 52K5 | 0.99
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95 | 52K4 | 0.99
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.168 | 52K5(1) | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.168 | 52K6(1) | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.245 | 52K11 | 1.285
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.245 | 52K12 | 1.285
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.33 | 52J4 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.33 | 52J5 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.911 | 52K5 | 1.951
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.911 | 52K4 | 1.951
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.925 | CB1 | 1.985
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.925 | CBa | 1.985
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.35 | 52J4 | 3.41
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.35 | 52J5 | 3.41
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 10.25 | 52K6 | 10.29
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 10.25 | 52K5 | 10.29
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.305 | 52K8 | 11.345
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.305 | 52K9 | 11.345
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.723 | 52K3 | 0.763
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.723 | 52K2 | 0.763
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.023 | 52K4 | 1.063
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.023 | 52K5 | 1.063
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.264 | 52K11 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.264 | 52K12 | 1.304
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.266 | 52K6(1) | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.266 | 52K5(1) | 1.306
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.452 | 52J4 | 1.512
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.452 | 52J5 | 1.512
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.151 | CBa | 2.211
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.151 | CB1 | 2.211
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.181 | 52K4 | 2.221
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.181 | 52K5 | 2.221
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.028 | 52J4 | 4.088
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.028 | 52J5 | 4.088
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95091 | 52K4 | 0.99091
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95091 | 52K5 | 0.99091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2485 | 52K12 | 1.2885
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2485 | 52K11 | 1.2885
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.3047 | 52J4 | 1.3647
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.3047 | 52J5 | 1.3647
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.367 | 52K6 | 1.407
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.367 | 52K5 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9404 | 52K4 | 1.9804
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9404 | 52K5 | 1.9804
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3765 | 52J4 | 3.4365
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3765 | 52J5 | 3.4365
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.729 | 52K3 | 0.769
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.729 | 52K2 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.026 | 52K5 | 1.066
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.026 | 52K4 | 1.066
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.265 | 52K12 | 1.305
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.265 | 52K11 | 1.305
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.29 | 52K5(1) | 1.33
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.29 | 52K6(1) | 1.33
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.457 | 52J4 | 1.517
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.457 | 52J5 | 1.517
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.179 | 52K5 | 2.219
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.179 | 52K4 | 2.219
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.215 | CB1 | 2.275
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.215 | CBa | 2.275
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.032 | 52J4 | 4.092
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.032 | 52J5 | 4.092
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.721 | 52K4 | 0.761
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.721 | 52K5 | 0.761
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.822 | 52K3 | 0.862
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.822 | 52K2 | 0.862
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.961 | 52J4 | 1.021
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.961 | 52J5 | 1.021
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.186 | 52K11 | 1.226
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.186 | 52K12 | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.247 | 52K5 | 1.287
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.247 | 52K4 | 1.287
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.541 | 52K6(1) | 1.581
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.541 | 52K5(1) | 1.581
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.939 | 52J4 | 1.999
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.939 | 52J5 | 1.999
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.045 | CB1 | 3.105
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.045 | CBa | 3.105
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.815 | 52K5 | 7.855
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.815 | 52K4 | 7.855
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.778 | 52K5 | 0.818
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.778 | 52K4 | 0.818
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.904 | 52K2 | 0.944
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.904 | 52K3 | 0.944
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.047 | 52J4 | 1.107
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.047 | 52J5 | 1.107
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.201 | 52K11 | 1.241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.201 | 52K12 | 1.241
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4 | 52K4 | 1.44
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4 | 52K5 | 1.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.779 | 52K5(1) | 1.819
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.779 | 52K6(1) | 1.819
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.232 | 52J4 | 2.292
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.232 | 52J5 | 2.292
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.895 | CBa | 3.955
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.895 | CB1 | 3.955
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.72 | 52K5 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.72 | 52K4 | 0.76
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.817 | 52K3 | 0.857
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.817 | 52K2 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.961 | 52J4 | 1.021
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.961 | 52J5 | 1.021
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.186 | 52K12 | 1.226
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.186 | 52K11 | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.239 | 52K5 | 1.279
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.239 | 52K4 | 1.279
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.538 | 52K5(1) | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.538 | 52K6(1) | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.924 | 52J4 | 1.984
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.924 | 52J5 | 1.984
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.041 | CB1 | 3.101
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.041 | CBa | 3.101
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.591 | 52K5 | 7.631
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.591 | 52K4 | 7.631
C1_N.Cardones-N.Maitencillo 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.633 | 52J4 | 1.693
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.633 | 52J5 | 1.693
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.354 | 52K4 | 2.394
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.354 | 52K5 | 2.394
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.711 | 52K4 | 0.751
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.711 | 52K5 | 0.751
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.863 | 52K2 | 0.903
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.863 | 52K3 | 0.903
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.946 | 52J4 | 1.006
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.946 | 52J5 | 1.006
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K3 | 1.174
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K2 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.158 | 52K5 | 1.198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.158 | 52K4 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.177 | 52K12 | 1.217
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.177 | 52K11 | 1.217
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.666 | 52K6(1) | 1.706
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.666 | 52K5(1) | 1.706
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.77 | 52J5 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.77 | 52J4 | 1.83
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.356 | 52K8 | 3.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.356 | 52K9 | 3.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.373 | 52K11 | 3.413
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.373 | 52K12 | 3.413
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.522 | CBa | 3.582
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.522 | CB1 | 3.582
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.184 | 52K4 | 5.224
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.184 | 52K5 | 5.224
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92341 | 52K4 | 0.96341
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92341 | 52K5 | 0.96341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1518 | 52K12 | 1.1918
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1518 | 52K11 | 1.1918
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3212 | 52J4 | 1.3812
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3212 | 52J5 | 1.3812
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7639 | 52K9 | 1.8039
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7639 | 52K8 | 1.8039
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7651 | 52K11 | 1.8051
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7651 | 52K12 | 1.8051
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K5 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K6 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.4508 | 52K5 | 2.4908
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.4508 | 52K4 | 2.4908
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.995 | 52J4 | 9.055
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.995 | 52J5 | 9.055
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.769 | 52K4 | 0.809
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.769 | 52K5 | 0.809
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.958 | 52K2 | 0.998
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.958 | 52K3 | 0.998
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.033 | 52J5 | 1.093
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.033 | 52J4 | 1.093
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.142 | 52K3 | 1.182
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.142 | 52K2 | 1.182
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.191 | 52K11 | 1.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.191 | 52K12 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.295 | 52K4 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.295 | 52K5 | 1.335
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.96 | 52K6(1) | 2
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.96 | 52K5(1) | 2
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J4 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J5 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.773 | CB1 | 4.833
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.773 | CBa | 4.833
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.943 | 52K5 | 10.983
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.943 | 52K4 | 10.983
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.95161 | 52K4 | 0.99161
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.95161 | 52K5 | 0.99161
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1556 | 52K12 | 1.1956
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1556 | 52K11 | 1.1956
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3651 | 52J4 | 1.4251
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3651 | 52J5 | 1.4251
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.879 | 52K9 | 1.919
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.879 | 52K8 | 1.919
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.881 | 52K11 | 1.921
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.881 | 52K12 | 1.921
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K5 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K6 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.664 | 52K5 | 2.704
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.664 | 52K4 | 2.704
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 11.65 | 52J4 | 11.71
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 11.65 | 52J5 | 11.71
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.709 | 52K5 | 0.749
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.709 | 52K4 | 0.749
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.854 | 52K2 | 0.894
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.854 | 52K3 | 0.894
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.944 | 52J5 | 1.004
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.944 | 52J4 | 1.004
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K2 | 1.174
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K3 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.144 | 52K4 | 1.184
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.144 | 52K5 | 1.184
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.176 | 52K12 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.176 | 52K11 | 1.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.651 | 52K6(1) | 1.691
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.651 | 52K5(1) | 1.691
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.745 | 52J5 | 1.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.745 | 52J4 | 1.805
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.255 | 52K12 | 3.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.255 | 52K11 | 3.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.266 | 52K8 | 3.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.266 | 52K9 | 3.306
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.474 | CBa | 3.534
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.474 | CB1 | 3.534
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.955 | 52K5 | 4.995
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.955 | 52K4 | 4.995
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99426 | 52K4 | 1.0343
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99426 | 52K5 | 1.0343
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1602 | 52K12 | 1.2002
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1602 | 52K11 | 1.2002
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4406 | 52J4 | 1.5006
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4406 | 52J5 | 1.5006
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.0884 | 52K11 | 2.1284
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.0884 | 52K12 | 2.1284
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.0905 | 52K8 | 2.1305
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.0905 | 52K9 | 2.1305
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K5 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K6 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.2008 | 52K5 | 3.2408
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.2008 | 52K4 | 3.2408
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.114 | 52J4 | 3.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.114 | 52J5 | 3.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.269 | 52K4 | 4.309
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.269 | 52K5 | 4.309
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.864 | 52K5 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.864 | 52K4 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.959 | 52K4 | 0.999
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.959 | 52K5 | 0.999
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.105 | 52K2 | 1.145
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.105 | 52K3 | 1.145
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.154 | 52K2 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.154 | 52K3 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K12 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K11 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.188 | 52J5 | 1.248
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.188 | 52J4 | 1.248
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.402 | 52J4 | 1.462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.402 | 52J5 | 1.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.837 | 52K8 | 1.877
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.837 | 52K9 | 1.877
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.838 | 52K11 | 1.878
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.838 | 52K12 | 1.878
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.531 | 52K6(1) | 2.571
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.531 | 52K5(1) | 2.571
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.693 | 52K4 | 2.733
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.693 | 52K5 | 2.733
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.798 | CBa | 8.858
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.798 | CB1 | 8.858
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.9 | 52J5 | 12.96
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.9 | 52J4 | 12.96
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.94 | 52K5 | 0.98
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.94 | 52K4 | 0.98
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.163 | 52K2 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.163 | 52K3 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.165 | 52K12 | 1.205
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.165 | 52K11 | 1.205
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.247 | 52K3 | 1.287
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.247 | 52K2 | 1.287
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.31 | 52J5 | 1.37
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.31 | 52J4 | 1.37
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.54 | 52J5 | 1.6
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.54 | 52J4 | 1.6
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.228 | 52K9 | 2.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.228 | 52K8 | 2.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.233 | 52K11 | 2.273
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.233 | 52K12 | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.165 | 52K6(1) | 3.205
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.165 | 52K5(1) | 3.205
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.565 | 52K4 | 3.605
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.565 | 52K5 | 3.605
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 20.658 | CBa | 20.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 20.658 | CB1 | 20.718
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.12 | 52K11 | 0.16
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.12 | 52K12 | 0.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.86831 | 52K4 | 0.90831
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.86831 | 52K5 | 0.90831
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.0726 | 52J4 | 1.1326
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.0726 | 52J5 | 1.1326
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1454 | 52K11 | 1.1854
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1454 | 52K12 | 1.1854
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.611 | 52K8 | 1.651
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.611 | 52K9 | 1.651
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6121 | 52K12 | 1.6521
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6121 | 52K11 | 1.6521
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0781 | 52K5 | 2.1181
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0781 | 52K4 | 2.1181
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.794 | 52J4 | 5.854
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.794 | 52J5 | 5.854
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.906 | 52K4 | 0.946
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.906 | 52K5 | 0.946
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.997 | 52K4 | 1.037
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.997 | 52K5 | 1.037
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.16 | 52K12 | 1.2
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.16 | 52K11 | 1.2
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.165 | 52K2 | 1.205
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.165 | 52K3 | 1.205
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.258 | 52J5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.258 | 52J4 | 1.318
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.467 | 52J5 | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.467 | 52J4 | 1.527
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.021 | 52K11 | 2.061
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.021 | 52K12 | 2.061
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.023 | 52K9 | 2.063
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.023 | 52K8 | 2.063
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.855 | 52K6(1) | 2.895
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.855 | 52K5(1) | 2.895
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.083 | 52K5 | 3.123
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.083 | 52K4 | 3.123
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 13.207 | CBa | 13.267
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 13.207 | CB1 | 13.267
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.936 | 52J4 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.936 | 52J5 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.408 | 52K5 | 1.448
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.408 | 52K4 | 1.448
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.765 | 52K5 | 0.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.765 | 52K4 | 0.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.814 | 52J5 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.814 | 52J4 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.981 | 52K4 | 1.021
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.981 | 52K5 | 1.021
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.132 | 52K12 | 1.172
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.132 | 52K11 | 1.172
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K2 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K3 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.283 | 52K2 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.283 | 52K3 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.417 | 52K11 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K9 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K8 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.417 | 52K12 | 1.457
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.398 | 52J4 | 1.458
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.398 | 52J5 | 1.458
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.528 | 52K5 | 1.568
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.528 | 52K4 | 1.568
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.172 | 52J5 | 3.232
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.172 | 52J4 | 3.232
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.407 | 52K5(1) | 3.447
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.407 | 52K6(1) | 3.447
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.828 | 52K4 | 0.868
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.828 | 52K5 | 0.868
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.973 | 52J5 | 1.033
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.973 | 52J4 | 1.033
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.102 | 52K5 | 1.142
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.102 | 52K4 | 1.142
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.14 | 52K11 | 1.18
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.14 | 52K12 | 1.18
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.181 | 52K2 | 1.221
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.181 | 52K3 | 1.221
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.517 | 52K12 | 1.557
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.517 | 52K11 | 1.557
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.517 | 52K9 | 1.557
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.517 | 52K8 | 1.557
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.529 | 52K3 | 1.569
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.529 | 52K2 | 1.569
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.612 | 52J4 | 1.672
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.612 | 52J5 | 1.672
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.841 | 52K4 | 1.881
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.841 | 52K5 | 1.881
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.521 | 52J5 | 4.581
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.521 | 52J4 | 4.581
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.057 | 52K5(1) | 5.097
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.057 | 52K6(1) | 5.097
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.774 | 52K5 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.774 | 52K4 | 0.814
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.847 | 52J5 | 0.907
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.847 | 52J4 | 0.907
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.995 | 52K5 | 1.035
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.995 | 52K4 | 1.035
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.133 | 52K12 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.133 | 52K11 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K3 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K2 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.293 | 52K3 | 1.333
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.293 | 52K2 | 1.333
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.434 | 52K9 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K11 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.434 | 52K8 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K12 | 1.474
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.425 | 52J5 | 1.485
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.425 | 52J4 | 1.485
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.576 | 52K5 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.576 | 52K4 | 1.616
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.413 | 52J5 | 3.473
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.413 | 52J4 | 3.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.562 | 52K5(1) | 3.602
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.562 | 52K6(1) | 3.602
C1_N.Maitencillo-N.P.de Azúcar 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.956 | 52J5 | 1.016
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.956 | 52J4 | 1.016
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.437 | 52K5 | 1.477
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.437 | 52K4 | 1.477
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.776 | 52K5 | 0.816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.776 | 52K4 | 0.816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.854 | 52J5 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.854 | 52J4 | 0.914
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.056 | 52K5 | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.056 | 52K4 | 1.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K10 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.175 | 52K3 | 1.215
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.175 | 52K2 | 1.215
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K9 | 1.347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K8 | 1.347
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.372 | 52K4 | 1.412
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.372 | 52K5 | 1.412
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.418 | 52K3 | 1.458
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.418 | 52K2 | 1.458
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.499 | 52K11 | 1.539
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.499 | 52K12 | 1.539
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.533 | 52J4 | 1.593
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.533 | 52J5 | 1.593
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.65 | 52J5 | 2.71
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.65 | 52J4 | 2.71
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.278 | 52K5(1) | 4.318
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.278 | 52K6(1) | 4.318
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67274 | 52J4 | 0.73274
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67274 | 52J5 | 0.73274
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.72398 | 52K4 | 0.76398
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.72398 | 52K5 | 0.76398
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1332 | 52K10 | 1.1732
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1332 | 52K11 | 1.1732
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2533 | 52K5 | 1.2933
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2533 | 52K4 | 1.2933
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2948 | 52K8 | 1.3348
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2948 | 52K9 | 1.3348
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3987 | 52K12 | 1.4387
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3987 | 52K11 | 1.4387
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2921 | 52J5 | 2.3521
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2921 | 52J4 | 2.3521
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.956 | S1.4.1(2) | 2.996
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.959 | S0.3.1 | 2.999
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0212 | 52K4 | 1.0612
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0212 | 52K5 | 1.0612
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1829 | 52K9 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1829 | 52K8 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K8 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K7 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3842 | 52J4 | 1.4442
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3842 | 52J5 | 1.4442
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.439 | 52K8 | 1.479
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.439 | 52K7 | 1.479
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.517 | 52K4 | 1.557
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.517 | 52K5 | 1.557
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.2242 | 52J5 | 3.2842
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.2242 | 52J4 | 3.2842
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.839 | 52K5 | 0.879
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.839 | 52K4 | 0.879
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.016 | 52J5 | 1.076
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.016 | 52J4 | 1.076
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.128 | 52K10 | 1.168
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.128 | 52K11 | 1.168
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.19 | 52K3 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.19 | 52K2 | 1.23
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K5 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K4 | 1.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.355 | 52K8 | 1.395
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.355 | 52K9 | 1.395
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.609 | 52K4 | 1.649
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.609 | 52K5 | 1.649
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.64 | 52K12 | 1.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.64 | 52K11 | 1.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.71 | 52K2 | 1.75
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.71 | 52K3 | 1.75
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.781 | 52J4 | 1.841
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.781 | 52J5 | 1.841
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.483 | 52J5 | 3.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.483 | 52J4 | 3.543
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.025 | 52K5(1) | 7.065
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.025 | 52K6(1) | 7.065
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68803 | 52J4 | 0.74803
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68803 | 52J5 | 0.74803
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.7603 | 52K4 | 0.8003
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.7603 | 52K5 | 0.8003
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K11 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K12 | 1.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1382 | 52K11 | 1.1782
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1382 | 52K10 | 1.1782
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.323 | 52K9 | 1.363
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.323 | 52K8 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.379 | 52K4 | 1.419
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.379 | 52K5 | 1.419
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4536 | 52K11 | 1.4936
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4536 | 52K12 | 1.4936
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6564 | 52J4 | 2.7164
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6564 | 52J5 | 2.7164
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0628 | 52K4 | 1.1028
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0628 | 52K5 | 1.1028
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1906 | 52K9 | 1.2306
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1906 | 52K8 | 1.2306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.444 | 52K8 | 1.484
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.444 | 52K7 | 1.484
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4507 | 52J4 | 1.5107
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4507 | 52J5 | 1.5107
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.6026 | 52K4 | 1.6426
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.6026 | 52K5 | 1.6426
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.5085 | 52J5 | 3.5685
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.5085 | 52J4 | 3.5685
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.791 | 52K4 | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.791 | 52K5 | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.889 | 52J4 | 0.949
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.889 | 52J5 | 0.949
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K4 | 1.127
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K10 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.178 | 52K2 | 1.218
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.178 | 52K3 | 1.218
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.314 | 52K9 | 1.354
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.314 | 52K8 | 1.354
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.415 | 52K5 | 1.455
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.415 | 52K4 | 1.455
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.455 | 52K2 | 1.495
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.455 | 52K3 | 1.495
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.532 | 52K11 | 1.572
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.532 | 52K12 | 1.572
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.591 | 52J4 | 1.651
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.591 | 52J5 | 1.651
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.831 | 52J5 | 2.891
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.831 | 52J4 | 2.891
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.752 | 52K5(1) | 4.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.752 | 52K6(1) | 4.792
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67606 | 52J5 | 0.73606
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67606 | 52J4 | 0.73606
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.74785 | 52K4 | 0.78785
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.74785 | 52K5 | 0.78785
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.136 | 52K11 | 1.176
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.136 | 52K10 | 1.176
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3112 | 52K9 | 1.3512
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3112 | 52K8 | 1.3512
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3339 | 52K4 | 1.3739
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3339 | 52K5 | 1.3739
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4372 | 52K11 | 1.4772
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4372 | 52K12 | 1.4772
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.5783 | 52J4 | 2.6383
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.5783 | 52J5 | 2.6383
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.268 | S1.4.1(2) | 4.308
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.281 | S0.3.1 | 4.321
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1145 | 52K4 | 1.1545
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1145 | 52K5 | 1.1545
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1933 | 52K9 | 1.2333
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1933 | 52K8 | 1.2333
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.457 | 52K7 | 1.497
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.457 | 52K8 | 1.497
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5334 | 52J4 | 1.5934
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5334 | 52J5 | 1.5934
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7608 | 52K4 | 1.8008
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7608 | 52K5 | 1.8008
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.523 | 52J5 | 4.583
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.523 | 52J4 | 4.583
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.48 | 52J4 | 2.54
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.48 | 52J5 | 2.54
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.491 | 52K4 | 3.531
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.491 | 52K5 | 3.531
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.963 | 52K5 | 1.003
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.963 | 52K4 | 1.003
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.07 | 52K4 | 1.11
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.07 | 52K5 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K11 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K10 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K8 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K9 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.243 | 52K2 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.243 | 52K3 | 1.283
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.57 | 52J5 | 1.63
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.57 | 52J4 | 1.63
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.58 | 52J4 | 1.64
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.58 | 52J5 | 1.64
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.654 | S1.4.1(2) | 1.694
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.655 | S0.3.1 | 1.695
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.806 | 52K4 | 1.846
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.806 | 52K5 | 1.846
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.114 | 52J4 | 3.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.114 | 52J5 | 3.174
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.545 | 52K3 | 3.585
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.545 | 52K2 | 3.585
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.039 | 52K4 | 1.079
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.039 | 52K5 | 1.079
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.152 | 52K4 | 1.192
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.152 | 52K5 | 1.192
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.168 | 52K10 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.176 | 52K8 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.176 | 52K9 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.263 | 52K3 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.263 | 52K2 | 1.303
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.722 | 52J5 | 1.782
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.722 | 52J4 | 1.782
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.746 | 52J4 | 1.806
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.746 | 52J5 | 1.806
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.821 | S0.3.1 | 1.861
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.821 | S1.4.1(2) | 1.861
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.089 | 52K5 | 2.129
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.089 | 52K4 | 2.129
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.877 | 52J5 | 3.937
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.877 | 52J4 | 3.937
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.14 | 52K3 | 5.18
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.14 | 52K2 | 5.18
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.055 | 52K4 | 1.095
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.055 | 52K5 | 1.095
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.17 | 52K11 | 1.21
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.17 | 52K10 | 1.21
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.179 | 52K8 | 1.219
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.179 | 52K9 | 1.219
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.188 | 52K5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.188 | 52K4 | 1.228
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.269 | 52K3 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.269 | 52K2 | 1.309
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.785 | 52J4 | 1.845
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.785 | 52J5 | 1.845
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.797 | 52J4 | 1.857
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.797 | 52J5 | 1.857
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.878 | S1.4.1(2) | 1.918
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.878 | S0.3.1 | 1.918
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.23 | 52K4 | 2.27
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.23 | 52K5 | 2.27
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.315 | 52J4 | 4.375
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.315 | 52J5 | 4.375
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.306 | 52K3 | 5.346
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.306 | 52K2 | 5.346
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.746 | 52J5 | 3.806
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.746 | 52J4 | 3.806
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.007 | 52K5 | 5.047
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.007 | 52K4 | 5.047
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.971 | 52J4 | 6.031
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.971 | 52J5 | 6.031
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.534 | 52K5 | 6.574
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.534 | 52K4 | 6.574
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.701 | 52K5 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.701 | 52K4 | 0.741
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J5 | 1.099
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J4 | 1.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.128 | 52K8 | 1.168
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.128 | 52K9 | 1.168
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.243 | 52K11 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.243 | 52K10 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.297 | 52K7 | 1.337
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.297 | 52K8 | 1.337
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.309 | 52K3 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.309 | 52K2 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.32 | S1.4.1(2) | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.32 | S0.3.1 | 1.36
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.349 | 52K5 | 1.389
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.349 | 52K4 | 1.389
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.077 | 52J4 | 2.137
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.077 | 52J5 | 2.137
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.942 | 52K4 | 2.982
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.942 | 52K5 | 2.982
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.067 | 52J5 | 7.127
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.067 | 52J4 | 7.127
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.98118 | 52K4 | 1.0212
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.98118 | 52K5 | 1.0212
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.177 | 52K11 | 1.217
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.177 | 52K10 | 1.217
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4071 | 52K2 | 1.4471
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4071 | 52K3 | 1.4471
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.491 | 52K12 | 1.531
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.491 | 52K11 | 1.531
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7314 | 52K5 | 1.7714
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7314 | 52K4 | 1.7714
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7437 | 52J4 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7437 | 52J5 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K8 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K7 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8827 | 52J5 | 2.9427
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8827 | 52J4 | 2.9427
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 7.4645 | 52K5 | 7.5045
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 7.4645 | 52K4 | 7.5045
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.754 | 52K5 | 0.794
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.754 | 52K4 | 0.794
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.135 | 52K9 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.135 | 52K8 | 1.175
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.138 | 52J5 | 1.198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.138 | 52J4 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.269 | 52K11 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.269 | 52K10 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.338 | 52K8 | 1.378
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.338 | 52K7 | 1.378
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.355 | 52K2 | 1.395
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.355 | 52K3 | 1.395
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.366 | S1.4.1(2) | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.366 | S0.3.1 | 1.406
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.525 | 52K5 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.525 | 52K4 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.41 | 52J5 | 2.47
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.41 | 52J4 | 2.47
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.093 | 52K5 | 4.133
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.093 | 52K4 | 4.133
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.499 | 52J5 | 16.559
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.499 | 52J4 | 16.559
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1806 | 52K11 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1806 | 52K10 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2585 | 52K4 | 1.2985
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2585 | 52K5 | 1.2985
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K11 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K12 | 1.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.459 | 52K12 | 1.499
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.459 | 52K11 | 1.499
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.482 | 52K3 | 1.522
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.482 | 52K2 | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0099 | 52K5 | 2.0499
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0099 | 52K4 | 2.0499
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K8 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K7 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6556 | 52J4 | 2.7156
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6556 | 52J5 | 2.7156
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4964 | 52J5 | 3.5564
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4964 | 52J4 | 3.5564
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.753 | 52K5 | 0.793
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.753 | 52K4 | 0.793
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K9 | 1.174
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.134 | 52K8 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.142 | 52J5 | 1.202
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.142 | 52J4 | 1.202
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.264 | 52K10 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.264 | 52K11 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.332 | 52K7 | 1.372
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.332 | 52K8 | 1.372
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.344 | 52K3 | 1.384
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.344 | 52K2 | 1.384
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.366 | S1.4.1(2) | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.366 | S0.3.1 | 1.406
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.503 | 52K4 | 1.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.503 | 52K5 | 1.543
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.371 | 52J5 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.371 | 52J4 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.956 | 52K4 | 3.996
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.956 | 52K5 | 3.996
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.895 | 52J5 | 14.955
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.895 | 52J4 | 14.955
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0607 | 52K4 | 1.1007
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0607 | 52K5 | 1.1007
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1855 | 52K11 | 1.2255
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1855 | 52K10 | 1.2255
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4476 | 52K2 | 1.4876
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4476 | 52K3 | 1.4876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.507 | 52K11 | 1.547
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.507 | 52K12 | 1.547
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9163 | 52K5 | 1.9563
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9163 | 52K4 | 1.9563
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9422 | 52J4 | 2.0022
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9422 | 52J5 | 2.0022
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2848 | 52J5 | 3.3448
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2848 | 52J4 | 3.3448
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.8766 | 52K5 | 13.9166
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.8766 | 52K4 | 13.9166
C1_N.P.de Azúcar-Polpaico 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.721 | 52K5 | 0.761
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.721 | 52K4 | 0.761
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.076 | 52J5 | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.076 | 52J4 | 1.136
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.127 | 52K8 | 1.167
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.127 | 52K7 | 1.167
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.254 | S0.3.1 | 1.294
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.301 | 52K7 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.301 | 52K8 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.301 | 52K10 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.301 | 52K11 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.343 | S1.4.1(2) | 1.383
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.359 | 52K2 | 1.399
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.359 | 52K3 | 1.399
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.549 | 52K4 | 1.589
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.549 | 52K5 | 1.589
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.457 | 52J5 | 2.517
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.457 | 52J4 | 2.517
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.282 | 52K5 | 4.322
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.282 | 52K4 | 4.322
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.773 | 52K4 | 0.813
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.773 | 52K5 | 0.813
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.134 | 52K8 | 1.174
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.134 | 52K7 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.175 | 52J5 | 1.235
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.175 | 52J4 | 1.235
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.28 | S0.3.1 | 1.32
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.339 | 52K8 | 1.379
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.339 | 52K7 | 1.379
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.34 | 52K10 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.393 | S1.4.1(2) | 1.433
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K3 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K2 | 1.457
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.767 | 52K4 | 1.807
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.767 | 52K5 | 1.807
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.9 | 52J4 | 2.96
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.9 | 52J5 | 2.96
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 6.916 | 52K5 | 6.956
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 6.916 | 52K4 | 6.956
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.787 | 52K5 | 0.827
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.787 | 52K4 | 0.827
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.135 | 52K7 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.135 | 52K8 | 1.175
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.209 | 52J4 | 1.269
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.209 | 52J5 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.283 | S0.3.1 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.346 | 52K7 | 1.386
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.346 | 52K8 | 1.386
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.346 | 52K10 | 1.386
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.346 | 52K11 | 1.386
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.405 | S1.4.1(2) | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.422 | 52K2 | 1.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.422 | 52K3 | 1.462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.82 | 52K4 | 1.86
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.82 | 52K5 | 1.86
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.016 | 52J5 | 3.076
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.016 | 52J4 | 3.076
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 8.085 | 52K5 | 8.125
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 8.085 | 52K4 | 8.125
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.153 | S0.3.1 | 1.193
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.172 | 52K4 | 1.212
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.172 | 52K5 | 1.212
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.179 | 52K7 | 1.219
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.179 | 52K8 | 1.219
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.88 | 52K7 | 1.92
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.88 | 52K8 | 1.92
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.882 | 52K10 | 1.922
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.882 | 52K11 | 1.922
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.075 | 52J5 | 2.135
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.075 | 52J4 | 2.135
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.684 | 52K3 | 2.724
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.684 | 52K2 | 2.724
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.356 | 52K5 | 5.396
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.356 | 52K4 | 5.396
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 20.039 | 52J5 | 20.099
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 20.039 | 52J4 | 20.099
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | S0.3.1 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.187 | 52K7 | 1.227
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.187 | 52K8 | 1.227
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.265 | 52K4 | 1.305
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.265 | 52K5 | 1.305
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.151 | 52K8 | 2.191
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.151 | 52K7 | 2.191
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.156 | 52K11 | 2.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.156 | 52K10 | 2.196
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.33 | 52J5 | 2.39
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.33 | 52J4 | 2.39
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.198 | 52K3 | 4.238
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.198 | 52K2 | 4.238
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.463 | 52K5 | 7.503
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.463 | 52K4 | 7.503
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.171 | S0.3.1 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.202 | 52K8 | 1.242
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.202 | 52K7 | 1.242
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.46 | 52K4 | 1.5
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.46 | 52K5 | 1.5
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.968 | 52J5 | 3.028
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.968 | 52J4 | 3.028
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.143 | 52K11 | 3.183
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.143 | 52K10 | 3.183
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.15 | 52K8 | 3.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.15 | 52K7 | 3.19
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.331 | 52K8 | 1.371
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.331 | 52K7 | 1.371
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.081 | 52K5 | 2.121
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.081 | 52K4 | 2.121
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.386 | 52K11 | 2.426
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.386 | 52K10 | 2.426
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.756 | 52J5 | 5.816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.756 | 52J4 | 5.816
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K7 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | S1.4.1(2) | 0.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.2077 | 52K8 | 1.2477
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.2077 | 52K7 | 1.2477
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.443 | S1.4.1(2) | 1.483
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K10 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.1926 | 52K5 | 4.2326
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.1926 | 52K4 | 4.2326
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.441 | 52K8 | 1.481
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.441 | 52K7 | 1.481
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.3 | 52K5 | 3.34
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.3 | 52K4 | 3.34
|  |  | 0.68 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.87 | 52K7 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.87 | S1.4.1(2) | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.3053 | 52K8 | 1.3453
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.3053 | 52K7 | 1.3453
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.896 | S1.4.1(2) | 1.936
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.72 | 52K11 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.72 | 52K10 | 2.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.4504 | 52K5 | 4.4904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.4504 | 52K4 | 4.4904
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.361 | 52K8 | 1.401
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.361 | 52K7 | 1.401
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.434 | 52K4 | 2.474
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.434 | 52K5 | 2.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.317 | 52K11 | 3.357
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.317 | 52K10 | 3.357
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.22 | 52J5 | 9.28
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.22 | 52J4 | 9.28
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K7 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | S1.4.1(2) | 0.46
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.2247 | 52K8 | 1.2647
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.2247 | 52K7 | 1.2647
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.464 | S1.4.1(2) | 1.504
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K10 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.4261 | 52K5 | 7.4661
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.4261 | 52K4 | 7.4661

## 02-Bajo nivel CC_Barras
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
Kimal 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.471 | CB5 | 0.531 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.471 | CBc | 0.531 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.177 | CBd | 3.237 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.177 | CB7 | 3.237
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.322 | CBb | 3.362
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.322 | CB4 | 3.362
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.323 | CB2 | 3.363
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.323 | CBa | 3.363
|  |  | 0.531 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2199 | CBb | 1.2599
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2199 | CB4 | 1.2599
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.465 | CBc | 0.525
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.465 | CB5 | 0.525
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.908 | CB7 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.908 | CBd | 0.968
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K13 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K14 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.396 | CB4 | 2.436
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.396 | CBb | 2.436
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.397 | CBa | 2.437
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.397 | CB2 | 2.437
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.691 | 52K14 | 2.731
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.691 | 52K13 | 2.731
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.691 | 52K10 | 2.731
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.691 | 52K11 | 2.731
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.882 | 52K8 | 5.922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.882 | 52K7 | 5.922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.882 | 52K4 | 5.922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.882 | 52K5 | 5.922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 6.47 | 52K1 | 6.51
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 6.47 | 52K2 | 6.51
|  |  | 0.525 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1809 | CBb | 1.2209
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1809 | CB4 | 1.2209
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2294 | CBd | 1.2894
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2294 | CB7 | 1.2894
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3903 | CB2 | 1.4303
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3903 | CBa | 1.4303
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 8.8381 | 52K13 | 8.8781
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 8.8381 | 52K14 | 8.8781
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 8.8381 | 52K10 | 8.8781
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 8.8381 | 52K11 | 8.8781
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.173 | CB5 | 1.233
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.173 | CBc | 1.233
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.261 | CBd | 3.321
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.261 | CB7 | 3.321
|  |  | 1.233 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.56 | CBb | 2.6
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.56 | CB4 | 2.6
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.368 | CB2 | 3.408
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.368 | CBa | 3.408
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.8997 | CBd | 3.9597
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.8997 | CB7 | 3.9597
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.457 | CBc | 0.517
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.457 | CB5 | 0.517
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.859 | CB7 | 0.919
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.859 | CBd | 0.919
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K13 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K14 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.048 | CBa | 2.088
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.048 | CB2 | 2.088
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.048 | CB4 | 2.088
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.048 | CBb | 2.088
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.361 | 52K10 | 2.401
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.361 | 52K14 | 2.401
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.361 | 52K11 | 2.401
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.361 | 52K13 | 2.401
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.98 | 52K8 | 4.02
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.98 | 52K7 | 4.02
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.98 | 52K4 | 4.02
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.98 | 52K5 | 4.02
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.378 | 52K1 | 4.418
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.378 | 52K2 | 4.418
|  |  | 0.517 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.0941 | CBb | 1.1341
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.0941 | CB4 | 1.1341
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0967 | CBd | 1.1567
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0967 | CB7 | 1.1567
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2593 | CB2 | 1.2993
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2593 | CBa | 1.2993
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.1141 | 52K13 | 5.1541
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.1141 | 52K14 | 5.1541
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.1141 | 52K10 | 5.1541
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.1141 | 52K11 | 5.1541
|  |  | 1.1341 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0967 | CB7 | 1.1567
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0967 | CBd | 1.1567
Kimal 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.492 | CBb | 0.532
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.492 | CB4 | 0.532
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.317 | CB5 | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.317 | CBc | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.317 | CBd | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.317 | CB7 | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.395 | CB2 | 2.435
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.395 | CBa | 2.435
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.76813 | CBb | 0.80813
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.76813 | CB4 | 0.80813
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.7719 | CB5 | 1.8319
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.7719 | CBc | 1.8319
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.7719 | CBd | 1.8319
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.7719 | CB7 | 1.8319
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.8145 | CB2 | 1.8545
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.8145 | CBa | 1.8545
|  |  | 0.80813 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.3193 | CB5 | 1.3793
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.3193 | CBc | 1.3793
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.547 | CB4 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.547 | CBb | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.72 | CBa | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.72 | CB2 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.165 | CB7 | 1.225
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.165 | CBd | 1.225
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.165 | CBc | 1.225
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.165 | CB5 | 1.225
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.79 | 52K10 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.79 | 52K11 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.79 | 52K13 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.79 | 52K14 | 1.83
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.219 | 52K8 | 2.259
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.219 | 52K7 | 2.259
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.219 | 52K4 | 2.259
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.219 | 52K5 | 2.259
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.441 | 52K1 | 2.481
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.441 | 52K2 | 2.481
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.63737 | CBb | 0.67737
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.63737 | CB4 | 0.67737
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.76628 | CB2 | 0.80628
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.76628 | CBa | 0.80628
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.3173 | CB5 | 1.3773
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.3173 | CBc | 1.3773
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.3173 | CBd | 1.3773
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.3173 | CB7 | 1.3773
|  |  | 0.67737 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0808 | CB5 | 1.1408
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0808 | CBc | 1.1408
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.7253 | CBd | 1.7853
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.7253 | CB7 | 1.7853
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.625 | CB4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.625 | CBb | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.802 | CBa | 0.842
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.802 | CB2 | 0.842
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.355 | CB7 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.355 | CBd | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.355 | CBc | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.355 | CB5 | 1.415
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.188 | 52K10 | 2.228
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.188 | 52K14 | 2.228
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.188 | 52K11 | 2.228
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.188 | 52K13 | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.383 | 52K8 | 3.423
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.383 | 52K7 | 3.423
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.383 | 52K4 | 3.423
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.383 | 52K5 | 3.423
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.721 | 52K1 | 3.761
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.721 | 52K2 | 3.761
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.72927 | CBb | 0.76927
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.72927 | CB4 | 0.76927
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.83357 | CB2 | 0.87357
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.83357 | CBa | 0.87357
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.4608 | CB5 | 1.5208
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.4608 | CBc | 1.5208
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.4608 | CBd | 1.5208
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.4608 | CB7 | 1.5208
|  |  | 0.76927 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.185 | CB5 | 1.245
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.185 | CBc | 1.245
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.9018 | CBd | 1.9618
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.9018 | CB7 | 1.9618
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.512 | CB4 | 0.552
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.512 | CBb | 0.552
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74 | CBa | 0.78
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74 | CB2 | 0.78
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.209 | CB7 | 1.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.209 | CBd | 1.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.209 | CBc | 1.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.209 | CB5 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.886 | 52K11 | 1.926
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.886 | 52K13 | 1.926
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.886 | 52K14 | 1.926
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.886 | 52K10 | 1.926
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.434 | 52K8 | 2.474
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.434 | 52K7 | 2.474
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.434 | 52K4 | 2.474
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.434 | 52K5 | 2.474
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.678 | 52K1 | 2.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.678 | 52K2 | 2.718
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.58548 | CBb | 0.62548
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.58548 | CB4 | 0.62548
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.75654 | CB2 | 0.79654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.75654 | CBa | 0.79654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2632 | CB5 | 1.3232
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2632 | CBc | 1.3232
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2632 | CBd | 1.3232
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2632 | CB7 | 1.3232
|  |  | 0.62548 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0458 | CB5 | 1.1058
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0458 | CBc | 1.1058
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6657 | CBd | 1.7257
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6657 | CB7 | 1.7257
Changos 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.252 | 52J2 | 0.312
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.252 | 52J3 | 0.312
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.312 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.612 | 52K5 | 0.652
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.612 | 52K4 | 0.652
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.235 | 52J2 | 0.295
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.235 | 52J3 | 0.295
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.527 | 52J6 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.527 | 52J5 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.914 | 52J8 | 0.974
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.914 | 52J9 | 0.974
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.314 | CB3 | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.314 | CBb | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.314 | CB1 | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.314 | CBa | 11.354
|  |  | 0.295 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.595 | 52K5 | 0.635
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.595 | 52K4 | 0.635
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.3031 | 52J6 | 1.3631
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.3031 | 52J5 | 1.3631
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.81 | 52K7 | 1.85
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.81 | 52K8 | 1.85
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.961 | 52K2 | 2.001
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.961 | 52K1 | 2.001
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.9837 | 52J8 | 3.0437
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.9837 | 52J9 | 3.0437
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.612 | 52J2 | 0.672
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.612 | 52J3 | 0.672
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 8.135 | 52J6 | 8.195
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 8.135 | 52J5 | 8.195
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.103 | 52J8 | 14.163
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.103 | 52J9 | 14.163
|  |  | 0.672 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.671 | 52K5 | 1.711
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.671 | 52K4 | 1.711
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.348 | 52K7 | 10.388
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.348 | 52K8 | 10.388
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 11.316 | 52K2 | 11.356
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 11.316 | 52K1 | 11.356
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.236 | 52J2 | 0.296
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.236 | 52J3 | 0.296
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.46 | 52J6 | 0.52
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.46 | 52J5 | 0.52
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.797 | 52J8 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.797 | 52J9 | 0.857
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.129 | CB4 | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.129 | CB2 | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.129 | CBa | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.129 | CBb | 4.169
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.487 | CB3 | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.487 | CBb | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.487 | CB1 | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.487 | CBa | 4.527
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.358 | 52K4 | 5.398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.358 | 52K5 | 5.398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.366 | 52K8 | 5.406
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.366 | 52K7 | 5.406
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.904 | 52K2 | 5.944
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.904 | 52K1 | 5.944
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.296 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.57943 | 52K5 | 0.61943
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.57943 | 52K4 | 0.61943
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.82543 | 52J6 | 0.88543
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.82543 | 52J5 | 0.88543
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4109 | 52K7 | 1.4509
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4109 | 52K8 | 1.4509
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5289 | 52K2 | 1.5689
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5289 | 52K1 | 1.5689
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.914 | 52J8 | 1.974
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.914 | 52J9 | 1.974
Changos 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.181 | 52K4 | 0.221
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.181 | 52K5 | 0.221
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.834 | 52K8 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.834 | 52K7 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.269 | 52J5 | 1.329
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.269 | 52J6 | 1.329
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.353 | 52J2 | 1.413
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.353 | 52J3 | 1.413
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.003 | 52K1 | 2.043
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.003 | 52K2 | 2.043
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.03 | 52J9 | 2.09
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.03 | 52J8 | 2.09
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  | 0.221 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.61423 | 52J2 | 0.67423
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.61423 | 52J3 | 0.67423
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.181 | 52K4 | 0.221
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.181 | 52K5 | 0.221
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.708 | 52K1 | 0.748
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.708 | 52K2 | 0.748
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.692 | 52J3 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.692 | 52J2 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.692 | 52J5 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.692 | 52J6 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.2 | 52J9 | 1.26
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.2 | 52J8 | 1.26
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.488 | CB4 | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.488 | CB2 | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.488 | CBa | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.488 | CBb | 2.528
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.945 | CB3 | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.945 | CBb | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.945 | CB1 | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.945 | CBa | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.552 | 52K2 | 5.592
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.552 | 52K1 | 5.592
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.714 | 52K4 | 5.754
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.714 | 52K5 | ---
|  |  | 0.221 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.42519 | 52J2 | 0.48519
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.42519 | 52J3 | 0.48519
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0534 | 52J6 | 1.1134
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0534 | 52J5 | 1.1134
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.9506 | 52J8 | 2.0106
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.9506 | 52J9 | 2.0106
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.222 | 52K5 | 0.262
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.222 | 52K4 | 0.262
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.757 | 52K8 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.757 | 52K7 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.833 | 52K1 | 0.873
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.833 | 52K2 | 0.873
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.878 | 52J3 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.878 | 52J6 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.878 | 52J5 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.878 | 52J2 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.523 | 52J9 | 1.583
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.523 | 52J8 | 1.583
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.119 | CB2 | 5.159
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.119 | CBa | 5.159
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.12 | CBb | 5.16
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.12 | CB4 | 5.16
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.302 | CB3 | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.302 | CBb | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.302 | CB1 | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.302 | CBa | 5.342
|  |  | 0.262 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.57491 | 52J2 | 0.63491
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.57491 | 52J3 | 0.63491
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1951 | 52J6 | 1.2551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1951 | 52J5 | 1.2551
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.1705 | 52J8 | 2.2305
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.1705 | 52J9 | 2.2305
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.179 | 52K4 | 0.219
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.179 | 52K5 | 0.219
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.66 | 52J2 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.66 | 52J6 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.66 | 52J5 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.66 | 52J3 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.681 | 52K2 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.681 | 52K1 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.143 | 52J9 | 1.203
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.143 | 52J8 | 1.203
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.177 | CBa | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.177 | CB2 | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.177 | CBb | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.177 | CB4 | 2.217
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.622 | CBb | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.622 | CB1 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.622 | CBa | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.622 | CB3 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.337 | 52K2 | 4.377
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.337 | 52K1 | 4.377
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.39 | 52K4 | 4.43
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 11.678 | 52K6(1) | 11.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 11.678 | 52K5(1) | 11.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 14.939 | CBd | 14.999
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 14.939 | CB7 | 14.999
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 14.944 | CBc | 15.004
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 14.944 | CB5 | 15.004
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.39 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  | 0.219 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.41945 | 52J2 | 0.47945
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.41945 | 52J3 | 0.47945
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.9667 | 52J6 | 1.0267
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.9667 | 52J5 | 1.0267
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.7873 | 52J8 | 1.8473
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.7873 | 52J9 | 1.8473
Changos 220kV_T3_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.109 | 52K2 | 1.149
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.109 | 52K1 | 1.149
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.527 | 52J2 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.527 | 52J3 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.527 | 52J6 | 0.587
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.527 | 52J5 | 0.587
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.314 | CB3 | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 11.314 | CBb | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.314 | CB1 | 11.354
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 11.314 | CBa | 11.354
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.0857 | 52J2 | 1.1457
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.0857 | 52J3 | 1.1457
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0857 | 52J6 | 1.1457
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0857 | 52J5 | 1.1457
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.105 | 52K2 | 1.1457
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.105 | 52K1 | 1.1457
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.875 | 52K5 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.875 | 52K4 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.875 | 52K7 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.875 | 52K8 | 1.915
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.061 | 52J8 | 1.121
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.061 | 52J9 | 1.121
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 8.135 | 52J6 | 8.195
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 8.135 | 52J5 | 8.195
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 8.136 | 52J2 | 8.196
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 8.136 | 52J3 | 8.196
|  |  | 1.121 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.533 | 52K2 | 2.573
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.533 | 52K1 | 2.573
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.797 | 52K7 | 10.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.797 | 52K8 | 10.837
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 10.798 | 52K5 | 10.838
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 10.798 | 52K4 | 10.838
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.46 | 52J2 | 0.52
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.46 | 52J3 | 0.52
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.46 | 52J6 | 0.52
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.46 | 52J5 | 0.52
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.129 | CB4 | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.129 | CB2 | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.129 | CBa | 4.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.129 | CBb | 4.169
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.487 | CB3 | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.487 | CBb | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.487 | CB1 | 4.527
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.487 | CBa | 4.527
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.366 | 52K8 | 5.406
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 5.366 | 52K7 | 5.406
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.367 | 52K4 | 5.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 5.367 | 52K5 | 5.407
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.894 | 52K2 | 5.934
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.894 | 52K1 | 5.934
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.68283 | 52J2 | 0.74283
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.68283 | 52J3 | 0.74283
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.68283 | 52J6 | 0.74283
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.68283 | 52J5 | 0.74283
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0351 | 52K2 | 1.0751
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0351 | 52K1 | 1.0751
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4608 | 52K7 | 1.5008
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4608 | 52K8 | 1.5008
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4608 | 52K5 | 1.5008
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4608 | 52K4 | 1.5008
|  |  | 0.74283 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0737 | 52K2 | 1.1137
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0737 | 52K1 | 1.1137
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.79 | 52K7 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.79 | 52K8 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.79 | 52K5 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.79 | 52K4 | 1.83
Changos 500kV_T3_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.834 | 52K8 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.834 | 52K5 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.834 | 52K4 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.834 | 52K7 | 0.874
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.269 | 52J5 | 1.329
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.269 | 52J6 | 1.329
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.354 | 52J2 | 1.414
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.354 | 52J3 | 1.414
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.03 | 52J9 | 2.09
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.03 | 52J8 | 2.09
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.92775 | 52J8 | 0.98775
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.92775 | 52J9 | 0.98775
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.692 | 52J3 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.692 | 52J2 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.692 | 52J5 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.692 | 52J6 | 0.752
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.2 | 52J9 | 1.26
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.2 | 52J8 | 1.26
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.488 | CB4 | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.488 | CB2 | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.488 | CBa | 2.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.488 | CBb | 2.528
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.945 | CB3 | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.945 | CBb | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.945 | CB1 | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.945 | CBa | 2.985
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.552 | 52K2 | 5.592
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.552 | 52K1 | 5.592
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.714 | 52K4 | 5.754
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.714 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.8689 | 52J8 | 0.9289
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.8689 | 52J9 | 0.9289
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1666 | 52J2 | 1.2266
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1666 | 52J3 | 1.2266
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1666 | 52J6 | 1.2266
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1666 | 52J5 | 1.2266
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.757 | 52K8 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.757 | 52K5 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.757 | 52K4 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.757 | 52K7 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.878 | 52J3 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.878 | 52J6 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.878 | 52J5 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.878 | 52J2 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.523 | 52J9 | 1.583
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.523 | 52J8 | 1.583
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.119 | CB2 | 5.159
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 5.119 | CBa | 5.159
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.12 | CBb | 5.16
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 5.12 | CB4 | 5.16
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.302 | CB3 | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.302 | CBb | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.302 | CB1 | 5.342
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.302 | CBa | 5.342
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.91169 | 52J8 | 0.97169
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.91169 | 52J9 | 0.97169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.155 | 52J2 | 1.215
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.155 | 52J3 | 1.215
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.155 | 52J6 | 1.215
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.155 | 52J5 | 1.215
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.66 | 52J6 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.66 | 52J5 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.66 | 52J2 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.66 | 52J3 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.143 | 52J9 | 1.203
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.143 | 52J8 | 1.203
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.177 | CBa | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.177 | CBb | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.177 | CB4 | 2.217
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.177 | CB2 | 2.217
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.622 | CB1 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.622 | CBa | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.622 | CBb | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.622 | CB3 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.337 | 52K2 | 4.377
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.337 | 52K1 | 4.377
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.39 | 52K4 | 4.43
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 11.678 | 52K6(1) | 11.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 11.678 | 52K5(1) | 11.718
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 14.939 | CBd | 14.999
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 14.939 | CB7 | 14.999
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 14.944 | CBc | 15.004
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 14.944 | CB5 | 15.004
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.39 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.86409 | 52J8 | 0.92409
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.86409 | 52J9 | 0.92409
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.0207 | 52J2 | 1.0807
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.0207 | 52J3 | 1.0807
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0207 | 52J6 | 1.0807
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0207 | 52J5 | 1.0807
Cumbre 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.981 | 52K6(1) | 1.021
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.981 | 52K5(1) | 1.021
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.975 | CBa | 3.035
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.975 | CB1 | 3.035
|  |  | 1.021 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.9681 | CBa | 2.0281
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.9681 | CB1 | 2.0281
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.096 | 52K6(1) | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.096 | 52K5(1) | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.211 | CBa | 1.271
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.211 | CB1 | 1.271
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.669 | 52K12 | 1.709
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.669 | 52K11 | 1.709
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.953 | 52K4 | 2.993
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 10.293 | 52J4 | 10.353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 10.293 | 52J5 | 10.353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.953 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1458 | CBa | 1.2058
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1458 | CB1 | 1.2058
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4239 | 52K6(1) | 1.4639
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4239 | 52K5(1) | 1.4639
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 5.689 | 52K5 | 5.729
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 5.689 | 52K6 | 5.729
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 5.905 | 52K8 | 5.945
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 5.905 | 52K9 | 5.945
|  |  | 1.2058 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4629 | 52K6(1) | 1.5029
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4629 | 52K5(1) | 1.5029
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.496 | 52K5 | 3.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.496 | 52K6 | 3.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.5465 | 52K8 | 3.5865
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.5465 | 52K9 | 3.5865
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.242 | CBa | 2.302
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.242 | CB1 | 2.302
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.333 | 52K6(1) | 3.373
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.333 | 52K5(1) | 3.373
|  |  | 2.302 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.834 | 52K6(1) | 2.874
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.834 | 52K5(1) | 2.874
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.342 | 52K3 | 3.382
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.342 | 52K2 | 3.382
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 5.505 | 52K12 | 5.545
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 5.505 | 52K11 | 5.545
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 7.346 | 52K4 | 7.386
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 7.346 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.021 | 52K5(1) | 1.061
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.021 | 52K6(1) | 1.061
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.096 | CBa | 1.156
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.096 | CB1 | 1.156
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.503 | 52K12 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.503 | 52K11 | 1.543
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.162 | 52K4 | 2.202
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.868 | 52J4 | 4.928
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.868 | 52J5 | 4.928
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 11.749 | 52K5 | 11.789
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 11.749 | 52K4 | 11.789
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.915 | 52K6 | 11.955
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.915 | 52K5 | 11.955
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.276 | 52K9 | 12.316
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.276 | 52K8 | 12.316
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.162 | 52K5 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.0549 | CBa | 1.1149
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.0549 | CB1 | 1.1149
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.1566 | 52K6(1) | 1.1966
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.1566 | 52K5(1) | 1.1966
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.6007 | 52K5 | 3.6407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.6007 | 52K6 | 3.6407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.6232 | 52K8 | 3.6632
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.6232 | 52K9 | 3.6632
|  |  | 1.1149 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.1608 | 52K6(1) | 1.2008
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.1608 | 52K5(1) | 1.2008
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.025 | 52K5 | 3.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.025 | 52K6 | 3.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.0422 | 52K8 | 3.0822
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.0422 | 52K9 | 3.0822
Cumbre 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.525 | 52K6(1) | 0.565
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.525 | 52K5(1) | 0.565
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.565 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.843 | CBa | 3.903
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.843 | CB1 | 3.903
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.632 | 52K5(1) | 0.672
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.632 | 52K6(1) | 0.672
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.145 | 52K4 | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.258 | CB1 | 1.318
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.258 | CBa | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.288 | 52K12 | 1.328
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.288 | 52K11 | 1.328
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.706 | 52J5 | 1.766
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.706 | 52J4 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.116 | 52K5 | 2.156
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.116 | 52K6 | 2.156
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.14 | 52K9 | 2.18
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.14 | 52K8 | 2.18
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.552 | 52K5 | 2.592
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.552 | 52K4 | 2.592
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.138 | 52J4 | 5.198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.138 | 52J5 | 5.198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.145 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.81622 | 52K6(1) | 0.85622
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.81622 | 52K5(1) | 0.85622
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.02 | 52K5 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.02 | 52K6 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.02 | 52K8 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.02 | 52K9 | 1.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1861 | CBa | 1.2461
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1861 | CB1 | 1.2461
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8625 | 52K5 | 1.9025
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8625 | 52K6 | 1.9025
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8785 | 52K8 | 1.9185
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8785 | 52K9 | 1.9185
|  |  | 0.85622 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4372 | CBa | 1.4972
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4372 | CB1 | 1.4972
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.687 | 52K6(1) | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.687 | 52K5(1) | 0.727
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.274 | 52K4 | 1.314
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.321 | 52K12 | 1.361
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.321 | 52K11 | 1.361
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.371 | CB1 | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.371 | CBa | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.954 | 52J5 | 2.014
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.954 | 52J4 | 2.014
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.67 | 52K6 | 2.71
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.67 | 52K5 | 2.71
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.716 | 52K9 | 2.756
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.716 | 52K8 | 2.756
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.165 | 52K5 | 3.205
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.165 | 52K4 | 3.205
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.364 | 52J5 | 7.424
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.364 | 52J4 | 7.424
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.274 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.87334 | 52K6(1) | 0.91334
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.87334 | 52K5(1) | 0.91334
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.02 | 52K5 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.02 | 52K6 | 1.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2525 | CBa | 1.3125
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2525 | CB1 | 1.3125
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1056 | 52K5 | 2.1456
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1056 | 52K6 | 2.1456
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1286 | 52K8 | 2.1686
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1286 | 52K9 | 2.1686
|  |  | 0.91334 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4991 | CBa | 1.5591
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4991 | CB1 | 1.5591
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.556 | 52K5(1) | 0.596
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.556 | 52K6(1) | 0.596
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.204 | 52K4 | 1.244
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.304 | 52K12 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.304 | 52K11 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.312 | CB1 | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.312 | CBa | 1.372
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.818 | 52J4 | 1.878
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.818 | 52J5 | 1.878
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.298 | 52K6 | 2.338
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.298 | 52K5 | 2.338
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.308 | 52K8 | 2.348
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.308 | 52K9 | 2.348
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.803 | 52K5 | 2.843
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.803 | 52K4 | 2.843
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.998 | 52J5 | 6.058
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.998 | 52J4 | 6.058
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.204 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.67209 | 52K5(1) | 0.71209
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.67209 | 52K6(1) | 0.71209
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2518 | CB1 | 1.3118
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2518 | CBa | 1.3118
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1135 | 52K6 | 2.1535
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1135 | 52K5 | 2.1535
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1216 | 52K9 | 2.1616
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1216 | 52K8 | 2.1616
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | ---
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.67209 | 52K5(1) | 0.71209
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.67209 | 52K6(1) | 0.71209
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2832 | CB1 | 1.3432
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2832 | CBa | 1.3432
|  |  | 0.71209 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4073 | CBa | 1.4673
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4073 | CB1 | 1.4673
N.Cardones 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.735 | 52J4 | 0.795
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.735 | 52J5 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K4 | 1.272
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K5 | ---
|  |  | 0.795 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.1103 | 52K4 | 1.1503
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.1103 | 52K5 | ---
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.601 | 52J4 | 0.661
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.601 | 52J5 | 0.661
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.152 | 52K4 | 1.192
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.32 | 52K12 | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.32 | 52K11 | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.869 | 52K2 | 1.909
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.869 | 52K3 | 1.909
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.374 | 52K5 | 3.414
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.374 | 52K4 | 3.414
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 13.246 | 52K5(1) | 13.286
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 13.246 | 52K6(1) | 13.286
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.238 | 52J5 | 13.298
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.238 | 52J4 | 13.298
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.152 | 52K5 | ---
|  |  | 0.661 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K4 | 1.0854
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2831 | 52K11 | 1.3231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2831 | 52K12 | 1.3231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.4741 | 52K3 | 1.5141
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.4741 | 52K2 | 1.5141
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.701 | 52K2 | 1.741
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.701 | 52K3 | 1.741
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.1791 | 52K5 | 2.2191
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.1791 | 52K4 | 2.2191
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.6176 | 52J5 | 3.6776
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.6176 | 52J4 | 3.6776
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.6614 | 52K5(1) | 3.7014
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.6614 | 52K6(1) | 3.7014
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 12.044 | CB1 | 12.104
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 12.044 | CBa | 12.104
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K5 | ---
|  |  | 1.08 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K4 | 1.0854
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.357 | 52J4 | 1.417
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.357 | 52J5 | 1.417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.109 | 52K12 | 3.149
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.109 | 52K11 | 3.149
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.436 | 52K4 | 4.476
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.436 | 52K5 | ---
|  |  | 1.417 | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.1588 | 52K12 | 2.1988
|  |  |  | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.1588 | 52K11 | 2.1988
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.2868 | 52K4 | 2.3268
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.712 | 52K3 | 3.752
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.712 | 52K2 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.406 | 52K5 | 5.446
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.406 | 52K4 | 5.446
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.983 | 52J5 | 11.043
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.983 | 52J4 | 11.043
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.2868 | 52K5 | ---
|  |  | 2.1988 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.3635 | 52K4 | 2.4035
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.0724 | 52K3 | 3.1124
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.0724 | 52K2 | 3.1124
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.2388 | 52K3 | 3.2788
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.2388 | 52K2 | 3.2788
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.2388 | 52K3 | 3.2788
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.2388 | 52K2 | 3.2788
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.2388 | 52K9 | 4.2788
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.2388 | 52K8 | 4.2788
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.6218 | 52K6(1) | 5.6618
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.6218 | 52K5(1) | 5.6618
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 16.5808 | CBa | 16.6408
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 16.5808 | CB1 | 16.6408
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.3635 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.595 | 52J5 | 0.655
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.595 | 52J4 | 0.655
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.959 | 52K4 | 0.999
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.262 | 52K12 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.262 | 52K11 | 1.302
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.374 | 52K3 | 1.414
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.374 | 52K2 | 1.414
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.254 | 52K5 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.254 | 52K4 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.453 | 52K5(1) | 4.493
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.453 | 52K6(1) | 4.493
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.23 | 52J5 | 5.29
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.23 | 52J4 | 5.29
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.959 | 52K5 | ---
|  |  | 0.655 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.92255 | 52K4 | 0.96255
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2466 | 52K12 | 1.2866
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2466 | 52K11 | 1.2866
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.2505 | 52K2 | 1.2905
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.2505 | 52K3 | 1.2905
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8503 | 52K5 | 1.8903
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8503 | 52K4 | 1.8903
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.695 | 52K8 | 2.735
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.695 | 52K9 | 2.735
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9186 | 52K5(1) | 2.9586
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9186 | 52K6(1) | 2.9586
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.016 | 52J5 | 3.076
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.016 | 52J4 | 3.076
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.065 | CB1 | 8.125
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.065 | CBa | 8.125
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.92255 | 52K5 | ---
N.Cardones 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.55 | 52K4 | 0.59
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.55 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.401 | 52J4 | 1.461
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.401 | 52J5 | 1.461
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.609 | 52K4 | 0.649
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.838 | 52K3 | 0.878
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.838 | 52K2 | 0.878
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92 | 52J4 | 0.98
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92 | 52J5 | 0.98
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.179 | 52K12 | 1.219
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.179 | 52K11 | 1.219
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.18 | 52K4 | 1.22
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.18 | 52K5 | 1.22
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.589 | 52K6(1) | 1.629
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.589 | 52K5(1) | 1.629
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.813 | 52J4 | 1.873
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.813 | 52J5 | 1.873
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.25 | CBa | 3.31
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.25 | CB1 | 3.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.753 | 52K9 | 3.793
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.753 | 52K8 | 3.793
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.777 | 52K12 | 3.817
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.777 | 52K11 | 3.817
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.594 | 52K4 | 5.634
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.594 | 52K5 | 5.634
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.609 | 52K5 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.80877 | 52K4 | 0.84877
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92075 | 52J4 | 0.98075
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92075 | 52J5 | 0.98075
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1806 | 52K11 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1806 | 52K12 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1953 | 52K5 | 1.2353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1953 | 52K4 | 1.2353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8427 | 52J4 | 1.9027
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8427 | 52J5 | 1.9027
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K2 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K3 | 2.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.4251 | 52K8 | 4.4651
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.4251 | 52K9 | 4.4651
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.4532 | 52K12 | 4.4932
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.4532 | 52K11 | 4.4932
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.1339 | 52K4 | 6.1739
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.1339 | 52K5 | 6.1739
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.80877 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.93073 | 52J4 | 0.99073
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.93073 | 52J5 | 0.99073
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.685 | 52K4 | 0.725
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.93 | 52K2 | 0.97
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.93 | 52K3 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.005 | 52J4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.005 | 52J5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.194 | 52K12 | 1.234
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.194 | 52K11 | 1.234
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.327 | 52K5 | 1.367
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.327 | 52K4 | 1.367
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.865 | 52K6(1) | 1.905
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.865 | 52K5(1) | 1.905
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.09 | 52J5 | 2.15
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.09 | 52J4 | 2.15
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.33 | CB1 | 4.39
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.33 | CBa | 4.39
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.469 | 52K5 | 13.509
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.469 | 52K4 | 13.509
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.685 | 52K5 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.89224 | 52K4 | 0.93224
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.98264 | 52J4 | 1.0426
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.98264 | 52J5 | 1.0426
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1916 | 52K12 | 1.2316
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1916 | 52K11 | 1.2316
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.303 | 52K5 | 1.343
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.303 | 52K4 | 1.343
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0384 | 52J5 | 2.0984
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0384 | 52J4 | 2.0984
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K3 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K2 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.9026 | 52K5 | 10.9426
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.9026 | 52K4 | 10.9426
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.89224 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.0005 | 52J4 | 1.0605
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.0005 | 52J5 | 1.0605
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.572 | 52K4 | 0.612
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.816 | 52K2 | 0.856
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.816 | 52K3 | 0.856
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.906 | 52J4 | 0.966
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.906 | 52J5 | 0.966
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.148 | 52K5 | 1.188
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.148 | 52K4 | 1.188
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.176 | 52K12 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.176 | 52K11 | 1.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.538 | 52K5(1) | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.538 | 52K6(1) | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.756 | 52J4 | 1.816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.756 | 52J5 | 1.816
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.08 | CBa | 3.14
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.08 | CB1 | 3.14
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.241 | 52K12 | 3.281
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.241 | 52K11 | 3.281
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.252 | 52K9 | 3.292
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.252 | 52K8 | 3.292
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.939 | 52K4 | 4.979
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.939 | 52K5 | 4.979
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.572 | 52K5 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.75077 | 52K4 | 0.79077
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.90376 | 52J5 | 0.96376
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.90376 | 52J4 | 0.96376
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1552 | 52K4 | 1.1952
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1552 | 52K5 | 1.1952
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1768 | 52K11 | 1.2168
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1768 | 52K12 | 1.2168
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7682 | 52J5 | 1.8282
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7682 | 52J4 | 1.8282
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K2 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.27 | 52K3 | 2.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.4528 | 52K12 | 3.4928
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.4528 | 52K11 | 3.4928
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.4695 | 52K8 | 3.5095
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.4695 | 52K9 | 3.5095
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.1821 | 52K5 | 5.2221
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.1821 | 52K4 | 5.2221
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.75077 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92232 | 52J4 | 0.98232
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.92232 | 52J5 | 0.98232
N.Maitencillo 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.338 | 52J5 | 0.398
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.338 | 52J4 | 0.398
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.159 | 52K5 | 1.199
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.159 | 52K4 | 1.199
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.398 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.91277 | 52K5 | 0.95277
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.91277 | 52K4 | 0.95277
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.438 | 52K12 | 2.478
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.438 | 52K11 | 2.478
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.326 | 52J4 | 0.386
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.326 | 52J5 | 0.386
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.099 | 52K5 | 1.139
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.099 | 52K4 | 1.139
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K2 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K3 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.02 | 52K4 | 2.06
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.524 | 52K9 | 2.564
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.524 | 52K8 | 2.564
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.529 | 52K11 | 2.569
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.529 | 52K12 | 2.569
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.041 | 52K2 | 3.081
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.041 | 52K3 | 3.081
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.17 | 52K5 | 4.21
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.17 | 52K4 | 4.21
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.808 | 52J5 | 4.868
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.808 | 52J4 | 4.868
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.02 | 52K5 | ---
|  |  | 0.386 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.94654 | 52K4 | 0.98654
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.94654 | 52K5 | 0.98654
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2352 | 52K2 | 1.2752
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2352 | 52K3 | 1.2752
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.6722 | 52K4 | 1.7122
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.2555 | 52K9 | 2.2955
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.2555 | 52K8 | 2.2955
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.2587 | 52K11 | 2.2987
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.2587 | 52K12 | 2.2987
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.6402 | 52J5 | 2.7002
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.6402 | 52J4 | 2.7002
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1528 | 52K2 | 3.1928
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1528 | 52K3 | 3.1928
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.5176 | 52K5 | 3.5576
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.5176 | 52K4 | 3.5576
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.6722 | 52K5 | ---
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1403 | 52K5 | 1.1803
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1403 | 52K4 | 1.1803
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7358 | 52K8 | 1.7758
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7358 | 52K9 | 1.7758
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7365 | 52K12 | 1.7765
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7365 | 52K11 | 1.7765
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0885 | 52K5 | 2.1285
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0885 | 52K4 | 2.1285
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.72 | 52K11 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.72 | 52K10 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.72 | 52K7 | 2.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.54 | 52J5 | 4.6
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.54 | 52J4 | 4.6
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.72 | 52K8 | ---
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.068 | 52J5 | 1.128
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.068 | 52J4 | 1.128
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.464 | 52K3 | 2.504
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.464 | 52K2 | 2.504
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.667 | 52K5 | 4.707
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.667 | 52K4 | 4.707
|  |  | 1.128 | 1 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8524 | 52K3 | 1.8924
|  |  |  | 1 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8524 | 52K2 | 1.8924
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2465 | 52K5 | 2.2865
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2465 | 52K4 | 2.2865
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.48 | 52K4 | 4.52
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.84 | 52J4 | 8.9
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.84 | 52J5 | 8.9
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.48 | 52K5 | ---
|  |  | 1.8924 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5776 | 52K5 | 2.6176
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5776 | 52K4 | 2.6176
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.7454 | 52K8 | 3.7854
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.7454 | 52K9 | 3.7854
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.7464 | 52K12 | 3.7864
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.7464 | 52K11 | 3.7864
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.6194 | 52K5 | 4.6594
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.6194 | 52K4 | 4.6594
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.7894 | 52J5 | 13.8494
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.7894 | 52J4 | 13.8494
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.327 | 52J5 | 0.387
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.327 | 52J4 | 0.387
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.006 | 52K5 | 1.046
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.006 | 52K4 | 1.046
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.227 | 52K3 | 1.267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.227 | 52K2 | 1.267
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.704 | 52K4 | 1.744
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.964 | 52K11 | 2.004
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.964 | 52K12 | 2.004
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.966 | 52K9 | 2.006
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.966 | 52K8 | 2.006
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.295 | 52K2 | 2.335
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.295 | 52K3 | 2.335
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.966 | 52K5 | 3.006
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.966 | 52K4 | 3.006
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.458 | 52J5 | 3.518
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.458 | 52J4 | 3.518
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.704 | 52K5 | ---
|  |  | 0.08 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.32096 | 52J5 | 0.38096
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.32096 | 52J4 | 0.38096
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4036 | 52K5 | 1.4436
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4036 | 52K4 | 1.4436
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.5429 | 52K11 | 1.5829
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.5429 | 52K12 | 1.5829
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.5429 | 52K9 | 1.5829
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.5429 | 52K8 | 1.5829
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.884 | 52K4 | 1.924
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.884 | 52K5 | 1.924
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K7 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K10 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K11 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.938 | 52J5 | 4.998
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.938 | 52J4 | 4.998
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38096 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2102 | 52K5 | 1.2502
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2102 | 52K4 | 1.2502
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4827 | 52K12 | 1.5227
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4827 | 52K11 | 1.5227
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4828 | 52K8 | 1.5228
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4828 | 52K9 | 1.5228
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.6927 | 52K5 | 1.7327
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.6927 | 52K4 | 1.7327
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K11 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K10 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K7 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.8227 | 52J5 | 3.8827
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.8227 | 52J4 | 3.8827
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K8 | ---
N.Maitencillo 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.494 | 52K4 | 0.534
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.494 | 52K5 | 0.534
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.864 | 52J5 | 0.924
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.864 | 52J4 | 0.924
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.65462 | 52K5 | 0.69462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.65462 | 52K4 | 0.69462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.77717 | 52J5 | 0.83717
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.77717 | 52J4 | 0.83717
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.65462 | 52K4 | 0.69462
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.65462 | 52K5 | 0.69462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.75497 | 52J4 | 0.81497
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.75497 | 52J5 | 0.81497
|  |  | 0.69462 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.75497 | 52J5 | 0.81497
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.75497 | 52J4 | 0.81497
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.564 | 52K4 | 0.604
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.564 | 52K5 | 0.604
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.741 | 52J5 | 0.801
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.741 | 52J4 | 0.801
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.991 | 52K4 | 1.031
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K3 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K2 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.296 | 52K2 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.296 | 52K3 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.391 | 52K11 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K9 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K8 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.391 | 52K12 | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.419 | 52J5 | 1.479
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.419 | 52J4 | 1.479
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.442 | 52K4 | 1.482
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.442 | 52K5 | 1.482
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.873 | 52J4 | 2.933
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.873 | 52J5 | 2.933
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.481 | 52K5(1) | 3.521
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.481 | 52K6(1) | 3.521
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.991 | 52K5 | ---
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.61968 | 52J4 | 0.67968
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.61968 | 52J5 | 0.67968
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92357 | 52K5 | 0.96357
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92357 | 52K4 | 0.96357
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2899 | 52K4 | 1.3299
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2899 | 52K5 | 1.3299
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3448 | 52K9 | 1.3848
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3448 | 52K8 | 1.3848
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3458 | 52K12 | 1.3858
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3458 | 52K11 | 1.3858
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3957 | 52J4 | 2.4557
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3957 | 52J5 | 2.4557
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.358 | K4 | 3.398
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.364 | K3 | 3.404
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60067 | 52J5 | 0.66067
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60067 | 52J4 | 0.66067
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.671 | 52K4 | 0.711
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.671 | 52K5 | 0.711
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.884 | 52J4 | 0.944
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.884 | 52J5 | 0.944
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.121 | 52K4 | 1.161
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.182 | 52K2 | 1.222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.182 | 52K3 | 1.222
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.481 | 52K11 | 1.521
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.481 | 52K8 | 1.521
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.481 | 52K9 | 1.521
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.481 | 52K12 | 1.521
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.559 | 52K2 | 1.599
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.559 | 52K3 | 1.599
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.65 | 52J5 | 1.71
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.65 | 52J4 | 1.71
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.732 | 52K5 | 1.772
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.732 | 52K4 | 1.772
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.999 | 52J5 | 4.059
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.999 | 52J4 | 4.059
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.329 | 52K5(1) | 5.369
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.329 | 52K6(1) | 5.369
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.121 | 52K5 | ---
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.42 | 52K11 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.42 | 52K12 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.64025 | 52J5 | 0.70025
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.64025 | 52J4 | 0.70025
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2602 | 52K5 | 1.3002
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2602 | 52K4 | 1.3002
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3873 | 52K12 | 1.4273
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3873 | 52K11 | 1.4273
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3873 | 52K8 | 1.4273
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3873 | 52K9 | 1.4273
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4306 | 52K4 | 1.4706
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4306 | 52K5 | 1.4706
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K7 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K10 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K11 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.8181 | 52J5 | 2.8781
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.8181 | 52J4 | 2.8781
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K8 | ---
|  |  | 0.46 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.6306 | 52J5 | 0.6906
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.6306 | 52J4 | 0.6906
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.515 | 52K5 | 0.555
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.515 | 52K4 | 0.555
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.765 | 52J5 | 0.825
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.765 | 52J4 | 0.825
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.994 | 52K4 | 1.034
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K3 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.168 | 52K2 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K3 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K2 | 1.324
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.395 | 52K8 | 1.435
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.395 | 52K11 | 1.435
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.395 | 52K12 | 1.435
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.395 | 52K9 | 1.435
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.426 | 52J4 | 1.486
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.426 | 52J5 | 1.486
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.453 | 52K4 | 1.493
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.453 | 52K5 | 1.493
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.959 | 52J4 | 3.019
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.959 | 52J5 | 3.019
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.509 | 52K5(1) | 3.549
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.509 | 52K6(1) | 3.549
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.994 | 52K5 | ---
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.62263 | 52J4 | 0.68263
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.62263 | 52J5 | 0.68263
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.70336 | 52K4 | 0.74336
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.70336 | 52K5 | 0.74336
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3604 | 52K4 | 1.4004
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3604 | 52K5 | 1.4004
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3667 | 52K9 | 1.4067
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3667 | 52K8 | 1.4067
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3667 | 52K11 | 1.4067
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3667 | 52K12 | 1.4067
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6622 | 52J5 | 2.7222
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.6622 | 52J4 | 2.7222
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60061 | 52J5 | 0.66061
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60061 | 52J4 | 0.66061
N.P. de Az. 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.881 | 52K5 | 0.921
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.881 | 52K4 | 0.921
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.891 | 52J5 | 0.951
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.891 | 52J4 | 0.951
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.921 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.891 | 52J4 | 0.951
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.891 | 52J5 | 0.951
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.944 | 52J5 | 1.004
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.944 | 52J4 | 1.004
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.043 | 52K4 | 1.083
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.043 | 52K5 | 1.083
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.558 | 52K7 | 1.598
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.559 | 52K11 | 1.599
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.559 | 52K10 | 1.599
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.709 | K3 | 1.749
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.709 | K4 | 1.749
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.792 | 52K2 | 1.832
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.792 | 52K3 | 1.832
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.121 | 52K4 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.121 | 52K5 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.596 | 52J4 | 6.656
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.596 | 52J5 | 6.656
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.558 | 52K8 | ---
|  |  | 1.004 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0402 | 52K5 | 1.0802
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0402 | 52K4 | 1.0802
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.5232 | 52K7 | 1.5632
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.5241 | 52K11 | 1.5641
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.5241 | 52K10 | 1.5641
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.6475 | K3 | 1.6875
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.6475 | K4 | 1.6875
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.715 | 52K2 | 1.755
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.715 | 52K3 | 1.755
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.6882 | 52K4 | 2.7282
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.6882 | 52K5 | 2.7282
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 3.404 | S0.12.1(1) | 3.464
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 3.404 | J10(2) | 3.464
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8631 | 52J4 | 4.9231
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8631 | 52J5 | 4.9231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.5232 | 52K8 | ---
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.767 | 52J5 | 1.827
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.767 | 52J4 | 1.827
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.77 | 52K5 | 2.81
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.77 | 52K4 | 2.81
|  |  | 1.827 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3199 | 52K5 | 2.3599
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3199 | 52K4 | 2.3599
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.175 | 52K7 | 4.215
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.185 | 52K11 | 4.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.185 | 52K10 | 4.225
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 5.376 | K3 | 5.416
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 5.38 | K4 | 5.42
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 10.61 | 52K5 | 10.65
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 10.61 | 52K4 | 10.65
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.175 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.882 | 52J5 | 0.942
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.882 | 52J4 | 0.942
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.93 | 52K4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.93 | 52K5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.445 | 52K11 | 1.485
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.445 | 52K10 | 1.485
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.445 | 52K7 | 1.485
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.543 | K4 | 1.583
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.543 | K3 | 1.583
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.576 | 52K3 | 1.616
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.576 | 52K2 | 1.616
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.433 | 52K4 | 2.473
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.433 | 52K5 | 2.473
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.51 | 52J4 | 4.57
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.51 | 52J5 | 4.57
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.445 | 52K8 | ---
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.87948 | 52J4 | 0.93948
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.87948 | 52J5 | 0.93948
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1448 | 52K4 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1448 | 52K5 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3989 | 52K10 | 1.4389
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3989 | 52K7 | 1.4389
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3989 | 52K11 | 1.4389
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4981 | 52K3 | 1.5381
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4981 | 52K2 | 1.5381
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0446 | 52K5 | 2.0846
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0446 | 52K4 | 2.0846
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K11 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K8 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K9 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K12 | 2.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.389 | 52J4 | 3.449
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.389 | 52J5 | 3.449
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 10.334 | 52K4 | 10.374
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3989 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 10.334 | 52K5 | ---
|  |  | 0.93948 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1037 | 52K4 | 1.1437
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1037 | 52K5 | 1.1437
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3939 | 52K7 | 1.4339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3939 | 52K10 | 1.4339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3939 | 52K11 | 1.4339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4911 | 52K2 | 1.5311
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4911 | 52K3 | 1.5311
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9875 | 52K4 | 2.0275
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9875 | 52K5 | 2.0275
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K9 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K8 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K12 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K11 | 2.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2032 | 52J4 | 3.2632
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2032 | 52J5 | 3.2632
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 8.5551 | 52K4 | 8.5951
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3939 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 8.5551 | 52K5 | ---
N.P. de Az. 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.477 | 52K5 | 0.517
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.477 | 52K4 | 0.517
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.438 | 52J4 | 3.498
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.438 | 52J5 | 3.498
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.662 | 52J5 | 3.722
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.662 | 52J4 | 3.722
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.651 | 52K5 | 4.691
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.651 | 52K4 | 4.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.52072 | 52K5 | 0.56072
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.52072 | 52K4 | 0.56072
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7925 | 52J5 | 1.8525
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7925 | 52J4 | 1.8525
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.56072 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.6744 | 52J5 | 1.7344
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.6744 | 52J4 | 1.7344
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | K4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.615 | 52K5 | 0.655
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.615 | 52K4 | 0.655
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.991 | 52J4 | 1.051
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.991 | 52J5 | 1.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K7 | 1.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.27 | 52K10 | 1.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.27 | 52K11 | 1.31
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.298 | K3 | 1.338
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.298 | K4 | 1.338
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.315 | 52K3 | 1.355
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.315 | 52K2 | 1.355
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.374 | 52K5 | 1.414
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.374 | 52K4 | 1.414
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.124 | 52J5 | 2.184
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.124 | 52J4 | 2.184
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.076 | 52K4 | 3.116
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.747 | 52J5 | 7.807
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.747 | 52J4 | 7.807
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.076 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0131 | 52K4 | 1.0531
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0131 | 52K5 | 1.0531
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0455 | 52J4 | 1.1055
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0455 | 52J5 | 1.1055
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2921 | 52K11 | 1.3321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2921 | 52K7 | 1.3321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2921 | 52K10 | 1.3321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K2 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K3 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5014 | 52K4 | 1.5414
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5014 | 52K5 | 1.5414
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3835 | 52J5 | 2.4435
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3835 | 52J4 | 2.4435
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.446 | 52K8 | 3.486
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.446 | 52K7 | 3.486
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.447 | 52K10 | 3.487
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.447 | 52K11 | 3.487
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.0299 | 52K4 | 4.0699
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.2353 | 52J5 | 16.2953
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.2353 | 52J4 | 16.2953
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2921 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.0299 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0994 | 52J5 | 1.1594
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0994 | 52J4 | 1.1594
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3118 | 52K5 | 1.3518
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3118 | 52K4 | 1.3518
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.695 | 52K4 | 0.735
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.695 | 52K5 | 0.735
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.088 | 52J4 | 1.148
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.088 | 52J5 | 1.148
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.305 | 52K10 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.305 | 52K11 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.305 | 52K7 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.342 | K3 | 1.382
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.342 | K4 | 1.382
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K2 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K3 | 1.406
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.572 | 52K4 | 1.612
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.572 | 52K5 | 1.612
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.503 | 52J4 | 2.563
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.503 | 52J5 | 2.563
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.485 | 52K4 | 4.525
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.305 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.485 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | K3 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | K4 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0268 | 52K5 | 1.0668
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0268 | 52K4 | 1.0668
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0379 | 52J5 | 1.0979
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0379 | 52J4 | 1.0979
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3176 | K3 | 1.3576
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3176 | K4 | 1.3576
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.42 | 52K7 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.42 | 52K8 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.42 | 52K11 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.42 | 52K10 | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.78 | S1.3.1 | 2.82
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.78 | S0.3.1(1) | 2.82
|  |  | 0.61 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1052 | 52J5 | 1.1652
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1052 | 52J4 | 1.1652
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1667 | 52K5 | 1.2067
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1667 | 52K4 | 1.2067
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | K4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.508 | 52K5 | 0.548
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.508 | 52K4 | 0.548
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.076 | 52J5 | 1.136
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.076 | 52J4 | 1.136
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.296 | 52K7 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.296 | 52K11 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.296 | 52K10 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.334 | K3 | 1.374
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.334 | K4 | 1.374
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.35 | 52K2 | 1.39
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.35 | 52K3 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.527 | 52K5 | 1.567
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.527 | 52K4 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.419 | 52J4 | 2.479
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.419 | 52J5 | 2.479
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.139 | 52K4 | 4.179
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 17.325 | 52J5 | 17.385
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 17.325 | 52J4 | 17.385
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.296 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.139 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74769 | 52K5 | 0.78769
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74769 | 52K4 | 0.78769
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0611 | 52J5 | 1.1211
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0611 | 52J4 | 1.1211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2919 | 52K10 | 1.3319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2919 | 52K11 | 1.3319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2919 | 52K7 | 1.3319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3442 | 52K3 | 1.3842
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3442 | 52K2 | 1.3842
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5024 | 52K4 | 1.5424
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5024 | 52K5 | 1.5424
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3665 | 52J5 | 2.4265
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3665 | 52J4 | 2.4265
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.19 | 52K8 | 3.23
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.19 | 52K7 | 3.23
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.194 | 52K10 | 3.234
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.194 | 52K11 | 3.234
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.9171 | 52K4 | 3.9571
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.2336 | 52J5 | 14.2936
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.2336 | 52J4 | 14.2936
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2919 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.9171 | 52K5 | ---
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.9226 | 52K5 | 0.9626
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.9226 | 52K4 | 0.9626
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.025 | 52J5 | 1.085
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.025 | 52J4 | 1.085
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.497 | 52K7 | 2.537
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.497 | 52K8 | 2.537
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.4981 | 52K11 | 2.5381
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.4981 | 52K10 | 2.5381
|  |  | 0.9626 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0409 | 52J5 | 1.1009
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0409 | 52J4 | 1.1009
Polpaico 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.08 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.137 | 52K7 | 2.177
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.137 | 52K8 | 2.177
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.137 | 52K11 | 2.177
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.137 | 52K10 | 2.177
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.269 | 52K5 | 5.309
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.269 | 52K4 | 5.309
|  |  | 2.08 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.056 | 52K7 | 2.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.056 | 52K8 | 2.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K11 | 2.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K10 | 2.099
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.979 | 52K5 | 5.019
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.979 | 52K4 | 5.019
|  |  | 2.08 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.056 | 52K7 | 2.096
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.056 | 52K8 | 2.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K10 | 2.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K11 | 2.099
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.096 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K10 | 2.099
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.059 | 52K11 | 2.099
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.099 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
Polpaico 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.552 | 52K10 | 1.592
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.552 | 52K11 | 1.592
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.553 | 52K7 | 1.593
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.553 | 52K8 | 1.593
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.431 | 52K4 | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.431 | 52K5 | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.466 | 52J4 | 8.526
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.466 | 52J5 | 8.526
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.093 | K4 | 3.133
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.094 | K3 | 3.134
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.306 | 52K11 | 2.346
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.306 | 52K10 | 2.346
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.309 | 52K7 | 2.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.309 | 52K8 | 2.349
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.873 | 52K5 | 5.913
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.873 | 52K4 | 5.913
|  |  | 2.346 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.309 | 52K7 | 2.349
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.309 | 52K8 | 2.349
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.8839 | 52K4 | 11.9239
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.8839 | 52K5 | 11.9239
|  |  | 2.349 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | K4 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.572 | 52K7 | 1.612
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.572 | 52K10 | 1.612
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.572 | 52K11 | 1.612
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.572 | 52K8 | 1.612
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.577 | 52K4 | 2.617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.577 | 52K5 | 2.617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.995 | 52J4 | 11.055
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.995 | 52J5 | 11.055
|  |  | 0.23 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46

## 03-Alto nivel CC_Líneas
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
C1_Kimal-Los Changos 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.206 | CBd | 2.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.206 | CB7 | 2.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.206 | CBc | 2.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.206 | CB5 | 2.266
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.277 | CBb | 2.317
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.277 | CB4 | 2.317
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.277 | CBa | 2.317
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.277 | CB2 | 2.317
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | CBb | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | CB3 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.732 | CBb | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.732 | CB2 | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.732 | CBa | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.732 | CB4 | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.194 | CBd | 1.254
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.194 | CB5 | 1.254
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.194 | CB7 | 1.254
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.194 | CBc | 1.254
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.454 | 52K13 | 1.494
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.454 | 52K14 | 1.494
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.875 | 52K5 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.875 | 52K4 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.875 | 52K7 | 1.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.875 | 52K8 | 1.915
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.904 | 52K10 | 1.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.904 | 52K11 | 1.944
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.062 | 52K1 | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.062 | 52K2 | 2.102
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.87564 | 52K14 | 0.91564
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.87564 | 52K13 | 0.91564
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.1421 | CB2 | 1.1821
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.1421 | CBa | 1.1821
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1421 | CB4 | 1.1821
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1421 | CBb | 1.1821
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1751 | CBa | 1.2151
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1751 | CB1 | 1.2151
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.7102 | 52K4 | 2.7502
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.7102 | 52K7 | 2.7502
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.7102 | 52K8 | 2.7502
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.7102 | 52K5 | 2.7502
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.7191 | CB5 | 2.7791
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.7191 | CBd | 2.7791
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.7191 | CB7 | 2.7791
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.7191 | CBc | 2.7791
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.9931 | 52K2 | 3.0331
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.9931 | 52K1 | 3.0331
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.742 | CBb | 0.782
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.742 | CB3 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.818 | CB2 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.818 | CBa | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.818 | CB4 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.818 | CBb | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.392 | CBc | 1.452
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.392 | CB7 | 1.452
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.392 | CBd | 1.452
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.392 | CB5 | 1.452
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.705 | 52K13 | 1.745
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.705 | 52K14 | 1.745
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.356 | 52K10 | 2.396
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.356 | 52K11 | 2.396
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.638 | 52K8 | 2.678
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.638 | 52K7 | 2.678
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.638 | 52K4 | 2.678
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.638 | 52K5 | 2.678
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.902 | 52K1 | 2.942
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.902 | 52K2 | 2.942
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.91778 | 52K13 | 0.95778
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.91778 | 52K14 | 0.95778
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2389 | CBa | 1.2789
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2389 | CB1 | 1.2789
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2522 | CB2 | 1.2922
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2522 | CBa | 1.2922
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2522 | CB4 | 1.2922
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.2522 | CBb | 1.2922
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.1751 | CBc | 3.2351
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.1751 | CBd | 3.2351
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.1751 | CB7 | 3.2351
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.1751 | CB5 | 3.2351
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.2742 | 52K8 | 3.3142
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.2742 | 52K7 | 3.3142
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.2742 | 52K4 | 3.3142
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.2742 | 52K5 | 3.3142
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.6082 | 52K1 | 3.6482
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.6082 | 52K2 | 3.6482
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.711 | CBb | 0.751
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.711 | CB3 | 0.751
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.766 | CB2 | 0.806
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.766 | CBa | 0.806
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.766 | CB4 | 0.806
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.766 | CBb | 0.806
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.268 | CB5 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.268 | CBc | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.268 | CB7 | 1.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.268 | CBd | 1.328
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.553 | 52K13 | 1.593
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.553 | 52K14 | 1.593
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.079 | 52K10 | 2.119
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.079 | 52K11 | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.129 | 52K5 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.129 | 52K4 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.129 | 52K7 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.129 | 52K8 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.342 | 52K2 | 2.382
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.342 | 52K1 | 2.382
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CBa | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.57 | CB1 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.932 | 52K14 | 0.972
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.932 | 52K13 | 0.972
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2777 | CB1 | 1.3177
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2777 | CBa | 1.3177
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.3209 | CBb | 1.3609
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.3209 | CB4 | 1.3609
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3209 | CBa | 1.3609
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3209 | CB2 | 1.3609
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.7394 | CBc | 3.7994
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.7394 | CBd | 3.7994
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.7394 | CB7 | 3.7994
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.7394 | CB5 | 3.7994
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.02 | 52K8 | 4.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.02 | 52K7 | 4.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.02 | 52K4 | 4.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.02 | 52K5 | 4.06
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.4441 | 52K1 | 4.4841
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 4.4441 | 52K2 | 4.4841
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 6.243 | CBd | 6.303
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 6.243 | CB5 | 6.303
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 6.243 | CBc | 6.303
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 6.243 | CB7 | 6.303
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 6.84 | CB4 | 6.88
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 6.84 | CBa | 6.88
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 6.84 | CB2 | 6.88
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 6.84 | CBb | 6.88
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.851 | 52K13 | 0.891
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.851 | 52K14 | 0.891
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.904 | CB3 | 0.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.904 | CBb | 0.944
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.056 | CBb | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.056 | CB4 | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.056 | CBa | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.056 | CB2 | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.086 | 52K8 | 1.126
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.086 | 52K7 | 1.126
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.086 | 52K4 | 1.126
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.086 | 52K5 | 1.126
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.194 | 52K1 | 1.234
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.194 | 52K2 | 1.234
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.655 | 52J3 | 1.715
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.655 | 52J5 | 1.715
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.655 | 52J6 | 1.715
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.655 | 52J2 | 1.715
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.059 | CB7 | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.059 | CBc | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.059 | CB5 | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.059 | CBd | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.869 | 52J8 | 2.929
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.869 | 52J9 | 2.929
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.921 | 52K13 | 0.961
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.921 | 52K14 | 0.961
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.983 | CB3 | 1.023
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.983 | CBb | 1.023
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.213 | CBb | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.213 | CB4 | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.213 | CBa | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.213 | CB2 | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.271 | 52K8 | 1.311
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.271 | 52K7 | 1.311
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.271 | 52K4 | 1.311
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.271 | 52K5 | 1.311
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.399 | 52K1 | 1.439
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.399 | 52K2 | 1.439
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.331 | 52J3 | 2.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.331 | 52J5 | 2.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.331 | 52J6 | 2.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.331 | 52J2 | 2.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.61 | CB7 | 2.67
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.61 | CBc | 2.67
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.61 | CB5 | 2.67
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.61 | CBd | 2.67
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.04 | 52J8 | 4.1
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 4.04 | 52J9 | 4.1
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.42 | CBb | 0.46
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.42 | CB3 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.84203 | CBb | 0.88203
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.84203 | CB3 | 0.88203
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3054 | CB2 | 1.3454
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3054 | CBa | 1.3454
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.3054 | CB4 | 1.3454
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.3054 | CBb | 1.3454
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.373 | 52K10 | 1.413
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.373 | 52K11 | 1.413
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.1711 | 52K4 | 2.2111
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.1711 | 52K7 | 2.2111
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.1711 | 52K8 | 2.2111
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.1711 | 52K5 | 2.2111
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.4084 | 52K2 | 2.4484
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.4084 | 52K1 | 2.4484
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.0441 | CB5 | 3.1041
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.0441 | CBd | 3.1041
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.0441 | CB7 | 3.1041
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.0441 | CBc | 3.1041
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.911 | 52K14 | 0.951
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.911 | 52K13 | 0.951
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.971 | CBb | 1.011
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.971 | CB3 | 1.011
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.186 | CB2 | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.186 | CBa | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.186 | CB4 | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.186 | CBb | 1.226
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.24 | 52K8 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.24 | 52K7 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.24 | 52K4 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.364 | 52K2 | 1.404
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.364 | 52K1 | 1.404
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.268 | 52J6 | 2.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.268 | 52J5 | 2.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.268 | 52J3 | 2.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.268 | 52J2 | 2.328
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.498 | CB7 | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.498 | CBd | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.498 | CB5 | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 2.498 | CBc | 2.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.931 | 52J9 | 3.991
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.931 | 52J8 | 3.991
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.058 | 52K4 | 1.098
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.058 | 52K8 | 1.098
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.058 | 52K7 | 1.098
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.058 | 52K5 | 1.098
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.615 | 52J5 | 1.675
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.615 | 52J6 | 1.675
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.722 | 52J2 | 1.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.722 | 52J3 | 1.782
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.539 | 52K1 | 2.579
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.539 | 52K2 | 2.579
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.583 | 52J8 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.583 | 52J9 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 8.035 | CBd | 8.095
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 8.035 | CB7 | 8.095
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 8.035 | CB5 | 8.095
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 8.035 | CBc | 8.095
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.66 | 52K8 | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.66 | 52K5 | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.66 | 52K4 | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.66 | 52K7 | 0.7
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.726 | 52K1 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.726 | 52K2 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.719 | 52J5 | 0.779
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.719 | 52J6 | 0.779
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.719 | 52J2 | 0.779
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.719 | 52J3 | 0.779
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.246 | 52J9 | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.246 | 52J8 | 1.306
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.752 | CB3 | 1.792
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.752 | CBb | 1.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.869 | CB4 | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.869 | CBa | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.869 | CBb | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.869 | CB2 | 1.909
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.978 | CBa | 4.018
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.978 | CB1 | 4.018
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.535 | 52K2 | 6.575
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.535 | 52K1 | 6.575
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.884 | 52K5 | 6.924
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.884 | 52K4 | 6.924
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.58 | CB7 | 7.64
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.58 | CBd | 7.64
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.58 | CB5 | 7.64
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.58 | CBc | 7.64
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 16.232 | 52K6(1) | 16.272
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 16.232 | 52K5(1) | 16.272
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.91339 | CBb | 0.95339
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.91339 | CB3 | 0.95339
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1731 | 52K10 | 1.2131
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.1731 | 52K11 | 1.2131
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.2998 | 52K5 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.2998 | 52K4 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.2998 | 52K7 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.2998 | 52K8 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.4645 | 52K1 | 1.5045
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.4645 | 52K2 | 1.5045
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.6942 | CBb | 2.7342
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.6942 | CB4 | 2.7342
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.6942 | CBa | 2.7342
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.6942 | CB2 | 2.7342
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.8162 | 52J6 | 3.8762
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.8162 | 52J5 | 3.8762
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 3.8162 | 52J3 | 3.8762
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 3.8162 | 52J2 | 3.8762
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 7.682 | 52J9 | 7.742
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 7.682 | 52J8 | 7.742
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.777 | 52K5 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.777 | 52K4 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.777 | 52K7 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.777 | 52K8 | 0.817
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.855 | 52K2 | 0.895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.855 | 52K1 | 0.895
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.915 | 52J3 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.915 | 52J5 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.915 | 52J6 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.915 | 52J2 | 0.975
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.587 | 52J9 | 1.647
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.587 | 52J8 | 1.647
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.363 | CB3 | 2.403
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.363 | CBb | 2.403
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.003 | CBb | 3.043
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.003 | CB4 | 3.043
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.003 | CBa | 3.043
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.003 | CB2 | 3.043
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.601 | CB1 | 9.641
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.601 | CBa | 9.641
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.57 | CBb | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.57 | CB3 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.96467 | CBb | 1.0047
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.96467 | CB3 | 1.0047
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2383 | 52K10 | 1.2783
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2383 | 52K11 | 1.2783
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4852 | 52K5 | 1.5252
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4852 | 52K4 | 1.5252
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4852 | 52K7 | 1.5252
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4852 | 52K8 | 1.5252
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.6635 | 52K1 | 1.7035
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.6635 | 52K2 | 1.7035
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.1821 | CBb | 3.2221
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.1821 | CB4 | 3.2221
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.1821 | CBa | 3.2221
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.1821 | CB2 | 3.2221
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 6.0678 | 52J6 | 6.1278
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 6.0678 | 52J5 | 6.1278
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 6.0678 | 52J3 | 6.1278
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 6.0678 | 52J2 | 6.1278
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 11.788 | 52J9 | 11.848
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 11.788 | 52J8 | 11.848
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K13 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.19 | 52K14 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.659 | 52K4 | 0.699
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.659 | 52K5 | 0.699
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.659 | 52K7 | 0.699
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.659 | 52K8 | 0.699
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K14 | 0.73
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.69 | 52K13 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.725 | 52K2 | 0.765
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.725 | 52K1 | 0.765
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.722 | 52J3 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.722 | 52J5 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.722 | 52J6 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.722 | 52J2 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.251 | 52J8 | 1.311
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.251 | 52J9 | 1.311
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.742 | CB3 | 1.782
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.742 | CBb | 1.782
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.851 | CBb | 1.891
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.851 | CBa | 1.891
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.851 | CB2 | 1.891
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.851 | CB4 | 1.891
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.908 | CB1 | 3.948
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.908 | CBa | 3.948
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.97 | 52K2 | 7.01
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.97 | 52K1 | 7.01
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 7.108 | 52K4 | 7.148
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 7.108 | 52K5 | 7.148
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.202 | CB5 | 7.262
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.202 | CBd | 7.262
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.202 | CB7 | 7.262
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.202 | CBc | 7.262
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 15.848 | 52K6(1) | 15.888
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 15.848 | 52K5(1) | 15.888
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.93707 | CB3 | 0.97707
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.93707 | CBb | 0.97707
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2126 | 52K10 | 1.2526
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.2126 | 52K11 | 1.2526
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4161 | 52K7 | 1.4561
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4161 | 52K5 | 1.4561
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.4161 | 52K4 | 1.4561
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.4161 | 52K8 | 1.4561
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5982 | 52K1 | 1.6382
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.5982 | 52K2 | 1.6382
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.1322 | CBb | 3.1722
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.1322 | CB2 | 3.1722
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.1322 | CBa | 3.1722
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.1322 | CB4 | 3.1722
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 6.9688 | 52J6 | 7.0288
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 6.9688 | 52J5 | 7.0288
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 6.9688 | 52J3 | 7.0288
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 6.9688 | 52J2 | 7.0288
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.2196 | 52J9 | 14.2796
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 14.2196 | 52J8 | 14.2796
C2_Los Changos - Cumbre 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.375 | 52K7 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.375 | 52K5 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.375 | 52K4 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.375 | 52K8 | 1.415
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CB3 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.54 | CBb | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CBa | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.54 | CB1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.109 | 52J6 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 2.109 | 52J5 | 2.169
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.249 | 52J3 | 2.309
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 2.249 | 52J2 | 2.309
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.299 | 52K1 | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.299 | 52K2 | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.374 | 52J9 | 3.434
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 3.374 | 52J8 | 3.434
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CB3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.19 | CBa | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.19 | CB1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.19 | 52K4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.19 | CBb | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.19 | 52K4 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.295 | 52K4 | 0.335
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.295 | 52K7 | 0.335
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.295 | 52K8 | 0.335
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.295 | 52K5 | 0.335
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.5 | 52J5 | 0.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.5 | 52J6 | 0.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.5 | 52J3 | 0.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.5 | 52J2 | 0.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.556 | 52K2 | 0.596
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.556 | 52K1 | 0.596
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.683 | 52K5 | 0.723
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.683 | 52K4 | 0.723
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.866 | 52J8 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.866 | 52J9 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.292 | CBb | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.292 | CB2 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.292 | CBa | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.292 | CB4 | 1.332
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K14 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K13 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.638 | CB3 | 1.678
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.638 | CBb | 1.678
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.638 | CB1 | 1.678
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.638 | CBa | 1.678
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.881 | 52K6(1) | 1.921
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.881 | 52K5(1) | 1.921
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.952 | CB5 | 2.012
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.952 | CBc | 2.012
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.952 | CBd | 2.012
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.952 | CB7 | 2.012
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.855 | CBa | 3.915
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.855 | CB1 | 3.915
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 9.033 | 52K12 | 9.073
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 9.033 | 52K11 | 9.073
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 9.033 | 52K11 | 9.073
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 9.033 | 52K12 | 9.073
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 9.825 | 52K5 | 9.865
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 9.825 | 52K4 | 9.865
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.048 | 52K2 | 1.088
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.048 | 52K1 | 1.088
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.9056 | 52K6(1) | 1.9456
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.9056 | 52K5(1) | 1.9456
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.9801 | CB1 | 4.0401
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.9801 | CBa | 4.0401
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.952 | 52K6 | 4.992
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.952 | 52K5 | 4.992
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 10.411 | 52K11 | 10.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 10.411 | 52K12 | 10.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 10.411 | 52K11 | 10.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 10.411 | 52K12 | 10.451
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 10.7645 | 52K5 | 10.8045
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 10.7645 | 52K4 | 10.8045
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.76 | 52K1 | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.76 | 52K2 | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.766 | 52J3 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.766 | 52J2 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J5 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J6 | 0.826
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.005 | 52K4 | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.005 | 52K5 | 1.045
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.327 | 52J9 | 1.387
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.327 | 52J8 | 1.387
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.26 | CB2 | 3.3
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.26 | CBa | 3.3
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.26 | CB4 | 3.3
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.26 | CBb | 3.3
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.702 | CB1 | 3.742
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.702 | CBb | 3.742
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.702 | CB3 | 3.742
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.702 | CBa | 3.742
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.494 | 52K5(1) | 7.534
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.494 | 52K6(1) | 7.534
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.925 | 52K2 | 0.965
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.925 | 52K1 | 0.965
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.099 | 52K6 | 1.139
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.099 | 52K5 | 1.139
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K1 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K2 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.1558 | 52K8 | 3.1958
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.1558 | 52K7 | 3.1958
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.1558 | 52K4 | 3.1958
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.1558 | 52K5 | 3.1958
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 9.8488 | 52K1 | 9.8888
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 9.8488 | 52K2 | 9.8888
|  |  | 0.68 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.97188 | 52K2 | 1.0119
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.97188 | 52K1 | 1.0119
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.633 | 52K6(1) | 2.673
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.633 | 52K5(1) | 2.673
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.2822 | 52K6 | 3.3222
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.2822 | 52K5 | 3.3222
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.83 | CBa | 4.89
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.83 | CB1 | 4.89
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 12.855 | 52K11 | 12.895
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 12.855 | 52K12 | 12.895
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 12.855 | 52K11 | 12.895
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 12.855 | 52K12 | 12.895
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.134 | 52K5 | 13.174
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.134 | 52K4 | 13.174
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K8 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.463 | 52K9 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.72 | 52K1 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.72 | 52K2 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.714 | 52J6 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.714 | 52J5 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.714 | 52J3 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.714 | 52J2 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.238 | 52J8 | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.238 | 52J9 | 1.298
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.521 | 52K4 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.521 | 52K5 | 1.561
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.615 | CBb | 2.655
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.615 | CB4 | 2.655
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.615 | CB2 | 2.655
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.615 | CBa | 2.655
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.074 | CBa | 3.114
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.074 | CB3 | 3.114
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.074 | CBb | 3.114
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.074 | CB1 | 3.114
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.377 | CBc | 3.437
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 3.377 | CB5 | 3.437
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.377 | CBd | 3.437
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.377 | CB7 | 3.437
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.436 | 52K6(1) | 3.476
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.436 | 52K5(1) | 3.476
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 9.341 | 52K1 | 9.381
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 9.341 | 52K2 | 9.381
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 17.545 | CB1 | 17.605
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 17.545 | CBa | 17.605
|  |  | 0.23 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K1 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.87 | 52K2 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.97226 | 52K1 | 1.0123
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.97226 | 52K2 | 1.0123
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.231 | 52K6 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.231 | 52K5 | 1.271
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K1 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K2 | 1.61
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.581 | 52K8 | 0.621
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.581 | 52K9 | 0.621
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.724 | 52K1 | 0.764
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.724 | 52K2 | 0.764
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.378 | 52K5(1) | 1.418
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.378 | 52K6(1) | 1.418
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.593 | 52K8 | 1.633
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.593 | 52K7 | 1.633
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.593 | 52K4 | 1.633
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.593 | 52K5 | 1.633
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.752 | 52K1 | 1.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.752 | 52K2 | 1.792
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.386 | CBa | 2.446
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.386 | CB1 | 2.446
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.898 | 52K12 | 2.938
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.898 | 52K11 | 2.938
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.898 | 52K12 | 2.938
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.898 | 52K11 | 2.938
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.161 | 52K4 | 3.201
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.161 | 52K5 | 3.201
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 4.503 | 52J6 | 4.563
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 4.503 | 52J5 | 4.563
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 4.503 | 52J3 | 4.563
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 4.503 | 52J2 | 4.563
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 7.805 | 52J8 | 7.865
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 7.805 | 52J9 | 7.865
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.516 | 52J5 | 8.576
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.516 | 52J4 | 8.576
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K2 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.64076 | 52K2 | 0.68076
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.64076 | 52K1 | 0.68076
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.147 | 52K6 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.147 | 52K5 | 1.187
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K4 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.8112 | 52K5(1) | 1.8512
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.8112 | 52K6(1) | 1.8512
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.783 | CBa | 3.843
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.783 | CB1 | 3.843
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 9.6426 | 52K11 | 9.6826
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 9.6426 | 52K11 | 9.6826
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 9.6426 | 52K12 | 9.6826
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 9.6426 | 52K12 | 9.6826
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 9.8612 | 52K5 | 9.9012
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 9.8612 | 52K4 | 9.9012
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.613 | 52K9 | 0.653
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.613 | 52K8 | 0.653
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.773 | 52K1 | 0.813
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.773 | 52K2 | 0.813
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.528 | 52K5(1) | 1.568
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.528 | 52K6(1) | 1.568
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.857 | 52K8 | 1.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.857 | 52K7 | 1.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.857 | 52K4 | 1.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.857 | 52K5 | 1.897
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.043 | 52K1 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.043 | 52K2 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.773 | CBa | 2.833
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.773 | CB1 | 2.833
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.818 | 52K12 | 3.858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.818 | 52K11 | 3.858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.818 | 52K12 | 3.858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.818 | 52K11 | 3.858
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.186 | 52K4 | 4.226
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.186 | 52K5 | 4.226
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 9.413 | 52J6 | 9.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 9.413 | 52J5 | 9.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 9.413 | 52J3 | 9.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 9.413 | 52J2 | 9.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 16.317 | 52J8 | 16.377
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 16.317 | 52J9 | 16.377
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 18.923 | 52J5 | 18.983
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 18.923 | 52J4 | 18.983
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K1 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K2 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K2 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.66061 | 52K2 | 0.70061
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.66061 | 52K1 | 0.70061
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.174 | 52K6 | 1.214
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.174 | 52K5 | 1.214
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K2 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K4 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.57 | 52K1 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.9196 | 52K5(1) | 1.9596
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.9196 | 52K6(1) | 1.9596
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.1394 | CBa | 4.1994
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.1394 | CB1 | 4.1994
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 13.4919 | 52K11 | 13.5319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 13.4919 | 52K11 | 13.5319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 13.4919 | 52K12 | 13.5319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 13.4919 | 52K12 | 13.5319
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.5335 | 52K5 | 13.5735
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 13.5335 | 52K4 | 13.5735
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.682 | 52K8 | 0.722
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.682 | 52K9 | 0.722
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.881 | 52K2 | 0.921
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.881 | 52K1 | 0.921
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.913 | 52K6(1) | 1.953
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.913 | 52K5(1) | 1.953
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K5 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K8 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K7 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K4 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.918 | 52K2 | 2.958
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.918 | 52K1 | 2.958
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.008 | CB1 | 4.068
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.008 | CBa | 4.068
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 11.815 | 52K11 | 11.855
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 11.815 | 52K11 | 11.855
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 11.815 | 52K12 | 11.855
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 11.815 | 52K12 | 11.855
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 12.255 | 52K4 | 12.295
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 12.255 | 52K5 | 12.295
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K1 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K2 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K1 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.42 | 52K2 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72139 | 52K2 | 0.76139
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72139 | 52K1 | 0.76139
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.295 | 52K6 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.295 | 52K5 | 1.335
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.4338 | 52K5(1) | 2.4738
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.4338 | 52K6(1) | 2.4738
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 6.6398 | CBa | 6.6998
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 6.6398 | CB1 | 6.6998
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.469 | 52K1 | 0.509
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.469 | 52K2 | 0.509
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.822 | 52K6(1) | 0.862
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.822 | 52K5(1) | 0.862
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.06 | 52K11 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.06 | 52K12 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.06 | 52K12 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.06 | 52K11 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.133 | 52K9 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.133 | 52K8 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.162 | 52K5 | 1.202
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.162 | 52K4 | 1.202
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.212 | CB1 | 1.272
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.212 | CBa | 1.272
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.741 | 52J5 | 1.801
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.741 | 52J4 | 1.801
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.981 | 52K11 | 2.021
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.981 | 52K12 | 2.021
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.982 | 52K9 | 2.022
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.982 | 52K8 | 2.022
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.029 | 52K5 | 2.069
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.029 | 52K6 | 2.069
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.731 | 52K5 | 3.771
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.731 | 52K4 | 3.771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 7.029 | 52K7 | 7.069
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 7.029 | 52K8 | 7.069
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 7.029 | 52K4 | 7.069
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 7.029 | 52K5 | 7.069
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 7.731 | 52K2 | 7.771
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 7.731 | 52K1 | 7.771
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.204 | 52J5 | 11.264
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.204 | 52J4 | 11.264
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.7353 | 52K9 | 0.7753
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.7353 | 52K8 | 0.7753
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.065 | 52K5 | 1.105
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.065 | 52K4 | 1.105
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.6603 | 52K5(1) | 1.7003
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.6603 | 52K6(1) | 1.7003
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.6783 | CBa | 3.7383
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.6783 | CB1 | 3.7383
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 11.2353 | 52K11 | 11.2753
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 11.2353 | 52K11 | 11.2753
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 11.2353 | 52K12 | 11.2753
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 11.2353 | 52K12 | 11.2753
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 11.2817 | 52K5 | 11.3217
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 11.2817 | 52K4 | 11.3217
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.496 | 52K1 | 0.536
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.496 | 52K2 | 0.536
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.89 | 52K5(1) | 0.93
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.89 | 52K6(1) | 0.93
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.201 | 52K11 | 1.241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.201 | 52K11 | 1.241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.201 | 52K12 | 1.241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.201 | 52K12 | 1.241
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.304 | 52K8 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.304 | 52K9 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.321 | 52K5 | 1.361
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.321 | 52K4 | 1.361
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.337 | CB1 | 1.397
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.337 | CBa | 1.397
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.049 | 52J4 | 2.109
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.049 | 52J5 | 2.109
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.652 | 52K5 | 2.692
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.652 | 52K6 | 2.692
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.688 | 52K11 | 2.728
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.688 | 52K12 | 2.728
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.702 | 52K8 | 2.742
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.702 | 52K9 | 2.742
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.58 | 52K4 | 5.62
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.58 | 52K5 | 5.62
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.76123 | 52K9 | 0.80123
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.76123 | 52K8 | 0.80123
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.084 | 52K5 | 1.124
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.084 | 52K4 | 1.124
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.768 | 52K6(1) | 1.808
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.768 | 52K5(1) | 1.808
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.0387 | CBa | 4.0987
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 4.0387 | CB1 | 4.0987
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.19 | 52K1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.503 | 52K1 | 0.543
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.503 | 52K2 | 0.543
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.91 | 52K5(1) | 0.95
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.91 | 52K6(1) | 0.95
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.251 | 52K12 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.251 | 52K12 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.251 | 52K11 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.251 | 52K11 | 1.291
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.353 | 52K8 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.353 | 52K9 | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.38 | 52K4 | 1.42
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.38 | 52K5 | 1.42
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.376 | CBa | 1.436
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.376 | CB1 | 1.436
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.181 | 52J4 | 2.241
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.181 | 52J5 | 2.241
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.86 | 52K5 | 2.9
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.86 | 52K6 | 2.9
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.267 | 52K9 | 3.307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.267 | 52K8 | 3.307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.301 | 52K12 | 3.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.301 | 52K11 | 3.341
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.438 | 52K5 | 6.478
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.438 | 52K4 | 6.478
|  |  | 0.23 | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83176 | 52K8 | 0.87176
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83176 | 52K9 | 0.87176
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K4 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K5 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.87 | 52K6 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.233 | 52K4 | 1.273
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.233 | 52K5 | 1.273
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K6 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.57 | 52K5 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.3746 | 52K6(1) | 2.4146
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.3746 | 52K5(1) | 2.4146
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.1396 | CB1 | 8.1996
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 8.1396 | CBa | 8.1996
C2_Cumbre-N.Cardones 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K12 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K12 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.463 | 52K2 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.463 | 52K3 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.548 | 52K11 | 0.588
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.548 | 52K12 | 0.588
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.548 | 52K11 | 0.588
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.548 | 52K12 | 0.588
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.658 | 52K6(1) | 0.698
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.658 | 52K5(1) | 0.698
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.851 | 52K5 | 0.891
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.851 | 52K4 | 0.891
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 0.93 | CBa | 0.99
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 0.93 | CB1 | 0.99
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.104 | 52K5 | 1.144
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.104 | 52K6 | 1.144
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.109 | 52K8 | 1.149
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.109 | 52K9 | 1.149
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.193 | 52J4 | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.193 | 52J5 | 1.253
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.424 | 52K8 | 1.464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.424 | 52K9 | 1.464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.424 | 52K12 | 1.464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.424 | 52K11 | 1.464
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.841 | 52K5 | 1.881
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.841 | 52K4 | 1.881
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.004 | 52K7 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.004 | 52K5 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.004 | 52K8 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.004 | 52K4 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.305 | 52K1 | 3.345
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.305 | 52K2 | 3.345
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.296 | 52J4 | 3.356
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.296 | 52J5 | 3.356
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K9 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K9 | 0.91
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.98746 | 52K5 | 1.0275
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.98746 | 52K4 | 1.0275
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4021 | 52J4 | 1.4621
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4021 | 52J5 | 1.4621
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.57 | 52K8 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.57 | 52K9 | 1.61
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7527 | 52K8 | 1.7927
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7527 | 52K9 | 1.7927
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7535 | 52K12 | 1.7935
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7535 | 52K11 | 1.7935
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.0075 | 52K5 | 3.0475
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.0075 | 52K4 | 3.0475
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.3983 | 52J4 | 7.4583
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.3983 | 52J5 | 7.4583
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K12 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.463 | 52K2 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.463 | 52K3 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.628 | 52K12 | 0.668
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.628 | 52K11 | 0.668
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.628 | 52K12 | 0.668
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.628 | 52K11 | 0.668
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.755 | 52K5(1) | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.755 | 52K6(1) | 0.795
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.041 | 52K5 | 1.081
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.041 | 52K4 | 1.081
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.092 | CBa | 1.152
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.092 | CB1 | 1.152
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.491 | 52K5 | 1.531
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.491 | 52K6 | 1.531
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.504 | 52K9 | 1.544
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.504 | 52K8 | 1.544
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.52 | 52J4 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.52 | 52J5 | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.678 | 52K11 | 1.718
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.678 | 52K12 | 1.718
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.679 | 52K9 | 1.719
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.679 | 52K8 | 1.719
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.797 | 52K4 | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.797 | 52K5 | 2.837
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.261 | 52J5 | 6.321
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.261 | 52J4 | 6.321
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.253 | 52K8 | 10.293
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 10.253 | 52K7 | 10.293
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 10.253 | 52K4 | 10.293
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 10.253 | 52K5 | 10.293
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 11.279 | 52K1 | 11.319
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 11.279 | 52K2 | 11.319
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K9 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.87 | 52K9 | 0.91
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.062 | 52K5 | 1.102
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.062 | 52K4 | 1.102
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J4 | 1.563
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J5 | 1.563
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.57 | 52K8 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.57 | 52K9 | 1.61
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.8696 | 52K12 | 1.9096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.8696 | 52K11 | 1.9096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.8697 | 52K8 | 1.9097
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.8697 | 52K9 | 1.9097
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.3798 | 52K5 | 3.4198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.3798 | 52K4 | 3.4198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.8666 | 52J4 | 8.9266
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.8666 | 52J5 | 8.9266
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.47 | 52K3 | 0.51
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.47 | 52K2 | 0.51
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.811 | 52K5(1) | 0.851
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.811 | 52K6(1) | 0.851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.872 | 52K12 | 0.912
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.872 | 52K11 | 0.912
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.872 | 52K11 | 0.912
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.872 | 52K12 | 0.912
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.143 | 52K5 | 1.183
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.143 | 52K4 | 1.183
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.194 | CB1 | 1.254
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.194 | CBa | 1.254
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.709 | 52J4 | 1.769
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.709 | 52J5 | 1.769
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.805 | 52K5 | 1.845
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.805 | 52K6 | 1.845
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.809 | 52K8 | 1.849
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.809 | 52K9 | 1.849
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.921 | 52K8 | 1.961
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.921 | 52K9 | 1.961
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.925 | 52K11 | 1.965
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.925 | 52K12 | 1.965
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.503 | 52K5 | 3.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.503 | 52K4 | 3.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 9.784 | 52J4 | 9.844
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 9.784 | 52J5 | 9.844
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K6 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K5 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K6 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K5 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K6 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K5 | 1.153
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K5 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K6 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4694 | 52K5(1) | 1.5094
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4694 | 52K6(1) | 1.5094
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.57 | 52K11 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.57 | 52K12 | 1.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.679 | 52K4 | 1.719
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.679 | 52K5 | 1.719
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.8946 | 52J4 | 2.9546
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.8946 | 52J5 | 2.9546
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.9985 | CBa | 3.0585
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.9985 | CB1 | 3.0585
|  |  | 0.61 | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.3584 | 52K5 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.3584 | 52K4 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.9916 | 52J5 | 2.0516
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.9916 | 52J4 | 2.0516
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.65 | 52K7 | 2.69
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.65 | 52K8 | 2.69
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.65 | 52K11 | 2.69
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.65 | 52K10 | 2.69
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.599 | 52K8 | 3.639
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.599 | 52K9 | 3.639
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.619 | 52K12 | 3.659
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.619 | 52K11 | 3.659
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.431 | 52K5 | 6.471
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.431 | 52K4 | 6.471
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K5 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K6 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K5 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K6 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.508 | 52K3 | 0.548
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.508 | 52K2 | 0.548
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.805 | 52K4 | 0.845
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.805 | 52K5 | 0.845
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.903 | 52K11 | 0.943
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.903 | 52K12 | 0.943
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.903 | 52K11 | 0.943
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.903 | 52K12 | 0.943
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.938 | 52K5(1) | 0.978
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.938 | 52K6(1) | 0.978
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.097 | 52J5 | 1.157
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.097 | 52J4 | 1.157
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.401 | 52K8 | 1.441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.401 | 52K9 | 1.441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.401 | 52K11 | 1.441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.401 | 52K12 | 1.441
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.443 | CBa | 1.503
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.443 | CB1 | 1.503
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.74 | 52K4 | 1.78
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.74 | 52K5 | 1.78
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.649 | 52K6 | 2.689
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.649 | 52K5 | 2.689
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.714 | 52K9 | 2.754
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.714 | 52K8 | 2.754
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.03 | 52J4 | 3.09
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.03 | 52J5 | 3.09
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K5 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K6 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.92071 | 52K5 | 0.96071
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.92071 | 52K4 | 0.96071
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.016 | 52K6 | 1.056
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.016 | 52K5 | 1.056
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K5 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K6 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.2977 | 52J5 | 1.3577
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.2977 | 52J4 | 1.3577
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.3252 | 52K6(1) | 1.3652
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.3252 | 52K5(1) | 1.3652
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.57 | 52K12 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.57 | 52K11 | 1.61
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5907 | 52K9 | 1.6307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5907 | 52K12 | 1.6307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5907 | 52K11 | 1.6307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5907 | 52K8 | 1.6307
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4646 | 52K5 | 2.5046
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4646 | 52K4 | 2.5046
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.466 | CBa | 2.526
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.466 | CB1 | 2.526
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.2099 | 52J4 | 5.2699
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.2099 | 52J5 | 5.2699
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.84635 | 52K5 | 0.88635
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.84635 | 52K4 | 0.88635
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K8 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K9 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K8 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K9 | 1.06
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.1449 | 52J4 | 1.2049
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.1449 | 52J5 | 1.2049
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4591 | 52K9 | 1.4991
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4591 | 52K8 | 1.4991
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4598 | 52K12 | 1.4998
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4598 | 52K11 | 1.4998
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9416 | 52K5 | 1.9816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9416 | 52K4 | 1.9816
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.42 | 52K3 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.42 | 52K6 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.42 | 52K5 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.42 | 52K2 | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4918 | 52J4 | 3.5518
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4918 | 52J5 | 3.5518
|  |  | 0.88635 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K8 | 1.06
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.02 | 52K9 | 1.06
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0763 | 52K8 | 1.1163
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0763 | 52K9 | 1.1163
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.3746 | 52K9 | 1.4146
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.3746 | 52K8 | 1.4146
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.3749 | 52K11 | 1.4149
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.3749 | 52K12 | 1.4149
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4569 | 52K5 | 1.4969
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4569 | 52K4 | 1.4969
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.9263 | 52K12 | 1.9663
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.9263 | 52K8 | 1.9663
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.9263 | 52K9 | 1.9663
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.9263 | 52K11 | 1.9663
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0367 | 52J5 | 2.0967
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0367 | 52J4 | 2.0967
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.42 | 52K5 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.42 | 52K6 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.42 | 52K3 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.42 | 52K2 | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0703 | 52K9 | 3.1103
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0703 | 52K8 | 3.1103
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0793 | 52K12 | 3.1193
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0793 | 52K11 | 3.1193
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.5013 | 52K5 | 4.5413
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.5013 | 52K4 | 4.5413
|  |  | 1.06 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.039 | 52K5 | 3.079
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.039 | 52K4 | 3.079
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.8551 | 52J4 | 3.9151
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.8551 | 52J5 | 3.9151
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.543 | 52K3 | 0.583
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.543 | 52K2 | 0.583
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.894 | 52K4 | 0.934
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.894 | 52K5 | 0.934
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.005 | 52K12 | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.005 | 52K11 | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.005 | 52K11 | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.005 | 52K12 | 1.045
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.043 | 52K6(1) | 1.083
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.043 | 52K5(1) | 1.083
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.238 | 52J4 | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.238 | 52J5 | 1.298
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.502 | 52K12 | 1.542
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.502 | 52K11 | 1.542
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K9 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K8 | 1.543
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.654 | CBa | 1.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.654 | CB1 | 1.714
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.136 | 52K4 | 2.176
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.136 | 52K5 | 2.176
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.036 | 52J5 | 4.096
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.036 | 52J4 | 4.096
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.108 | 52K6 | 4.148
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.108 | 52K5 | 4.148
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.305 | 52K8 | 4.345
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.305 | 52K9 | 4.345
|  |  | 0.23 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K5 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K6 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K5 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K6 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.98981 | 52K5 | 1.0298
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.98981 | 52K4 | 1.0298
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.057 | 52K6 | 1.097
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.057 | 52K5 | 1.097
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K5 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.27 | 52K6 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4057 | 52J5 | 1.4657
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4057 | 52J4 | 1.4657
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4491 | 52K6(1) | 1.4891
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.4491 | 52K5(1) | 1.4891
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6985 | 52K12 | 1.7385
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6985 | 52K11 | 1.7385
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6995 | 52K8 | 1.7395
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6995 | 52K9 | 1.7395
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.8008 | CBa | 2.8608
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.8008 | CB1 | 2.8608
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8552 | 52K5 | 2.8952
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8552 | 52K4 | 2.8952
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.5944 | 52J4 | 6.6544
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.5944 | 52J5 | 6.6544
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.581 | 52K3 | 0.621
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.581 | 52K2 | 0.621
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.925 | 52K5 | 0.965
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.925 | 52K4 | 0.965
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.126 | 52K6(1) | 1.166
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.126 | 52K5(1) | 1.166
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.247 | 52K12 | 1.287
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.247 | 52K11 | 1.287
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.247 | 52K12 | 1.287
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.247 | 52K11 | 1.287
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.289 | 52J4 | 1.349
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.289 | 52J5 | 1.349
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.549 | 52K8 | 1.589
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.549 | 52K9 | 1.589
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.551 | 52K12 | 1.591
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.551 | 52K11 | 1.591
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.841 | CBa | 1.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.841 | CB1 | 1.901
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.287 | 52K5 | 2.327
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.287 | 52K4 | 2.327
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.488 | 52J4 | 4.548
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.488 | 52J5 | 4.548
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 5.648 | 52K6 | 5.688
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 5.648 | 52K5 | 5.688
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 5.767 | 52K9 | 5.807
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 5.767 | 52K8 | 5.807
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.633 | 52K4 | 0.673
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.633 | 52K5 | 0.673
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83 | 52J5 | 0.89
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83 | 52J4 | 0.89
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.926 | 52K2 | 0.966
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.926 | 52K3 | 0.966
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.17 | 52K4 | 1.21
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.17 | 52K5 | 1.21
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.263 | 52K8 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.263 | 52K12 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.263 | 52K11 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.263 | 52K9 | 1.303
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.311 | 52K6(1) | 1.351
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.311 | 52K5(1) | 1.351
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.75 | 52K6 | 1.79
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.75 | 52K5 | 1.79
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.821 | 52J5 | 1.881
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.821 | 52J4 | 1.881
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.394 | CB1 | 2.454
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.394 | CBa | 2.454
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.635 | 52K9 | 2.675
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.635 | 52K8 | 2.675
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.661 | 52K12 | 2.701
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.661 | 52K11 | 2.701
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.528 | 52K5 | 4.568
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.528 | 52K4 | 4.568
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.696 | 52K5 | 0.736
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.696 | 52K4 | 0.736
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.923 | 52J4 | 0.983
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.923 | 52J5 | 0.983
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.082 | 52K2 | 1.122
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.082 | 52K3 | 1.122
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.309 | 52K12 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.309 | 52K11 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.309 | 52K9 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.309 | 52K8 | 1.349
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.368 | 52K5 | 1.408
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.368 | 52K4 | 1.408
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.566 | 52K6(1) | 1.606
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.566 | 52K5(1) | 1.606
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.207 | 52J5 | 2.267
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.207 | 52J4 | 2.267
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.414 | 52K5 | 2.454
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.414 | 52K6 | 2.454
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.172 | CB1 | 3.232
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.172 | CBa | 3.232
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.802 | 52K5 | 11.842
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.802 | 52K4 | 11.842
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.665 | 52K4 | 0.705
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.665 | 52K5 | 0.705
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.878 | 52J4 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.878 | 52J5 | 0.938
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1 | 52K3 | 1.04
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1 | 52K2 | 1.04
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.264 | 52K5 | 1.304
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.264 | 52K4 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.285 | 52K8 | 1.325
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.285 | 52K9 | 1.325
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.286 | 52K12 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.286 | 52K11 | 1.326
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.44 | 52K6(1) | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.44 | 52K5(1) | 1.48
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.002 | 52K5 | 2.042
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.002 | 52K6 | 2.042
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.002 | 52J4 | 2.062
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.002 | 52J5 | 2.062
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.785 | CBa | 2.845
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.785 | CB1 | 2.845
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.885 | 52K5 | 6.925
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.885 | 52K4 | 6.925
C1_N.Cardones-N.Maitencillo 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.12 | S0.3.1 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.12 | S1.4.1(2) | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.624 | 52K4 | 0.664
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.624 | 52K5 | 0.664
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.817 | 52J4 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.817 | 52J5 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.074 | 52K5 | 1.114
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.074 | 52K4 | 1.114
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K2 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K3 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.22 | 52K12 | 1.26
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.22 | 52K11 | 1.26
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.255 | 52K6 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.255 | 52K5 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.262 | 52K2 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.262 | 52K3 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.271 | 52K8 | 1.311
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.271 | 52K9 | 1.311
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.428 | 52K5(1) | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.428 | 52K6(1) | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.638 | 52J4 | 1.698
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.638 | 52J5 | 1.698
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.048 | 52K8 | 2.088
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.048 | 52K9 | 2.088
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.058 | 52K11 | 2.098
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.058 | 52K12 | 2.098
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.779 | CBa | 2.839
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.779 | CB1 | 2.839
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.33 | 52K4 | 3.37
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.33 | 52K5 | 3.37
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.72 | 52K6 | 0.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.72 | 52K5 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95441 | 52K5 | 0.99441
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.95441 | 52K4 | 0.99441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1424 | 52K11 | 1.1824
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1424 | 52K12 | 1.1824
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.253 | 52K6 | 1.293
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.253 | 52K5 | 1.293
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2998 | 52K4 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2998 | 52K5 | 1.3398
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.3519 | 52J4 | 1.4119
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.3519 | 52J5 | 1.4119
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0394 | 52J4 | 2.0994
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0394 | 52J5 | 2.0994
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.1256 | 52K5(1) | 5.1656
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.1256 | 52K6(1) | 5.1656
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.5543 | 52K6 | 5.5943
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.5543 | 52K5 | 5.5943
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.0668 | 52K3 | 6.1068
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.0668 | 52K2 | 6.1068
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.5916 | 52K5 | 11.6316
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.5916 | 52K4 | 11.6316
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.688 | 52K5 | 0.728
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.688 | 52K4 | 0.728
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.911 | 52J4 | 0.971
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.911 | 52J5 | 0.971
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.126 | 52K2 | 1.166
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.126 | 52K3 | 1.166
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.249 | 52K5 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.249 | 52K4 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.254 | 52K12 | 1.294
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.254 | 52K11 | 1.294
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.323 | 52K8 | 1.363
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.323 | 52K9 | 1.363
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.577 | 52K5 | 1.617
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.577 | 52K6 | 1.617
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.59 | 52K3 | 1.63
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.59 | 52K2 | 1.63
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.751 | 52K5(1) | 1.791
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.751 | 52K6(1) | 1.791
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.962 | 52J5 | 2.022
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.962 | 52J4 | 2.022
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.899 | 52K9 | 3.939
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.899 | 52K8 | 3.939
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.947 | CB1 | 4.007
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.947 | CBa | 4.007
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.008 | 52K12 | 4.048
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.008 | 52K11 | 4.048
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.349 | 52K4 | 6.389
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.349 | 52K5 | 6.389
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.42 | 52K11 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.42 | 52K12 | 0.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.72 | 52K5 | 0.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.72 | 52K6 | 0.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0123 | 52K5 | 1.0523
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0123 | 52K4 | 1.0523
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1482 | 52K11 | 1.1882
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1482 | 52K12 | 1.1882
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.259 | 52K5 | 1.299
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.259 | 52K6 | 1.299
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3903 | 52K4 | 1.4303
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3903 | 52K5 | 1.4303
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4474 | 52J4 | 1.5074
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4474 | 52J5 | 1.5074
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2056 | 52J4 | 2.2656
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2056 | 52J5 | 2.2656
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 6.7115 | 52K5(1) | 6.7515
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 6.7115 | 52K6(1) | 6.7515
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 8.4203 | 52K6 | 8.4603
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 8.4203 | 52K5 | 8.4603
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 9.7848 | 52K2 | 9.8248
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 9.7848 | 52K3 | 9.8248
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.656 | 52K5 | 0.696
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.656 | 52K4 | 0.696
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.865 | 52J4 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.865 | 52J5 | 0.925
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K3 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K2 | 1.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.149 | 52K4 | 1.189
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.149 | 52K5 | 1.189
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.234 | 52K11 | 1.274
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.234 | 52K12 | 1.274
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.295 | 52K8 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.295 | 52K9 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.384 | 52K6 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.384 | 52K5 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.393 | 52K3 | 1.433
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.393 | 52K2 | 1.433
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.578 | 52K6(1) | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.578 | 52K5(1) | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.775 | 52J4 | 1.835
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.775 | 52J5 | 1.835
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.615 | 52K11 | 2.655
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.615 | 52K12 | 2.655
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.622 | 52K9 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.622 | 52K8 | 2.662
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.299 | CBa | 3.359
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.299 | CB1 | 3.359
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.387 | 52K5 | 4.427
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.387 | 52K4 | 4.427
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.12 | 52K5 | 0.16
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.12 | 52K6 | 0.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0652 | 52K4 | 1.1052
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0652 | 52K5 | 1.1052
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.12 | S0.3.1 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.12 | 52K8 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.12 | S1.4.1(2) | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.12 | 52K9 | 1.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1498 | 52K11 | 1.1898
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1498 | 52K12 | 1.1898
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.266 | 52K5 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.266 | 52K6 | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4579 | 52K5 | 1.4979
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4579 | 52K4 | 1.4979
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5447 | 52J4 | 1.6047
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5447 | 52J5 | 1.6047
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3518 | 52J4 | 2.4118
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3518 | 52J5 | 2.4118
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.8255 | 52K5(1) | 9.8655
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.8255 | 52K6(1) | 9.8655
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.5054 | 52K6 | 13.5454
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.5054 | 52K5 | 13.5454
|  |  | 0.16 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.12 | S1.4.1(2) | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.12 | S0.3.1 | 1.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1328 | 52K4 | 1.1728
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1328 | 52K5 | 1.1728
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1758 | 52K11 | 1.2158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1758 | 52K12 | 1.2158
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.249 | 52J5 | 1.309
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.249 | 52J4 | 1.309
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.2 | 52K7 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.2 | 52K10 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.2 | 52K11 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.2 | 52K10 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.2 | 52K11 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.2 | 52K7 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.2 | 52K8 | 2.24
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.2 | 52K8 | 2.24
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.035 | 52K11 | 3.075
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.035 | 52K12 | 3.075
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.05 | 52K8 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.05 | 52K9 | 3.09
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.005 | 52K5 | 5.045
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.005 | 52K4 | 5.045
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.5091 | 52J4 | 2.5691
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.5091 | 52J5 | 2.5691
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9224 | 52K5 | 2.9624
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9224 | 52K4 | 2.9624
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.046 | 52J5 | 3.106
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.046 | 52J4 | 3.106
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.928 | 52K5 | 3.968
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.928 | 52K4 | 3.968
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.783 | 52K5 | 0.823
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.783 | 52K4 | 0.823
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.88 | 52K4 | 0.92
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.88 | 52K5 | 0.92
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.06 | 52J4 | 1.12
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.06 | 52J5 | 1.12
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.145 | 52K11 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.145 | 52K12 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.147 | 52K2 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.147 | 52K3 | 1.187
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.28 | 52J4 | 1.34
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.28 | 52J5 | 1.34
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.555 | 52K9 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.555 | 52K8 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.557 | 52K12 | 1.597
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.557 | 52K11 | 1.597
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.001 | 52K4 | 2.041
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.001 | 52K5 | 2.041
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.141 | 52K5 | 2.181
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.141 | 52K6 | 2.181
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.18 | 52K2 | 2.22
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.18 | 52K3 | 2.22
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.321 | 52K6(1) | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.321 | 52K5(1) | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.555 | 52J4 | 5.615
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.555 | 52J5 | 5.615
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.404 | CBa | 7.464
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.404 | CB1 | 7.464
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.864 | 52K5 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.864 | 52K4 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.971 | 52K5 | 1.011
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.971 | 52K4 | 1.011
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K12 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K11 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.157 | 52K2 | 1.197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.157 | 52K3 | 1.197
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.188 | 52J5 | 1.248
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.188 | 52J4 | 1.248
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.431 | 52J5 | 1.491
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.431 | 52J4 | 1.491
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.765 | 52K9 | 1.805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.765 | 52K8 | 1.805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.77 | 52K11 | 1.81
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.77 | 52K12 | 1.81
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.616 | 52K5 | 2.656
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.616 | 52K4 | 2.656
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.001 | 52K6 | 3.041
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.001 | 52K5 | 3.041
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.063 | 52K5(1) | 3.103
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.063 | 52K6(1) | 3.103
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.084 | 52K2 | 3.124
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.084 | 52K3 | 3.124
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.398 | 52J5 | 12.458
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.398 | 52J4 | 12.458
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 20.231 | CBa | 20.291
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 20.231 | CB1 | 20.291
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.12 | 52K5 | 0.16
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.12 | 52K6 | 0.16
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.12 | 52K12 | 0.16
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.12 | 52K11 | 0.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0022 | 52K4 | 1.0422
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0022 | 52K5 | 1.0422
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0972 | 52K4 | 1.1372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.0972 | 52K5 | 1.1372
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1327 | 52K11 | 1.1727
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1327 | 52K12 | 1.1727
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.266 | 52K6 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.266 | 52K5 | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4801 | 52J5 | 1.5401
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4801 | 52J4 | 1.5401
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5984 | 52J5 | 1.6584
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.5984 | 52J4 | 1.6584
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.8929 | 52K9 | 1.9329
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.8929 | 52K8 | 1.9329
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.8999 | 52K11 | 1.9399
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.8999 | 52K12 | 1.9399
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.9524 | 52K5 | 2.9924
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.9524 | 52K4 | 2.9924
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.2189 | 52K5(1) | 9.2589
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.2189 | 52K6(1) | 9.2589
|  |  | 0.16 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7361 | 52J4 | 2.7961
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7361 | 52J5 | 2.7961
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.2992 | 52K5 | 3.3392
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.2992 | 52K4 | 3.3392
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.86 | 52K5 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.86 | 52K4 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.947 | 52K4 | 0.987
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.947 | 52K5 | 0.987
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.154 | 52K12 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.154 | 52K11 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.156 | 52K3 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.156 | 52K2 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.183 | 52J5 | 1.243
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.183 | 52J4 | 1.243
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.391 | 52J5 | 1.451
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.391 | 52J4 | 1.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.72 | 52K12 | 1.76
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.72 | 52K11 | 1.76
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.721 | 52K9 | 1.761
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.721 | 52K8 | 1.761
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.463 | 52K5 | 2.503
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.463 | 52K4 | 2.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.782 | 52K6 | 2.822
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.782 | 52K5 | 2.822
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.835 | 52K2 | 2.875
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.835 | 52K3 | 2.875
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.987 | 52K6(1) | 3.027
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.987 | 52K5(1) | 3.027
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.325 | 52J5 | 10.385
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.325 | 52J4 | 10.385
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 18.772 | CB1 | 18.832
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 18.772 | CBa | 18.832
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.985 | 52J5 | 1.045
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.985 | 52J4 | 1.045
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.445 | 52K5 | 1.485
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.445 | 52K4 | 1.485
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.691 | 52K4 | 0.731
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.691 | 52K5 | 0.731
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.797 | 52J5 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.797 | 52J4 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.93 | 52K4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.93 | 52K5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K12 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.199 | 52K4 | 1.239
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.199 | 52K5 | 1.239
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.215 | 52K2 | 1.255
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.215 | 52K3 | 1.255
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.263 | 52K5 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.263 | 52K6 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.313 | 52K11 | 1.353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.313 | 52K12 | 1.353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.313 | 52K8 | 1.353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.313 | 52K9 | 1.353
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.318 | 52J4 | 1.378
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.318 | 52J5 | 1.378
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.131 | S1.4.1(2) | 2.171
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.138 | S0.3.1 | 2.178
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.172 | 52J4 | 2.232
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.172 | 52J5 | 2.232
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.573 | 52K6 | 3.613
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.573 | 52K5 | 3.613
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.594 | 52K5(1) | 3.634
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.594 | 52K6(1) | 3.634
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.714 | 52K3 | 3.754
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.714 | 52K2 | 3.754
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.764 | 52K5 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.764 | 52K4 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.887 | 52J5 | 0.947
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.887 | 52J4 | 0.947
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K4 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.125 | 52K11 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.125 | 52K12 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K3 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K2 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.316 | 52K6 | 1.356
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.316 | 52K5 | 1.356
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K9 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K8 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.392 | 52K11 | 1.432
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.392 | 52K12 | 1.432
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.472 | 52K5 | 1.512
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.472 | 52K4 | 1.512
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.591 | 52J5 | 1.651
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.591 | 52J4 | 1.651
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.029 | 52J4 | 3.089
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.029 | 52J5 | 3.089
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 6.946 | 52K5(1) | 6.986
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 6.946 | 52K6(1) | 6.986
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 9.457 | 52K6 | 9.497
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 9.457 | 52K5 | 9.497
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.637 | 52K2 | 10.677
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.637 | 52K3 | 10.677
|  |  | 0.08 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.713 | 52J4 | 2.773
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.713 | 52J5 | 2.773
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.4337 | 52K5 | 3.4737
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.4337 | 52K4 | 3.4737
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.731 | 52K4 | 0.771
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.731 | 52K5 | 0.771
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.823 | 52J4 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.823 | 52J5 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K5 | 1.051
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K4 | 1.051
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K12 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.23 | 52K3 | 1.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.23 | 52K2 | 1.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.289 | 52K5 | 1.329
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.289 | 52K6 | 1.329
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.347 | 52K5 | 1.387
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.347 | 52K4 | 1.387
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.356 | 52K9 | 1.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.356 | 52K8 | 1.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.356 | 52K12 | 1.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.356 | 52K11 | 1.396
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.459 | 52J4 | 1.519
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.459 | 52J5 | 1.519
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.639 | 52J5 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.639 | 52J4 | 2.699
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.179 | S1.4.1(2) | 3.219
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.203 | S0.3.1 | 3.243
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.845 | 52K6(1) | 4.885
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.845 | 52K5(1) | 4.885
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 4.89 | 52K5 | 4.93
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 4.89 | 52K6 | 4.93
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.086 | 52K3 | 5.126
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.086 | 52K2 | 5.126
C1_N.Maitencillo-N.P.de Azúcar 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.025 | 52J4 | 1.085
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.025 | 52J5 | 1.085
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5 | 52K4 | 1.54
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5 | 52K5 | 1.54
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.699 | 52K5 | 0.739
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.699 | 52K4 | 0.739
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.844 | 52J5 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.844 | 52J4 | 0.904
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K5 | 1.051
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K4 | 1.051
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.102 | 52K5 | 1.142
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.102 | 52K4 | 1.142
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K10 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.232 | 52K8 | 1.272
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.232 | 52K9 | 1.272
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.255 | 52K2 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.255 | 52K3 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.255 | 52K6 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.255 | 52K5 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.431 | 52K12 | 1.471
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.431 | 52K11 | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.462 | 52J5 | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.462 | 52J4 | 1.522
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.84 | S1.4.1(2) | 1.88
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.844 | S0.3.1 | 1.884
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.915 | 52J4 | 1.975
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.915 | 52J5 | 1.975
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.791 | 52K6(1) | 4.831
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 4.791 | 52K5(1) | 4.831
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.142 | 52K5 | 5.182
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.142 | 52K6 | 5.182
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.487 | 52K2 | 5.527
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.487 | 52K3 | 5.527
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.91169 | 52K5 | 0.95169
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.91169 | 52K4 | 0.95169
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1515 | 52K8 | 1.1915
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1515 | 52K9 | 1.1915
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K12 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K11 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2872 | 52K4 | 1.3272
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2872 | 52K5 | 1.3272
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.319 | 52J4 | 1.379
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.319 | 52J5 | 1.379
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.384 | 52K7 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.384 | 52K8 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4812 | 52K5 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4812 | 52K6 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4821 | 52K2 | 1.5221
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4821 | 52K3 | 1.5221
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.792 | 52K4 | 1.832
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.792 | 52K5 | 1.832
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4825 | 52J5 | 2.5425
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4825 | 52J4 | 2.5425
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.8603 | S1.4.1(2) | 2.9003
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.8829 | S0.3.1 | 2.9229
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.3858 | 52J5 | 3.4458
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.3858 | 52J4 | 3.4458
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.772 | 52K4 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.772 | 52K5 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.931 | 52J4 | 0.991
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.931 | 52J5 | 0.991
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.124 | 52K11 | 1.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.124 | 52K10 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K5 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K4 | 1.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.271 | 52K9 | 1.311
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.271 | 52K8 | 1.311
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.303 | 52K5 | 1.343
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.303 | 52K6 | 1.343
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.303 | 52K3 | 1.343
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.303 | 52K2 | 1.343
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.321 | 52K5 | 1.361
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.321 | 52K4 | 1.361
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.59 | 52K12 | 1.63
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.59 | 52K11 | 1.63
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.791 | 52J5 | 1.851
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.791 | 52J4 | 1.851
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.528 | 52J5 | 2.588
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.528 | 52J4 | 2.588
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.736 | S1.4.1(2) | 2.776
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.744 | S0.3.1 | 2.784
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 12.676 | 52K5(1) | 12.716
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 12.676 | 52K6(1) | 12.716
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60742 | 52J4 | 0.66742
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.60742 | 52J5 | 0.66742
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.7227 | 52K5 | 0.7627
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.7227 | 52K4 | 0.7627
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K12 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K11 | 1.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1333 | 52K10 | 1.1733
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1333 | 52K11 | 1.1733
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2083 | 52K5 | 1.2483
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2083 | 52K4 | 1.2483
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2635 | 52K8 | 1.3035
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2635 | 52K9 | 1.3035
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4295 | 52K12 | 1.4695
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4295 | 52K11 | 1.4695
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.1516 | S1.4.1(2) | 2.1916
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.1547 | S0.3.1 | 2.1947
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.1862 | 52J5 | 2.2462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.1862 | 52J4 | 2.2462
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.85326 | 52K5 | 0.89326
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.85326 | 52K4 | 0.89326
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.0862 | 52J4 | 1.1462
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.0862 | 52J5 | 1.1462
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1637 | 52K8 | 1.2037
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1637 | 52K9 | 1.2037
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2995 | 52K5 | 1.3395
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2995 | 52K4 | 1.3395
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.402 | 52K8 | 1.442
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.402 | 52K7 | 1.442
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.27 | 52K10 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4758 | 52J4 | 2.5358
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4758 | 52J5 | 2.5358
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.7198 | S1.4.1(2) | 2.7598
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.7275 | S0.3.1 | 2.7675
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.8457 | 52K5 | 3.8857
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.8457 | 52K4 | 3.8857
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.746 | 52K5 | 0.786
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.746 | 52K4 | 0.786
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.874 | 52J4 | 0.934
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.874 | 52J5 | 0.934
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K10 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.128 | 52K5 | 1.168
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.128 | 52K4 | 1.168
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.23 | 52K5 | 1.27
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.23 | 52K4 | 1.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.253 | 52K9 | 1.293
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.253 | 52K8 | 1.293
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.283 | 52K6 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.283 | 52K5 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.283 | 52K3 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.283 | 52K2 | 1.323
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.541 | 52K12 | 1.581
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.541 | 52K11 | 1.581
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.677 | 52J5 | 1.737
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.677 | 52J4 | 1.737
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.283 | 52J5 | 2.343
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.283 | 52J4 | 2.343
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.314 | S1.4.1(2) | 2.354
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.321 | S0.3.1 | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 8.149 | 52K5(1) | 8.189
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 8.149 | 52K6(1) | 8.189
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 9.69 | 52K6 | 9.73
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 9.69 | 52K5 | 9.73
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.598 | 52K2 | 10.638
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.598 | 52K3 | 10.638
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | 52K7 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0414 | 52K4 | 1.0814
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0414 | 52K5 | 1.0814
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.164 | 52K8 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.164 | 52K9 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.399 | 52K8 | 1.439
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.399 | 52K7 | 1.439
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5327 | 52J5 | 1.5927
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5327 | 52J4 | 1.5927
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.582 | 52K4 | 1.622
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.582 | 52K5 | 1.622
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.6942 | 52K2 | 1.7342
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.6942 | 52K3 | 1.7342
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.6958 | 52K6 | 1.7358
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.6958 | 52K5 | 1.7358
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K11 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.27 | 52K12 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.561 | 52K4 | 2.601
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.561 | 52K5 | 2.601
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.6975 | 52J5 | 3.7575
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.6975 | 52J4 | 3.7575
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.5383 | 52J5 | 6.5983
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.5383 | 52J4 | 6.5983
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.358 | 52J5 | 4.418
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.358 | 52J4 | 4.418
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.219 | 52K4 | 5.259
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.219 | 52K5 | 5.259
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.785 | 52K5 | 0.825
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.785 | 52K4 | 0.825
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.888 | 52K5 | 0.928
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.888 | 52K4 | 0.928
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.131 | 52K8 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.131 | 52K9 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.171 | 52K11 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.171 | 52K10 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.216 | 52K7 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.216 | 52K8 | 1.256
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.204 | 52J4 | 1.264
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.204 | 52J5 | 1.264
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.284 | 52J4 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.284 | 52J5 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.37 | S1.4.1(2) | 1.41
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.371 | S0.3.1 | 1.411
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.393 | 52K6 | 1.433
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.393 | 52K5 | 1.433
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.394 | 52K2 | 1.434
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.394 | 52K3 | 1.434
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.53 | 52K5 | 1.57
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.53 | 52K4 | 1.57
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.492 | 52J5 | 2.552
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.492 | 52J4 | 2.552
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K12 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0362 | 52K5 | 1.0762
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0362 | 52K4 | 1.0762
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1003 | 52K4 | 1.1403
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1003 | 52K5 | 1.1403
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1413 | 52K10 | 1.1813
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1413 | 52K11 | 1.1813
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.431 | 52K11 | 1.471
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.431 | 52K12 | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5598 | 52J5 | 1.6198
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5598 | 52J4 | 1.6198
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5967 | 52K5 | 1.6367
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5967 | 52K6 | 1.6367
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5986 | 52K3 | 1.6386
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5986 | 52K2 | 1.6386
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.0672 | 52J5 | 2.1272
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.0672 | 52J4 | 2.1272
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.1156 | S1.4.1(2) | 2.1556
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.1217 | S0.3.1 | 2.1617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.2344 | 52K4 | 2.2744
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.2344 | 52K5 | 2.2744
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K7 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K8 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.587 | 52J5 | 4.647
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.587 | 52J4 | 4.647
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.874 | 52K5 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.874 | 52K4 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99 | 52K4 | 1.03
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99 | 52K5 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.139 | 52K8 | 1.179
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.139 | 52K9 | 1.179
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.19 | 52K10 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.19 | 52K11 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.24 | 52K8 | 1.28
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.24 | 52K7 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.385 | 52J4 | 1.445
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.385 | 52J5 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.459 | S1.4.1(2) | 1.499
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.46 | S0.3.1 | 1.5
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.452 | 52J4 | 1.512
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.452 | 52J5 | 1.512
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.501 | 52K6 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.501 | 52K5 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.503 | 52K2 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.503 | 52K3 | 1.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.899 | 52K4 | 1.939
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.899 | 52K5 | 1.939
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.393 | 52J5 | 3.453
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 3.393 | 52J4 | 3.453
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K12 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1136 | 52K5 | 1.1536
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1136 | 52K4 | 1.1536
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1481 | 52K10 | 1.1881
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1481 | 52K11 | 1.1881
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2048 | 52K4 | 1.2448
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2048 | 52K5 | 1.2448
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.44 | 52K11 | 1.48
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.44 | 52K12 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6843 | 52J4 | 1.7443
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6843 | 52J5 | 1.7443
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.7144 | 52K5 | 1.7544
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.7144 | 52K6 | 1.7544
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.719 | 52K3 | 1.759
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.719 | 52K2 | 1.759
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K8 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K7 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3515 | 52J5 | 2.4115
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3515 | 52J4 | 2.4115
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.5743 | S1.4.1(2) | 2.6143
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.583 | S0.3.1 | 2.623
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.6074 | 52K4 | 2.6474
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.6074 | 52K5 | 2.6474
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.9463 | 52J5 | 6.0063
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.9463 | 52J4 | 6.0063
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.983 | 52K5 | 1.023
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.983 | 52K4 | 1.023
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.085 | 52K4 | 1.125
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.085 | 52K5 | 1.125
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.163 | 52K8 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.163 | 52K9 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.173 | 52K11 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.173 | 52K10 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.616 | S1.4.1(2) | 1.656
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.617 | S0.3.1 | 1.657
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.624 | 52K3 | 1.664
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.624 | 52K2 | 1.664
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.625 | 52K5 | 1.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.625 | 52K6 | 1.665
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.616 | 52J4 | 1.676
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.616 | 52J5 | 1.676
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.638 | 52J5 | 1.698
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.638 | 52J4 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.85 | 52K7 | 1.89
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.85 | 52K8 | 1.89
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.382 | 52K5 | 2.422
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.382 | 52K4 | 2.422
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.936 | 52J5 | 4.996
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.936 | 52J4 | 4.996
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K12 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K12 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1513 | 52K10 | 1.1913
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1513 | 52K11 | 1.1913
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2418 | 52K4 | 1.2818
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2418 | 52K5 | 1.2818
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | S1.4.1(2) | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | S1.4.1(2) | 1.31
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.27 | S0.3.1 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.27 | S0.3.1 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3645 | 52K5 | 1.4045
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3645 | 52K4 | 1.4045
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.456 | 52K12 | 1.496
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.456 | 52K11 | 1.496
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.917 | 52J5 | 1.977
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.917 | 52J4 | 1.977
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0128 | 52K3 | 2.0528
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0128 | 52K2 | 2.0528
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.0147 | 52K5 | 2.0547
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.0147 | 52K6 | 2.0547
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K8 | 2.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.27 | 52K7 | 2.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.8956 | 52J5 | 2.9556
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.8956 | 52J4 | 2.9556
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.6812 | 52K5 | 3.7212
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.6812 | 52K4 | 3.7212
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 13.8732 | 52J5 | 13.9332
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 13.8732 | 52J4 | 13.9332
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.539 | 52K4 | 0.579
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.539 | 52K5 | 0.579
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.758 | 52J4 | 0.818
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.758 | 52J5 | 0.818
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92 | 52K4 | 0.96
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92 | 52K5 | 0.96
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K9 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.143 | 52K7 | 1.183
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.143 | 52K8 | 1.183
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.199 | S1.4.1(2) | 1.239
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.199 | S0.3.1 | 1.239
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.339 | 52J5 | 1.399
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.339 | 52J4 | 1.399
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.422 | 52K5 | 1.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.422 | 52K6 | 1.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.423 | 52K2 | 1.463
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.423 | 52K3 | 1.463
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.632 | 52K5 | 1.672
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.632 | 52K4 | 1.672
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.725 | 52J5 | 2.785
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.725 | 52J4 | 2.785
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1202 | 52K5 | 1.1603
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1202 | 52K4 | 1.1603
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.401 | 52K11 | 1.441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.401 | 52K10 | 1.441
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7125 | 52J4 | 1.7725
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7125 | 52J5 | 1.7725
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.769 | 52K6 | 1.809
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.769 | 52K5 | 1.809
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7718 | 52K2 | 1.8118
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7718 | 52K3 | 1.8118
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.7823 | 52K5 | 2.8223
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.7823 | 52K4 | 2.8223
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.0173 | 52J4 | 7.0773
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 7.0173 | 52J5 | 7.0773
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.631 | 52K4 | 0.671
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.631 | 52K5 | 0.671
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.915 | 52J5 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.915 | 52J4 | 0.975
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | S0.3.1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | S1.4.1(2) | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.123 | 52K9 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.168 | 52K8 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.168 | 52K7 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.169 | 52K4 | 1.209
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.169 | 52K5 | 1.209
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.252 | S1.4.1(2) | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.253 | S0.3.1 | 1.293
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.764 | 52J4 | 1.824
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.764 | 52J5 | 1.824
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.791 | 52K6 | 1.831
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.791 | 52K5 | 1.831
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.798 | 52K2 | 1.838
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.798 | 52K3 | 1.838
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.795 | 52K5 | 2.835
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.795 | 52K4 | 2.835
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.528 | 52J5 | 6.588
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.528 | 52J4 | 6.588
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | 52K10 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2156 | 52K5 | 1.2556
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2156 | 52K4 | 1.2556
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.405 | 52K11 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.405 | 52K10 | 1.445
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8484 | 52J4 | 1.9084
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8484 | 52J5 | 1.9084
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.9217 | 52K6 | 1.9617
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.9217 | 52K5 | 1.9617
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.9271 | 52K2 | 1.9671
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.9271 | 52K3 | 1.9671
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.2199 | 52K5 | 3.2599
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.2199 | 52K4 | 3.2599
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 9.0152 | 52J4 | 9.0752
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 9.0152 | 52J5 | 9.0752
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.19 | 52K12 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.701 | 52K4 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.701 | 52K5 | 0.741
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.048 | 52J4 | 1.108
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.048 | 52J5 | 1.108
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K8 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K9 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.229 | 52K8 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.229 | 52K7 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.314 | S1.4.1(2) | 1.354
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.314 | S0.3.1 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.32 | 52K5 | 1.36
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.32 | 52K4 | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.385 | 52K11 | 1.425
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.385 | 52K10 | 1.425
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.039 | 52J5 | 2.099
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.039 | 52J4 | 2.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.191 | 52K2 | 2.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.191 | 52K3 | 2.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.196 | 52K5 | 2.236
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.196 | 52K6 | 2.236
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.185 | 52K4 | 4.225
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.185 | 52K5 | 4.225
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2249 | 52K11 | 1.2649
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2249 | 52K10 | 1.2649
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3869 | 52K5 | 1.4269
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3869 | 52K4 | 1.4269
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1668 | 52J4 | 2.2268
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1668 | 52J5 | 2.2268
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.592 | 52K2 | 2.632
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.592 | 52K3 | 2.632
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5935 | 52K6 | 2.6335
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5935 | 52K5 | 2.6335
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.2529 | 52K5 | 5.2929
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.2529 | 52K4 | 5.2929
C1_N.P.de Azúcar-Polpaico 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.241 | 52J5 | 3.301
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.241 | 52J4 | 3.301
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.132 | 52K4 | 4.172
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.132 | 52K5 | 4.172
|  |  | 0.23 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.19 | 52K12 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K9 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.499 | 52K4 | 0.539
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.499 | 52K5 | 0.539
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.515 | 52J5 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.515 | 52J4 | 0.575
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.631 | 52J4 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.631 | 52J5 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.738 | 52K5 | 0.778
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.738 | 52K4 | 0.778
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K7 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.125 | S1.4.1(2) | 1.165
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.147 | 52K4 | 1.187
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.147 | 52K5 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.163 | 52K11 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.163 | 52K10 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.163 | 52K8 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.163 | 52K7 | 1.203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.291 | 52K5 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.291 | 52K6 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.292 | 52K2 | 1.332
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.292 | 52K3 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.706 | 52J5 | 1.766
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.706 | 52J4 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.539 | 52K5(1) | 9.579
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 9.539 | 52K6(1) | 9.579
|  |  | 0.08 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.43476 | 52J5 | 0.49476
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.43476 | 52J4 | 0.49476
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.52755 | 52K5 | 0.56755
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.52755 | 52K4 | 0.56755
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.63279 | 52K5 | 0.67279
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.63279 | 52K4 | 0.67279
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.73229 | 52J5 | 0.79229
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.73229 | 52J4 | 0.79229
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K12 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.12 | 52K9 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.12 | 52K10 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.12 | 52K11 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.12 | 52K8 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.12 | 52K8 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.12 | 52K11 | 1.16
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.12 | 52K7 | 1.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K7 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.1389 | S1.4.1(2) | 1.1789
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1993 | 52K11 | 1.2393
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1993 | 52K10 | 1.2393
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.1993 | 52K7 | 1.2393
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.1993 | 52K8 | 1.2393
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.12 | 52K9 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K11 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.12 | 52K12 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.42 | 52K11 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.42 | 52K10 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | 52K7 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.42 | S0.3.1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.49765 | 52J4 | 0.55765
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.49765 | 52J5 | 0.55765
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.58617 | 52K4 | 0.62617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.58617 | 52K5 | 0.62617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75038 | 52K5 | 0.79038
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75038 | 52K4 | 0.79038
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.87 | 52K8 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.87 | 52K7 | 0.91
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85266 | 52J5 | 0.91266
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85266 | 52J4 | 0.91266
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K7 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2533 | 52K7 | 1.2933
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2533 | 52K8 | 1.2933
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2542 | 52K10 | 1.2942
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2542 | 52K11 | 1.2942
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.464 | S0.3.1 | 1.504
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.46 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.60673 | 52K5 | 0.64673
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.60673 | 52K4 | 0.64673
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.65 | 52K7 | 0.69
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.65 | 52K8 | 0.69
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.93068 | 52J5 | 0.99068
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.93068 | 52J4 | 0.99068
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1484 | 52K7 | 1.1884
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1484 | 52K8 | 1.1884
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.605 | 52K5 | 0.645
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.605 | 52K4 | 0.645
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.871 | 52J5 | 0.931
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.871 | 52J4 | 0.931
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.939 | 52J4 | 0.999
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.939 | 52J5 | 0.999
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.059 | 52K4 | 1.099
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.059 | 52K5 | 1.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K7 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.151 | S1.4.1(2) | 1.191
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.224 | 52K10 | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.224 | 52K11 | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.224 | 52K7 | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.224 | 52K8 | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.599 | 52K6 | 1.639
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.599 | 52K5 | 1.639
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.604 | 52K2 | 1.644
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.604 | 52K3 | 1.644
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.198 | 52K4 | 2.238
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.198 | 52K5 | 2.238
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.237 | 52J5 | 4.297
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.237 | 52J4 | 4.297
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.42 | S0.3.1 | 0.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.407 | S0.3.1 | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.605 | 52K11 | 2.645
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.605 | 52K10 | 2.645
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K12 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.04 | 52K11 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.04 | 52K8 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.04 | 52K9 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.691 | 52K5 | 0.731
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.691 | 52K4 | 0.731
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.029 | 52J5 | 1.089
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.029 | 52J4 | 1.089
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K8 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.123 | 52K7 | 1.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.115 | 52J4 | 1.175
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.115 | 52J5 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.224 | S1.4.1(2) | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.279 | 52K11 | 1.319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.279 | 52K10 | 1.319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.279 | 52K7 | 1.319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.279 | 52K8 | 1.319
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.335 | 52K5 | 1.375
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.335 | 52K4 | 1.375
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.488 | S0.3.1 | 1.528
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.25 | 52K3 | 2.29
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.25 | 52K2 | 2.29
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.252 | 52K5 | 2.292
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.252 | 52K6 | 2.292
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.332 | 52K4 | 4.372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.332 | 52K5 | 4.372
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.27 | 52K10 | 0.31
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.27 | 52K11 | 0.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.58497 | 52J5 | 0.64497
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.58497 | 52J4 | 0.64497
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.70603 | 52K4 | 0.74603
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.70603 | 52K5 | 0.74603
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.8612 | 52K5 | 0.9012
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.8612 | 52K4 | 0.9012
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0604 | 52J4 | 1.1204
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0604 | 52J5 | 1.1204
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1249 | 52K8 | 1.1649
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1249 | 52K7 | 1.1649
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2333 | S1.4.1(2) | 1.2733
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3202 | 52K8 | 1.3602
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3202 | 52K7 | 1.3602
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3202 | 52K11 | 1.3602
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3202 | 52K10 | 1.3602
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.5117 | S0.3.1 | 1.5517
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.23 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69527 | 52K5 | 0.73527
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69527 | 52K4 | 0.73527
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0361 | 52J5 | 1.0961
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0361 | 52J4 | 1.0961
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1575 | 52K7 | 1.1975
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1575 | 52K8 | 1.1975
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.427 | 52K11 | 2.467
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.427 | 52K10 | 2.467
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | S1.4.1(2) | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.93 | 52K4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.93 | 52K5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.14 | 52K7 | 1.18
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.14 | 52K8 | 1.18
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.164 | S0.3.1 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.213 | S1.4.1(2) | 1.253
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.465 | 52K8 | 1.505
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.465 | 52K7 | 1.505
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.466 | 52K10 | 1.506
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.466 | 52K11 | 1.506
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.505 | 52J4 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.505 | 52J5 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.24 | 52K5 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.24 | 52K4 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.023 | 52J5 | 4.083
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.023 | 52J4 | 4.083
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.046 | 52K4 | 1.086
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.046 | 52K5 | 1.086
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.15 | 52K8 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.15 | 52K7 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.178 | S0.3.1 | 1.218
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.237 | S1.4.1(2) | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.605 | 52K8 | 1.645
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.605 | 52K7 | 1.645
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.609 | 52K10 | 1.649
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.609 | 52K11 | 1.649
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.772 | 52J4 | 1.832
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.772 | 52J5 | 1.832
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9 | 52K4 | 2.94
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9 | 52K5 | 2.94
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.89 | 52J5 | 5.95
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.89 | 52J4 | 5.95
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | S1.4.1(2) | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.176 | S0.3.1 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.189 | 52K7 | 1.229
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.189 | 52K8 | 1.229
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.407 | 52K4 | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.407 | 52K5 | 1.447
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.852 | S1.4.1(2) | 1.892
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.481 | 52K11 | 2.521
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.481 | 52K10 | 2.521
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.485 | 52K8 | 2.525
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.485 | 52K7 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.812 | 52J5 | 2.872
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.812 | 52J4 | 2.872
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.486 | 52K4 | 7.526
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.486 | 52K5 | 7.526
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.87 | S1.4.1(2) | 0.91
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.267 | 52K7 | 1.307
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.267 | 52K8 | 1.307
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.81 | 52K5 | 1.85
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.81 | 52K4 | 1.85
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.358 | 52J5 | 4.418
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.358 | 52J4 | 4.418
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K7 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | S1.4.1(2) | 0.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.87 | 52K11 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.87 | 52K10 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1745 | 52K7 | 1.2145
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1745 | 52K8 | 1.2145
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.391 | S1.4.1(2) | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.8924 | 52K5 | 2.9324
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.8924 | 52K4 | 2.9324
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | S0.3.1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.348 | 52K7 | 1.388
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.348 | 52K8 | 1.388
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.911 | 52K5 | 2.951
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.911 | 52K4 | 2.951
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 19.046 | 52J5 | 19.106
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 19.046 | 52J4 | 19.106
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K7 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.42 | S1.4.1(2) | 0.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.87 | 52K11 | 0.91
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.87 | 52K10 | 0.91
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1896 | 52K7 | 1.2296
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.1896 | 52K8 | 1.2296
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.395 | S1.4.1(2) | 1.435
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.4019 | 52K5 | 3.4419
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.4019 | 52K4 | 3.4419
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | S0.3.1 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.123 | S0.3.1 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.295 | 52K8 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Polpaico1 | 1.295 | 52K7 | 1.335
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | S1.4.1(2) | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.214 | 52K4 | 2.254
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.214 | 52K5 | 2.254
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.227 | 52J4 | 7.287
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.227 | 52J5 | 7.287

## 04-Alto nivel CC_Barras
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | OPEN | Relé | T_Trip | CB | T_Open
Kimal 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.449 | CB5 | 0.509 | Insuficiente paso de coordinación
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.449 | CBc | 0.509 | Descoordinación principal
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.302 | CBd | 2.362 | Descoordinación de respaldo
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 2.302 | CB7 | 2.362
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.377 | CBb | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.377 | CB4 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.378 | CB2 | 2.418
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.378 | CBa | 2.418
|  |  | 0.509 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1235 | CBb | 1.1635
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1235 | CB4 | 1.1635
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.453 | CBc | 0.513
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.453 | CB5 | 0.513
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.886 | CB7 | 0.946
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.886 | CBd | 0.946
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K13 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K14 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.229 | CB2 | 2.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.229 | CBa | 2.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.229 | CBb | 2.269
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.229 | CB4 | 2.269
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.535 | 52K11 | 2.575
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.535 | 52K14 | 2.575
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.535 | 52K13 | 2.575
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.535 | 52K10 | 2.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.868 | 52K8 | 4.908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 4.868 | 52K7 | 4.908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.868 | 52K4 | 4.908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 4.868 | 52K5 | 4.908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.354 | 52K1 | 5.394
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.354 | 52K2 | 5.394
|  |  | 0.513 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1466 | CBb | 1.1866
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.1466 | CB4 | 1.1866
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.1933 | CBd | 1.2533
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.1933 | CB7 | 1.2533
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3437 | CB2 | 1.3837
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.3437 | CBa | 1.3837
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 7.525 | 52K13 | 7.565
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 7.525 | 52K14 | 7.565
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 7.525 | 52K10 | 7.565
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 7.525 | 52K11 | 7.565
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.161 | CB5 | 1.221
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.161 | CBc | 1.221
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.161 | CBd | 3.221
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.161 | CB7 | 3.221
|  |  | 1.221 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.525 | CBb | 2.565
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.525 | CB4 | 2.565
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.299 | CB2 | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.299 | CBa | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.744 | CBd | 3.804
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 3.744 | CB7 | 3.804
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.441 | CBc | 0.501
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 0.441 | CB5 | 0.501
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.838 | CB7 | 0.898
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 0.838 | CBd | 0.898
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K10 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K13 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 1.54 | 52K14 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.917 | CB4 | 1.957
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.917 | CBb | 1.957
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.918 | CBa | 1.958
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.918 | CB2 | 1.958
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.233 | 52K14 | 2.273
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.233 | 52K13 | 2.273
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.233 | 52K10 | 2.273
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.233 | 52K11 | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.468 | 52K8 | 3.508
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.468 | 52K7 | 3.508
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.468 | 52K4 | 3.508
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.468 | 52K5 | 3.508
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.815 | 52K1 | 3.855
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.815 | 52K2 | 3.855
|  |  | 0.501 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.0624 | CBb | 1.1024
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.0624 | CB4 | 1.1024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0725 | CBd | 1.1325
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0725 | CB7 | 1.1325
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2198 | CB2 | 1.2598
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.2198 | CBa | 1.2598
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 4.7189 | 52K13 | 4.7589
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 4.7189 | 52K14 | 4.7589
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 4.7189 | 52K10 | 4.7589
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 4.7189 | 52K11 | 4.7589
|  |  | 1.1024 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0725 | CB7 | 1.1325
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.0725 | CBd | 1.1325
Kimal 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.463 | CB4 | 0.503
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.463 | CBb | 0.503
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.991 | CBc | 2.051
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.991 | CB5 | 2.051
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.991 | CB7 | 2.051
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.991 | CBd | 2.051
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.048 | CB2 | 2.088
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.048 | CBa | 2.088
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.65679 | CBb | 0.69679
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.65679 | CB4 | 0.69679
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.6026 | CB5 | 1.6626
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.6026 | CBc | 1.6626
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6026 | CBd | 1.6626
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6026 | CB7 | 1.6626
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.6375 | CB2 | 1.6775
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.6375 | CBa | 1.6775
|  |  | 0.69679 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2046 | CB5 | 1.2646
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2046 | CBc | 1.2646
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.525 | CB4 | 0.565
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.525 | CBb | 0.565
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.701 | CBa | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.701 | CB2 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.125 | CB7 | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.125 | CBd | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.125 | CBc | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.125 | CB5 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.711 | 52K10 | 1.751
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.711 | 52K11 | 1.751
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.711 | 52K13 | 1.751
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.711 | 52K14 | 1.751
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.041 | 52K8 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.041 | 52K7 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.041 | 52K4 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.041 | 52K5 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.245 | 52K1 | 2.285
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.245 | 52K2 | 2.285
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.60896 | CBb | 0.64896
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.60896 | CB4 | 0.64896
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74817 | CB2 | 0.78817
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74817 | CBa | 0.78817
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.28 | CB5 | 1.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.28 | CBc | 1.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.28 | CBd | 1.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.28 | CB7 | 1.34
|  |  | 0.64896 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0511 | CB5 | 1.1111
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0511 | CBc | 1.1111
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6746 | CBd | 1.7346
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6746 | CB7 | 1.7346
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.614 | CB4 | 0.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.614 | CBb | 0.654
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.784 | CBa | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.784 | CB2 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.312 | CB7 | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.312 | CBd | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.312 | CBc | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.312 | CB5 | 1.372
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.095 | 52K10 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.095 | 52K14 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.095 | 52K11 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.095 | 52K13 | 2.135
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.062 | 52K8 | 3.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.062 | 52K7 | 3.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.062 | 52K4 | 3.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.062 | 52K5 | 3.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.369 | 52K1 | 3.409
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 3.369 | 52K2 | 3.409
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.71309 | CBb | 0.75309
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.71309 | CB4 | 0.75309
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.81646 | CB2 | 0.85646
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.81646 | CBa | 0.85646
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.4186 | CB5 | 1.4786
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.4186 | CBc | 1.4786
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.4186 | CBd | 1.4786
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.4186 | CB7 | 1.4786
|  |  | 0.75309 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.1586 | CB5 | 1.2186
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.1586 | CBc | 1.2186
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.8337 | CBd | 1.8937
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.8337 | CB7 | 1.8937
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K13 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 0.34 | 52K14 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.483 | CBb | 0.523
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.483 | CB4 | 0.523
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.723 | CB2 | 0.763
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.723 | CBa | 0.763
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.173 | CB7 | 1.233
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.173 | CBd | 1.233
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.173 | CBc | 1.233
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.173 | CB5 | 1.233
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.812 | 52K11 | 1.852
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.812 | 52K10 | 1.852
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.812 | 52K13 | 1.852
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.812 | 52K14 | 1.852
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CBa | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.04 | CB1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CBb | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 2.04 | CB3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.254 | 52K4 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.254 | 52K8 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.254 | 52K7 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.254 | 52K5 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.479 | 52K2 | 2.519
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.479 | 52K1 | 2.519
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.54676 | CBb | 0.58676
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 0.54676 | CB4 | 0.58676
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74055 | CB2 | 0.78055
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 0.74055 | CBa | 0.78055
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2284 | CB5 | 1.2884
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.2284 | CBc | 1.2884
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2284 | CBd | 1.2884
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.2284 | CB7 | 1.2884
|  |  | 0.58676 | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0147 | CB5 | 1.0747
|  |  |  | 1 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 1.0147 | CBc | 1.0747
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6262 | CBd | 1.6862
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 1.6262 | CB7 | 1.6862
Changos 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.247 | 52J2 | 0.307
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.247 | 52J3 | 0.307
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.376 | 52K4 | 2.416
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.376 | 52K5 | 2.416
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.377 | 52K8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.377 | 52K7 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.709 | 52J5 | 3.769
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.709 | 52J6 | 3.769
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.705 | 52K2 | 5.745
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.705 | 52K1 | 5.745
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 5.935 | 52J9 | 5.995
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 5.935 | 52J8 | 5.995
|  |  | 0.307 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.56388 | 52K5 | 0.60388
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.56388 | 52K4 | 0.60388
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.232 | 52J2 | 0.292
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.232 | 52J3 | 0.292
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.515 | 52J6 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.515 | 52J5 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.892 | 52J8 | 0.952
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.892 | 52J9 | 0.952
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.025 | CB3 | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.025 | CBb | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.025 | CB1 | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.025 | CBa | 9.065
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 11.216 | CB2 | 11.256
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 11.216 | CBa | 11.256
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 11.217 | CB4 | 11.257
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 11.217 | CBb | 11.257
|  |  | 0.292 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.589 | 52K5 | 0.629
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.589 | 52K4 | 0.629
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1849 | 52J6 | 1.2449
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1849 | 52J5 | 1.2449
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.725 | 52K7 | 1.765
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.725 | 52K8 | 1.765
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.869 | 52K2 | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.869 | 52K1 | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.6967 | 52J8 | 2.7567
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.6967 | 52J9 | 2.7567
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.61 | 52J2 | 0.67
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.61 | 52J3 | 0.67
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.567 | 52J6 | 7.627
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.567 | 52J5 | 7.627
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 13.118 | 52J8 | 13.178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 13.118 | 52J9 | 13.178
|  |  | 0.67 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.608 | 52K5 | 1.648
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.608 | 52K4 | 1.648
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.035 | 52K7 | 9.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.035 | 52K8 | 9.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 9.872 | 52K2 | 9.912
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 9.872 | 52K1 | 9.912
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.232 | 52J2 | 0.292
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.232 | 52J3 | 0.292
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.451 | 52J6 | 0.511
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.451 | 52J5 | 0.511
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.782 | 52J8 | 0.842
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.782 | 52J9 | 0.842
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.293 | 52K5 | 3.333
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.293 | 52K4 | 3.333
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.296 | 52K7 | 3.336
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.296 | 52K8 | 3.336
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.709 | CB2 | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.709 | CBa | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.709 | CBb | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.709 | CB4 | 3.749
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.117 | CB1 | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.117 | CBb | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.117 | CB3 | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.117 | CBa | 4.157
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.067 | 52K2 | 5.107
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.067 | 52K1 | 5.107
|  |  | 0.292 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.55993 | 52K5 | 0.59993
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.55993 | 52K4 | 0.59993
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.78486 | 52J6 | 0.84486
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.78486 | 52J5 | 0.84486
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3292 | 52K7 | 1.3692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3292 | 52K8 | 1.3692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.4719 | 52K2 | 1.5119
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.4719 | 52K1 | 1.5119
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.8109 | 52J8 | 1.8709
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.8109 | 52J9 | 1.8709
Changos 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.166 | 52K4 | 0.206
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.166 | 52K5 | 0.206
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.89 | 52K7 | 0.93
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.89 | 52K8 | 0.93
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.355 | 52J5 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.355 | 52J6 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.445 | 52J3 | 1.505
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.445 | 52J2 | 1.505
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.136 | 52K2 | 2.176
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.136 | 52K1 | 2.176
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.168 | 52J9 | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.168 | 52J8 | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.014 | CBd | 7.074
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.014 | CB7 | 7.074
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.015 | CB5 | 7.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.015 | CBc | 7.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 7.774 | CBa | 7.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 7.774 | CB2 | 7.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 7.776 | CBb | 7.816
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 7.776 | CB4 | 7.816
|  |  | 0.206 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.46323 | 52J2 | 0.52323
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.46323 | 52J3 | 0.52323
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.171 | 52K4 | 0.211
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.171 | 52K5 | 0.211
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.654 | 52J2 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.654 | 52J3 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.654 | 52J5 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.654 | 52J6 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.679 | 52K2 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.679 | 52K1 | 0.719
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.134 | 52J9 | 1.194
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.134 | 52J8 | 1.194
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.178 | CBa | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.178 | CB2 | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.178 | CB4 | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.178 | CBb | 2.218
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.623 | CB3 | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.623 | CB1 | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.623 | CBa | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.623 | CBb | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.972 | 52K2 | 4.012
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.972 | 52K1 | 4.012
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.073 | 52K5 | 4.113
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.073 | 52K4 | 4.113
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.074 | 52K6(1) | 7.114
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.074 | 52K5(1) | 7.114
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 15.468 | CB7 | 15.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 15.468 | CBd | 15.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 15.473 | CB5 | 15.533
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 15.473 | CBc | 15.533
|  |  | 0.211 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.41421 | 52J2 | 0.47421
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.41421 | 52J3 | 0.47421
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0266 | 52J6 | 1.0866
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.0266 | 52J5 | 1.0866
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.9097 | 52J8 | 1.9697
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.9097 | 52J9 | 1.9697
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.211 | 52K5 | 0.251
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.211 | 52K4 | 0.251
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.735 | 52K8 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.735 | 52K7 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.809 | 52K1 | 0.849
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.809 | 52K2 | 0.849
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.841 | 52J3 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.841 | 52J6 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.841 | 52J5 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.841 | 52J2 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.457 | 52J9 | 1.517
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.457 | 52J8 | 1.517
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.339 | CBb | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.339 | CB4 | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.339 | CB2 | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.339 | CBa | 4.379
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.666 | CB3 | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.666 | CBb | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.666 | CB1 | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.666 | CBa | 4.706
|  |  | 0.251 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.56178 | 52J2 | 0.62178
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.56178 | 52J3 | 0.62178
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1679 | 52J6 | 1.2279
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1679 | 52J5 | 1.2279
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.1266 | 52J8 | 2.1866
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.1266 | 52J9 | 2.1866
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.166 | 52K5 | 0.206
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.166 | 52K4 | 0.206
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.632 | 52J6 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.632 | 52J3 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.632 | 52J5 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.632 | 52J2 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.66 | 52K2 | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.66 | 52K1 | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.095 | 52J9 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.095 | 52J8 | 1.155
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.984 | CB4 | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.984 | CB2 | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.984 | CBa | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.984 | CBb | 2.024
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.415 | CBa | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.415 | CB1 | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CB3 | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CBb | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.471 | 52K2 | 3.511
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.471 | 52K1 | 3.511
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.491 | 52K5 | 3.531
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.491 | 52K4 | 3.531
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.631 | 52K5(1) | 5.671
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.631 | 52K6(1) | 5.671
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.498 | CB7 | 9.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.498 | CBd | 9.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.5 | CBc | 9.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.5 | CB5 | 9.56
|  |  | 0.206 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.40822 | 52J2 | 0.46822
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.40822 | 52J3 | 0.46822
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.95217 | 52J6 | 1.0122
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.95217 | 52J5 | 1.0122
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.7648 | 52J8 | 1.8248
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.7648 | 52J9 | 1.8248
Changos 220kV_T3_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.377 | 52K8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.377 | 52K7 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.377 | 52K4 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.377 | 52K5 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.709 | 52J5 | 3.769
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 3.709 | 52J6 | 3.769
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 3.957 | 52J3 | 4.017
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 3.957 | 52J2 | 4.017
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.701 | 52K2 | 5.741
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.701 | 52K1 | 5.741
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0224 | 52K2 | 1.0624
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0224 | 52K1 | 1.0624
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.515 | 52J2 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.515 | 52J3 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.515 | 52J6 | 0.575
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.515 | 52J5 | 0.575
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.025 | CB3 | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.025 | CBb | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.025 | CB1 | 9.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.025 | CBa | 9.065
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 11.216 | CB2 | 11.256
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 11.216 | CBa | 11.256
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 11.217 | CB4 | 11.257
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 11.217 | CBb | 11.257
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.9806 | 52J2 | 1.0406
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.9806 | 52J3 | 1.0406
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.9806 | 52J6 | 1.0406
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.9806 | 52J5 | 1.0406
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.073 | 52K2 | 1.113
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.073 | 52K1 | 1.113
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.793 | 52K7 | 1.833
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.793 | 52K8 | 1.833
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.794 | 52K5 | 1.834
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.794 | 52K4 | 1.834
|  |  | 1.0406 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0786 | 52K2 | 1.1186
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0786 | 52K1 | 1.1186
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.2508 | 52K7 | 2.2908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 2.2508 | 52K8 | 2.2908
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.2516 | 52K5 | 2.2916
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 2.2516 | 52K4 | 2.2916
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.057 | 52J8 | 1.117
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.057 | 52J9 | 1.117
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.567 | 52J6 | 7.627
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 7.567 | 52J5 | 7.627
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 7.568 | 52J2 | 7.628
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 7.568 | 52J3 | 7.628
|  |  | 1.117 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.5 | 52K2 | 2.54
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 2.5 | 52K1 | 2.54
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.482 | 52K7 | 9.522
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.482 | 52K8 | 9.522
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 9.483 | 52K5 | 9.523
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 9.483 | 52K4 | 9.523
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.451 | 52J2 | 0.511
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.451 | 52J3 | 0.511
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.451 | 52J6 | 0.511
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.451 | 52J5 | 0.511
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K2 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.34 | 52K1 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.34 | 52K4 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.296 | 52K7 | 3.336
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 3.296 | 52K8 | 3.336
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.297 | 52K5 | 3.337
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 3.297 | 52K4 | 3.337
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.709 | CBb | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.709 | CBa | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 3.709 | CB2 | 3.749
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 3.709 | CB4 | 3.749
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.117 | CB3 | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.117 | CBb | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.117 | CB1 | 4.157
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.117 | CBa | 4.157
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.059 | 52K1 | 5.099
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 5.059 | 52K2 | 5.099
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.64208 | 52J2 | 0.70208
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.64208 | 52J3 | 0.70208
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.64208 | 52J6 | 0.70208
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.64208 | 52J5 | 0.70208
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0139 | 52K2 | 1.0539
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0139 | 52K1 | 1.0539
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3737 | 52K7 | 1.4137
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.3737 | 52K8 | 1.4137
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.3737 | 52K5 | 1.4137
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.3737 | 52K4 | 1.4137
|  |  | 0.70208 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0445 | 52K2 | 1.0845
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 1.0445 | 52K1 | 1.0845
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.6086 | 52K7 | 1.6486
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 1.6086 | 52K8 | 1.6486
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.6086 | 52K5 | 1.6486
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 1.6086 | 52K4 | 1.6486
Changos 500kV_T3_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.89 | 52K5 | 0.93
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.89 | 52K4 | 0.93
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.89 | 52K7 | 0.93
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.89 | 52K8 | 0.93
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.355 | 52J5 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.355 | 52J6 | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.445 | 52J2 | 1.505
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.445 | 52J3 | 1.505
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.168 | 52J9 | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 2.168 | 52J8 | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.014 | CBd | 7.074
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 7.014 | CB7 | 7.074
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.015 | CBc | 7.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 7.015 | CB5 | 7.075
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 7.774 | CBa | 7.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 7.774 | CB2 | 7.814
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 7.776 | CBb | 7.816
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 7.776 | CB4 | 7.816
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.59295 | 52J8 | 0.65295
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.59295 | 52J9 | 0.65295
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.654 | 52J2 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.654 | 52J3 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.654 | 52J5 | 0.714
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.654 | 52J6 | 0.714
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.04 | 52K1 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.134 | 52J9 | 1.194
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.134 | 52J8 | 1.194
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.178 | CBa | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 2.178 | CB2 | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.178 | CB4 | 2.218
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 2.178 | CBb | 2.218
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.623 | CB3 | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.623 | CB1 | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.623 | CBa | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.623 | CBb | 2.663
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.972 | 52K2 | 4.012
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.972 | 52K1 | 4.012
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.073 | 52K5 | 4.113
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.073 | 52K4 | 4.113
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.074 | 52K6(1) | 7.114
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.074 | 52K5(1) | 7.114
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 15.468 | CB7 | 15.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 15.468 | CBd | 15.528
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 15.473 | CB5 | 15.533
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 15.473 | CBc | 15.533
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.86093 | 52J8 | 0.92093
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.86093 | 52J9 | 0.92093
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1322 | 52J2 | 1.1922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1322 | 52J3 | 1.1922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1322 | 52J6 | 1.1922
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1322 | 52J5 | 1.1922
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.735 | 52K8 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.735 | 52K5 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.735 | 52K4 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.735 | 52K7 | 0.775
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.841 | 52J3 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.841 | 52J6 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.841 | 52J5 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.841 | 52J2 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.457 | 52J9 | 1.517
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.457 | 52J8 | 1.517
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.339 | CBb | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 4.339 | CB4 | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.339 | CB2 | 4.379
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 4.339 | CBa | 4.379
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.666 | CB3 | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.666 | CBb | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.666 | CB1 | 4.706
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.666 | CBa | 4.706
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.89735 | 52J8 | 0.95735
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.89735 | 52J9 | 0.95735
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1186 | 52J2 | 1.1786
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 1.1186 | 52J3 | 1.1786
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1186 | 52J6 | 1.1786
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 1.1186 | 52J5 | 1.1786
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K8 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR2 | 0.3 | 52K7 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CB1 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos2 | 0.34 | CBa | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CBb | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N_Kimal500/Changos1 | 0.34 | CB3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.64 | 52K1 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.632 | 52J6 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.632 | 52J5 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.632 | 52J3 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.632 | 52J2 | 0.692
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.095 | 52J8 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR3 | 1.095 | 52J9 | 1.155
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.984 | CBb | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR1 | 1.984 | CB4 | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.984 | CB2 | 2.024
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal500/ATR2 | 1.984 | CBa | 2.024
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K14 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.04 | 52K13 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.415 | CB1 | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.415 | CBa | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CB3 | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CBb | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.471 | 52K2 | 3.511
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.471 | 52K1 | 3.511
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.491 | 52K4 | 3.531
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.491 | 52K5 | 3.531
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.631 | 52K6(1) | 5.671
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.631 | 52K5(1) | 5.671
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.498 | CB7 | 9.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR2 | 9.498 | CBd | 9.558
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.5 | CB5 | 9.56
|  |  |  | 0 | 50/51_Kimal220/ATR1 | 9.5 | CBc | 9.56
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.85781 | 52J8 | 0.91781
|  |  |  | 1 | 50/51_Changos220/ATR3 | 0.85781 | 52J9 | 0.91781
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.99515 | 52J2 | 1.0552
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR1 | 0.99515 | 52J3 | 1.0552
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.99515 | 52J6 | 1.0552
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos220/ATR2 | 0.99515 | 52J5 | 1.0552
Cumbre 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.783 | 52K6(1) | 0.823
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.783 | 52K5(1) | 0.823
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.331 | CBa | 1.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.331 | CB1 | 1.391
|  |  | 0.823 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1863 | CBa | 1.2463
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1863 | CB1 | 1.2463
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.937 | 52K6(1) | 0.977
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.937 | 52K5(1) | 0.977
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.115 | CBa | 1.175
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.115 | CB1 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.123 | 52K11 | 2.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.123 | 52K12 | 2.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.123 | 52K11 | 2.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.123 | 52K12 | 2.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.47 | 52K4 | 2.51
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.47 | 52K5 | 2.51
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.642 | 52J4 | 6.702
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 6.642 | 52J5 | 6.702
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 9.846 | 52K5 | 9.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 9.846 | 52K6 | 9.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.286 | 52K8 | 11.326
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.286 | 52K9 | 11.326
|  |  | 0.977 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1143 | CBa | 1.1743
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.1143 | CB1 | 1.1743
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.139 | CBa | 2.199
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.139 | CB1 | 2.199
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.475 | 52K6(1) | 3.515
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.475 | 52K5(1) | 3.515
|  |  | 2.199 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.8287 | 52K6(1) | 2.8687
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.8287 | 52K5(1) | 2.8687
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 6.665 | 52K11 | 6.705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 6.665 | 52K12 | 6.705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 6.665 | 52K11 | 6.705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 6.665 | 52K12 | 6.705
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 6.765 | 52K4 | 6.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 6.765 | 52K5 | 6.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 17.686 | 52J4 | 17.746
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 17.686 | 52J5 | 17.746
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.841 | 52K6(1) | 0.881
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.841 | 52K5(1) | 0.881
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.029 | CBa | 1.089
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.029 | CB1 | 1.089
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.71 | 52K12 | 1.75
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.71 | 52K12 | 1.75
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.71 | 52K11 | 1.75
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.71 | 52K11 | 1.75
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.971 | 52K5 | 2.011
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.971 | 52K4 | 2.011
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.184 | 52J5 | 4.244
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.184 | 52J4 | 4.244
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.552 | 52K6 | 4.592
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.552 | 52K5 | 4.592
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.598 | 52K9 | 4.638
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.598 | 52K8 | 4.638
|  |  | 0.881 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.0115 | CBa | 1.0715
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.0115 | CB1 | 1.0715
Cumbre 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.401 | 52K5(1) | 0.441
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.401 | 52K6(1) | 0.441
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  | 0.441 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.203 | CBa | 2.263
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.203 | CB1 | 2.263
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.542 | 52K6(1) | 0.582
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.542 | 52K5(1) | 0.582
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.929 | 52K11 | 0.969
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.929 | 52K12 | 0.969
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.929 | 52K11 | 0.969
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.929 | 52K12 | 0.969
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.018 | 52K4 | 1.058
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.018 | 52K5 | 1.058
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.091 | CB1 | 1.151
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.091 | CBa | 1.151
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.474 | 52K5 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.474 | 52K6 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.487 | 52K8 | 1.527
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.487 | 52K9 | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.476 | 52J5 | 1.536
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.476 | 52J4 | 1.536
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.65 | 52K8 | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.65 | 52K9 | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.65 | 52K11 | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.65 | 52K12 | 1.69
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.674 | 52K5 | 2.714
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.674 | 52K4 | 2.714
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.824 | 52J5 | 5.884
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.824 | 52J4 | 5.884
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.575 | 52K7 | 9.615
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR2 | 9.575 | 52K8 | 9.615
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 9.576 | 52K4 | 9.616
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR1 | 9.576 | 52K5 | 9.616
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 10.533 | 52K2 | 10.573
|  |  |  | 0 | 50/51_Changos500/ATR3 | 10.533 | 52K1 | 10.573
|  |  | 0.582 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4246 | CBa | 1.4846
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4246 | CB1 | 1.4846
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.63 | 52K6(1) | 0.67
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.63 | 52K5(1) | 0.67
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.06 | 52K12 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.06 | 52K11 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.06 | 52K11 | 1.1
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.06 | 52K12 | 1.1
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.166 | 52K4 | 1.206
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.166 | 52K5 | 1.206
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.215 | CB1 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.215 | CBa | 1.275
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.745 | 52J5 | 1.805
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.745 | 52J4 | 1.805
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.851 | 52K5 | 1.891
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.851 | 52K6 | 1.891
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.877 | 52K8 | 1.917
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.877 | 52K9 | 1.917
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.975 | 52K11 | 2.015
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.975 | 52K12 | 2.015
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.979 | 52K8 | 2.019
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.979 | 52K9 | 2.019
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.751 | 52K5 | 3.791
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.751 | 52K4 | 3.791
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.255 | 52J5 | 11.315
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.255 | 52J4 | 11.315
|  |  | 0.67 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4962 | CB1 | 1.5562
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.4962 | CBa | 1.5562
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.5375 | CBa | 1.5975
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.5375 | CB1 | 1.5975
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.433 | 52K5(1) | 0.473
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.433 | 52K6(1) | 0.473
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K12 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.054 | 52K11 | 1.094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.054 | 52K12 | 1.094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.054 | 52K12 | 1.094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.054 | 52K11 | 1.094
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.16 | 52K4 | 1.2
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.16 | 52K5 | 1.2
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.207 | CBa | 1.267
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.207 | CB1 | 1.267
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.742 | 52J5 | 1.802
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.742 | 52J4 | 1.802
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.79 | 52K6 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.79 | 52K5 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.795 | 52K9 | 1.835
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.795 | 52K8 | 1.835
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.967 | 52K8 | 2.007
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.967 | 52K9 | 2.007
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.973 | 52K11 | 2.013
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.973 | 52K12 | 2.013
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.646 | 52K5 | 3.686
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.646 | 52K4 | 3.686
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.693 | 52J5 | 10.753
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.693 | 52J4 | 10.753
|  |  | 0.23 | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.53567 | 52K5(1) | 0.57567
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 0.53567 | 52K6(1) | 0.57567
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2038 | CBa | 1.2638
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.2038 | CB1 | 1.2638
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8371 | 52K6 | 1.8771
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8371 | 52K5 | 1.8771
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8447 | 52K9 | 1.8847
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8447 | 52K8 | 1.8847
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | ---
|  |  | 0.57567 | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.3359 | CBa | 1.3959
|  |  |  | 1 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 1.3359 | CB1 | 1.3959
N.Cardones 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.6 | 52J4 | 0.66
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.6 | 52J5 | 0.66
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.871 | 52K4 | 0.911
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.871 | 52K5 | 0.911
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.66 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.83369 | 52K4 | 0.87369
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.83369 | 52K5 | 0.87369
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.546 | 52J4 | 0.606
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.546 | 52J5 | 0.606
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.993 | 52K4 | 1.033
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.993 | 52K5 | 1.033
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.759 | 52K11 | 1.799
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.759 | 52K12 | 1.799
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.76 | 52K8 | 1.8
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.76 | 52K9 | 1.8
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.299 | 52K5 | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.299 | 52K4 | 3.339
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.758 | 52K5(1) | 7.798
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.758 | 52K6(1) | 7.798
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.868 | 52K6 | 7.908
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.868 | 52K5 | 7.908
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 8.795 | 52K2 | 8.835
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 8.795 | 52K3 | 8.835
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 15.241 | 52J4 | 15.301
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 15.241 | 52J5 | 15.301
|  |  | 0.606 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.93415 | 52K4 | 0.97415
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.93415 | 52K5 | 0.97415
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5368 | 52K11 | 1.5768
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5368 | 52K12 | 1.5768
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5371 | 52K9 | 1.5771
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5371 | 52K8 | 1.5771
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.05 | 52K4 | 2.09
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.05 | 52K5 | 2.09
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.646 | 52K2 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.646 | 52K3 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.646 | 52K6 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.646 | 52K5 | 2.686
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.8581 | 52K6 | 2.8981
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.8581 | 52K5 | 2.8981
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.9356 | 52K2 | 2.9756
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.9356 | 52K3 | 2.9756
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9402 | 52K5(1) | 2.9802
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.9402 | 52K6(1) | 2.9802
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3936 | 52J5 | 3.4536
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3936 | 52J4 | 3.4536
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.33 | CB1 | 7.39
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.33 | CBa | 7.39
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.31 | 52J4 | 1.37
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.31 | 52J5 | 1.37
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.525 | 52K4 | 5.565
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 5.525 | 52K5 | 5.565
|  |  | 1.37 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.3334 | 52K4 | 2.3734
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.3334 | 52K5 | 2.3734
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.631 | 52K12 | 3.671
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.631 | 52K11 | 3.671
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.643 | 52K8 | 3.683
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.643 | 52K9 | 3.683
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.634 | 52K5 | 5.674
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.634 | 52K4 | 5.674
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.712 | 52J5 | 12.772
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.712 | 52J4 | 12.772
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 17.124 | 52K6(1) | 17.164
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 17.124 | 52K5(1) | 17.164
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.517 | 52J4 | 0.577
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.517 | 52J5 | 0.577
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.928 | 52K5 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.928 | 52K4 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.51 | 52K9 | 1.55
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.51 | 52K8 | 1.55
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.511 | 52K11 | 1.551
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.511 | 52K12 | 1.551
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.286 | 52K4 | 2.326
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.286 | 52K5 | 2.326
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.298 | 52K5 | 3.338
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.298 | 52K6 | 3.338
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.375 | 52K2 | 3.415
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.375 | 52K3 | 3.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.75 | 52K5(1) | 3.79
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.75 | 52K6(1) | 3.79
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.823 | 52J4 | 5.883
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.823 | 52J5 | 5.883
|  |  | 0.577 | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.86446 | 52K4 | 0.90446
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.86446 | 52K5 | 0.90446
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4494 | 52K8 | 1.4894
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4494 | 52K9 | 1.4894
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4498 | 52K12 | 1.4898
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4498 | 52K11 | 1.4898
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8756 | 52K5 | 1.9156
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8756 | 52K4 | 1.9156
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.4985 | 52K6 | 2.5385
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.4985 | 52K5 | 2.5385
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.5352 | 52K2 | 2.5752
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.5352 | 52K3 | 2.5752
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.6678 | 52K5(1) | 2.7078
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 2.6678 | 52K6(1) | 2.7078
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.1347 | 52J4 | 3.1947
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.1347 | 52J5 | 3.1947
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.042 | CB1 | 7.102
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 7.042 | CBa | 7.102
N.Cardones 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.401 | 52K4 | 0.441
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.401 | 52K5 | 0.441
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.46624 | 52K4 | 0.50624
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.46624 | 52K5 | 0.50624
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.678 | 52J4 | 1.738
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.678 | 52J5 | 1.738
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.828 | 52J4 | 3.888
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.828 | 52J5 | 3.888
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.724 | 52K5 | 4.764
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.724 | 52K4 | 4.764
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.2038 | 52J4 | 1.2638
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.2038 | 52J5 | 1.2638
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.503 | 52K4 | 0.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.503 | 52K5 | 0.543
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.791 | 52J5 | 0.851
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.791 | 52J4 | 0.851
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.094 | 52K4 | 1.134
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.094 | 52K5 | 1.134
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.183 | 52K6 | 1.223
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.183 | 52K5 | 1.223
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.189 | 52K2 | 1.229
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.189 | 52K3 | 1.229
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.245 | 52K11 | 1.285
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.245 | 52K8 | 1.285
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.245 | 52K12 | 1.285
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.245 | 52K9 | 1.285
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.351 | 52K6(1) | 1.391
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.351 | 52K5(1) | 1.391
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.68 | 52J4 | 1.74
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.68 | 52J5 | 1.74
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.116 | 52K9 | 2.156
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.116 | 52K8 | 2.156
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.127 | 52K11 | 2.167
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.127 | 52K12 | 2.167
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.545 | CBa | 2.605
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.545 | CB1 | 2.605
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.488 | 52K4 | 3.528
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.488 | 52K5 | 3.528
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.62349 | 52K5 | 0.66349
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.62349 | 52K4 | 0.66349
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.80377 | 52J5 | 0.86377
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.80377 | 52J4 | 0.86377
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1343 | 52K5 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1343 | 52K4 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2548 | 52K9 | 1.2948
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2548 | 52K8 | 1.2948
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2548 | 52K11 | 1.2948
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2548 | 52K12 | 1.2948
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7594 | 52J4 | 1.8194
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7594 | 52J5 | 1.8194
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.411 | 52K8 | 2.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.411 | 52K9 | 2.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4231 | 52K11 | 2.4631
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4231 | 52K12 | 2.4631
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.1306 | 52K4 | 4.1706
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.1306 | 52K5 | 4.1706
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.853 | 52J4 | 0.913
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.853 | 52J5 | 0.913
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2288 | 52J5 | 2.2888
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2288 | 52J4 | 2.2888
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4182 | 52K5 | 2.4582
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4182 | 52K4 | 2.4582
|  |  | 0.913 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4626 | 52J5 | 3.5226
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4626 | 52J4 | 3.5226
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5396 | 52K5 | 3.5796
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5396 | 52K4 | 3.5796
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.595 | 52K4 | 0.635
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.595 | 52K5 | 0.635
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.884 | 52J5 | 0.944
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.884 | 52J4 | 0.944
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K9 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.287 | 52K5 | 1.327
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.287 | 52K4 | 1.327
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K12 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.29 | 52K8 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.29 | 52K9 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K11 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.34 | 52K12 | 1.38
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.483 | 52K6 | 1.523
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.483 | 52K5 | 1.523
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.494 | 52K2 | 1.534
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.494 | 52K3 | 1.534
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.657 | 52K6(1) | 1.697
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.657 | 52K5(1) | 1.697
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.044 | 52J4 | 2.104
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.044 | 52J5 | 2.104
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.566 | CBa | 3.626
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 3.566 | CB1 | 3.626
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.332 | 52K5 | 7.372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.332 | 52K4 | 7.372
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K12 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.57 | 52K11 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.57 | 52K8 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.57 | 52K9 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.78455 | 52K4 | 0.82455
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.78455 | 52K5 | 0.82455
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.87216 | 52J5 | 0.93216
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.87216 | 52J4 | 0.93216
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2739 | 52K4 | 1.3139
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2739 | 52K5 | 1.3139
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2867 | 52K9 | 1.3267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2867 | 52K11 | 1.3267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2867 | 52K12 | 1.3267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2867 | 52K8 | 1.3267
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0147 | 52J4 | 2.0747
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0147 | 52J5 | 2.0747
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.694 | 52K8 | 4.734
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.694 | 52K9 | 4.734
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.81 | 52K12 | 4.85
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.81 | 52K11 | 4.85
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.9058 | 52K5 | 6.9458
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.9058 | 52K4 | 6.9458
|  |  | 0.61 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.90055 | 52J4 | 0.96055
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.90055 | 52J5 | 0.96055
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3258 | 52K5 | 2.3658
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3258 | 52K4 | 2.3658
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3828 | 52J5 | 2.4428
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3828 | 52J4 | 2.4428
|  |  | 0.96055 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.2044 | 52K5 | 3.2444
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.2044 | 52K4 | 3.2444
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5395 | 52J5 | 3.5995
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5395 | 52J4 | 3.5995
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K6 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.19 | 52K5 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K2 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.19 | 52K3 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.429 | 52K5 | 0.469
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.429 | 52K4 | 0.469
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.64 | 52K9 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83 | 52J5 | 0.89
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83 | 52J4 | 0.89
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.166 | 52K5 | 1.206
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.166 | 52K4 | 1.206
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.262 | 52K8 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.262 | 52K11 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.262 | 52K9 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.262 | 52K12 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.278 | 52K6 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.278 | 52K5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K2 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K3 | 1.326
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.464 | 52K5(1) | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 1.464 | 52K6(1) | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.813 | 52J4 | 1.873
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.813 | 52J5 | 1.873
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.04 | 52K1 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.712 | 52K11 | 2.752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.712 | 52K12 | 2.752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.721 | 52K8 | 2.761
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.721 | 52K9 | 2.761
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.908 | CB1 | 2.968
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre220/ATR1 | 2.908 | CBa | 2.968
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.549 | 52K5 | 4.589
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.549 | 52K4 | 4.589
|  |  | 0.23 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.50276 | 52K5 | 0.54276
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.50276 | 52K4 | 0.54276
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83434 | 52J5 | 0.89434
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.83434 | 52J4 | 0.89434
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1837 | 52K4 | 1.2237
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1837 | 52K5 | 1.2237
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2669 | 52K9 | 1.3069
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2669 | 52K8 | 1.3069
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2669 | 52K11 | 1.3069
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2669 | 52K12 | 1.3069
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.27 | 52K8 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K12 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.27 | 52K11 | 1.31
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.27 | 52K9 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8488 | 52J5 | 1.9088
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8488 | 52J4 | 1.9088
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K6 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K2 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0094 | 52K11 | 3.0494
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0094 | 52K12 | 3.0494
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0304 | 52K8 | 3.0704
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0304 | 52K9 | 3.0704
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0361 | 52K4 | 5.0761
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0361 | 52K5 | 5.0761
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.84684 | 52J4 | 0.90684
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 0.84684 | 52J5 | 0.90684
N.Maitencillo 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.316 | 52J5 | 0.376
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.316 | 52J4 | 0.376
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.801 | 52K5 | 0.841
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.801 | 52K4 | 0.841
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.376 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.72194 | 52K5 | 0.76194
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.72194 | 52K4 | 0.76194
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.312 | 52J4 | 0.372
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.312 | 52J5 | 0.372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.941 | 52K4 | 0.981
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.941 | 52K5 | 0.981
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.519 | 52K5 | 1.559
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.519 | 52K6 | 1.559
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.521 | 52K2 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.521 | 52K3 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.828 | 52K9 | 1.868
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.828 | 52K8 | 1.868
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.833 | 52K12 | 1.873
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.833 | 52K11 | 1.873
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.114 | 52K4 | 2.154
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.114 | 52K5 | 2.154
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.83 | 52K5 | 2.87
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.83 | 52K4 | 2.87
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.764 | 52J5 | 5.824
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.764 | 52J4 | 5.824
|  |  | 0.372 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.83579 | 52K5 | 0.87579
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.83579 | 52K4 | 0.87579
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4314 | 52K5 | 1.4714
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4314 | 52K6 | 1.4714
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4326 | 52K3 | 1.4726
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4326 | 52K2 | 1.4726
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.6352 | 52K4 | 1.6752
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.6352 | 52K5 | 1.6752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6791 | 52K9 | 1.7191
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6791 | 52K8 | 1.7191
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6816 | 52K11 | 1.7216
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6816 | 52K12 | 1.7216
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3228 | 52K5 | 2.3628
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3228 | 52K4 | 2.3628
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.56 | 52J5 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.56 | 52J4 | 2.62
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.657 | 52J5 | 7.717
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.657 | 52J4 | 7.717
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.805 | 52J5 | 0.865
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.805 | 52J4 | 0.865
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.502 | 52K5 | 5.542
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.502 | 52K4 | 5.542
|  |  | 0.865 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0904 | 52K5 | 2.1304
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0904 | 52K4 | 2.1304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.036 | 52K5 | 3.076
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.036 | 52K6 | 3.076
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.055 | 52K3 | 3.095
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.055 | 52K2 | 3.095
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.441 | 52K4 | 4.481
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 4.441 | 52K5 | 4.481
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 9.484 | 52J4 | 9.544
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 9.484 | 52J5 | 9.544
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 14.574 | 52K5 | 14.614
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 14.574 | 52K4 | 14.614
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.309 | 52J4 | 0.369
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.309 | 52J5 | 0.369
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.845 | 52K4 | 0.885
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.845 | 52K5 | 0.885
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.45 | 52K3 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.45 | 52K2 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.45 | 52K6 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.45 | 52K5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.673 | 52K11 | 1.713
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.673 | 52K12 | 1.713
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.674 | 52K9 | 1.714
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.674 | 52K8 | 1.714
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.86 | 52K5 | 1.9
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.86 | 52K4 | 1.9
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.332 | 52K5 | 2.372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.332 | 52K4 | 2.372
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.304 | 52J4 | 4.364
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 4.304 | 52J5 | 4.364
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.98 | 52J5 | 9.04
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.98 | 52J4 | 9.04
|  |  | 0.369 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75938 | 52K5 | 0.79938
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75938 | 52K4 | 0.79938
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4083 | 52K3 | 1.4483
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4083 | 52K2 | 1.4483
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4083 | 52K5 | 1.4483
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4083 | 52K6 | 1.4483
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.5858 | 52K5 | 1.6258
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.5858 | 52K4 | 1.6258
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6371 | 52K12 | 1.6771
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6371 | 52K11 | 1.6771
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6389 | 52K8 | 1.6789
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6389 | 52K9 | 1.6789
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2251 | 52K4 | 2.2651
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2251 | 52K5 | 2.2651
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.4919 | 52J5 | 2.5519
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 2.4919 | 52J4 | 2.5519
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.3834 | 52J5 | 7.4434
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.3834 | 52J4 | 7.4434
N.Maitencillo 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.369 | 52K5 | 0.409
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.369 | 52K4 | 0.409
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.885 | 52J4 | 0.945
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.885 | 52J5 | 0.945
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.369 | 52K5 | 0.409
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.369 | 52K4 | 0.409
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.78856 | 52J5 | 0.84856
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.78856 | 52J4 | 0.84856
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  | 0.409 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68413 | 52J5 | 0.74413
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68413 | 52J4 | 0.74413
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.468 | 52K4 | 0.508
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.468 | 52K5 | 0.508
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72 | 52J5 | 0.78
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72 | 52J4 | 0.78
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.945 | 52K5 | 0.985
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.945 | 52K4 | 0.985
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.133 | 52K4 | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.133 | 52K5 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.238 | 52K6 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.238 | 52K5 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.238 | 52K3 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.238 | 52K2 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.295 | 52K12 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.295 | 52K11 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.295 | 52K9 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.295 | 52K8 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.347 | 52J5 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.347 | 52J4 | 1.407
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.918 | K4 | 1.958
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.923 | K3 | 1.963
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.995 | 52J4 | 2.055
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.995 | 52J5 | 2.055
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.727 | 52K5(1) | 3.767
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 3.727 | 52K6(1) | 3.767
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.737 | 52K6 | 3.777
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.737 | 52K5 | 3.777
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.891 | 52K3 | 3.931
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.891 | 52K2 | 3.931
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.52874 | 52K4 | 0.56874
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.52874 | 52K5 | 0.56874
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.70111 | 52J4 | 0.76111
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.70111 | 52J5 | 0.76111
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.99702 | 52K4 | 1.037
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 0.99702 | 52K5 | 1.037
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2532 | 52K6 | 1.2932
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2532 | 52K5 | 1.2932
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2539 | 52K3 | 1.2939
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2539 | 52K2 | 1.2939
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4554 | 52J4 | 1.5154
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.4554 | 52J5 | 1.5154
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.0884 | 52K5(1) | 5.1284
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.0884 | 52K6(1) | 5.1284
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.7331 | 52K6 | 5.7731
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.7331 | 52K5 | 5.7731
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.0467 | 52K2 | 6.0867
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.0467 | 52K3 | 6.0867
|  |  | 0.56874 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67327 | 52J5 | 0.73327
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.67327 | 52J4 | 0.73327
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.587 | 52K4 | 0.627
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.587 | 52K5 | 0.627
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.815 | 52J4 | 0.875
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.815 | 52J5 | 0.875
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K12 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.118 | 52K5 | 1.158
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.118 | 52K4 | 1.158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.283 | 52K5 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.283 | 52K6 | 1.323
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.284 | 52K3 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.284 | 52K2 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.368 | 52K12 | 1.408
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.368 | 52K11 | 1.408
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.368 | 52K9 | 1.408
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.368 | 52K8 | 1.408
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.393 | 52K4 | 1.433
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.393 | 52K5 | 1.433
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.655 | 52J4 | 1.715
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.655 | 52J5 | 1.715
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.757 | 52J4 | 2.817
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.757 | 52J5 | 2.817
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.402 | K4 | 3.442
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.418 | K3 | 3.458
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.947 | 52K5(1) | 7.987
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 7.947 | 52K6(1) | 7.987
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 12.085 | 52K6 | 12.125
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 12.085 | 52K5 | 12.125
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 14.095 | 52K2 | 14.135
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 14.095 | 52K3 | 14.135
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.42 | 52K11 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.42 | 52K12 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.42 | 52K9 | 0.46
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.42 | 52K8 | 0.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.5715 | 52J5 | 0.6315
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.5715 | 52J4 | 0.6315
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.85993 | 52K5 | 0.89993
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.85993 | 52K4 | 0.89993
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2488 | 52K4 | 1.2888
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2488 | 52K5 | 1.2888
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3275 | 52K9 | 1.3675
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3275 | 52K12 | 1.3675
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3275 | 52K11 | 1.3675
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3275 | 52K8 | 1.3675
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K7 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.12 | 52K8 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K10 | 2.16
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.12 | 52K11 | 2.16
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2977 | 52J4 | 2.3577
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2977 | 52J5 | 2.3577
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.3201 | K4 | 2.3601
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.3242 | K3 | 2.3642
|  |  | 0.46 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.57825 | 52J5 | 0.63825
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.57825 | 52J4 | 0.63825
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K3 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.04 | 52K2 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K6 | 0.08
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.04 | 52K5 | 0.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K3 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K5 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.34 | 52K2 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.34 | 52K6 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.391 | 52K4 | 0.431
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.391 | 52K5 | 0.431
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.735 | 52J5 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.735 | 52J4 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.024 | 52K4 | 1.064
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 1.024 | 52K5 | 1.064
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.249 | 52K4 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.249 | 52K5 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.257 | 52K3 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.257 | 52K2 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.257 | 52K6 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.257 | 52K5 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.328 | 52K12 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.328 | 52K11 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.328 | 52K9 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.328 | 52K8 | 1.368
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K6 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K8 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.34 | 52K9 | 1.38
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.34 | 52K5 | 1.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.488 | 52J4 | 1.548
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 1.488 | 52J5 | 1.548
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.34 | 52J4 | 2.4
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.34 | 52J5 | 2.4
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.41 | K4 | 2.45
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.419 | K3 | 2.459
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.004 | 52K5(1) | 5.044
|  |  |  | 0 | 50/51_Cumbre500/ATR1 | 5.004 | 52K6(1) | 5.044
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.082 | 52K5 | 5.122
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.082 | 52K6 | 5.122
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.296 | 52K3 | 5.336
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.296 | 52K2 | 5.336
|  |  | 0.08 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K12 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.34 | 52K9 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.4769 | 52K5 | 0.5169
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.4769 | 52K4 | 0.5169
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.59509 | 52J4 | 0.65509
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.59509 | 52J5 | 0.65509
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2293 | 52K5 | 1.2693
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2293 | 52K4 | 1.2693
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3224 | 52K9 | 1.3624
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3224 | 52K8 | 1.3624
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3224 | 52K12 | 1.3624
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3224 | 52K11 | 1.3624
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.2775 | K4 | 2.3175
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.2807 | K3 | 2.3207
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3004 | 52J5 | 2.3604
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3004 | 52J4 | 2.3604
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.58095 | 52J5 | 0.64095
|  |  |  | 1 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.58095 | 52J4 | 0.64095
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4392 | 52K5 | 2.4792
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4392 | 52K4 | 2.4792
N.P. de Az. 220kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.734 | 52K5 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.734 | 52K4 | 0.774
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.878 | 52J5 | 0.938
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.878 | 52J4 | 0.938
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75401 | 52K5 | 0.79401
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75401 | 52K4 | 0.79401
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.89018 | 52J5 | 0.95018
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.89018 | 52J4 | 0.95018
|  |  | 0.79401 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.87336 | 52J5 | 0.93336
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.87336 | 52J4 | 0.93336
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.882 | 52K5 | 0.922
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.882 | 52K4 | 0.922
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91 | 52J5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91 | 52J4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.49 | 52K8 | 1.53
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.49 | 52K7 | 1.53
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.491 | 52K11 | 1.531
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.491 | 52K10 | 1.531
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.568 | K4 | 1.608
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.57 | K3 | 1.61
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.375 | 52K4 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.375 | 52K5 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.415 | 52J4 | 4.475
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.415 | 52J5 | 4.475
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.90009 | 52K5 | 0.94009
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.90009 | 52K4 | 0.94009
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91354 | 52J4 | 0.97354
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91354 | 52J5 | 0.97354
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.32 | K3 | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.4181 | K3 | 1.4581
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.4954 | 52K7 | 1.5354
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.4954 | 52K8 | 1.5354
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.4964 | 52K10 | 1.5364
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.4964 | 52K11 | 1.5364
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4078 | 52K4 | 2.4478
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4078 | 52K5 | 2.4478
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.5182 | 52J4 | 4.5782
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.5182 | 52J5 | 4.5782
|  |  | 0.94009 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91354 | 52J4 | 0.97354
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.91354 | 52J5 | 0.97354
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.756 | 52J5 | 1.816
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.756 | 52J4 | 1.816
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.612 | 52K5 | 2.652
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.612 | 52K4 | 2.652
|  |  | 1.816 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2298 | 52K5 | 2.2698
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2298 | 52K4 | 2.2698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.905 | 52K8 | 3.945
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.905 | 52K7 | 3.945
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.921 | 52K11 | 3.961
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.921 | 52K10 | 3.961
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.322 | K4 | 4.362
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.323 | K3 | 4.363
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.889 | 52K5 | 6.929
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.889 | 52K4 | 6.929
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 19.47 | 52J5 | 19.53
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 19.47 | 52J4 | 19.53
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.782 | 52K4 | 0.822
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.782 | 52K5 | 0.822
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.86 | 52J5 | 0.92
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.86 | 52J4 | 0.92
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.419 | 52K11 | 1.459
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.419 | 52K10 | 1.459
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.419 | 52K8 | 1.459
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.419 | 52K7 | 1.459
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.483 | K4 | 1.523
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.483 | K3 | 1.523
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.04 | 52K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.04 | 52K5 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.565 | 52J4 | 3.625
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.565 | 52J5 | 3.625
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.81722 | 52K4 | 0.85722
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.81722 | 52K5 | 0.85722
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85812 | 52J4 | 0.91812
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85812 | 52J5 | 0.91812
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3763 | 52K7 | 1.4163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3763 | 52K8 | 1.4163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3763 | 52K10 | 1.4163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3763 | 52K11 | 1.4163
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.72 | 52K8 | 1.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.72 | 52K7 | 1.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.72 | 52K11 | 1.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.72 | 52K10 | 1.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7647 | 52K5 | 1.8047
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7647 | 52K4 | 1.8047
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K11 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K8 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.72 | 52K9 | 2.76
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.72 | 52K12 | 2.76
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8197 | 52J4 | 2.8797
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8197 | 52J5 | 2.8797
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 12.577 | 52K5 | 12.617
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 12.577 | 52K4 | 12.617
|  |  | 0.85722 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85805 | 52J5 | 0.91805
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.85805 | 52J4 | 0.91805
N.P. de Az. 500kV_T_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.385 | 52K5 | 0.425
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.385 | 52K4 | 0.425
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.798 | 52J5 | 1.858
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.798 | 52J4 | 1.858
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.501 | 52K4 | 2.541
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.501 | 52K5 | 2.541
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.264 | 52J5 | 6.324
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.264 | 52J4 | 6.324
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.38671 | 52K5 | 0.42671
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.38671 | 52K4 | 0.42671
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.021 | 52J5 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.021 | 52J4 | 2.081
|  |  | 0.42671 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.8038 | 52J5 | 1.8638
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.8038 | 52J4 | 1.8638
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | K4 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.522 | 52K5 | 0.562
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.522 | 52K4 | 0.562
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.915 | 52J5 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.915 | 52J4 | 0.975
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.123 | 52K4 | 1.163
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.123 | 52K5 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.237 | 52K7 | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.237 | 52K11 | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.237 | 52K8 | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.237 | 52K10 | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.252 | K4 | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.252 | K3 | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.692 | 52K5 | 1.732
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.692 | 52K6 | 1.732
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.696 | 52K3 | 1.736
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.696 | 52K2 | 1.736
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.684 | 52J4 | 1.744
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.684 | 52J5 | 1.744
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.533 | 52K5 | 2.573
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 2.533 | 52K4 | 2.573
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.44 | 52J5 | 5.5
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 5.44 | 52J4 | 5.5
|  |  | 0.23 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69653 | 52K5 | 0.73653
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69653 | 52K4 | 0.73653
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.95692 | 52J5 | 1.0169
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.95692 | 52J4 | 1.0169
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.197 | 52K5 | 1.237
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.197 | 52K4 | 1.237
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2525 | 52K8 | 1.2925
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2525 | 52K7 | 1.2925
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2525 | 52K10 | 1.2925
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2525 | 52K11 | 1.2925
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8256 | 52J4 | 1.8856
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8256 | 52J5 | 1.8856
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8709 | 52K5 | 1.9109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8709 | 52K6 | 1.9109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8775 | 52K3 | 1.9175
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8775 | 52K2 | 1.9175
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.526 | 52K10 | 2.566
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.526 | 52K11 | 2.566
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.526 | 52K8 | 2.566
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.526 | 52K7 | 2.566
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.0822 | 52K4 | 3.1222
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.0822 | 52K5 | 3.1222
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.1944 | 52J5 | 8.2544
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 8.1944 | 52J4 | 8.2544
|  |  | 0.38 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0811 | 52J5 | 1.1411
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0811 | 52J4 | 1.1411
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1561 | 52K5 | 1.1961
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1561 | 52K4 | 1.1961
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.603 | 52K4 | 0.643
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.603 | 52K5 | 0.643
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.03 | 52J4 | 1.09
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.03 | 52J5 | 1.09
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.275 | 52K11 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.275 | 52K10 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.275 | 52K8 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.275 | 52K7 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.295 | K3 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.295 | K4 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.308 | 52K4 | 1.348
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.308 | 52K5 | 1.348
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.014 | 52J5 | 2.074
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.014 | 52J4 | 2.074
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2 | 52K6 | 2.24
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2 | 52K5 | 2.24
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.219 | 52K3 | 2.259
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.219 | 52K2 | 2.259
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.877 | 52K5 | 3.917
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.877 | 52K4 | 3.917
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.383 | 52J5 | 14.443
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 14.383 | 52J4 | 14.443
|  |  | 0.38 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | K3 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | K4 | 0.61
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74279 | 52K5 | 0.78279
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74279 | 52K4 | 0.78279
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98267 | 52J5 | 1.0427
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98267 | 52J4 | 1.0427
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2759 | K3 | 1.3159
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2759 | K4 | 1.3159
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.42 | 52K7 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.42 | 52K8 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.42 | 52K11 | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.42 | 52K10 | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.61 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.89941 | 52K5 | 0.93941
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.89941 | 52K4 | 0.93941
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0806 | 52J5 | 1.1406
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0806 | 52J4 | 1.1406
|  |  | 0.93941 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.117 | 52J5 | 1.177
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.117 | 52J4 | 1.177
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K8 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | K3 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | K4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K10 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.19 | 52K11 | 0.23
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.19 | 52K7 | 0.23
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.414 | 52K5 | 0.454
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.414 | 52K4 | 0.454
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K6 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.64 | K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K2 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.64 | 52K3 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.64 | K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K3 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.04 | 52K2 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.032 | 52J4 | 1.092
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.032 | 52J5 | 1.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.272 | 52K8 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.272 | 52K10 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.272 | 52K11 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.272 | 52K7 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.296 | K4 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.296 | K3 | 1.336
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.301 | 52K4 | 1.341
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.301 | 52K5 | 1.341
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.876 | 52J5 | 1.936
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.876 | 52J4 | 1.936
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.04 | 52K7 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.04 | 52K10 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.12 | 52K3 | 2.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.12 | 52K2 | 2.16
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.124 | 52K6 | 2.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.124 | 52K5 | 2.164
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.972 | 52K5 | 4.012
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones500/ATR2 | 3.972 | 52K4 | 4.012
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.459 | 52J5 | 16.519
|  |  |  | 0 | 50/51_N.Cardones220/ATR2 | 16.459 | 52J4 | 16.519
|  |  | 0.23 | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.92733 | 52K5 | 0.96733
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.92733 | 52K4 | 0.96733
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0452 | 52J5 | 1.1052
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0452 | 52J4 | 1.1052
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.479 | 52K7 | 3.519
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.479 | 52K8 | 3.519
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.484 | 52K11 | 3.524
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.484 | 52K10 | 3.524
|  |  | 0.96733 | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.063 | 52J5 | 1.123
|  |  |  | 1 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.063 | 52J4 | 1.123
Polpaico 220kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.925 | 52K7 | 1.965
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.925 | 52K8 | 1.965
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.928 | 52K11 | 1.968
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.928 | 52K10 | 1.968
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.372 | 52K5 | 4.412
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.372 | 52K4 | 4.412
|  |  | 1.965 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.928 | 52K10 | 1.968
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.928 | 52K11 | 1.968
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.605 | 52K10 | 2.645
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.605 | 52K11 | 2.645
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.4946 | 52K4 | 5.5346
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.4946 | 52K5 | 5.5346
|  |  | 1.968 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.921 | 52K7 | 1.961
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.921 | 52K8 | 1.961
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.926 | 52K11 | 1.966
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.926 | 52K10 | 1.966
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.455 | 52K5 | 4.495
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.455 | 52K4 | 4.495
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
Polpaico 500kV_T1_int-00-Zona Interconexión | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.462 | 52K7 | 1.502
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.462 | 52K10 | 1.502
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.462 | 52K11 | 1.502
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.462 | 52K8 | 1.502
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.047 | 52K4 | 2.087
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.047 | 52K5 | 2.087
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.616 | 52J4 | 5.676
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.616 | 52J5 | 5.676
|  |  | 0.68 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.91 | K4 | 2.95
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.911 | K3 | 2.951
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.065 | 52K7 | 2.105
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.065 | 52K8 | 2.105
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.064 | 52K11 | 2.105
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.064 | 52K10 | 2.105
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.884 | 52K5 | 4.924
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.884 | 52K4 | 4.924
|  |  | 2.105 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K11 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.34 | 52K10 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K8 | 0.38
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.34 | 52K7 | 0.38
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K10 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.04 | 52K11 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K8 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.04 | 52K7 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.507 | 52K8 | 1.547
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.507 | 52K7 | 1.547
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.509 | 52K10 | 1.549
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.509 | 52K11 | 1.549
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K9 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.04 | 52K8 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K11 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.04 | 52K12 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.319 | 52K5 | 2.359
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.319 | 52K4 | 2.359
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.158 | 52J5 | 8.218
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 8.158 | 52J4 | 8.218
|  |  | 0.38 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.57 | K3 | 0.61
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.57 | K4 | 0.61
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K10 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K7 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.64 | 52K8 | 0.68
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.64 | 52K11 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5757 | 52K5 | 1.6157
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5757 | 52K4 | 1.6157
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.6274 | 52K7 | 1.6674
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.6274 | 52K8 | 1.6674
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.6287 | 52K10 | 1.6687
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.6287 | 52K11 | 1.6687
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.04 | K4 | 2.08
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.04 | K3 | 2.08
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.2479 | 52J4 | 3.3079
|  |  |  | 0 | 50/51_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.2479 | 52J5 | 3.3079
|  |  | 0.61 | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/51_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46