## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 12/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:28:00 | 0.23333 | 0.72 | 0.168 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/12/2020 23:28:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:30:00 | 0.26667 | 0.13 | 0.034667 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/12/2020 23:30:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:38:00 | 0.4 | 1.02 | 0.408 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/12/2020 23:38:00 | 0.4 | 0 | 0 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:39:00 | 0.41667 | 1.03 | 0.42917 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/12/2020 23:39:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 1.6 | 0.34667 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:16:00 | 0.033333 | 1.9 | 0.063333 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:16:00 | 0.033333 | 2.5 | 0.083333 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 2.9 | 0.62833 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 4.6 | 0.99667 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 0.9 | 0.195 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:27:00 | 0.21667 | 1.1 | 0.23833 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:19:00 | 0.083333 | 0.21 | 0.0175 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:21:00 | 0.11667 | 0.45 | 0.0525 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:25:00 | 0.18333 | 2.34 | 0.429 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:28:00 | 0.23333 | 0.92 | 0.21467 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:29:00 | 0.25 | 0.44 | 0.11 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:32:00 | 0.3 | 0.69 | 0.207 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:33:00 | 0.31667 | 0.69 | 0.2185 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:34:00 | 0.33333 | 0.83 | 0.27667 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:35:00 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 18/12/2020 23:39:00 | 0.41667 | 0.08 | 0.033333 | 32.4
18/12/2020 23:14:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones C2, debido a corte de conductor de la fase ?A?, en la prensa de salida del desconectador 89B2-2 de S/E Andalicán. Adicionalmente se produc | Transmisión Zonal | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | 0016025 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 18/12/2020 23:30:00 | 0.26667 | 7 | 1.8667 | 32.4
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578247 | BA S/E HUALTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 20:25:00 | 5.7333 | 0.5 | 2.8667 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578104 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COPELEC | --- | 21/12/2020 20:25:00 | 5.7333 | 0.25 | 1.4333 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 14:43:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 14:43:00 | 0.033333 | 0.77 | 0.025667 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 16:09:00 | 1.4667 | 0.95 | 1.3933 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 16:09:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 16:36:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 16:36:00 | 1.9167 | 0.28 | 0.53667 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:10:00 | 2.4833 | 0.69 | 1.7135 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:10:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:12:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:12:00 | 2.5167 | 0.43 | 1.0822 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:46:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 17:46:00 | 3.0833 | 0.17 | 0.52417 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 19:49:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 4.33
21/12/2020 14:41:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Hualte, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/12/2020 19:49:00 | 5.1333 | 0.29 | 1.4887 | 4.33
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 352 | S/E GUAYACAN | 0114096 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:24:00 | 1.6167 | 5.6 | 9.0533 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 352 | S/E GUAYACAN | 0320096 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:24:00 | 1.6167 | 2.54 | 4.1063 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 0129096 | BA S/E INCAHUASI 23KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 05:33:00 | 5.7667 | 2.03 | 11.7063 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑÍAS | 0239096 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 05:05:00 | 5.3 | 4 | 21.2 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑÍAS | 0239096 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 05:10:00 | 5.3833 | 4.06 | 21.8563 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑÍAS | 0239096 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 05:38:00 | 5.85 | 3.48 | 20.358 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 430 | S/E MARQUESA | 0190096 | BA S/E MARQUESA 23KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:24:00 | 1.6167 | 9.91 | 16.0212 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 491 | S/E SAN JUAN | 0384096 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:21:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 491 | S/E SAN JUAN | 0384096 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:24:00 | 1.6167 | 11.22 | 18.139 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 570 | S/E DOS AMIGOS | 0485138 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | CEMIN | --- | 27/12/2020 05:33:00 | 5.7667 | 0.16 | 0.92267 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519096 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:19:00 | 1.5333 | 17.07 | 26.174 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532096 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | CONAFE | --- | 27/12/2020 01:19:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 69.77
26/12/2020 23:47:00 | Se produce la desconexión forzada de la sección N°2 de la barra 110 kV de S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de su protección diferencial de barra (87B). Adicionalmente, se produce la desconexión del transformador N°4 220/110 kV de dicha subestación | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 27/12/2020 05:52:00 | 6.0833 | 9.7 | 59.0083 | 69.77
28/12/2020 21:49:00 | Falla interna ocurrida en el transformador Nº1 220/23 kV de S/E Lampa, la que tendría como origen el lado de media tensión del transformador, propagándose hacia la bobina de alta tensión, cuya causa aún se encuentra en investigación según lo informado por | Transmisión Dedicada | 694 | S/E LAMPA | 0778093 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 28/12/2020 22:08:00 | 0.31667 | 8.97 | 2.8405 | 8.97
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:37:00 | 0.23333 | 9.34 | 2.1793 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:37:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:37:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:38:00 | 0.25 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:38:00 | 0.25 | 3.68 | 0.92 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:38:00 | 0.25 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 07:10:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 07:10:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 07:10:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:24:00 | 0.016667 | 34.5 | 0.575 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:24:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:24:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:24:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 06:23:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52A8 de S/E Cerro Navia y del interruptor 52A2 de S/E Chena, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Cerro Navia - | Transmisión Zonal | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 29/12/2020 06:24:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 47.52
29/12/2020 15:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Longaví, correspondiente al lado de 66 kV del transformador 66/13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de tiempo inverso. La empresa LuzParral S.A. indic | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 29/12/2020 16:52:00 | 1.2 | 5.19 | 6.228 | 10.38
29/12/2020 15:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Longaví, correspondiente al lado de 66 kV del transformador 66/13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de tiempo inverso. La empresa LuzParral S.A. indic | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 29/12/2020 16:53:00 | 1.2167 | 5.19 | 6.3145 | 10.38
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:23:00 | 0.1 | 2.77 | 0.277 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:23:00 | 0.1 | 5.54 | 0.554 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:24:00 | 0.11667 | 3.46 | 0.40367 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:24:00 | 0.11667 | 6.92 | 0.80733 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:31:00 | 0.23333 | 0.1 | 0.023333 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:31:00 | 0.23333 | 0.1 | 0.023333 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:31:00 | 0.23333 | 0.3 | 0.07 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:32:00 | 0.25 | 2.9667 | 0.74167 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:32:00 | 0.25 | 2.9667 | 0.74167 | 34.0233
30/12/2020 21:17:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H4 de S/E Aconcagua y 52H2 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 110 kV Totoralillo - Aconcagua, y apertura del interruptor 52H4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 110 kV Los Ma | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 30/12/2020 21:32:00 | 0.25 | 8.9 | 2.225 | 34.0233
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:35:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:35:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:35:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:35:00 | 1.0667 | 5.173 | 5.5179 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:36:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:36:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:36:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 15:36:00 | 1.0833 | 7.427 | 8.0459 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 16:04:00 | 1.55 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 16:04:00 | 1.55 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 16:04:00 | 1.55 | 0 | 0 | 17.73
31/12/2020 14:31:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Lipangue | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 31/12/2020 16:04:00 | 1.55 | 5.13 | 7.9515 | 17.73
31/12/2020 21:01:00 | La empresa Transemel S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el sistema de protecciones asociado al paño H3 opera en respuesta a la sobrecarga que se produce en la línea de 110 kV Esmeralda ? La Portada, sobrepasando la corriente pickup ajustad | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151106 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | ELECDA | --- | 31/12/2020 22:17:00 | 1.2667 | 18.63 | 23.598 | 34.72
31/12/2020 21:01:00 | La empresa Transemel S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el sistema de protecciones asociado al paño H3 opera en respuesta a la sobrecarga que se produce en la línea de 110 kV Esmeralda ? La Portada, sobrepasando la corriente pickup ajustad | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151106 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | ELECDA | --- | 31/12/2020 22:18:00 | 1.2833 | 16.09 | 20.6488 | 34.72
20/12/2020 04:58:00 | A solicitud de TRANSELEC de acuerdo a la SODI 4609, se requiere la apertura del interruptor 52H1, y DD.CC 89H1-2 de S/E El Edén, por desconexión de LT110KV Maitencillo Vallenar (TRANSELEC) debido a hebras cortadas entre las estructuras N° 49 y 50, afectan | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 20/12/2020 07:28:00 | 2.5 | 2 | 5 | 7
20/12/2020 04:58:00 | A solicitud de TRANSELEC de acuerdo a la SODI 4609, se requiere la apertura del interruptor 52H1, y DD.CC 89H1-2 de S/E El Edén, por desconexión de LT110KV Maitencillo Vallenar (TRANSELEC) debido a hebras cortadas entre las estructuras N° 49 y 50, afectan | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533096 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | CONAFE | --- | 20/12/2020 07:28:00 | 2.5 | 1 | 2.5 | 7
20/12/2020 04:58:00 | A solicitud de TRANSELEC de acuerdo a la SODI 4609, se requiere la apertura del interruptor 52H1, y DD.CC 89H1-2 de S/E El Edén, por desconexión de LT110KV Maitencillo Vallenar (TRANSELEC) debido a hebras cortadas entre las estructuras N° 49 y 50, afectan | Transmisión Zonal | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 2472096 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | CONAFE | --- | 20/12/2020 07:28:00 | 2.5 | 4 | 10 | 7
01/12/2020 12:44:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chumaquito, correspondiente a la barra 15 kV, debido a la operación de sus protecciones, ante descarga tanto en los bushing del lado barra como en el lado línea del reconectador de cabecera as | Transmisión Zonal | 391 | S/E CHUMAQUITO | 0152247 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 01/12/2020 12:49:00 | 0.083333 | 3.1 | 0.25833 | 7.1
01/12/2020 12:44:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chumaquito, correspondiente a la barra 15 kV, debido a la operación de sus protecciones, ante descarga tanto en los bushing del lado barra como en el lado línea del reconectador de cabecera as | Transmisión Zonal | 391 | S/E CHUMAQUITO | 0152247 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 01/12/2020 12:52:00 | 0.13333 | 4 | 0.53333 | 7.1
05/12/2020 23:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Pucón, debido a operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE S.A. señala que la causa de este evento fue la presencia de excremento de aves posadas en des | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/12/2020 23:33:00 | 0.4 | 2.8 | 1.12 | 8
05/12/2020 23:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Pucón, debido a operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE S.A. señala que la causa de este evento fue la presencia de excremento de aves posadas en des | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/12/2020 23:54:00 | 0.75 | 0.7 | 0.525 | 8
05/12/2020 23:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Pucón, debido a operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE S.A. señala que la causa de este evento fue la presencia de excremento de aves posadas en des | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/12/2020 23:59:00 | 0.83333 | 1.5 | 1.25 | 8
05/12/2020 23:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Pucón, debido a operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE S.A. señala que la causa de este evento fue la presencia de excremento de aves posadas en des | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/12/2020 02:16:00 | 3.1167 | 3 | 9.35 | 8
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 18:47:00 | 0.51667 | 0.32 | 0.16533 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 18:50:00 | 0.56667 | 7.58 | 4.2953 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 18:53:00 | 0.61667 | 1.17 | 0.7215 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 19:24:00 | 1.1333 | 0.19 | 0.21533 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 19:39:00 | 1.3833 | 0.24 | 0.332 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 19:57:00 | 1.6833 | 0.09 | 0.1515 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 20:57:00 | 2.6833 | 0.49 | 1.3148 | 10.3
09/12/2020 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Colaco, correspondiente a la barra de 23 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa STS S. | Transmisión Zonal | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 09/12/2020 20:58:00 | 2.7 | 0.22 | 0.594 | 10.3
11/12/2020 09:58:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CS de S/E San Pedro, provocando la pérdida de consumos de la barra 15 kV N°1 de la subestación. | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/12/2020 11:04:00 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4
11/12/2020 09:58:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CS de S/E San Pedro, provocando la pérdida de consumos de la barra 15 kV N°1 de la subestación. | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/12/2020 11:04:00 | 1.1 | 4.4 | 4.84 | 4.4
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 20:53:00 | 0.1 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 20:53:00 | 0.1 | 10.5 | 1.05 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 20:53:00 | 0.1 | 5 | 0.5 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 20:53:00 | 0.1 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 20:53:00 | 0.1 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:37:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:37:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:37:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:37:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:37:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:49:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:49:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:49:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:49:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 15.5
12/12/2020 20:47:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Chacabuco, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase del interruptor general de barra. La causa de lo | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/12/2020 21:49:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 15.5
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 4.1 | 0.205 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 2.9 | 0.145 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:00:00 | 0.1 | 1.63 | 0.163 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:00:00 | 0.1 | 0.815 | 0.0815 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:03:00 | 0.15 | 0.09 | 0.0135 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:03:00 | 0.15 | 0.045 | 0.00675 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:04:00 | 0.16667 | 0.06 | 0.01 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:04:00 | 0.16667 | 0.03 | 0.005 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:09:00 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:09:00 | 0.25 | 0.14 | 0.035 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:11:00 | 0.28333 | 0.16 | 0.045333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:11:00 | 0.28333 | 0.08 | 0.022667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:12:00 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:12:00 | 0.3 | 0.12 | 0.036 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:14:00 | 0.33333 | 0.04 | 0.013333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:14:00 | 0.33333 | 0.02 | 0.0066667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:15:00 | 0.35 | 0.11 | 0.0385 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:15:00 | 0.35 | 0.055 | 0.01925 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:16:00 | 0.36667 | 0.49 | 0.17967 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:16:00 | 0.36667 | 0.245 | 0.089833 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:17:00 | 0.38333 | 0.14 | 0.053667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:17:00 | 0.38333 | 0.07 | 0.026833 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:22:00 | 0.46667 | 0.2 | 0.093333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:22:00 | 0.46667 | 0.145 | 0.067667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:24:00 | 0.5 | 0.13 | 0.065 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:24:00 | 0.5 | 0.065 | 0.0325 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:28:00 | 0.56667 | 0.33 | 0.187 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:28:00 | 0.56667 | 0.26 | 0.14733 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:33:00 | 0.65 | 0.06 | 0.039 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:33:00 | 0.65 | 0.055 | 0.03575 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:21:00 | 3.45 | 0.01 | 0.0345 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:21:00 | 3.45 | 0.005 | 0.01725 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:27:00 | 3.55 | 0.08 | 0.284 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:27:00 | 3.55 | 0.065 | 0.23075 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:42:00 | 3.8 | 0.05 | 0.19 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:42:00 | 3.8 | 0.075 | 0.285 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:48:00 | 3.9 | 0.04 | 0.156 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:48:00 | 3.9 | 0.02 | 0.078 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 2.2 | 0.11 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 1.8 | 0.09 | 19.41
14/12/2020 17:53:00 | Se produjo una falla ubicada aguas abajo del interruptor 52E1 de S/E Quellón II, la cual habría sido inicialmente despejada mediante el interruptor 52E1 de S/E Quellón II. Posteriormente, luego de la reconexión del interruptor 52E1 de S/E Quellón II, la f | Transmisión Dedicada | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | --- | 14/12/2020 18:05:00 | 0.2 | 5.8 | 1.16 | 5.8
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 9.63 | 0.321 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 17.69 | 0.58967 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 19.26 | 0.642 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 8.12 | 0.406 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 9.6 | 11.04 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 3.4 | 3.91 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 6.2 | 9.7133 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 17:30:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E San Pedro, por operación de su protección diferencial, posterior al cierre manual del interrup | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 17:36:00 | 0.1 | 9.5 | 0.95 | 9.5
15/12/2020 17:30:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E San Pedro, por operación de su protección diferencial, posterior al cierre manual del interrup | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 17:36:00 | 0.1 | 0 | 0 | 9.5
15/12/2020 19:08:00 | Según lo informado por la empresa SQM S.A., se produjo la desconexión forzada del Tap Off Nueva Victoria, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del paño JT, ante una falla ocurrida en la línea 66 kV Tap Off Nueva Victoria - Llamar | Transmisión Dedicada | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 2352437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SQM | --- | 16/12/2020 01:20:00 | 6.2 | 15.89 | 98.518 | 15.89
18/12/2020 14:21:00 | Según lo declarado por la empresa Minera Antucoya, la falla ocurre específicamente en la fase ?S? del marco de línea 220 kV de S/E Antucoya, correspondiente a la línea 220 kV hacia S/E Tap Off Enlace. Se produce la apertura automática del interruptor 52J | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 18/12/2020 14:36:00 | 0.25 | 20 | 5 | 40
18/12/2020 14:21:00 | Según lo declarado por la empresa Minera Antucoya, la falla ocurre específicamente en la fase ?S? del marco de línea 220 kV de S/E Antucoya, correspondiente a la línea 220 kV hacia S/E Tap Off Enlace. Se produce la apertura automática del interruptor 52J | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | MINERA ANTUCOYA | --- | 18/12/2020 14:36:00 | 0.25 | 20 | 5 | 40
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 14.89 | 1.2408 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 4.95 | 0.4125 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 4.95 | 0.4125 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.1 | 0.011667 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.033333 | 0.0038889 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.033333 | 0.0038889 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.08 | 0.012 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.026667 | 0.004 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.026667 | 0.004 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.23 | 0.038333 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.076667 | 0.012778 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.076667 | 0.012778 | 25.4733