## Interrupciones
| (*) G: Generación TN: Transmisión Nacional TZ: Transmisión Zonal TD: Transmisión Dedicada PD: Polos de Desarrollo SSCC: Servicios Complementarios SAE: Sistema de Almacenamiento de Energía |  |  |  | INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 -2/2021
ID INTERRUPCIÓN | Documento | Origen de la interrupción (*) | Programado o Forzado | Descripción Origen | ID Propietario Instalación Fallada | Propietario Instalación Fallada | Nemotécnico | Tipo Instalación Fallada | ID Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada | Fecha Inicio | Observaciones | Fuerza Mayor (SEC)
000001 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | Pendiente
000002 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | Pendiente
000003 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 94 | CHILQUINTA | LT021CI1TR02----R003 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | Pendiente
000004 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | CGE | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | Pendiente
000005 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | CGE | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | Pendiente
000006 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | CGE | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | Pendiente
000007 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI2TR01----R003 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 06:31 |  | Pendiente
000008 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 424 | MINERA MICHILLA | LT041CI1TR01----L125 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | Pendiente
000009 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | STS | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | Pendiente
000010 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | CGE | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | Pendiente
000011 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | STS | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | Pendiente

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 -2/2021
CLAVE | ID PUNTO DE CONTROL (*) | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | EMPRESA | ID EMPRESA | CONSUMO PROMEDIO 12 MESES ANTERIORES [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR | EDAC | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACUMULAR | TIEMPO INTERRUPCION | ENERGÍA INTERRUMPIDA | ORIGEN INTERRUPCION | PROGRAMADO/FORZADO | MAYOR A 3 MIN | Fuerza Mayor (SEC)
0000013992329023668 | 3992329 | 000001 | EAF 001-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.52 | 1 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | SI | 0.97 | 2.44 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573021280 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573021281 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000030941047004738 | 0941047 | 000003 | EAF 003-2021 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel Melón | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.29 | 1 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | SI | 4.25 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170001541 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 4.761 | 0.20664 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170001536 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 9.9043 | 0.42988 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170028572 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 8.3747 | 0.36349 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207000835 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 3.1924 | 0.67635 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 3.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207000833 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.5276 | 0.32365 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000973 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 3.1763 | 0.39754 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:00 | SI | 1.28 | 4.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000972 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 1.8482 | 0.23131 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:11 | SI | 1.47 | 2.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000978 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 2.9655 | 0.37115 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:17 | SI | 1.57 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185001093 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185001094 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001056 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 5.035 | 0.23784 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 9.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001053 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 4.5773 | 0.21622 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 8.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001059 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 8.5824 | 0.40541 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 16.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001052 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 2.9752 | 0.14054 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 5.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070930899004090 | 0930899 | 000007 | EAF 007-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0.99 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | SI | 1.2 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070932504004090 | 0932504 | 000007 | EAF 007-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Entel | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0.03 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | SI | 10.75 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000080852079017903 | 0852079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | CGE | 85 | 0.04 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000084242079017903 | 4242079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA MICHILLA | 424 | 8.21 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 3.45 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013904 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.7936 | 0.23415 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013905 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.43861 | 0.05726 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013906 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.7491 | 0.3589 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013907 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6787 | 0.34969 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:25 | SI | 0.13 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101261089007382 | 1261089 | 000010 | EAF 010-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Linea norte y sur | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.07 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | SI | 1.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090004875 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.1591 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 2.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090007369 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.5909 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090007369 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.35455 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090007369 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.42545 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000100850616016186 | 0850616 | 000010 | EAF 010-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.86 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 19:16 | SI | 2.23 | 4.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738017600 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Alimentador 1 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738023403 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Alimentador 2 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 1.05 | 1 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente

## Reporte Evento
INFORME ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  |  |  | Fecha Publicación | Documento | ID Interrupción
|  |  |  | 2021-02-15 | EAF 011-2021 | 000011
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el evento | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [17 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  | Transmisión | [11 empty] | SSCC Y SAE
[14 empty] | Dedicada |  |  | Zonal |  |  | Nacional |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO | 8.97
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.52
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.63
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre |  |  | NO | 0.11
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.42
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.52
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.19
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.85
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.16
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.42
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.37
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.92
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.93
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.93
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.99
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.62
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.89
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.96
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.56
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.01
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.05
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.49
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.11
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 24.19
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.39
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.25
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.1
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.29
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.08
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.61
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.16
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.42
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.67
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 23.04
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.89
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.65
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.17
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.61
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.21
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.37
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.44
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.31
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 12
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.29
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.36
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.34
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.28
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.68
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.69
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.66
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.52
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 19.62
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.79
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 13.65
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.72
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.75
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.13
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.26
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.79
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.08
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.81
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.65
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.1
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.14
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.05
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.11
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.73
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.43
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.16
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.52
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.48
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.35
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.02
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 32.28
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.75
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.41
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 0
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.28
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.15
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.49
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.16
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.93
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.63
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.21
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.99
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.09
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.16
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.41
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado |  |  | NO | 20.65
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.8
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.84
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.1
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.94
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.43
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.09
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.38
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.36
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.46
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.09
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.87
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.8
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.49
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.52
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.89
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.58
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.76
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.21
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.6
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.63
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.86
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.86
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.29
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.91
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.27
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.55
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 42.77
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.96
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.97
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.77
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.05
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 22.45
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.82
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.56
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.87
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 2.29
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.28
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 44.69
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.24
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62
0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.03
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.32
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.19
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 20.18
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.29
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 27.22
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89
0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.87
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO
0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.1
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.61
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 11.59
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.94
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.48
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.27
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.69
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado |  |  | NO | 0.9
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.6
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.65
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 33.96
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.34
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.56
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.04
0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP |  | Regulado |  |  | NO
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.34
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.57
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.6
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.05
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.85
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.11
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.06
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.82
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado |  |  | NO
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.83
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.37
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado |  |  | NO
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado |  |  | NO | 0.03
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.53
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.04
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.08
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.74
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.52
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.03
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.43
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 55.43
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.04
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.72
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.14
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.07
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.77
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 10.22
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 53.1
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.71
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.38
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 60.13
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.51
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 47.51
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.03
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.1
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 29.53
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.8
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.54
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.93
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.66
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.94
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.99
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 64.1
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 67.63
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.91
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.89
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 6.86
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.08
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.14
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.74
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado |  |  | NO | 32.23
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.5
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.38
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.57
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.54
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.4
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 21.9
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.79
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.24
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.76
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.67
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.08
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 31.47
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.76
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.77
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.27
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 34.71
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.69
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.88
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.31
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.39
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.99
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.53
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 |  | Regulado |  |  | NO
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.72
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.65
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.02
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.05
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.63
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.89
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.88
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.32
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.75
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.04
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.74
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.77
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.37
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.77
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.33
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.62
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.91
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.84
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.29
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.05
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.81
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.84
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.75
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.54
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.5
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.96
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.81
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.97
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.05
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.21
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.06
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.63
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.47
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.1
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.58
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.07
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.21
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.6
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.49
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.14
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.31
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.15
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.42
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.22
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.76
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.65
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.97
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.02
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.29
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 6.25
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.87
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 3.75
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.41
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.48
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.7
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.89
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.43
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.33
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.37
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.03
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.32
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.24
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 0.66
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 9.97
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado |  |  | NO | 4.32
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.78
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.57
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.92
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.75
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.37
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.58
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.15
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.66
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.86
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.05
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO | 14.37
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.49
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado |  |  | NO | 5.14
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV |  | Regulado |  |  | NO
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.59
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 |  | Regulado |  |  | NO
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 |  | Regulado |  |  | NO
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.67
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 63.59
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.8
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.6
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.71
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.73
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.7
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.42
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.04
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.21
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.87
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.01
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.05 | [6 empty] | 1 | 3.35 | 3.52
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.59
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.16
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre |  |  | NO | 11.89
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 2.75
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 19.96
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.33
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 0.12
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.07
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 1.47
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.3
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.09
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre |  |  | NO
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre |  |  | NO | 3.8
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO | 4.08
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre |  |  | NO | 3.19
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.28
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre |  |  | NO | 41.08
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 1.86
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre |  |  | NO | 22.74
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre |  |  | NO
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre |  |  | NO
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre |  |  | NO | 16.17
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.46
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre |  |  | NO | 14.55
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 0
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre |  |  | NO
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV |  | Libre |  |  | NO
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre |  |  | NO | 3.91
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV |  | Libre |  |  | NO
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre |  |  | NO | 19.04
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 7.96
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 38.33
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 |  | Libre |  |  | NO
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 148.34
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.72
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre |  |  | NO
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre |  |  | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre |  |  | NO | 5.82
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 2.8
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.82
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre |  |  | NO
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 24.91
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 7.44
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre |  |  | NO
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO | 1.44
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 8.83
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV |  | Libre |  |  | NO
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO | 11.89
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.42
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 104.93
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 20.45
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 63.71
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre |  |  | NO
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 88.96
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0.5
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 92.68
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982822 | 398 | 2822 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3982823 | 398 | 2823 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | NO | 2.75
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV |  | Libre |  |  | NO
4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 38.98
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre |  |  | NO
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 165.23
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 68.76
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre |  |  | NO
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO | 52.78
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 125.75
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 6.45
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 17.19
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre |  |  | NO | 44.17
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 34.42
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 111.11
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922365 | 492 | 2365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.23

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
Fecha Publicación
2021-02-15
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el período | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [23 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [15 empty] | SSCC Y SAE
[15 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional |  |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO | 8.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre |  |  | NO | 0.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.85 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.92 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.57; Zonal Eint: 11.45; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 24.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.39 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.25 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 23.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.12; Zonal Eint: 2.76; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 21.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.9; Zonal Eint: 40.23; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.12; Zonal Eint: 11.04; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 12 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.36 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.68 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 19.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 13.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.18; Zonal Eint: 5.57; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.13 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.26 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.73 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.35 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 32.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado |  |  | NO | 20.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.36 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.46 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.23; Zonal Eint: 4.15; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.55 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 42.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 22.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 2.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 44.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 20.18 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 27.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 11.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado |  |  | NO | 0.9 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 33.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.04 | ENS: 0; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.42; Dedicada Eint: 0.02; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.85 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.06 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.83 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado |  |  | NO | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 55.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 10.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 53.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 60.13 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.51 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 47.51 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 29.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 0.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.2; Zonal Eint: 1.19; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 64.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 67.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 6.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado |  |  | NO | 32.23 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 10.75; Zonal Eint: 0.32; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.4 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 21.9 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 31.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 34.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.88 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.25; Zonal Eint: 1.23; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.39 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.88 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.06 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 6.25 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 3.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 0.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 9.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado |  |  | NO | 4.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.78 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.17; Zonal Eint: 0.89; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.92 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.17; Zonal Eint: 5.46; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.95; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO | 14.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado |  |  | NO | 5.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 63.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.73 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.35; Zonal Eint: 3.52; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre |  |  | NO | 11.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 2.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 19.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 0.12 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.07; Zonal Eint: 0.07; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 1.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre |  |  | NO | 3.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO | 4.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre |  |  | NO | 3.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre |  |  | NO | 41.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 1.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre |  |  | NO | 22.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre |  |  | NO | 16.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.46 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre |  |  | NO | 14.55 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre |  |  | NO | 3.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre |  |  | NO | 19.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 7.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 38.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 148.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre |  |  | NO | 5.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 2.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 24.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 7.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO | 1.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 8.83 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO | 11.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 104.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 20.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 63.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 88.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 92.68 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982822 | 398 | 2822 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982823 | 398 | 2823 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | SI | 2.75 | ENS: 0; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.97; Dedicada Eint: 2.44; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 38.98 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 165.23 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 68.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO | 52.78 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 125.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 6.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 17.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre |  |  | NO | 44.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 34.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 111.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922365 | 492 | 2365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.23 | Fr: 1; Tr: 0.18; Eint: 0.04; ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0

## ENS Compensada
ENS Compensada
Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor)
|  |  | Generación |  | Transmisión | [7 empty] | SSCC Y SAE
ENS Compensada: Corresponde a la ENS publicada previamente y se descuenta de los reportes acumulados |  |  |  |  | Dedicada |  | Zonal |  | Nacional |  | Polos de Desarrollo
ID PUNTO CONTROL | Coordinado | Punto de Control | ENS Compensada Gx | Documento GX | ENS Compensada TD | Documento TD | ENS Compensada TZ | Documento TZ | ENS Compensada TN | Documento TN | ENS Compensada PD | Documento PD | ENS Compensada SSCC SAE | Documento SSCC SAE
1721743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV
3942012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1
3932312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV
3791625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2
3792493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1
1251106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1
1671823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1
1370513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1
1371694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2
2530235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1
1331095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV
1331097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV
1331099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV
1331101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV
1331103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV
1331380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV
1331409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV
1430523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A
2240060 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV
2240316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1
2241110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV
2241111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV
2241113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV
0981093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV
0982455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2
0982460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1
0982765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3
0982461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2
0250015 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV
0250016 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV
0250566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV
0251763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV
0252398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV
2180377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV
2182455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2
2171142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV
1410077 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV
1401447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP
1401751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV
1380485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV
0850008 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV
0850030 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV
0850116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV
0850119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV
0850120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1
0850121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1
0850122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1
0850124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1
0850127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV
0850130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV
0850131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV
0850133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1
0850134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1
0850136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1
0850139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1
0850141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV
0850142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1
0850144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1
0850147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV
0850149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1
0850150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1
0850152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV
0850153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1
0850156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV
0850160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1
0850163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV
0850168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV
0850170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1
0850171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV
0850176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV
0850177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV
0850182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1
0850183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1
0850184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV
0850185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1
0850188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1
0850189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV
0850193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV
0850194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV
0850196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV
0850197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV
0850198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV
0850199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1
0850200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV
0850203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV
0850204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV
0850206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1
0850207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1
0850208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1
0850212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1
0850213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV
0850214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV
0850216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1
0850218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1
0850224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV
0850227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV
0850233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV
0850236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV
0850243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV
0850271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV
0850274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1
0850275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV
0850286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV
0850289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV
0850311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV
0850314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2
0850316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1
0850318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV
0850319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV
0850321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1
0850325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2
0850326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2
0850330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2
0850333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2
0850334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2
0850338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2
0850343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2
0850346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2
0850352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2
0850359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2
0850365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3
0850374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2
0850377 | CGE | BA S/E TENO 15KV
0850390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV
0850460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV
0850554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1
0850559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1
0850562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV
0850565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1
0850567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2
0850568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV
0850571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV
0850572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1
0850574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV
0850576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV
0850578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV
0850580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV
0850582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV
0850584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV
0850586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV
0850589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1
0850595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1
0850600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1
0850604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1
0850605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV
0850611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV
0850613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV
0850615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV
0850616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV
0850618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV
0850620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV
0850622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV
0850624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV
0850627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV
0850629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV
0850630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV
0850633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1
0850635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV
0850727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1
0850728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2
0850763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1
0850764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2
0850767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3
0850781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1
0850782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2
0850785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3
0850846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1
0850847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2
0850848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3
0850870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1
0850871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2
0850872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4
0850902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1
0850903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2
0850904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3
0850905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4
0850955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1
0850956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2
0850957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3
0850963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1
0850965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2
0850966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4
0850970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1
0850971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2
0850974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3
0850976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4
0851052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV
0851064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1
0851065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2
0851150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV
0851189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1
0851214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1
0851222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1
0851254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV
0851312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV
0851343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV
0851388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2
0851424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT
0851430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2
0851450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2
0851476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1
0851484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV
0851493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2
0851495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2
0851497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2
0851498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2
0851571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1
0851747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV
0851748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1
0851749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2
0851750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV
0851757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV
0851788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV
0851813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2
0851816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2
0851824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2
0851829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV
0851834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV
0851835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV
0852454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2
0852455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2
0852456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2
0852457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2
0852459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2
0852462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2
0852464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2
0852465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2
0852467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2
0852477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1
0852484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1
0852517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV
0852724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2
0940990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV
0942775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2
0940994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1
0940995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1
0941001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV
0941003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1
0941004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2
0941011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1
0941012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1
0941013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2
0941017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1
0941018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2
0941020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV
0941021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2
0941022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1
0941023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2
0941024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1
0941025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2
0941027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3
0941028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV
0941029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1
0941030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2
0941031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1
0941032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2
0941034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV
0941037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1
0941038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2
0941040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1
0941041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2
0941042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1
0941043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2
0941045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1
0941047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV
0941048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1
0941049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2
0941330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1
0941521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV
0941725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1
0941726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2
0941758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1
0941759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2
0942470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3
0942525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2
2161116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV
2161770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV
2161773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV
1360116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV
1360227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV
1360473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV
1360567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2
1361116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV
2231202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV
3531202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV
3531347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV
3981840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV
3981842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1
3981862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1
3982020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV
3982031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1
3982087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1
3982123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV
3982136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1
3982138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1
3982172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1
3982259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1
3982268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1
3982271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1
3982285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1
2210092 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV
2211153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1
2211259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV
2152475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1
2152476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2
2191625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2
2201815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1
0950169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV
0950174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV
0950178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV
0950214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV
0950526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV
0951316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV
0951761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV
0970403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV
0970494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV
0971068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV
0971790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV
5132719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV
4272384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV
0850114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1
0850118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV
0850129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV
0850138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1
0850157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1
0850159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV
0850162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV
0850179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV
0850190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV
0850191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV
0850192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV
0850228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV
0850239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV
0850245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1
0850250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1
0850267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1
0850270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2
0850280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV
0850281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2
0850292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV
0850315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1
0850317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1
0850320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2
0850324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1
0850344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1
0850351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1
0850364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV
0850366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2
0850369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1
0850384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV
0850386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3
0850483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV
0850488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV
0850531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV
0850533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV
0850535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1
0850537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV
0850539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV
0850542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1
0850543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2
0850545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1
0850547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV
0850549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11
0850550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2
0851018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2
0851227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV
0851812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2
0852469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2
0852472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1
0852485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1
0852519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1
0852532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2
1020083 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1
1020186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV
1020227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV
1020286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV
1021249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV
1030048 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV
1030420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV
1040136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1
1040243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV
1040578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV
1040618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV
1041051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV
1041053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1
1041055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV
1041056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV
1041059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV
1042724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2
1010048 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV
1010432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV
1010448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV
1681007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1
1050763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1
1051062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV
1051064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1
1051065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2
1260230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV
1260253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1
1261141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC)
1261143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV
1261147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV
1261148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV
1261149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV
1261150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV
1261154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV
1261155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV
1261156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV
1261157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV
1261158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV
1261159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV
1261161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV
1261162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV
1261163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV
1261759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2
1261826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV
1262494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1
1262495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1
1262496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1
1262497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1
1262498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1
1262499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1
1262500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1
1262502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1
1301144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV
0850511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1
0851631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2
0852189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV
0851888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1
0852004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1
0852006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1
0851890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV
0852376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV
0852380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV
2120695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1
2120899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1
0851870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV
0851976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV
0852010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV
0852229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV
0852231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1
0852244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV
0852298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1
0852315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV
0852027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV
0852246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1
0852255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1
0852771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV
1090994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1
4041937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV
1441117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV
1191351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1
1471836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV
0930647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1
0930649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2
0930651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3
0930657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1
0930659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2
0930663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1
0930664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2
0930669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1
0930671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2
0930676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1
0930678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2
0930680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3
0930684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1
0930686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2
0930695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1
0930698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1
0930700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2
0930705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
0930707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2
0930709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3
0930713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6
0930720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1
0930721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2
0930722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3
0930724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4
0930727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1
0930728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2
0930732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1
0930734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2
0930736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4
0930746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1
0930747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2
0930750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3
0930755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P
0930756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1
0930763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1
0930764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2
0930770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1
0930772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2
0930774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4
0930778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2
0930781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1
0930782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2
0930785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3
0930788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1
0930791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1
0930792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2
0930795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3
0930797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4
0930802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1
0930805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1
0930809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3
0930813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1
0930827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2
0930828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3
0930833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3
0930835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4
0930837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6
0930840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1
0930841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2
0930847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2
0930848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3
0930855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1
0930856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2
0930861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1
0930862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2
0930865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3
0930870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1
0930871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2
0930872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4
0930875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1
0930876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2
0930877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3
0930880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1
0930882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2
0930883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3
0930884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4
0930890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1
0930891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2
0930893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4
0930899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1
0930902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1
0930903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2
0930904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3
0930905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4
0930911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1
0930913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2
0930915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3
0930920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1
0930922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2
0930923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3
0930924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4
0930931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1
0930932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2
0930936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4
0930940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1
0930941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2
0930947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2
0930949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3
0930951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4
0930955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1
0930956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2
0930957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3
0930963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1
0930965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2
0930966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4
0930967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5
0930970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1
0930971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2
0930974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3
0930976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4
0930979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1
0930981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2
0930983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3
0930984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4
0931186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1
0931241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1
0931451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8
0931453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5
0931457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4
0931506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3
0931809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3
0931825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV
0932478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1
0932483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4
0932504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  |  |  |  | 0.11 | EAF 007-2021
2250230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV
2252521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1
1120052 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV
1120169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV
1120178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV
1120186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV
1120215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV
1120247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1
1120254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV
1120278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV
1120316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1
1120403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV
1120473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV
1120494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV
1121076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1
1121078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1
1121207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1
1121314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV
1121316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL
1121405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL
1121484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV
1121502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1
1121747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV
1121790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV
1122503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV
1701261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV
1701753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1
1701754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2
1701755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1
1702505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1
1702506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2
1732400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA
1732401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB
4102179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV
4112149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV
1220522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A
1130990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV
1130994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1
1131028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV
1131045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1
1131046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2
1131079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV
1131080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV
1131081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV
1131082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV
1140567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2
1141084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV)
1141087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV)
1141762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV
0990048 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV
0990391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV
0990392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV
0990420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV
0990427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV
0990433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV
0991177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV
0991556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV
1150604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1
1151090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV
1151092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV
1152464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2
1541070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV
1541120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV
1541152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV
1290837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6
1290967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5
1291121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV
1291122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV
1741255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV
3482514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2
4131891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV
1761811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV
4141866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV
4142085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV
4142106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV
4142126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV
4142200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV
4142345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV
4142348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV
4142365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV
1640025 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV
1641125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1
1641446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1
1641560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1
1781124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV
4152007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV
1771830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV
4162039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1
4172073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV
4922085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV
4192057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1
4192092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1
4192156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV
4192166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS
4192215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1
4192224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV
4192237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV
4922106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV
4922126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV
4922200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV
4922345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV
4922365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV
4212170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV
1600519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1
1601643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2
1601677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2
2671375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A
2671376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B
2671377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C
2671378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV
4222176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV
1621131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV
1591624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2
4232084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV
4242078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV
1611127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2
4252254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV
4262287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV
2270267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1
1581322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV
2090632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV
2092384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV
1450522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A
4282015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1
4542186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID)
1531137 | OXY | BA S/E OXY 154KV
0230097 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV
0230403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV
0231193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV
0231465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV
1511803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV
1491140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV
1480101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV
1160048 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV
1160214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV
1160215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV
1160311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV
1160392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV
1160396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV
1160399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV
1160401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV
1160406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV
1160409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV
1160413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2
1160415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1
1160417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV
1160418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV
1160420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV
1160421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1
1160423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2
1160424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV
1160432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV
1160434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1
1160438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV
1160440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1
1160441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2
1160443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV
1160444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV
1160447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV
1160448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV
1160449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV
1160452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1
1161177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV
1161287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV
1161300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI)
1161354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV
1161355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV
1161413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1
1161491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV
1161556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV
1161589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1
1161647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2
1161744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV
1161752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV
1162455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2
1162725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3
4352273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1
1170424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV
1171094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV
4372080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV
4372190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV
4372326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV
4372340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV
4372352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV
1660322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV
1661201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV
4441871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV
1591133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV
2211415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1
1162738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV
4372163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1
4192199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV
0852163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1
0332227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV
4372296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV
0852151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP
0852003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV
3942317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV
3942320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV
3942323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV
3932068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV
4092121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1
0852295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV
3982174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1
3982175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2
1152566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1
0991491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV
0851084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV)
2153007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1
2152985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1
0853025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1
1452015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV
0933022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3
0851932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV
4192685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV
1160511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1
1161631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2
4112332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV
1122840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV
0851092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV
1601324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV
1601311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV
1453063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV
1403101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV
3792332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV
1290851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1
1290852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2
0852079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV
1162876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1
0933066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6
0853175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2
0853180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2
0943159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2
0932951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P
0971078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1
1370032 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV
4112333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV
1601325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV
4372082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV
0853160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3
4192335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV
4192337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV
4192339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV
0852379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV
0852344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1
0853152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2
0853146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3
0850385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV
3982822 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1
3982823 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1
0852350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR
0852310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA
1163188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2
0332315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV
0852607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV
0943144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3
0851896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP
0853313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV
0853468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1
0853469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2
7122573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV
3992329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV
1141090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV
1261089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV