## Interrupciones
| (*) G: Generación TN: Transmisión Nacional TZ: Transmisión Zonal TD: Transmisión Dedicada PD: Polos de Desarrollo SSCC: Servicios Complementarios SAE: Sistema de Almacenamiento de Energía |  |  |  | INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 -2/2021
ID INTERRUPCIÓN | Documento | Origen de la interrupción (*) | Programado o Forzado | Descripción Origen | ID Propietario Instalación Fallada | Propietario Instalación Fallada | Nemotécnico | Tipo Instalación Fallada | ID Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada | Fecha Inicio | Observaciones | Fuerza Mayor (SEC)
000001 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | Pendiente
000002 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | Pendiente
000003 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 94 | CHILQUINTA | LT021CI1TR02----R003 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | Pendiente
000004 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | CGE | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | Pendiente
000005 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | CGE | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | Pendiente
000006 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | CGE | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | Pendiente
000007 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI2TR01----R003 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 06:31 |  | Pendiente
000008 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 424 | MINERA MICHILLA | LT041CI1TR01----L125 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | Pendiente
000009 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | STS | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | Pendiente
000010 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | CGE | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | Pendiente
000011 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | STS | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | Pendiente
000012 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA07L075SE002L075 | BARRA | 3524 | BA S/E POTRERILLOS 12KV BP5 | 2021-01-13 15:26 |  | Pendiente
000013 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 112 | FRONTEL | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | Pendiente
000014 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | Pendiente

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 -2/2021
CLAVE | ID PUNTO DE CONTROL (*) | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | EMPRESA | ID EMPRESA | CONSUMO PROMEDIO 12 MESES ANTERIORES [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR | EDAC | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACUMULAR | TIEMPO INTERRUPCION | ENERGÍA INTERRUMPIDA | ORIGEN INTERRUPCION | PROGRAMADO/FORZADO | MAYOR A 3 MIN | Fuerza Mayor (SEC)
0000013992329023668 | 3992329 | 000001 | EAF 001-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.52 | 1 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | SI | 0.97 | 2.44 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573021280 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573021281 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000030941047004738 | 0941047 | 000003 | EAF 003-2021 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel Melón | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.29 | 1 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | SI | 4.25 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170001541 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 4.761 | 0.20664 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170001536 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 9.9043 | 0.42988 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170028572 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 8.3747 | 0.36349 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207000835 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 3.1924 | 0.67635 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 3.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207000833 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.5276 | 0.32365 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000973 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 3.1763 | 0.39754 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:00 | SI | 1.28 | 4.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000972 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 1.8482 | 0.23131 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:11 | SI | 1.47 | 2.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131000978 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 2.9655 | 0.37115 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:17 | SI | 1.57 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185001093 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185001094 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001056 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 5.035 | 0.23784 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 9.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001053 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 4.5773 | 0.21622 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 8.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001059 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 8.5824 | 0.40541 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 16.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183001052 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 2.9752 | 0.14054 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 5.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070930899004090 | 0930899 | 000007 | EAF 007-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.99 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | SI | 1.2 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070932504030630 | 0932504 | 000007 | EAF 007-2021 | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.03 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | SI | 10.75 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000080852079017903 | 0852079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | CGE | 85 | 0.04 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000084242079017903 | 4242079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA MICHILLA | 424 | 8.21 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 3.45 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013904 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.7936 | 0.23415 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013905 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.43861 | 0.05726 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013906 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.7491 | 0.3589 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396013907 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6787 | 0.34969 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:25 | SI | 0.13 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101261089007382 | 1261089 | 000010 | EAF 010-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Linea norte y sur | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.07 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | SI | 1.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090004875 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.1591 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 2.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090007369 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.5909 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090004875 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.35455 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090007369 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.42545 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000100850616016186 | 0850616 | 000010 | EAF 010-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.86 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 19:16 | SI | 2.23 | 4.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738017600 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Alimentador 1 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738023403 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Alimentador 2 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 1.05 | 1 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000122190480005026 | 2190480 | 000012 | EAF 012-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 69.8 | 1 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | SI | 0.32 | 22.34 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014392 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.6433 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | SI | 0.1 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014392 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.071478 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | SI | 1.78 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | SI | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.31768 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | SI | 0.18 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.19061 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | SI | 0.28 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.27003 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | SI | 0.3 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | SI | 0.32 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.41298 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | SI | 0.33 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | SI | 0.38 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.23032 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | SI | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.57976 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | SI | 1.68 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.17472 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | SI | 1.75 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.91332 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | SI | 1.88 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.07942 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | SI | 1.9 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014393 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.29385 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014394 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.84185 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078014394 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:43 | SI | 1.87 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014392 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0042744 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | SI | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014392 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.00047493 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | SI | 1.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | SI | 0.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0021108 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | SI | 0.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0012665 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | SI | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0017942 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | SI | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | SI | 0.32 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0027441 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | SI | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | SI | 0.38 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0015303 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0038522 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | SI | 1.68 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0011609 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | SI | 1.75 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0060686 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | SI | 1.88 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0005277 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | SI | 1.9 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014393 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0019525 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014394 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0055937 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078014394 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:43 | SI | 1.87 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000143982820023960 | 3982820 | 000014 | EAF 014-2021 | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | Sin Información | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | 2820 | CODELCO CHILE | 398 | 20.59 | 1 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | SI | 2.17 | 44.68 | TD | Forzado | SI | Pendiente

## Reporte Evento
INFORME ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  |  |  | Fecha Publicación | Documento | ID Interrupción
|  |  |  | 2021-02-19 | EAF 014-2021 | 000014
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el evento | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [17 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  | Transmisión | [11 empty] | SSCC Y SAE
[14 empty] | Dedicada |  |  | Zonal |  |  | Nacional |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO | 8.97
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.52
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.63
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre |  |  | NO | 0.11
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.42
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.52
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.19
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.85
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.16
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.42
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.37
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.92
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.93
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.93
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.99
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.62
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.89
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.96
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.56
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.01
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.05
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.49
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.11
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 24.19
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.39
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.25
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.1
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.29
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.08
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.61
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.16
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.42
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.67
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 23.04
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.89
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.65
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.17
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.61
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.21
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.37
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.44
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.31
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 12
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.29
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.36
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.34
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.28
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.68
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.69
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.66
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.52
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 19.62
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.79
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 13.65
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.72
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.75
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.13
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.26
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.79
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.08
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.81
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.65
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.1
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.14
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.05
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.11
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.73
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.43
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.16
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.52
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.48
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.35
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.02
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 32.28
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.75
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.41
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 0
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.28
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.15
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.49
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.16
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.93
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.63
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.21
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.99
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.09
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.16
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.41
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado |  |  | NO | 20.65
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.8
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.84
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.1
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.94
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.43
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.09
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.38
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.36
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.46
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.09
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.87
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.8
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.49
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.52
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.89
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.58
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.76
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.21
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.6
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.63
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.86
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.86
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.29
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.91
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.27
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.55
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 42.77
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.96
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.97
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.77
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.05
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 22.45
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.82
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.56
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.87
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 2.29
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.28
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 44.69
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.24
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62
0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.03
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.32
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.19
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 20.18
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.29
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 27.22
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89
0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.87
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO
0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.1
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.61
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 11.59
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.94
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.48
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.27
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.69
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado |  |  | NO | 0.9
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.6
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.65
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 33.96
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.34
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.56
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.04
0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP |  | Regulado |  |  | NO
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.34
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.57
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.6
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.05
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.85
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.11
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.06
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.82
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado |  |  | NO
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.83
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.37
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado |  |  | NO
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado |  |  | NO | 0.03
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.53
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.04
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.08
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.74
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.52
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.03
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.43
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 55.43
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.04
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.72
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.14
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.07
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.77
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 10.22
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 53.1
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.71
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.38
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 60.13
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.51
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 47.51
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.03
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.1
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 29.53
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.8
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.54
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.93
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.66
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.94
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.99
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 64.1
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 67.63
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.91
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.89
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 6.86
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.08
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.14
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.74
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado |  |  | NO | 32.23
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.5
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.38
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.57
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.54
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.4
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 21.9
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.79
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.24
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.76
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.67
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.08
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 31.47
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.76
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.77
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.27
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 34.71
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.69
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.88
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.31
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.39
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.99
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.53
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 |  | Regulado |  |  | NO
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.72
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.65
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.02
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.05
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.63
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.89
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.88
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.32
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.75
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.04
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.74
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.77
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.37
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.77
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.33
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.62
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.91
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.84
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.29
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.05
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.81
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.84
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.75
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.54
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.5
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.96
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.81
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.97
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.05
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 1.22
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.21
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.06
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.63
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.47
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.1
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.58
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.07
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.21
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.6
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.49
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.14
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.31
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.15
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.42
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.22
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.76
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.65
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.97
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.02
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.29
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 6.25
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.87
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 3.75
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.41
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.48
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.7
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.89
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.43
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.33
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.37
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.03
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.32
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.24
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 0.66
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 9.97
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado |  |  | NO | 4.32
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.78
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.57
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.92
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.75
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.37
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.58
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.15
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.66
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.86
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.05
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO | 14.37
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.49
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado |  |  | NO | 5.14
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV |  | Regulado |  |  | NO
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.59
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 |  | Regulado |  |  | NO
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 |  | Regulado |  |  | NO
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.67
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 63.59
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.8
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.6
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.71
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.73
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.7
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.42
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.04
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.21
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.87
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.01
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.05
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.59
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.16
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre |  |  | NO | 11.89
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 2.75
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 19.96
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.33
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 0.12
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.07
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 1.47
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.3
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.09
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre |  |  | NO
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre |  |  | NO | 3.8
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO | 4.08
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre |  |  | NO | 3.19
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.28
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre |  |  | NO | 41.08
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 1.86
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre |  |  | NO | 22.74
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre |  |  | NO
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre |  |  | NO
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre |  |  | NO | 16.17
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.46
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre |  |  | NO | 14.55
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 0
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre |  |  | NO
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV |  | Libre |  |  | NO
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre |  |  | NO | 3.91
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV |  | Libre |  |  | NO
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre |  |  | NO | 19.04
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 7.96
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 38.33
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 |  | Libre |  |  | NO
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 148.34
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.72
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre |  |  | NO
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre |  |  | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre |  |  | NO | 5.82
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 2.8
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.82
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 69.8
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre |  |  | NO
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 24.91
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 7.44
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre |  |  | NO
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO | 1.44
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 8.83
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV |  | Libre |  |  | NO
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO | 11.89
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.42
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 104.93
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 20.45
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 63.71
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre |  |  | NO
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 88.96
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0.5
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 92.68
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 20.59 |  |  |  | 1 | 2.17 | 44.68
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | NO | 2.75
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV |  | Libre |  |  | NO
4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 38.98
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre |  |  | NO
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 165.23
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 68.76
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre |  |  | NO
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre |  |  | NO
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO | 52.78
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 125.75
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 6.45
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 17.19
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre |  |  | NO | 44.17
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 34.42
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 111.11
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922365 | 492 | 2365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.23

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
Fecha Publicación
2021-02-19
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el período | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [23 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [15 empty] | SSCC Y SAE
[15 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional |  |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO | 8.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre |  |  | NO | 0.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.85 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.92 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.57; Zonal Eint: 11.45; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 24.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.39 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.25 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 13.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 23.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.12; Zonal Eint: 2.76; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 21.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.9; Zonal Eint: 40.23; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.12; Zonal Eint: 11.04; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 12 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.36 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.68 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 19.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 13.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.18; Zonal Eint: 5.57; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.13 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.26 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 17.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.73 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.35 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 32.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado |  |  | NO | 20.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.36 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.46 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.23; Zonal Eint: 4.15; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.55 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 42.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 22.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 38.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 2.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 44.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 9.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 20.18 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 27.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.61 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 11.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado |  |  | NO | 0.9 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 33.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 14.56 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.04 | ENS: 0; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.42; Dedicada Eint: 0.02; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.85 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.06 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.2 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.83 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 6.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado |  |  | NO | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.52 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 55.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 10.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 53.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 60.13 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.51 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 47.51 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 29.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 0.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.2; Zonal Eint: 1.19; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 64.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 67.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 58.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 51.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 6.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 45.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 16.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado |  |  | NO | 32.23 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 17.38 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 10.75; Zonal Eint: 0.32; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.4 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 21.9 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 18.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 15.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 31.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.27 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 34.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 25.69 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 30.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.88 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.25; Zonal Eint: 1.23; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.39 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.99 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.53 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.79 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.88 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 0.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.92; Zonal Eint: 0.02; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.77 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.62 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.84 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.54 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.81 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 1.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.06 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 11.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.63 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.31 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 0.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.22 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.65 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 6.02 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.92; Zonal Eint: 5.06; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.29 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 6.25 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 3.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.41 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.48 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 3.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.24 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.95 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 0.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 9.97 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado |  |  | NO | 4.32 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.78 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.17; Zonal Eint: 0.89; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.57 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.92 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.17; Zonal Eint: 5.46; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.58 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.15 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.66 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.95; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.03 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO | 14.37 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado |  |  | NO | 5.14 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 11.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.67 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 63.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 28.6 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 5.73 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.7 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 12.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.94 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 10.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 8.21 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.43 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.49 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 7.87 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.01 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.05 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.35; Zonal Eint: 3.52; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.59 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 3.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.16 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre |  |  | NO | 11.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 2.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 19.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO | 0.12 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.07; Zonal Eint: 0.07; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 1.47 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.3 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.07 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.09 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre |  |  | NO | 3.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO | 4.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre |  |  | NO | 3.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.28 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre |  |  | NO | 41.08 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 1.86 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre |  |  | NO | 22.74 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre |  |  | NO | 16.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.46 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre |  |  | NO | 14.55 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre |  |  | NO | 3.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre |  |  | NO | 19.04 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 7.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 38.33 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 148.34 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.72 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre |  |  | NO | 5.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 2.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.82 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | SI | 69.8 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo Fr: 1; Polos de Desarrollo Tr: 0.32; Polos de Desarrollo Eint: 22.34
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 24.91 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 7.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO | 1.44 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre |  |  | NO | 8.83 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO | 11.89 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 104.93 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 20.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 63.71 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 88.96 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 0.5 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 92.68 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 20.59 | ENS: 0; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.17; Dedicada Eint: 44.68; Dedicada ENS: 3.5; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | SI | 2.75 | ENS: 0; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.97; Dedicada Eint: 2.44; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 38.98 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO | 165.23 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 68.76 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO | 52.78 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 125.75 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO | 0 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 6.45 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 17.19 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre |  |  | NO | 44.17 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO | 34.42 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 111.11 | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
4922365 | 492 | 2365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO |  | ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.23 | Fr: 1; Eint: 0.04; ENS: 0; Dedicada ENS: 0; Zonal ENS: 0; Nacional ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0; Polos de Desarrollo ENS: 0

## ENS Compensada
ENS Compensada
Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor)
|  |  |  | Generación |  | Transmisión | [7 empty] | SSCC Y SAE
ENS Compensada: Corresponde a la ENS publicada previamente y se descuenta de los reportes acumulados | [5 empty] | Dedicada |  | Zonal |  | Nacional |  | Polos de Desarrollo
ID PUNTO CONTROL | Coordinado | Punto de Control | Tiene ENS Compensada | ENS Compensada Gx | Documento GX | ENS Compensada TD | Documento TD | ENS Compensada TZ | Documento TZ | ENS Compensada TN | Documento TN | ENS Compensada PD | Documento PD | ENS Compensada SSCC SAE | Documento SSCC SAE
1721743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | NO
3942012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | NO
3932312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | NO
3791625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | NO
3792493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | NO
1251106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | NO
1671823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | NO
1370513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | NO
1371694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | NO
2530235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | NO
1331095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | NO
1331097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | NO
1331099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | NO
1331101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | NO
1331103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | NO
1331380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | NO
1331409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | NO
1430523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | NO
2240060 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | NO
2240316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO
2241110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | NO
2241111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | NO
2241113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | NO
0981093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | NO
0982455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO
0982460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | NO
0982765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | NO
0982461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | NO
0250015 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | NO
0250016 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | NO
0250566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | NO
0251763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | NO
0252398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | NO
2180377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | NO
2182455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO
2171142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | NO
1410077 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | NO
1401447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | NO
1401751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | NO
1380485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | NO
0850008 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | NO
0850030 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | NO
0850116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO
0850119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | NO
0850120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | NO
0850121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | NO
0850122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | NO
0850124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | NO
0850127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | NO
0850130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | NO
0850131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO
0850133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | NO
0850134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | NO
0850136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO
0850139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | NO
0850141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | NO
0850142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | NO
0850144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | NO
0850147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | NO
0850149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | NO
0850150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | NO
0850152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | NO
0850153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | NO
0850156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV | NO
0850160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | NO
0850163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV | NO
0850168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | NO
0850170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | NO
0850171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO
0850176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV | NO
0850177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | NO
0850182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | NO
0850183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | NO
0850184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | NO
0850185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV | NO
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO
0850188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | NO
0850189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | NO
0850193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV | NO
0850194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | NO
0850196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | NO
0850197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | NO
0850198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV | NO
0850199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | NO
0850200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | NO
0850203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO
0850204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV | NO
0850206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | NO
0850207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | NO
0850208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | NO
0850212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | NO
0850213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | NO
0850214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO
0850216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | NO
0850218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | NO
0850224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | NO
0850227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO
0850233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV | NO
0850236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV | NO
0850243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV | NO
0850271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | NO
0850274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | NO
0850275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | NO
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO
0850286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO
0850289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | NO
0850311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | NO
0850314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | NO
0850316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO
0850318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | NO
0850319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | NO
0850321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | NO
0850325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 | NO
0850326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | NO
0850330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | NO
0850333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO
0850334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | NO
0850338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | NO
0850343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | NO
0850346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | NO
0850352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | NO
0850359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | NO
0850365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | NO
0850374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | NO
0850377 | CGE | BA S/E TENO 15KV | NO
0850390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV | NO
0850460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV | NO
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | NO
0850554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | NO
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO
0850559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | NO
0850562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO
0850565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO
0850567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO
0850568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | NO
0850571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | NO
0850572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | NO
0850574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | NO
0850576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO
0850578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO
0850580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | NO
0850582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | NO
0850584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV | NO
0850586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | NO
0850589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | NO
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | NO
0850595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV | NO
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | NO
0850600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | NO
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO
0850604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO
0850605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | NO
0850611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | NO
0850613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | NO
0850615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO
0850616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | NO
0850618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | NO
0850620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | NO
0850622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | NO
0850624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | NO
0850627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO
0850629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | NO
0850630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | NO
0850633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO
0850635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | NO
0850727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | NO
0850728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | NO
0850763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO
0850764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO
0850767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | NO
0850781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO
0850782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO
0850785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO
0850846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | NO
0850847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO
0850848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO
0850870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO
0850871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO
0850872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO
0850902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO
0850903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO
0850904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO
0850905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO
0850955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO
0850956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO
0850957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO
0850963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO
0850965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO
0850966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO
0850970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | NO
0850971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | NO
0850974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | NO
0850976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | NO
0851052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | NO
0851064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO
0851065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO
0851150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO
0851189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | NO
0851214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | NO
0851222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | NO
0851254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | NO
0851312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | NO
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | NO
0851343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | NO
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | NO
0851388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | NO
0851424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | NO
0851430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | NO
0851450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | NO
0851476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | NO
0851484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | NO
0851493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | NO
0851495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | NO
0851497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | NO
0851498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | NO
0851571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | NO
0851747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO
0851748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | NO
0851749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | NO
0851750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | NO
0851757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | NO
0851788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV | NO
0851813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | NO
0851816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 | NO
0851824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | NO
0851829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV | NO
0851834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | NO
0851835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO
0852454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | NO
0852455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO
0852456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | NO
0852457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | NO
0852459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | NO
0852462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | NO
0852464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO
0852465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | NO
0852467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | NO
0852477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | NO
0852484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | NO
0852517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | NO
0852724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO
0940990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | NO
0942775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | NO
0940994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO
0940995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | NO
0941001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | NO
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | NO
0941003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | NO
0941004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | NO
0941011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | NO
0941012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | NO
0941013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | NO
0941017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | NO
0941018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO
0941020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | NO
0941021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | NO
0941022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | NO
0941023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | NO
0941024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | NO
0941025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | NO
0941027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | NO
0941028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | NO
0941029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO
0941030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | NO
0941031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | NO
0941032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | NO
0941034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | NO
0941037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | NO
0941038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | NO
0941040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | NO
0941041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | NO
0941042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | NO
0941043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | NO
0941045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO
0941047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | NO
0941048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | NO
0941049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | NO
0941330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | NO
0941521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | NO
0941725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | NO
0941726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | NO
0941758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | NO
0941759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO
0942470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | NO
0942525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | NO
2161116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO
2161770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | NO
2161773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | NO
1360116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO
1360227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO
1360473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO
1360567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO
1361116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO
2231202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO
3531202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO
3531347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | NO
3981840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV | NO
3981842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 | NO
3981862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | NO
3982020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV | NO
3982031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | NO
3982087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | NO
3982123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | NO
3982136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 | NO
3982138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | NO
3982172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 | NO
3982259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | NO
3982268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | NO
3982271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | NO
3982285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | NO
2210092 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | NO
2211153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | NO
2211259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | NO
2152475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | NO
2152476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | NO
2190480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | NO
2201815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | NO
0950169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO
0950174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO
0950178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | NO
0950214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO
0950526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | NO
0951316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO
0951761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | NO
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | NO
0970403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | NO
0970494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | NO
0971068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | NO
0971790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | NO
5132719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | NO
4272384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | NO
0850114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | NO
0850118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | NO
0850129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV | NO
0850138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | NO
0850157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | NO
0850159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | NO
0850162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | NO
0850179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV | NO
0850190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | NO
0850191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | NO
0850192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | NO
0850228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV | NO
0850239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | NO
0850245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | NO
0850250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | NO
0850267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO
0850270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | NO
0850280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV | NO
0850281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | NO
0850292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | NO
0850315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | NO
0850317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | NO
0850320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | NO
0850324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | NO
0850344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | NO
0850351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | NO
0850364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV | NO
0850366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | NO
0850369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | NO
0850384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO
0850386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | NO
0850483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | NO
0850488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | NO
0850531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | NO
0850533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | NO
0850535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | NO
0850537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO
0850539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | NO
0850542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | NO
0850543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | NO
0850545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | NO
0850547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | NO
0850549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO
0850550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | NO
0851018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO
0851227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | NO
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO
0851812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | NO
0852469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | NO
0852472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | NO
0852485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | NO
0852519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | NO
0852532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | NO
1020083 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | NO
1020186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO
1020227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO
1020286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO
1021249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | NO
1030048 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO
1030420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO
1040136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO
1040243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | NO
1040578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO
1040618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | NO
1041051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | NO
1041053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | NO
1041055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | NO
1041056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | NO
1041059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | NO
1042724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO
1010048 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO
1010432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO
1010448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO
1681007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | NO
1050763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO
1051062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | NO
1051064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO
1051065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO
1260230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO
1260253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | NO
1261141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | NO
1261143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | NO
1261147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | NO
1261148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | NO
1261149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | NO
1261150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO
1261154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | NO
1261155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | NO
1261156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | NO
1261157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | NO
1261158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | NO
1261159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | NO
1261161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | NO
1261162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | NO
1261163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | NO
1261759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO
1261826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | NO
1262494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | NO
1262495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | NO
1262496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | NO
1262497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | NO
1262498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | NO
1262499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | NO
1262500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | NO
1262502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | NO
1301144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | NO
0850511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO
0851631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO
0852189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | NO
0851888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | NO
0852004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | NO
0852006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV | NO
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO
0851890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | NO
0852376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | NO
0852380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV | NO
2120695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO
2120899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO
0851870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO
0851976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | NO
0852010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | NO
0852229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | NO
0852231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | NO
0852244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | NO
0852298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | NO
0852315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | NO
0852027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | NO
0852246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO
0852255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | NO
0852771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO
1090994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO
4041937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | NO
1441117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | NO
1191351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | NO
1471836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | NO
0930647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | NO
0930649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | NO
0930651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | NO
0930657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | NO
0930659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | NO
0930663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | NO
0930664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | NO
0930669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | NO
0930671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | NO
0930676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | NO
0930678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | NO
0930680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | NO
0930684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | NO
0930686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | NO
0930695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO
0930698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | NO
0930700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | NO
0930705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | NO
0930707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | NO
0930709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | NO
0930713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | NO
0930720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | NO
0930721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | NO
0930722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | NO
0930724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | NO
0930727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | NO
0930728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | NO
0930732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | NO
0930734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | NO
0930736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | NO
0930746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | NO
0930747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | NO
0930750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | NO
0930755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | NO
0930756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | NO
0930763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO
0930764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO
0930770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | NO
0930772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | NO
0930774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | NO
0930778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | NO
0930781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO
0930782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO
0930785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO
0930788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | NO
0930791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | NO
0930792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | NO
0930795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | NO
0930797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | NO
0930802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | NO
0930805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | NO
0930809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | NO
0930813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | NO
0930827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | NO
0930828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | NO
0930833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | NO
0930835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | NO
0930837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO
0930840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | NO
0930841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | NO
0930847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO
0930848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO
0930855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | NO
0930856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | NO
0930861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | NO
0930862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | NO
0930865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | NO
0930870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO
0930871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO
0930872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO
0930875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | NO
0930876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | NO
0930877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | NO
0930880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | NO
0930882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | NO
0930883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | NO
0930884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | NO
0930890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | NO
0930891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | NO
0930893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | NO
0930899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO
0930902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO
0930903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO
0930904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO
0930905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO
0930911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | NO
0930913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | NO
0930915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | NO
0930920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | NO
0930922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | NO
0930923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | NO
0930924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | NO
0930931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | NO
0930932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | NO
0930936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO
0930940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | NO
0930941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | NO
0930947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | NO
0930949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | NO
0930951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | NO
0930955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO
0930956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO
0930957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO
0930963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO
0930965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO
0930966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO
0930967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO
0930970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | NO
0930971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | NO
0930974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | NO
0930976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | NO
0930979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | NO
0930981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | NO
0930983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | NO
0930984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | NO
0931186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | NO
0931241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | NO
0931451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | NO
0931453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | NO
0931457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | NO
0931506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO
0931809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | NO
0931825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | NO
0932478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | NO
0932483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | NO
0932504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | SI |  |  |  |  | 0.11 | EAF 007-2021
2250230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO
2252521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | NO
1120052 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | NO
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | NO
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | NO
1120169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO
1120178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO
1120186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO
1120215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO
1120247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | NO
1120254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | NO
1120278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | NO
1120316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO
1120403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | NO
1120473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO
1120494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | NO
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | NO
1121076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO
1121078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | NO
1121207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | NO
1121314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | NO
1121316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO
1121405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | NO
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO
1121484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | NO
1121502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | NO
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | NO
1121747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO
1121790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | NO
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | NO
1122503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | NO
1701261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | NO
1701753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | NO
1701754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | NO
1701755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | NO
1702505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | NO
1702506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | NO
1732400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | NO
1732401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | NO
4102179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | NO
4112149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | NO
1220522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO
1130990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | NO
1130994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO
1131028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | NO
1131045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO
1131046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | NO
1131079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | NO
1131080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | NO
1131081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | NO
1131082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | NO
1140567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO
1141084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | NO
1141087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | NO
1141762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | NO
0990048 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO
0990391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | NO
0990392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO
0990420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO
0990427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | NO
0990433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | NO
0991177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO
0991556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO
1150604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO
1151090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO
1151092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO
1152464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO
1541070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | NO
1541120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | NO
1541152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | NO
1290837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO
1290967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO
1291121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | NO
1291122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | NO
1741255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | NO
3482514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | NO
4131891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | NO
1761811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | NO
4141866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO
4142085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | NO
4142106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO
4142126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO
4142200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | NO
4142345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO
4142348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | NO
4142365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO
1640025 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | NO
1641125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | NO
1641446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | NO
1641560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | NO
1781124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | NO
4152007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | NO
1771830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | NO
4162039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | NO
4172073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | NO
4922085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV | NO
4192057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | NO
4192092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | NO
4192156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | NO
4192166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | NO
4192215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | NO
4192224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | NO
4192237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | NO
4922106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO
4922126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO
4922200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV | NO
4922345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO
4922365 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO
4212170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | NO
1600519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | NO
1601643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | NO
1601677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | NO
2671375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | NO
2671376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | NO
2671377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | NO
2671378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | NO
4222176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | NO
1621131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | NO
1591624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | NO
4232084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | NO
4242078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | NO
1611127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | NO
4252254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | NO
4262287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | NO
2270267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO
1581322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | NO
2090632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | NO
2092384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | NO
1450522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO
4282015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO
4542186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NO
1531137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | NO
0230097 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | NO
0230403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | NO
0231193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | NO
0231465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | NO
1511803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | NO
1491140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | NO
1480101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | NO
1160048 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO
1160214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO
1160215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO
1160311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | NO
1160392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO
1160396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | NO
1160399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | NO
1160401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | NO
1160406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | NO
1160409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | NO
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO
1160413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | NO
1160415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | NO
1160417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | NO
1160418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | NO
1160420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO
1160421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | NO
1160423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | NO
1160424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO
1160432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO
1160434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | NO
1160438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | NO
1160440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | NO
1160441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | NO
1160443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | NO
1160444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | NO
1160447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | NO
1160448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO
1160449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | NO
1160452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | NO
1161177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO
1161287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | NO
1161300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | NO
1161354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | NO
1161355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | NO
1161413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | NO
1161491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | NO
1161556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO
1161589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | NO
1161647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO
1161744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | NO
1161752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | NO
1162455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO
1162725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | NO
4352273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | NO
1170424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO
1171094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | NO
4372080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | NO
4372190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | NO
4372326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | NO
4372340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | NO
4372352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO
1660322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | NO
1661201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | NO
4441871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | NO
1591133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | NO
2211415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | NO
1162738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | NO
4372163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | NO
4192199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | NO
0852163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | NO
0332227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | NO
4372296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | NO
0852151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | NO
0852003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV | NO
3942317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | NO
3942320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | NO
3942323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | NO
3932068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | NO
4092121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | NO
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO
0852295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | NO
3982174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | NO
3982175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | NO
1152566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO
0991491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | NO
0851084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | NO
2153007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | NO
2152985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | NO
0853025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | NO
1452015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO
0933022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | NO
0851932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | NO
4192685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | NO
1160511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO
1161631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO
4112332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO
1122840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO
0851092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO
1601324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | NO
1601311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | NO
1453063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | NO
1403101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | NO
3792332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO
1290851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | NO
1290852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | NO
0852079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | NO
1162876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | NO
0933066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | NO
0853175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | NO
0853180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | NO
0943159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | NO
0932951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | NO
0971078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | NO
1370032 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | NO
4112333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | NO
1601325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | NO
4372082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV | NO
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO
0853160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | NO
4192335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | NO
4192337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | NO
4192339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | NO
0852379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV | NO
0852344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | NO
0853152 | CGE | BA S/E ALCONES 23kV BP2 | NO
0853146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | NO
0850385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | NO
0852350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | NO
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO
0852310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA | NO
1163188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | NO
0332315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | NO
0852607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | NO
0943144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | NO
0851896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | NO
0853313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | NO
0853468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | NO
0853469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | NO
7122573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | NO
3992329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | NO
1141090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO
1261089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | NO
3982820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | NO
1043052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | NO