## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 01/2021
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:16:00 | 0.41667 | 0.29 | 0.12083 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:16:00 | 0.41667 | 0.145 | 0.060417 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:32:00 | 1.6833 | 0.63 | 1.0605 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:32:00 | 1.6833 | 0.365 | 0.61442 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:36:00 | 1.75 | 0.2 | 0.35 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:36:00 | 1.75 | 0.11 | 0.1925 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:38:00 | 1.7833 | 0.09 | 0.1605 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:38:00 | 1.7833 | 0.045 | 0.08025 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:44:00 | 1.8833 | 0.7 | 1.3183 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:44:00 | 1.8833 | 0.575 | 1.0829 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:45:00 | 1.9 | 0.1 | 0.19 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:45:00 | 1.9 | 0.05 | 0.095 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 19:46:00 | 1.9167 | 0.63 | 1.2075 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 19:46:00 | 1.9167 | 0.34 | 0.65167 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 17:55:00 | 0.066667 | 0.81 | 0.054 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 17:55:00 | 0.066667 | 0.53 | 0.035333 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 17:57:00 | 0.1 | 0.71 | 0.071 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 17:57:00 | 0.1 | 0.405 | 0.0405 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 17:59:00 | 0.13333 | 0.32 | 0.042667 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 17:59:00 | 0.13333 | 0.16 | 0.021333 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:02:00 | 0.18333 | 0.4 | 0.073333 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:02:00 | 0.18333 | 0.2 | 0.036667 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:08:00 | 0.28333 | 0.22 | 0.062333 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:08:00 | 0.28333 | 0.12 | 0.034 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:09:00 | 0.3 | 0.32 | 0.096 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:09:00 | 0.3 | 0.17 | 0.051 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:10:00 | 0.31667 | 0.24 | 0.076 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:10:00 | 0.31667 | 0.155 | 0.049083 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:11:00 | 0.33333 | 0.42 | 0.14 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:11:00 | 0.33333 | 0.26 | 0.086667 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/01/2021 18:14:00 | 0.38333 | 0.32 | 0.12267 | 10.19
13/01/2021 17:51:00 | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/01/2021 18:14:00 | 0.38333 | 0.16 | 0.061333 | 10.19
15/01/2021 01:10:00 | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2822485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 15/01/2021 03:20:00 | 2.1667 | 1.4 | 3.0333 | 5.6
15/01/2021 01:10:00 | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2823485 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile - División Chuquicamata | --- | 15/01/2021 03:20:00 | 2.1667 | 1.4 | 3.0333 | 5.6
15/01/2021 01:10:00 | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2822398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 15/01/2021 03:20:00 | 2.1667 | 1.4 | 3.0333 | 5.6
15/01/2021 01:10:00 | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | Transmisión Dedicada | 2097 | S/E TCHITACK | 2823398 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | Codelco Chile | --- | 15/01/2021 03:20:00 | 2.1667 | 1.4 | 3.0333 | 5.6
19/01/2021 15:26:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | CGE | --- | 19/01/2021 17:16:00 | 1.8333 | 11 | 20.1667 | 11
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | FRONTEL | --- | 20/01/2021 15:55:00 | 0.55 | 0 | 0 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE | --- | 20/01/2021 15:55:00 | 0.55 | 11.9 | 6.545 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE | --- | 20/01/2021 15:55:00 | 0.55 | 0 | 0 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPELAN | --- | 20/01/2021 15:55:00 | 0.55 | 2.975 | 1.6363 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | FRONTEL | --- | 20/01/2021 15:56:00 | 0.56667 | 3.8 | 2.1533 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE | --- | 20/01/2021 15:56:00 | 0.56667 | 3.8 | 2.1533 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE | --- | 20/01/2021 15:56:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 23.425
20/01/2021 15:22:00 | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPELAN | --- | 20/01/2021 15:56:00 | 0.56667 | 0.95 | 0.53833 | 23.425
23/01/2021 22:24:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kVParinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | Transmisión Dedicada | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | CGE | --- | 23/01/2021 22:48:00 | 0.4 | 1.25 | 0.5 | 6.44
23/01/2021 22:24:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kVParinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | Transmisión Dedicada | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | CGE | --- | 23/01/2021 23:33:00 | 1.15 | 0.97 | 1.1155 | 6.44
23/01/2021 22:24:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kVParinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | Transmisión Dedicada | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | CGE | --- | 24/01/2021 01:22:00 | 2.9667 | 4.22 | 12.5193 | 6.44
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 05:18:00 | 0.25 | 2.01 | 0.5025 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 05:18:00 | 0.25 | 0.92 | 0.23 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 05:50:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 05:50:00 | 0.78333 | 0.315 | 0.24675 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 06:15:00 | 1.2 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 06:15:00 | 1.2 | 0.84 | 1.008 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 06:18:00 | 1.25 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 06:18:00 | 1.25 | 0.465 | 0.58125 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 07:20:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 07:20:00 | 2.2833 | 0.175 | 0.39958 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 09:20:00 | 4.2833 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 09:20:00 | 4.2833 | 0.055 | 0.23558 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 25/01/2021 11:16:00 | 6.2167 | 0 | 0 | 5.465
25/01/2021 05:03:00 | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Chilquinta envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | --- | 25/01/2021 11:16:00 | 6.2167 | 0.685 | 4.2584 | 5.465
25/01/2021 14:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 25/01/2021 14:42:00 | 0.066667 | 9 | 0.6 | 9
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE | --- | 29/01/2021 00:24:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 11.1
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE | --- | 29/01/2021 00:24:00 | 1.0833 | 8.6 | 9.3167 | 11.1
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE | --- | 29/01/2021 00:26:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 11.1
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE | --- | 29/01/2021 00:26:00 | 1.1167 | 2 | 2.2333 | 11.1
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE | --- | 29/01/2021 00:27:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 11.1
28/01/2021 23:19:00 | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizaba el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE | --- | 29/01/2021 00:27:00 | 1.1333 | 0.5 | 0.56667 | 11.1
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:41:00 | 0.33333 | 4.5 | 1.5 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:28:00 | 0.11667 | 0.17 | 0.019833 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:30:00 | 0.15 | 0.82 | 0.123 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:32:00 | 0.18333 | 0.73 | 0.13383 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:35:00 | 0.23333 | 0.77 | 0.17967 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:37:00 | 0.26667 | 0.17 | 0.045333 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:38:00 | 0.28333 | 0.1 | 0.028333 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:39:00 | 0.3 | 0.28 | 0.084 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:42:00 | 0.35 | 4.86 | 1.701 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:47:00 | 0.43333 | 0.05 | 0.021667 | 12.5
29/01/2021 15:21:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/01/2021 15:48:00 | 0.45 | 0.05 | 0.0225 | 12.5
30/01/2021 06:12:00 | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | Transmisión Zonal | 401 | S/E QUINQUIMO | 0162085 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 07:41:00 | 1.4833 | 6.9 | 10.235 | 9
30/01/2021 06:12:00 | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | Transmisión Zonal | 401 | S/E QUINQUIMO | 0162085 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 07:49:00 | 1.6167 | 2.1 | 3.395 | 9
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 30/01/2021 21:30:00 | 0.1 | 0.04 | 0.004 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 30/01/2021 21:30:00 | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 30/01/2021 21:33:00 | 0.15 | 0.12 | 0.018 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 30/01/2021 21:33:00 | 0.15 | 0.06 | 0.009 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484085 | BA S/E DUQUECO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 21:33:00 | 0.15 | 4.6 | 0.69 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484085 | BA S/E DUQUECO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 21:33:00 | 0.15 | 1.3 | 0.195 | 8.04
30/01/2021 21:24:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 30/01/2021 21:28:00 | 0.066667 | 1.9 | 0.12667 | 8.04
30/01/2021 22:35:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 30/01/2021 22:41:00 | 0.1 | 0.15 | 0.015 | 5.025
30/01/2021 22:35:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 30/01/2021 22:41:00 | 0.1 | 0.075 | 0.0075 | 5.025
30/01/2021 22:35:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484085 | BA S/E DUQUECO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 22:41:00 | 0.1 | 3.7 | 0.37 | 5.025
30/01/2021 22:35:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484085 | BA S/E DUQUECO 23KV | CGE | --- | 30/01/2021 22:41:00 | 0.1 | 1.1 | 0.11 | 5.025
30/01/2021 22:35:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | Transmisión Nacional | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 30/01/2021 22:41:00 | 0.1 | 0 | 0 | 5.025
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 0120085 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 5.74 | 0.287 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 2457085 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 5.38 | 0.269 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 4.39 | 0.2195 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 1.65 | 0.0825 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 4.39 | 3.6583 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE | --- | 31/01/2021 04:06:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377085 | BA S/E TENO 15KV | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212085 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 4.45 | 0.2225 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 1.84 | 0.092 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 1.67 | 0.0835 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455085 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 1.44 | 0.072 | 37.59
31/01/2021 03:16:00 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | Transmisión Zonal | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 1465023 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 31/01/2021 03:19:00 | 0.05 | 6.64 | 0.332 | 37.59
31/01/2021 04:32:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 31/01/2021 04:36:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 4.46
31/01/2021 04:32:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 31/01/2021 04:36:00 | 0.066667 | 4.46 | 0.29733 | 4.46
31/01/2021 17:12:00 | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COPELEC | --- | 31/01/2021 17:21:00 | 0.15 | 0.57 | 0.0855 | 5.8
31/01/2021 17:12:00 | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COPELEC | --- | 31/01/2021 18:11:00 | 0.98333 | 0.13 | 0.12783 | 5.8
31/01/2021 17:12:00 | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COPELEC | --- | 31/01/2021 19:21:00 | 2.15 | 5 | 10.75 | 5.8
31/01/2021 17:12:00 | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 1161126 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | EFE | --- | 31/01/2021 19:21:00 | 2.15 | 0.1 | 0.215 | 5.8
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE | --- | 05/01/2021 10:00:00 | 1.2833 | 4.52 | 5.8007 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE | --- | 05/01/2021 10:11:00 | 1.4667 | 2.63 | 3.8573 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE | --- | 05/01/2021 10:17:00 | 1.5667 | 4.22 | 6.6113 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | CGE | --- | 05/01/2021 08:50:00 | 0.11667 | 12.05 | 1.4058 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | CGE | --- | 05/01/2021 08:50:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | CGE | --- | 05/01/2021 09:54:00 | 1.1833 | 0.78 | 0.923 | 25.83
05/01/2021 08:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | CGE | --- | 05/01/2021 09:59:00 | 1.2667 | 1.63 | 2.0647 | 25.83
05/01/2021 17:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. | Transmisión Zonal | 425 | S/E LORETO | 0185085 | BA S/E LORETO 15KV | CGE | --- | 05/01/2021 19:20:00 | 2.1167 | 4.4 | 9.3133 | 4.4
05/01/2021 17:25:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | CGE | --- | 05/01/2021 19:19:00 | 1.9 | 8.4 | 15.96 | 18.5
05/01/2021 17:25:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | CGE | --- | 05/01/2021 19:19:00 | 1.9 | 10.1 | 19.19 | 18.5
10/01/2021 07:24:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | Transmisión Nacional | 1864 | S/E EL LINCE | 2079085 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE | --- | 10/01/2021 07:49:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 6
10/01/2021 07:24:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | Transmisión Nacional | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 10/01/2021 07:49:00 | 0.41667 | 6 | 2.5 | 6
11/01/2021 13:17:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | Transmisión Zonal | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SAESA | --- | 11/01/2021 13:24:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 9.8
11/01/2021 13:17:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | Transmisión Zonal | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SAESA | --- | 11/01/2021 13:25:00 | 0.13333 | 9.8 | 1.3067 | 9.8
11/01/2021 17:02:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | Transmisión Dedicada | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | CGE | --- | 11/01/2021 19:16:00 | 2.2333 | 1.3 | 2.9033 | 5.7
11/01/2021 17:02:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | Transmisión Dedicada | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 11/01/2021 18:10:00 | 1.1333 | 2.4 | 2.72 | 5.7
11/01/2021 17:02:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | Transmisión Dedicada | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 11/01/2021 18:12:00 | 1.1667 | 2 | 2.3333 | 5.7
31/01/2021 17:37:00 | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | Transmisión Dedicada | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 2106414 | BA S/E ESPERANZA 220KV | MINERA ATACAMA MINERALS | --- | 31/01/2021 17:43:00 | 0.1 | 110 | 11 | 110
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:04:00 | 0.16667 | 0.03 | 0.005 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:09:00 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:09:00 | 0.25 | 0.14 | 0.035 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:11:00 | 0.28333 | 0.16 | 0.045333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:11:00 | 0.28333 | 0.08 | 0.022667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:12:00 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:12:00 | 0.3 | 0.12 | 0.036 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:14:00 | 0.33333 | 0.04 | 0.013333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:14:00 | 0.33333 | 0.02 | 0.0066667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:15:00 | 0.35 | 0.11 | 0.0385 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:15:00 | 0.35 | 0.055 | 0.01925 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:16:00 | 0.36667 | 0.49 | 0.17967 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:16:00 | 0.36667 | 0.245 | 0.089833 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:17:00 | 0.38333 | 0.14 | 0.053667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:17:00 | 0.38333 | 0.07 | 0.026833 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:22:00 | 0.46667 | 0.2 | 0.093333 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:22:00 | 0.46667 | 0.145 | 0.067667 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:24:00 | 0.5 | 0.13 | 0.065 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:24:00 | 0.5 | 0.065 | 0.0325 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:28:00 | 0.56667 | 0.33 | 0.187 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:28:00 | 0.56667 | 0.26 | 0.14733 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 05:33:00 | 0.65 | 0.06 | 0.039 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 05:33:00 | 0.65 | 0.055 | 0.03575 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:21:00 | 3.45 | 0.01 | 0.0345 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:21:00 | 3.45 | 0.005 | 0.01725 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:27:00 | 3.55 | 0.08 | 0.284 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:27:00 | 3.55 | 0.065 | 0.23075 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:42:00 | 3.8 | 0.05 | 0.19 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:42:00 | 3.8 | 0.075 | 0.285 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 08:48:00 | 3.9 | 0.04 | 0.156 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | --- | 13/12/2020 08:48:00 | 3.9 | 0.02 | 0.078 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 2.2 | 0.11 | 19.41
13/12/2020 04:54:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, causada por corte de conductor en fase lateral, entre sus estructuras Nº196 y Nº197, ubicadas en el tramo Negrete - Tap Renaico, producto de conector dañado en puente | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 13/12/2020 04:57:00 | 0.05 | 1.8 | 0.09 | 19.41
14/12/2020 17:53:00 | Se produjo una falla ubicada aguas abajo del interruptor 52E1 de S/E Quellón II, la cual habría sido inicialmente despejada mediante el interruptor 52E1 de S/E Quellón II. Posteriormente, luego de la reconexión del interruptor 52E1 de S/E Quellón II, la f | Transmisión Dedicada | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | --- | 14/12/2020 18:05:00 | 0.2 | 5.8 | 1.16 | 5.8
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 9.63 | 0.321 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 17.69 | 0.58967 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:21:00 | 0.033333 | 19.26 | 0.642 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 8.12 | 0.406 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781247 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 08:22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 9.6 | 11.04 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 3.4 | 3.91 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:28:00 | 1.15 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No Mostrar] | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 6.2 | 9.7133 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 08:19:00 | Según lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E San Bernardo, debido a falla en pararrayos de AT y MT asociados al mismo transformador. Dada la configuración de la S/ | Transmisión Zonal | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 09:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 73.9
15/12/2020 17:30:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E San Pedro, por operación de su protección diferencial, posterior al cierre manual del interrup | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 17:36:00 | 0.1 | 9.5 | 0.95 | 9.5
15/12/2020 17:30:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., en su informe de falla de 48 horas, se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E San Pedro, por operación de su protección diferencial, posterior al cierre manual del interrup | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 15/12/2020 17:36:00 | 0.1 | 0 | 0 | 9.5
15/12/2020 19:08:00 | Según lo informado por la empresa SQM S.A., se produjo la desconexión forzada del Tap Off Nueva Victoria, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del paño JT, ante una falla ocurrida en la línea 66 kV Tap Off Nueva Victoria - Llamar | Transmisión Dedicada | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 2352437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SQM | --- | 16/12/2020 01:20:00 | 6.2 | 15.89 | 98.518 | 15.89
18/12/2020 14:21:00 | Según lo declarado por la empresa Minera Antucoya, la falla ocurre específicamente en la fase ?S? del marco de línea 220 kV de S/E Antucoya, correspondiente a la línea 220 kV hacia S/E Tap Off Enlace. Se produce la apertura automática del interruptor 52J | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 18/12/2020 14:36:00 | 0.25 | 20 | 5 | 40
18/12/2020 14:21:00 | Según lo declarado por la empresa Minera Antucoya, la falla ocurre específicamente en la fase ?S? del marco de línea 220 kV de S/E Antucoya, correspondiente a la línea 220 kV hacia S/E Tap Off Enlace. Se produce la apertura automática del interruptor 52J | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | MINERA ANTUCOYA | --- | 18/12/2020 14:36:00 | 0.25 | 20 | 5 | 40
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 14.89 | 1.2408 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 4.95 | 0.4125 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:16:00 | 0.083333 | 4.95 | 0.4125 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.1 | 0.011667 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.033333 | 0.0038889 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:18:00 | 0.11667 | 0.033333 | 0.0038889 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.08 | 0.012 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.026667 | 0.004 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:20:00 | 0.15 | 0.026667 | 0.004 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403112 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.23 | 0.038333 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403097 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | COELCHA | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.076667 | 0.012778 | 25.4733
18/12/2020 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 52CT1 de S/E Cholguán, correspondiente a la barra de 13.2 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido. La empresa Frontel S.A. ind | Transmisión Zonal | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 0403023 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/12/2020 20:21:00 | 0.16667 | 0.076667 | 0.012778 | 25.4733