## Interrupciones
| (*) G: Generación TN: Transmisión Nacional TZ: Transmisión Zonal TD: Transmisión Dedicada PD: Polos de Desarrollo SSCC: Servicios Complementarios SAE: Sistema de Almacenamiento de Energía |  |  |  | INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 -3/2021
ID INTERRUPCIÓN | Documento | Origen de la interrupción (*) | Programado o Forzado | Descripción Origen | ID Propietario Instalación Fallada | Propietario Instalación Fallada | Nemotécnico | Tipo Instalación Fallada | ID Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada | Fecha Inicio | Observaciones | Fuerza Mayor (SEC)
000001 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | Pendiente
000002 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | Pendiente
000003 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) detectada en la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, cuya causa primaria no ha sido detectada por Chilquinta Energía S.A., tras haber realizado cinco patrullajes a lo largo de la línea afectada. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 94 | CHILQUINTA | LT021CI1TR02----R003 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | Pendiente
000004 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | CGE | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | Pendiente
000005 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | CGE | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | Pendiente
000006 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | CGE | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | Pendiente
000007 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI1TR07----R003 | TRAMO | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 2021-01-08 06:31 | Se modifica Circuito fallado por obs de Chilquinta | Pendiente
000008 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. |  | No Encontrado | LT041CI1TR01----L125 | TRAMO | No Encontrado | No Encontrado | 2021-01-10 07:24 |  | Pendiente
000009 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | STS | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | Pendiente
000010 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | CGE | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | Pendiente
000011 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | STS | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | Pendiente
000012 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA07L075SE002L075 | BARRA | 3524 | BA S/E POTRERILLOS 12KV BP5 | 2021-01-13 15:26 |  | Pendiente
000013 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 112 | FRONTEL | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | Pendiente
000014 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | Pendiente
000015 | EAF 015-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13,8 kV de la S/E Tilos Bulnes, mediante la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52CT1 por operación de su protección diferencial, cuya causa no ha sido informada por su propietario. | 104 | COPELEC | ET01R013SE011R013 | TRAFO2D | 2896 | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2021-01-15 12:01 |  | Pendiente
000016 | EAF 016-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. La empresa CGE S.A. señala que no existe falla de equipo, solo la operación fortuita de relé producto de perturbación mencionada. | 85 | CGE | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-01-19 15:26 |  | Pendiente
000017 | EAF 017-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | 85 | CGE | ET03T005SE076T005 | TRAFO2D | 132 | LOS ANGELES 69/15KV 25MVA 3 | 2021-01-20 15:22 |  | Pendiente
000018 | EAF 018-2021 | TZ | Forzado | Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 66kV Ejército – Coronel circuito N°1. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 85 | CGE | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2021-01-21 13:09 |  | Pendiente
000019 | EAF 019-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por ENAP Refinerías S.A., se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52HL3, 52H1 y 52H2 de S/E El Mauco por operación de "protección diferencial de corriente" al “momento de ajustar protecciones en el interruptor 52HL3” (ajuste en protección diferencial) durante la ejecución de trabajos en S/E Mauco. Ha de mencionarse que los trabajos señalados están asociados a la solicitud de trabajo Nº 2021000153, la que, si bien fue aprobada por el Coordinador, no fue puesta en vigencia en coordinación con el CDC según lo consignado en el Informe de Turno del día 22 de enero de 2021. ENAP Refinerías S.A. no envió antecedentes detallados asociados al hecho ocurrido. | 119 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SE001L002 | SSEE | 949 | S/E MAUCO | 2021-01-22 12:36 |  | Pendiente
000020 | EAF 020-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | 85 | CGE | LT258CI1TR01----T005 | TRAMO | 3186 | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 2021-01-23 22:24 |  | Pendiente
000021 | EAF 021-2021 | TZ | Forzado | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. | 94 | CHILQUINTA | LT009CI1TR01----R003 | TRAMO | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2021-01-25 05:02 |  | Pendiente
000022 | EAF 022-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. | 85 | CGE | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-01-25 14:38 |  | Pendiente
000023 | EAF 023-2021 | TD | Forzado | Según lo inf ormado por la empresa B i o energías Forestales SpA se produjo la des conexi ón f orz a da de la línea 11 0 kV Maipo P i rque debi do a falla monofásica en la fase B , oc urrida en cadena de aisladores de la estructura N°33 de la mencionada línea, a 3 .9 km de S/E Pirque L a ca usa de es te evento habría sido una descarga a tierra oc asionada por presencia de polvo en suspensión , debido a trabajos agrícolas en la zona | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2021-01-26 06:42 |  | Pendiente
000024 | EAF 024-2021 | TZ | Forzado | En momentos en que los consumos de las SS/EE Pirque y CMPC Puente Alto se encontraban en isla eléctrica con las unidades generadoras de central Carena, y producto de la maniobra de apertura del interruptor 52C5 de S/E CMPC Puente Alto ejecutada por Bioenergías Forestales SpA, se produjo la desconexión de la central Carena, con la consiguiente pérdida de los consumos mencionados anteriormente. | 85 | CGE | SE117T005 | SSEE | 461 | S/E PIRQUE | 2021-01-26 07:41 |  | Pendiente
000025 | SD2021001583 | TD | Programado | Proyecto NUP 2269 : Retiro Bypass; Normalizacion de chicotes; Conexionado 52B4; Puesta en servicio 52B4 Proyecto MNR 2270: Reemplazo de TT/CC 52ET | 399 | ENGIE | BA55G216SE123G216 | BARRA | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2021-01-16 08:59 |  | Pendiente
000026 | SD2020098731 | TZ | Programado | Montaje de reconectador estructura 100 y normalización aislador tipo espiga colgando en estructura 65. | 399 | ENGIE | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2021-01-06 08:02 |  | Pendiente
000027 | SD2021001799 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA | 2021-01-12 18:29 |  | Pendiente
000028 | SD2021001640 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA | 2021-01-13 20:18 |  | Pendiente
000029 | SDCF2021000573 | TZ | Programado | Por seguridad del sistema, se requiere la desconexión de la LAT 66 KV Los Peumos-Curacautín, debido a, que se debe retirar un elemento extraño en la estructura N°3, esto asociado al IF N°2021000039. Maniobras cordinadas con STS y tendra 12423 clientes afectados. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-01-05 08:57 |  | Pendiente
000030 | SD2021002186 | TZ | Programado | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores en la línea | 94 | CHILQUINTA | LT020CI1TR04----R003 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2021-01-24 06:40 |  | Pendiente
000031 | SDCF2021001889 | TZ | Programado | Se realizara el reemplazo de aislador dañado en E 50 del la Lt Las Vegas-Rungue Cto 1 , y por proximidad se necesita la desconexion de la Lt Las Vegas Rungue Cto 2. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI2TR01----R003 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 16:03 |  | Pendiente
000032 | EAF 025-2021 | TZ | Forzado | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizada el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | 85 | CGE | ET01T005SE002T005 | TRAFO2D | 109 | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | 2021-01-28 23:19 |  | Pendiente
000033 | EAF 026-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-01-29 15:21 |  | Pendiente
000034 | EAF 027-2021 | TD | Forzado | Según lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile, por operación de protección de distancia residual del extremo Las Vegas, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa señala que la causa de esta falla fue la pérdida de aislación entre la fase lateral izquierda y la cruceta metálica de la estructura N°39 de la línea, ubicada a 6.1 km de S/E Las Vegas, producto de alto contenido de humedad ambiental y altas temperaturas. | 94 | CHILQUINTA | LT032CI1TR03----R003 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-01-29 21:38 |  | Pendiente
000035 | EAF 028-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | 85 | CGE | IM01T005PA002T005SE051T005 | INTERRUPTOR | 1321 | IM S/E QUINQUIMO ET1 | 2021-01-30 06:12 |  | Pendiente
000036 | EAF 029-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT4 de S/E Central Abanico por operación de la protección 86T durante carga de software nuevo de SSAA en controladores por causa no determinada. | 82 | TRANSELEC | IM01T002PA025T002SE048T002 | INTERRUPTOR | 4860 | IM S/E CENTRAL ABANICO AT4 | 2021-01-30 17:00 |  | Pendiente
000037 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC | LT127CI1TR01----T002 | TRAMO | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | Pendiente
000038 | EAF 031-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona | 82 | TRANSELEC | LT097CI1TR01----T002 | TRAMO | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 2021-01-30 22:35 |  | Pendiente
000039 | EAF 032-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | 82 | TRANSELEC | LT148CI1TR02----T002 | TRAMO | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 2021-01-31 03:16 |  | Pendiente
000040 | EAF 033-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo a lo informado por Colbún Transmisión S.A.: “Apertura del interruptor 52B6 en S/E Talca, asociado a la Línea 66 kV Talca – San Ignacio, por operación de la función de sobrecorriente residual direccional en su primer escalón (67N). Cabe destacar que el interruptor 52B1 de la S/E Talca no se vió involucrado dentro del evento.” De acuerdo con lo informado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la causa de la falla se atribuye a las condiciones climáticas que se tenían en la zona al momento del evento. Colbún Transmisión envió respaldos de emergencia climática en la zona. De acuerdo a lo informado por CGE S.A.: “A las 03:41 horas del 31/01/2021 se produce la desconexión forzada del interruptor 52BT del transformador N°1 de S/E San Clemente por pérdida de tensión, debido a la desconexión de la Línea 66KV Talca - San Ignacio de propiedad de la Empresa Colbún, por lo anterior se pierde el suministro de 2,6 MW en la S/E San Clemente.” | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2021-01-31 03:41 |  | Pendiente
000041 | EAF 034-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | 94 | CHILQUINTA | BA02R003SE020R003 | BARRA | 1041 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 2021-01-31 04:32 |  | Pendiente
000042 | EAF 035-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A., y consignado en el Informe de Turno del CDC, se produce una falla en la línea 154 kV Abanico - Charrúa debido a descargas eléctricas atmosféricas ocurridas durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec S.A. no envió registros asociados a la causa de la falla. | 82 | TRANSELEC | LT050CI1TR03----T002 | TRAMO | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2021-01-31 13:20 |  | Pendiente
000043 | EAF 036-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | 85 | CGE | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-01-31 17:12 |  | Pendiente
000044 | EAF 037-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto del conductor de la fase inferior y la cruceta de la estructura N°128, ubicada a 32,8 km de la S/E FFCC los Andes, atribuido presumiblemente, a descargas atmosféricas en la zona debido a temporal. Chilquinta entrega respaldos fotográficos que permiten evidenciar la causa declarada. | 94 | CHILQUINTA | LT027CI1TR01----R003 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-01-31 17:29 |  | Pendiente
000045 | EAF 038-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2021-01-31 17:37 |  | Pendiente
000046 | EAF 039-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica transitoria ocurrida en la red del sistema de distribución del alimentador Chepe de S/E Ejército, que provoca la operación de protecciones del interruptor 52C3 de forma simultánea con la operación del relé de sobrecorriente residual asociado al transformador Nº1 de esta S/E. Cabe señalar que el relé mencionado al transformador Nº1 fue erróneamente cableado y habilitado durante trabajos asociados al proyecto “Ampliación S/E Ejército”, y que no se encontraba contemplado en la ingeniería ni en el estudio de coordinación y ajuste de protecciones asociado a proyecto, según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros para acreditar la causa de la falla (registros fotográficos del alambrado y su diagrama modificado en terreno respecto del proyectado). | 85 | CGE | PA027T005SE002T005 | PAÑO | 12859 | S/E EJERCITO BT1-CT1 | 2021-02-01 11:20 |  | Pendiente
000047 | EAF 040-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Luzlinares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/13.2 kV, de S/E Linares Norte, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso del paño CT2. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en los pararrayos asociados a los reguladores de tensión en 13.2 kV. | 114 | LUZ LINARES | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2021-02-01 19:48 |  | Pendiente
000048 | EAF 041-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52B1, 52B2, 52B5, 52BT1 y 52BG1 de S/E Barro Blanco por operación del relé maestro de la barra 66 kV de dicha S/E, debido a la operación de la función 50BF del paño B3. Tras la apertura de los interruptores 52B2 y 52B5 de S/E Barro Blanco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°2 66 kV Barro Blanco – Río Negro, se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Purranque por operación de la función de distancia del transformador N°1. De acuerdo con lo indicado por STS S.A., la causa de la operación de la función 50BF del paño B3 de S/E Barro Blanco se debió a que existía, previo a la falla, una orden de trip presente en los relés SEL 311L y SEL 311C (asociados al mencionado paño) y, producto de una falla en redes de distribución alimentadas desde S/E Purranque, se sobrepasó el nivel de corriente de fase ajustado en la función 50BF, redundando en su operación. | 83 | STS | IM03T003PA051T003SE009T003 | INTERRUPTOR | 7062 | IM S/E BARRO BLANCO B3 | 2021-02-02 00:10 |  | Pendiente
000049 | EAF 042-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por activación del relé maestro 86T5 por causa en investigación. Como consecuencia, se pierden 2 MW correspondientes a consumos del propietario SAESA. | 85 | CGE | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2021-02-04 18:31 |  | Pendiente
000050 | EAF 043-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda – La Portada por operación errónea de la protección GE D60 asociada al paño H3 de S/E Esmeralda, ante el reinicio de la protección. La causa de la operación errónea de la protección GE D60 se debió a una falla en su fuente de poder. | 441 | TRANSEMEL | SP009T025SE075T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10318 | SP S/E ESMERALDA H3 | 2021-02-07 02:54 |  | Pendiente
000051 | EAF 044-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Centinela, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección diferencial 87B asociada a dicha barra. El origen de la operación errónea de la protección diferencial se debió a un error, en uno de los procedimientos, durante la ejecución de trabajos programados por parte de Minera Centinela. | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2021-02-08 10:58 |  | Pendiente
000052 | EAF 045-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en primera zona, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto de la cadena de aisladores de la fase superior y en la cruceta metálica de la estructura N°73, ubicada a 20 km desde la S/E FFCC Los Andes, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 94 | CHILQUINTA | LT027CI1TR01----R003 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-02-09 02:43 |  | Pendiente
000053 | EAF 046-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A. y Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV El Salado - Chañaral por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a una falla monofásica en la fase B, que evolucionó a falla bifásica a tierra entre las fases B y C. La causa de esta falla fue el acortamiento de distancia eléctrica, provocado por dos aves, en el desconectador 89E1-2 de S/E Chañaral. | 85 | CGE | PA001T005SE157T005 | PAÑO | 2820 | S/E CHAÑARAL ET1 | 2021-02-09 11:22 |  | Pendiente
000054 | EAF 047-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., el origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción - Penco se debió a cortocircuito originado por el acortamiento de distancia entre conductor cortado del arranque en 66 kV hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé y la línea 66 kV Tomé – Mahns (ambas líneas comparten estructuras), culminando en la apertura automática por protecciones en respaldo del interruptor 52B3 de S/E Concepción, debido la no apertura del 52B1 de la S/E Penco. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 85 | CGE | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:06 |  | Pendiente
000055 | EAF 048-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, a consecuencia de la pérdida de generación del PMGD HP El Agrio. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la desconexión de los alimentadores Tolhuaca y Lonquimay, afectando un total de 5,51 MW de consumos debido a la interrupción del paño 52CT de S/E Curacautín, propiedad de CGE S.A. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-02-10 15:06 |  | Pendiente
000056 | EAF 049-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Penco debido a acortamiento de distancia eléctrica en el tramo 66 kV Tomé – Mahns con la línea antigua que comparte estructura (desenergizada, arranque hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé). La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a un corte de conductor ocasionado por el robo de conductor de la línea desenergizada. | 85 | CGE | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:46 |  | Pendiente
000057 | EAF 050-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Larqui, por operación errónea de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La empresa STS S.A. indica que la causa de la desconexión corresponde a una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas al alimentador Bulnes Ciudad de S/E Larqui (paño E1). En su informe de falla de 5 días indica que el sistema de protecciones asociado al paño ET1 opera erróneamente como respaldo al paño E1, debido a que la lógica adaptiva de los sistemas de protecciones, configurada en S/E Larqui, se encontraba erróneamente deshabilitada. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 1.10 [MW] de consumos regulados de S/E Larqui. | 112 | FRONTEL | SP005R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19906 | SP S/E LARQUI ET1 | 2021-02-10 22:47 |  | Pendiente
000058 | EAF 051-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del interruptor 52BR de S/E Chapiquiña, por medio de la operación de las protecciones de sobrecorriente residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la estructura N°56 de un alimentador de distribución de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia con los conductores de la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica, entre las estructuras N°5 y N°6, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-02-11 18:00 |  | Pendiente
000059 | EAF 052-2021 | TN | Forzado | Según lo indicado por Transemel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 220 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga a tierra durante trabajos de lavado de aislación del paño HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente al lado de 110 kV del transformador N°5, 220/110 kV. | 441 | TRANSEMEL | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | 2021-02-13 11:35 |  | Pendiente
000060 | EAF 053-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°172 de la línea. La causa de la falla es atribuida a material vegetal (paja) arrastrado por el viento que provocó una descarga en los aisladores de la estructura N°172 de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | 85 | CGE | LT055CI1TR02----T005 | TRAMO | 324 | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 2021-02-18 22:52 |  | Pendiente
000061 | EAF 054-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por la caída de árbol fuera de faja de seguridad sobre sus conductores, entre sus estructuras N°77 y N°78, ubicadas a 14.26 km de S/E Los Peumos aproximadamente, provocando aplastamiento del conductor de la fase lateral de la línea, sin corte del conductor, producto de tala no autorizada por parte de terceros, según ha informado la empresa CGE S.A. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-02-20 10:58 |  | Pendiente
000062 | SD2021010081 | TZ | Programado | Se solicita precaución de no reconectar interruptor 52CT asociado barra MT 13.2 kV, afectando a 11.457 clientes, con 5.5 MVA interrumpidos, esto por retiro de Equipo Compacto de Medida "ECM", el cual presenta nivel critico de aceite, se considera apertura del interruptor 52C2 Cto. El Canelo de S/E San Clemente, adicionalmente se considera la desconexión momentanea del BB.CC N°1 y apertura del 89C3, para configurar zona de trabajo. | 85 | CGE | BA01T005SE198T005 | BARRA | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 2021-02-04 14:12 |  | Pendiente
000063 | SD2021008448 | TZ | Programado | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | 399 | ENGIE | PA007G216SE043G216 | PAÑO | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | 2021-02-19 07:00 |  | Pendiente
000064 | SD2021012935 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan por trabajos ejecutados por Transelec a solicitud de ENEL por Mantenimiento Mayor de Central Pangue. Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW). Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) | 83 | STS | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-02-21 00:02 |  | Pendiente
000065 | SD2021011304 | TD | Programado | Mantenimiento preventivo en LT 44kV Catemu - Los Angeles. Limpieza manual y reemplazo de aisladores. Trabajo coordinado con Minera Cerro negro. | 94 | CHILQUINTA | LT028CI1TR02----R003 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-02-14 07:21 |  | Pendiente
000066 | SD2021011225 | TD | Programado | Proyecto NUP 2158: Término del seccionamiento de la fase media y fase inferior en la nueva torre 27A de la LT 220 kV Crucero-R. Tomic entre las estructuras N° 27 y 28. Mantencion paño J9. Coordinado con parada de planta R.Tomic. Condiciones requeridas: S/E Radomiro Tomic: Abierto y Bloqueado Celda 4, Celda 20, Celda 32. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3. A disposición de jefe de faena 89J9-3T(se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT).. SE Crucero: Abierto y Bloqueados 89J9-1 y 89J9-3. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9 y 89J9-2. A disposición de jefe de faena 89J9-2T (se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT). | 399 | ENGIE | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2021-02-16 08:00 |  | Pendiente
000067 | EAF 055-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores. La causa de la caída de árbol se debió a tala de terceros no coordinada con CGE S.A. | 85 | CGE | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-02-26 08:23 |  | Pendiente
000068 | EAF 056-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 220 kV Río Toltén – Ciruelos, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, a consecuencia de un árbol que cayó sobre los conductores entre las estructuras N°133 y 134 del tramo mencionado. La caída del árbol se presenta debido a intervención de terceros que estaban realizando faenas de poda. La empresa Transelec S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 82 | TRANSELEC | LT105CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 2021-02-26 14:50 |  | Pendiente
000069 | EAF 057-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por las empresas CGE S.A. y Eólica La Estrella SpA., se produjeron las desconexiones forzadas de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, del transformador N°1 110/33 kV y del interruptor 52H2 de S/E La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella de la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | CGE | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-03-01 16:15 |  | Pendiente
000070 | EAF 058-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica – Pucón por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase C. La causa de la falla se debió al contacto de un ave entre el conductor de la fase C y la estructura N°360 de la línea 66 kV Villarrica - Pucón. | 85 | CGE | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-03-01 17:12 |  | Pendiente
000071 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41, ubicada a la llegada y al interior de la S/E Paso Hondo, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la coordinación existente entre las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible coordinar en paso entre los interruptores 52B1 de estas subestaciones, restableciéndose el recierre automático del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. Por su parte, durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, se presentó el disparo por protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el recierre, originando que el relé de distancia interpretara las condiciones como una falla trifásica en primera zona. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZ PARRAL | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | Pendiente
000072 | EAF 060-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV N°4 de S/E Escondida por operación de sus protecciones, debido a falla en el sistema de protección principal del transformador. La causa de la falla en el sistema de protección se debió una anomalía en el módulo de conversión análogo-digital del relé (tarjeta interna que procesa las señales de entrada de los TT/CC). | 419 | MINERA ESCONDIDA | SP026L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10003 | SP S/E ESCONDIDA JT4-S1 | 2021-03-02 20:32 |  | Pendiente
000073 | EAF 061-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Fátima – Buin, tramo Estructura 103 - Buin, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito monofásico en la fase C, a consecuencia de un choque de vehículo contra la estructura N°47, suceso que provoca posteriormente el colapso de las estructuras N°46 y N°47 y daños en aislación de las estructuras N°44 y N°45. Como consecuencia se pierden los consumos de la S/E Buin, Transformador N°2 66/15 kV, para un total de 22,7 MW. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | CGE | LT024CI2TR01----T005 | TRAMO | 1039 | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | 2021-03-03 12:44 |  | Pendiente
000074 | EAF 062-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador San Guillermo. Con los antecedentes disponibles a la fecha de emisión de este estudio, no es posible determinar la causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA011R002SE018T054 | PAÑO | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | 2021-03-04 08:34 |  | Pendiente
000075 | EAF 063-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a un incendio bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°26 y N°27. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-03-04 17:17 |  | Pendiente
000076 | EAF 064-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra de 15 kV N°2 de S/E Buin debido a una falla en las redes de media tensión del alimentador Maipo, la cual no fue despejada por su interruptor 52C6, por anormalidad en la unidad de control del equipo Form 4C. Lo anterior, provocó la operación en respaldo de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52CT2 de S/E Buin. La empresa CGE S.A. indicó que la falla en el alimentador de 15 kV fue originada por corte de dos conductores de fase del alimentador. | 85 | CGE | BA01T005SE030T005 | BARRA | 142 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 2021-03-05 15:02 |  | Pendiente
000077 | EAF 065-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Alcones por operación de sus protecciones, debido a una operación errónea del sistema de protección principal del transformador ante falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pichilemu. La causa de la operación errónea del sistema de protección del transformador se debió a un error en la programación del relé. | 85 | CGE | SP010T005SE165T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15011 | SP S/E ALCONES T1-S1 | 2021-03-05 17:22 |  | Pendiente
000078 | EAF 066-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca circuito N°2, tramo Itahue – Los Maquis, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico en las fases A y C, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°134 y N°135, el cual fue causado por la caída de un árbol por intervención de terceros no autorizada por CGE. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | CGE | LT048CI2TR01----T005 | TRAMO | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 2021-03-07 17:54 |  | Pendiente
000079 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por “disminución de distancia eléctrica” causada por “acortamiento de distancia con árbol en vano N°67” de la mencionada línea de transmisión. | 82 | TRANSELEC | LT017CI1TR02----T002 | TRAMO | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 2021-03-08 12:30 |  | Pendiente
000080 | EAF 068-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a un cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la proximidad de una máquina excavadora con el conductor, correspondiente al vano entre las estructuras Nº50 y Nº51 de la línea 110 kV Cardones - Copiapó. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo. | 85 | CGE | LT143CI1TR02----T005 | TRAMO | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 2021-03-09 11:17 |  | Pendiente
000081 | EAF 069-2021 | TD | Forzado | De acuerdo con lo indicado por Enel Generación Chile S.A., se produjo una falla en el pararrayo del paño C5 de S/E Central Abanico. Por razones que la empresa no indica, se produjo la operación del relé maestro 86CS, instruyendo la apertura del interruptor 52CS y dejando sin energía la barra N°2 de servicios auxiliares 13.8 kV. Cabe mencionar que la empresa no indica que se hubiera realizado el correcto despeje de la falla desde el interruptor 52C5. Lo anterior redundó en la pérdida de 1.09 MW de consumos de clientes regulados de la empresa Frontel, abastecidos desde el paño C7 de S/E Central Abanico. Además, dada la pérdida de alimentación de servicios auxiliares de las unidades N°5 y N°6 de Central Abanico, y según presunción de Enel Generación Chile S.A., se habría ocasionado “la pérdida de agua de refrigeración lo que ocasiona muy alta temperatura en los descansos”, operando luego de 12 minutos el relé maestro de la unidad N°5 y 1 minuto más tarde el de la unidad N°6, perdiendo así 13 MW y 14 MW, respectivamente. | 20 | ENEL GENERACION CHILE | PA022G021SE048T002 | PAÑO | 26352 | S/E CENTRAL ABANICO CS | 2021-03-10 08:05 |  | Pendiente
000082 | EAF 070-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Ancud se originó al realizar equívocamente un puente eléctrico en el circuito secundario de la corriente de la fase A de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52HT1, durante los trabajos de instalación de un medidor de transferencias económicas en el paño HT1 del transformador, originando la actuación de la mencionada protección. La empresa STS S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 83 | STS | ET02T003SE002T003 | TRAFO2D | 324 | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-03-10 20:24 |  | Pendiente
000083 | EAF 071-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, atribuida a la ausencia de generación del PMGD HP El Agrio en las redes de distribución. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-03-11 20:48 |  | Pendiente
000084 | EAF 072-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral, cuya causa informada por su propietario STS S.A. corresponde a la intervención de terceros con un camión forestal, lo cual generó un acortamiento de distancia eléctrica con la línea en la estructura N°88. | 83 | STS | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-03-12 10:21 |  | Pendiente
000085 | EAF 073-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra principal Nº1 y barra principal Nº2 12 kV de S/E Pajaritos se debió a un cortocircuito en el interruptor acoplador 52CS1 de ambas barras, provocando la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase asociadas a dichas barras que actuaron sobre los relés maestros respectivos, con la consecuente apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Pajaritos. La causa del cortocircuito se atribuye a la presencia de un roedor en el circuito de potencia del interruptor acoplador de las barras principales Nº1 y Nº2 de 12 kV. La empresa Enel Distribución S.A. incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA012R002SE034T054 | PAÑO | 3945 | S/E PAJARITOS ER1-2 | 2021-03-13 08:20 |  | Pendiente
000086 | EAF 074-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste – Minsal, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa AES Gener S.A. declara que la falla en la línea en cuestión se produce a causa de una descarga atmosférica, con la consecuente activación de la función temporizada de sobrecorriente residual, la que emite orden de disparo sobre el interruptor 52H1 de S/E Tap Off Oeste. | 10 | AES GENER | LT049CI1TR01----G010 | TRAMO | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 2021-03-13 15:59 |  | Pendiente
000087 | EAF 075-2021 | TN | Forzado | El origen de la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro se debió a la incorrecta operación de la protección de falla de interruptor (50BF) en el paño J18 de S/E Encuentro, lo que provocó, posteriormente, la apertura automática de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Lagunas – Collahuasi en el extremo de S/E Collahuasi por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fase (51) de emergencia, incorrectamente ajustadas como protecciones de sobrecorriente de fase de carácter permanente. Los hechos anteriores ocurrieron alrededor de dos minutos después de que se produjera la apertura de la línea 220 kV Crucero - Laberinto Nº1 en el extremo de S/E Crucero, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de emergencia asociada al interruptor 52J11, derivada de un incendio ocurrido en una trampa de ondas de dicho paño. La causa de la incorrecta operación tanto de la protección de falla de interruptor del paño J18 de S/E Encuentro, como de las protecciones de sobrecorriente de fase de emergencia de los paños JL1 y JL2 de S/E Collahuasi, corresponden a un error en la programación del arranque y operación de dichas funciones de protección. La empresa Interchile S.A. envió registros donde se observa la errónea programación del relé antes descrita. | 387 | INTERCHILE | SP007T022SE072T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12319 | SP S/E ENCUENTRO J18 | 2021-03-15 12:05 |  | Pendiente
000088 | EAF 076-2021 | TD | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi, asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, provocando pérdida de suministros en las instalaciones que se encontraban alimentadas de manera radial desde las barras N°1 y N°2 220 kV de S/E Lagunas. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, mediante carta VPAS-006-21 de fecha 22 de marzo de 2021 (incluida en Anexo 7), las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi se originaron por la operación de protecciones de sobrecorriente de emergencia, las cuales no tenían habilitadas la supervisión por pérdida de potenciales, similar a lo ocurrido en el evento de las 12:05 horas del mismo día (EAF 075-2021). | 416 | MINERA COLLAHUASI | PA001L117SE054L117 | PAÑO | 22246 | S/E COLLAHUASI JL1 | 2021-03-15 14:06 |  | Pendiente
000089 | EAF 077-2021 | TD | Forzado | La desconexión intempestiva de la línea 23 kV Pajonales - Observatorio La silla se origina producto de una falla por descarga eléctrica a tierra (fase B) originada en la electrocución de un ave en S/E Pajonales, según lo informado por la empresa Enel Green Power Chile S.A. | 128 | ESO | LT002CI1TR01----L013 | TRAMO | 5205 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23kV C1 | 2021-03-16 07:25 |  | Pendiente
000090 | EAF 078-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pucón, por operación de protecciones ante una falla originada en los bushings de entrada y salida del interruptor 52E5 de esta subestación, asociado al alimentador Curarrehue. La causa de la falla es atribuida a un gato que habría acortado distancia con las fases del interruptor. | 85 | CGE | IM01T005PA006T005SE144T005 | INTERRUPTOR | 1266 | IM S/E PUCON E5 | 2021-03-16 20:08 |  | Pendiente
000091 | EAF 079-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Barriles – Mantos de la Luna por operación de su protección de distancia residual, tras detectar falla monofásica en la fase C. Si bien la empresa Grace S.A. indica como causa de la mencionada desconexión forzada una falla en uno de los condensadores del filtro de armónicos, ubicado en el nivel de 23 kV de S/E Mantos de la Luna, no es posible verificar esta hipótesis puesto que no se cuenta con información del transformador 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna, en particular su grupo de conexión, en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 410 | GRACE | SE104L111 | SSEE | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 2021-03-17 02:44 |  | Pendiente
000092 | EAF 080-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada del transformador TRA 110/66 kV, 5.23 MVA, de S/E FFCC Lo Espejo, se debió a la operación de la protección de bajo nivel de aceite asociada a dicho transformador. La empresa EFE indica que la causa de la desconexión se atribuye a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores de control del transformador, durante trabajos previos asociados al futuro retiro de servicio del transformador TRA, específicamente, en el desarrollo de la actividad de drenado de aceite dieléctrico. La empresa EFE indica, en su informe de 48 horas, que el interruptor 152/B operó automáticamente, sin embargo, no existen registros que muestren dicha apertura. Se indica que la empresa no envió su Informe de Falla de 5 días asociado al evento. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 3.0 [MW] de consumos de clientes libres de S/E FFCC Lo Espejo. | 126 | EFE | ET02L011SE003L011 | TRAFO2D | 3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | 2021-03-17 10:55 |  | Pendiente
000093 | EAF 081-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52J2 y 52HT1 de S/E Chiloé, correspondientes al transformador N°1 220/110/23 kV de esta S/E, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa STS S.A. declara que la desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Chiloé fue a causa de la operación indeseada del relé sistema 1 (87T), por error en la polaridad de la corriente del T/C conectado al neutro de dicho transformador, situación que se gatilla ante el aumento de la corriente de neutro provocada por una falla con componente residual ocurrida en redes de distribución del alimentador E2 Quemchi de S/E Degañ. | 83 | STS | ET01T003SE032T003 | TRAFO3D | 217 | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | 2021-03-18 02:45 |  | Pendiente
000094 | EAF 082-2021 | TN | Forzado | Falla interna en el polo de la fase “C” del interruptor 52J3 de S/E Colbún, durante las maniobras de sincronización de la unidad 2 de central Colbún. Producto de esta falla se produce la apertura por protecciones de los siguientes interruptores de la S/E Colbún: 52J4, 52J5, 52J6, 52JCH y 52BT1, luego de esto se genera una isla eléctrica excedentaria en generación, que originó la apertura de los interruptores 52JU2 de S/E Machicura y 52BU2 S/E Central Chiburgo, por operación de las protecciones de sobrefrecuencia. La empresa Colbún Transmisión S.A. informó que en la revisión efectuada al interruptor 52J3 postfalla, se detecta que el gas SF6 del equipo se encontraba contaminado. | 4 | COLBUN | IM05G004PA003G004SE003T011 | INTERRUPTOR | 4730 | IM S/E COLBUN J3 | 2021-03-18 18:58 |  | Pendiente
000095 | EAF 083-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Sur, por operación de la protección de distancia residual en zona 2 del extremo Esmeralda (paño H1), debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta falla fue el corte de la fase A en aislador polimérico de la estructura N°16 de la línea. | 441 | TRANSEMEL | LT037CI1TR01----T025 | TRAMO | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 2021-03-21 22:28 |  | Pendiente
000096 | EAF 084-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1 debido a cortocircuito monofásico en dicha línea. La causa de lo anterior no ha sido determinada por la empresa Transelec S.A. | 85 | CGE | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-03-22 22:05 |  | Pendiente
000097 | EAF 085-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Lo Maquis, por operación errónea de la protección diferencial de la barra ante una perturbación externa que provocó un desbalance de las corrientes medidas por la protección. El origen de la falla, según los indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., forma parte del sistema de control ubicado entre los TTCC del paño HS y el relé 87B. | 4 | COLBUN | SP005G004SE020T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8308 | SP S/E LOS MAQUIS HBP1 | 2021-03-22 23:34 |  | Pendiente
000098 | EAF 086-2021 | TZ | Forzado | Mientras el sistema compuesto por las SS/EE Aconcagua, San Rafael y San Felipe se encontraba operando en isla eléctrica, abastecida por las centrales Juncal, Aconcagua y Los Quilos (evento del día anterior, desde las 23:34 horas), se produjo la desconexión forzada de la unidad N°1 de Central Los Quilos lo que desencadenó una baja frecuencia en la isla eléctrica que provocó la operación del EDAC-BF en S/E San Felipe, con la posterior desconexión del resto de las centrales y el colapso de la isla eléctrica. | 4 | COLBUN | CE21U01G004 | UNIDAD | 262 | HP LOS QUILOS U1 | 2021-03-23 00:21 |  | Pendiente
000099 | EAF 087-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 220 kV, transformador Nº1 220/66/23 kV y transformador Nº2 220/66/23 kV de S/E Zaldívar se debió a la pérdida de aislación en mufa de los conductores de 23 kV correspondiente al transformador Nº1 de dicha subestación. Como consecuencia de la pérdida de aislación descrita en el párrafo anterior, se produce la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT1, 52J2 y 52JT2 de S/E Zaldívar, por operación de la protección diferencial de barra de 220 kV 87B de dicha subestación. La empresa Compañía Minera Zaldívar SpA incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | ET01L128SE193L128 | TRAFO3D | 329 | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2021-03-24 12:13 |  | Pendiente
000100 | EAF 088-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en ambos extremos de dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo en la línea 154 kV Tap Petroquímicas – Petrodow, de propiedad de terceros, a causa de cable de guardia cortado, específicamente en el vano asociado a la estructura N°1. | 149 | PETRODOW | LT001CI1TR01----L038 | TRAMO | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2021-03-24 18:44 |  | Pendiente
000101 | EAF 089-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra de 12 kV de S/E Panquehue, debido a la apertura automática de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3, por operación de la protección de sobretensión de la barra. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un comportamiento erróneo del regulador de voltaje asociado al cambiador de tap bajo carga del transformador N°2, 44/12 kV, de S/E Panquehue, lo que provocó que el tap del transformador se desplazara hasta la posición más alta ocasionando una sobretensión en la barra de 12 kV. | 94 | CHILQUINTA | ET02R003SE050R003 | TRAFO3D | 219 | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | 2021-03-25 13:07 |  | Pendiente
000102 | EAF 090-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Placeres por operación del elemento de sobrecorriente de fase (51), ante la pérdida de aislación en equipos de la subestación mencionada. La causa de la pérdida de aislación en equipos de S/E Placeres se debió a la intervención de terceros (acto vandálico). | 94 | CHILQUINTA | BA01R003SE012R003 | BARRA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 2021-03-25 18:23 |  | Pendiente
000103 | SD2021019097 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | CGE | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-03-19 06:59 |  | Pendiente
000104 | SD2021012061 | TD | Programado | Se realizaran los siguientes trabajos: • Cambio de conductores y aislación en vano 82- 83, tres fases • Cambio de conductores y aislación en vano 92 – ML S/E Hernan Videla Lira, tres fases | 11 | GUACOLDA | LT001CI1TR02----G011 | TRAMO | 14 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 2021-03-23 07:07 |  | Pendiente
000105 | SD2021022843 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan a solicitud de Transelec por desconexión de Línea 220 kV Pangue -Charrúa a solicitud de ENEL por termino de faenas de Mantenimiento Mayor (interruptores 52J2 y 52J3 SE GIS) de Central Pangue. | 83 | STS | SE004T003 | SSEE | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 2021-03-23 23:40 |  | Pendiente
000106 | EAF 091-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E San Pedro por operación de su función de distancia de fase en zona 1, asociada al lado de 66 kV del transformador (paño BT2), ante falla en el alimentador Los Batros (paño C2) de la mencionada subestación. Lo anterior, se debió a un alcance resistivo inadecuado de la zona 1 de la función de distancia de fase del paño BT2 de S/E San Pedro. | 85 | CGE | SP008T005SE120T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14736 | SP S/E SAN PEDRO BT2-S2 | 2021-03-26 06:25 |  | Pendiente
000107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | Durante trabajos de conexionado de alambrado de control y pruebas efectivas de transferencia del interruptor 52J5 de S/E Chena, se produjo una falla originada en el interruptor 52JR de esta S/E por discrepancia de polos, al realizarse el cierre manual de dicho interruptor durante la maniobra de transferencia del paño J5. Adicionalmente, debido a que la protección diferencial de las barras 220 kV de S/E Chena se encontraba bloqueada, la falla en el interruptor 52JR desencadenó, entre otros efectos, las desconexiones forzadas de: todos los circuitos de la línea 4x220 kV Alto Jahuel - Chena, la línea 220 kV Neptuno - Chena, la línea 220 kV Cerro Navia - Chena, los transformadores N°2 y N°3 220/110 kV de S/E Cerro Navia, ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Chena, el circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida - Ochagavía y ambos circuitos de la línea 2x110 kV Ochagavía - Chena. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a una transposición de dos de sus fases del cable de poder que interconecta la sección GIS, con la sección aérea de la barra de transferencia N°2 220 kV de S/E Chena. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA11R002SE010R002 | BARRA | 2914 | BA S/E CHENA 220KV BT2 (AIS) | 2021-03-28 20:00 |  | Pendiente
000108 | EAF 093-2021 | TZ | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT4 y 52CT4 del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Santa Elena, debido a la elevada corriente de carga y distorsión de su forma de onda al realizar la energización de la S/E mediante cambios topológicos entre las SS/EE Buin y Florida, provocando la operación de su protección diferencial asociada 87T. La desconexión forzada de dicho transformador se produjo posterior a la realización de maniobras de normalización en las instalaciones del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Ochagavía – Florida, relacionadas con la falla ocurrida a las 20:00 horas del 28 de marzo en S/E Chena. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | ET04T054SE045T054 | TRAFO2D | 949 | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2021-03-28 20:25 |  | Pendiente
000109 | EAF 094-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por Transmisora Eléctrica Cordillera SpA, la desconexión forzada de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto se produce por la operación de su protección diferencial de línea 87L, “a raíz de la intervención de terceros en trabajos programados por adecuación de esquemas de protecciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al insertar un block de pruebas, con falla de fábrica, en la bandeja correspondiente a la protección 21/21N”. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | LT001CI1TR03----T055 | TRAMO | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 2021-03-29 11:14 |  | Pendiente
000110 | EAF 095-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Pallata, por operación de su protección diferencial de línea. La empresa Cóndor Energía SpA, encargada de operar las instalaciones del extremo Pallata de la línea, señala que la causa de la operación de la protección diferencial de línea se encuentra en investigación, aunque podría deberse a problemas en el canal de comunicación del esquema diferencial de la línea, o bien a problemas en el cableado de los secundarios de los transformadores de corriente asociados al esquema. | 1747 | AR TChamma SpA | SP008G693SE001G693 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-04-01 16:35 |  | Pendiente
000111 | EAF 096-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo Javiera - Planta Óxido, de la línea 110 kV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°128, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, por operación de su protección de distancia 21/21N. | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-04-05 11:00 |  | Pendiente
000112 | EAF 097-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya – Mejillones debido a un cortocircuito trifásico. La causa de lo anterior se debió a la ejecución de maniobras del operador en los SS/AA de central TER Mejillones, unidad CTM2 (error de operador). | 399 | ENGIE | LT030CI1TR01----G216 | TRAMO | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 2021-04-05 12:25 |  | Pendiente
000113 | EAF 098-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protecciones ante una falla originada por el contacto a tierra del conductor de la fase C del tramo Charrúa - Monterrico, debido a la apertura de un puente en la estructura N°607N de la línea. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:33 |  | Pendiente
000114 | EAF 099-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Maule – Parral y 154 kV Charrúa – Parral, y de los transformadores 154/66 kV de las SS/EE Linares y Parral, por operación de sus protecciones tras falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 154 kV Charrúa - Parral, específicamente en su estructura 607N, por apertura de uno de sus puentes. Adicionalmente, y producto de la falla, se produjo la apertura del alimentador 52C1 de S/E Retiro, correspondiente al alimentador Copihue. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:54 |  | Pendiente
000115 | EAF 100-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 13.8 kV de S/E Pukará debido a una sobrecarga no evaluada que se presentó en el alimentador denominado 7 de junio, conectado a dicha barra, provocando la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Pukará. La causa de la sobrecarga corresponde al traspaso de consumos desde el alimentador Pesquero, conectado a la barra Nº1 de 13.8 kV, hacia el alimentador 7 de junio, ambas instalaciones correspondientes a S/E Pukará. | 85 | CGE | BA57T005SE276T005 | BARRA | 2247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP2 | 2021-04-07 12:58 |  | Pendiente
000116 | EAF 101-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas Arica – Pozo Almonte 110 kV y Central Diesel Arica – Arica 66 kV, junto con la salida intempestiva de las unidades de la central Chapiquiña, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa del choque de un camión que se desplazaba por la zona contra el tirante de la estructura N°38 de la línea 66 kV Central Diesel Arica – Arica, lo que provocó su corte y el acortamiento de distancia con respecto a dicha línea, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.6 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-04-07 20:18 |  | Pendiente

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 -3/2021
CLAVE | ID PUNTO DE CONTROL (*) | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | EMPRESA | ID EMPRESA | CONSUMO PROMEDIO 12 MESES ANTERIORES [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR | EDAC | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACUMULAR | TIEMPO INTERRUPCION | ENERGÍA INTERRUMPIDA | ORIGEN INTERRUPCION | PROGRAMADO/FORZADO | MAYOR A 3 MIN | Fuerza Mayor (SEC)
0000013992329 | 3992329 | 000001 | EAF 001-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.52 | 1 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | SI | 0.97 | 2.44 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000027122573 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | SI | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | Pendiente
0000030941047 | 0941047 | 000003 | EAF 003-2021 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel Melón | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.29 | 1 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | SI | 4.25 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 4.761 | 0.20664 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 9.9043 | 0.42988 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 8.3747 | 0.36349 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | SI | 0.12 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 3.1924 | 0.67635 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 3.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850207 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.5276 | 0.32365 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | SI | 1.18 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 3.1763 | 0.39754 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:00 | SI | 1.28 | 4.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 1.8482 | 0.23131 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:11 | SI | 1.47 | 2.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 2.9655 | 0.37115 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:17 | SI | 1.57 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000050850185 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | SI | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 5.035 | 0.23784 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 9.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 4.5773 | 0.21622 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 8.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 8.5824 | 0.40541 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 16.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 2.9752 | 0.14054 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | SI | 1.9 | 5.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070930899 | 0930899 | 000007 | EAF 007-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.99 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | SI | 1.2 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000070932504 | 0932504 | 000007 | EAF 007-2021 | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.03 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | SI | 10.75 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000080852079 | 0852079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | CGE | 85 | 0.04 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000084242079 | 4242079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA MICHILLA | 424 | 8.21 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | SI | 0.42 | 3.45 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.7936 | 0.23415 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.43861 | 0.05726 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.7491 | 0.3589 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | SI | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6787 | 0.34969 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:25 | SI | 0.13 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101261089 | 1261089 | 000010 | EAF 010-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Linea norte y sur | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.07 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | SI | 1.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.1591 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 2.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101151090 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.5909 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.35455 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | SI | 1.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000101141090 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.42545 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | SI | 1.13 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000100850616 | 0850616 | 000010 | EAF 010-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.86 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 19:16 | SI | 2.23 | 4.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Alimentador 1 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000111162738 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Alimentador 2 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 1.05 | 1 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | SI | 3.35 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000122190480 | 2190480 | 000012 | EAF 012-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 69.8 | 1 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | SI | 0.32 | 22.34 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.6433 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | SI | 0.1 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.071478 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | SI | 1.78 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | SI | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.31768 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | SI | 0.18 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.19061 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | SI | 0.28 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.27003 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | SI | 0.3 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | SI | 0.32 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.41298 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | SI | 0.33 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | SI | 0.38 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.23032 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | SI | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.57976 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | SI | 1.68 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.17472 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | SI | 1.75 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.91332 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | SI | 1.88 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.07942 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | SI | 1.9 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.29385 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.84185 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0042744 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | SI | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.00047493 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | SI | 1.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | SI | 0.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0021108 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | SI | 0.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0012665 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | SI | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0017942 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | SI | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | SI | 0.32 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0027441 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | SI | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | SI | 0.38 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0015303 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0038522 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | SI | 1.68 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0011609 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | SI | 1.75 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0060686 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | SI | 1.88 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0005277 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | SI | 1.9 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0019525 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0055937 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | SI | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000143982820 | 3982820 | 000014 | EAF 014-2021 | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | Sin Información | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | 2820 | 0 | 398 | 20.59 | 1 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | SI | 2.17 | 44.68 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000151043052 | 1043052 | 000015 | EAF 015-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 1.22 | 1 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | SI | 1.4 | 1.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000160850584 | 0850584 | 000016 | EAF 016-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.4583 | 0.99091 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | SI | 1.83 | 6.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000160850584 | 0850584 | 000016 | EAF 016-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.031727 | 0.0090909 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | SI | 1.83 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES C5 | Pallihue Toltén | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 4.9876 | 0.3949 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | SI | 0.55 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES C8 | Padre Hurtado | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 4.5854 | 0.36306 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | SI | 0.55 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES C4 | Alcázar | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 3.0569 | 0.24204 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | SI | 0.57 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000181511803 | 1511803 | 000018 | EAF 018-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Consumo Papelera | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 12.2 | 1 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | SI | 0.37 | 4.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000181261154 | 1261154 | 000018 | EAF 018-2021 | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 13541 | TAP OFF CERRO CHEPE | Cerro Chepe (FFCC) | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EFE | 126 | 0.3 | 1 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 15:58 | SI | 2.82 | 0.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000191191351 | 1191351 | 000019 | EAF 019-2021 | 949 | S/E MAUCO | 5065 | S/E MAUCO HT1 | Torquemada 2 | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | 119 | 11.89 | 1 | NO | 2021-01-22 12:36 | 2021-01-22 12:57 | SI | 0.35 | 4.16 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.0634 | 0.15062 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:48 | SI | 1.4 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 4.6263 | 0.65528 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 01:22 | SI | 2.97 | 13.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3703 | 0.1941 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:33 | SI | 1.15 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941045 | 0941045 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | CHILQUINTA | 94 | 1.9131 | 0.66426 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 05:18 | SI | 0.27 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.15217 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 05:50 | SI | 0.8 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.4058 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 06:15 | SI | 1.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941045 | 0941045 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | CHILQUINTA | 94 | 0.96693 | 0.33574 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 06:18 | SI | 1.27 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.084541 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 07:20 | SI | 2.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.02657 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 09:20 | SI | 4.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.33092 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:16 | SI | 6.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | SI | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | SI | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | SI | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota el Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | SI | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000232231202 | 2231202 | 000023 | EAF 023-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Chimolsa | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 24.91 | 1 | SI | 2021-01-26 06:42 | 2021-01-26 14:12 | SI | 7.5 | 186.83 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 3 | 0.63158 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 07:59 | SI | 0.3 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. Subercaseaux | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 1.375 | 0.28947 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 08:03 | SI | 0.37 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 0.375 | 0.078947 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:57 | SI | 5.27 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000242231202 | 2231202 | 000024 | EAF 024-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 24.91 | 1 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | SI | 6.52 | 162.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000243531202 | 3531202 | 000024 | EAF 024-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC TISSUE | 353 | 8.83 | 1 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | SI | 6.52 | 57.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000254112245 | 4112245 | 000025 | SD2021001583 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 17722 | S/E POZO ALMONTE 66 KV | Estaciones de Bombeo HMC | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2245 | HALDEMAN | 411 | 0.01 | 1 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 12:55 | SI | 3.93 | 0.04 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | SI | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | HUATA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | SI | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | PICA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | SI | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000267122573 | 7122573 | 000026 | SD2020098731 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.23 | 1 | NO | 2021-01-06 08:02 | 2021-01-06 14:15 | SI | 6.22 | 1.43 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000275131631 | 5131631 | 000027 | SD2021001799 | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EÓLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 | 1.49 | 1 | NO | 2021-01-12 18:29 | 2021-01-13 09:23 | SI | 14.9 | 22.2 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000285131631 | 5131631 | 000028 | SD2021001640 | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EÓLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 | 1.49 | 1 | NO | 2021-01-13 20:18 | 2021-01-14 09:37 | SI | 13.32 | 19.85 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 770 | S/E CURACAUTIN C1 | FOCURA TOCURA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTÍN | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000300941001 | 0941001 | 000030 | SD2021002186 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA | 94 | 2.77 | 0.5 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | SI | 4.78 | 13.24 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000300941001 | 0941001 | 000030 | SD2021002186 | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA | 94 | 2.77 | 0.5 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | SI | 4.78 | 13.24 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000300941047 | 0941047 | 000030 | SD2021002186 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.31 | 1 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | SI | 4.78 | 1.48 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000310930695 | 0930695 | 000031 | SDCF2021001889 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.14 | 1 | NO | 2021-01-08 16:03 | 2021-01-08 17:11 | SI | 1.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 816 | S/E EJERCITO C6 | Paicaví | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 7.3216 | 0.37838 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | SI | 1.08 | 7.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 811 | S/E EJERCITO C7 | Pencopolitano | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 7.6703 | 0.3964 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | SI | 1.08 | 8.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 815 | S/E EJERCITO C4 | Prat | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 3.4865 | 0.18018 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:26 | SI | 1.12 | 3.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 819 | S/E EJERCITO C5 | Argentina | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 0.87162 | 0.045045 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:27 | SI | 1.13 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.63072 | 0.0584 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:32 | SI | 0.18 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.14688 | 0.0136 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:37 | SI | 0.27 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0864 | 0.008 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:38 | SI | 0.28 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.24192 | 0.0224 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:39 | SI | 0.3 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.01728 | 0.0016 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | SI | 0.35 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.3888 | 0.036 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:21 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.0368 | 0.096 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | SI | 0.35 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.14688 | 0.0136 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:28 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.70848 | 0.0656 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:30 | SI | 0.15 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.66528 | 0.0616 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:35 | SI | 0.23 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.55296 | 0.0512 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | SI | 0.35 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0432 | 0.004 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:47 | SI | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0432 | 0.004 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:48 | SI | 0.45 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.592 | 0.24 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | SI | 0.35 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000341683533 | 1683533 | 000034 | EAF 027-2021 | 917 | S/E CRISTALERIAS | 5034 | S/E CRISTALERIAS | Consumo Cristalerias | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 3533 | CRISTALCHILE | 168 | 10.9 | 1 | NO | 2021-01-29 21:38 | 2021-01-30 01:14 | SI | 3.6 | 39.24 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.232 | 0.2 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | SI | 1.48 | 3.3 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 3.844 | 0.34444 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | SI | 1.48 | 5.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.48 | 0.22222 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | SI | 1.48 | 3.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.604 | 0.23333 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:49 | SI | 1.62 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.3164 | 0.28 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:05 | SI | 0.08 | 0.03 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.4294 | 0.38 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:07 | SI | 0.12 | 0.05 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.2486 | 0.22 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:11 | SI | 0.18 | 0.04 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.0678 | 0.06 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:13 | SI | 0.22 | 0.01 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.0678 | 0.06 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | SI | 1.57 | 0.11 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000371121484 | 1121484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E3 Las Delicias | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | FRONTEL | 112 | 2.7 | 1 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0.41 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 1.3269 | 0.92788 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:28 | SI | 0.07 | 0.09 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C1 Ralco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.0275 | 0.019231 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:30 | SI | 0.1 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.075625 | 0.052885 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0.01 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 6.1359 | 0.77966 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0.92 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 0.66695 | 0.084746 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0.1 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E4 Molino Bio Bio | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 1.0671 | 0.13559 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | SI | 0.15 | 0.16 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000381121484 | 1121484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E3 Las Delicias | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | FRONTEL | 112 | 2.7 | 1 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.27 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.089375 | 0.0625 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.01 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C1 Ralco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 1.3406 | 0.9375 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.13 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 6.0665 | 0.77083 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.61 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 0.49188 | 0.0625 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.05 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E4 Molino Bio Bio | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 1.3117 | 0.16667 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | SI | 0.1 | 0.13 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 0.92423 | 0.089212 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra Zapallar | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 6.3622 | 0.61411 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | SI | 0.83 | 5.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 3.0736 | 0.29668 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | SI | 0.83 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000390851450 | 0851450 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | CGE | 85 | 5.9908 | 0.19394 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390851450 | 0851450 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | CGE | 85 | 24.8992 | 0.80606 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 1.24 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 4.1353 | 0.21583 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.21 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 5.7549 | 0.30036 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.29 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 3.894 | 0.20324 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 13247 | S/E RAUQUEN CT1 | Cavalín | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 5.3758 | 0.28058 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 1.4821 | 0.13317 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 1.2165 | 0.1093 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 3.5236 | 0.31658 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000392180212 | 2180212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | Cementos Bio Bio | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 7.52 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.38 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 2.5728 | 0.23116 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | La Laguna | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 2.3351 | 0.2098 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390980212 | 0980212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CEC | 98 | 4.73 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000390230310 | 0230310 | 000039 | EAF 032-2021 | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | Los Niches | BA S/E TENO 154KV BP1 | 310 | PANELES ARAUCO | 23 | 6.15 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | SI | 0.05 | 0.31 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000400850620 | 0850620 | 000040 | EAF 033-2021 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | HUAMACHUCO | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.455 | 0.5 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | SI | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000400850620 | 0850620 | 000040 | EAF 033-2021 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | CHUEQUEN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.455 | 0.5 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | SI | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 10.5986 | 0.41256 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | SI | 0.07 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 9.3889 | 0.36547 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | SI | 0.07 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.7025 | 0.22197 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | SI | 0.07 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.226 | 0.2 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:21 | SI | 0.02 | 0 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.36725 | 0.325 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:22 | SI | 0.03 | 0.01 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.46612 | 0.4125 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:24 | SI | 0.07 | 0.03 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.070625 | 0.0625 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 15:34 | SI | 2.23 | 0.16 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000431123261 | 1123261 | 000043 | EAF 036-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.80614 | 0.81429 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 17:21 | SI | 0.15 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000431123261 | 1123261 | 000043 | EAF 036-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.18386 | 0.18571 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 18:11 | SI | 0.98 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000431041059 | 1041059 | 000043 | EAF 036-2021 | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 33 KV | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 3.05 | 1 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | SI | 2.15 | 6.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000431043052 | 1043052 | 000043 | EAF 036-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Bulnes | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 0.96419 | 0.79032 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | SI | 2.15 | 2.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000431043052 | 1043052 | 000043 | EAF 036-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Los Tilos | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 0.25581 | 0.20968 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | SI | 2.15 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000431261052 | 1261052 | 000043 | EAF 036-2021 | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) B1 | Bulnes (FFCC) | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | SI | 2.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000440941002 | 0941002 | 000044 | EAF 037-2021 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA | 94 | 0.4 | 1 | NO | 2021-01-31 17:29 | 2021-02-01 12:02 | SI | 18.55 | 7.42 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000454922106 | 4922106 | 000045 | EAF 038-2021 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | Óxido de Encuentro | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 111.11 | 1 | NO | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | SI | 0.1 | 11.11 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 809 | S/E EJERCITO C1 | Alamparte | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 5.6349 | 0.3231 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | SI | 0.08 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 de mayo | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 6.79 | 0.38934 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | SI | 0.08 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 823 | S/E EJERCITO C3 | Chepe | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 5.0151 | 0.28756 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 12:47 | SI | 1.45 | 7.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial C5 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 3.5294 | 0.38913 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 19:51 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 1.4197 | 0.15652 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 20:05 | SI | 0.28 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 4.0421 | 0.44565 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:39 | SI | 5.85 | 23.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial C5 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 0.07887 | 0.0086957 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:44 | SI | 5.93 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 0.76792 | 0.069307 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | SI | 0.02 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.9483 | 0.26609 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | SI | 0.22 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.15845 | 0.070111 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | SI | 0.22 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.1941 | 0.19802 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | SI | 0.22 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 0.23312 | 0.02104 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:22 | SI | 0.2 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.75055 | 0.3321 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:22 | SI | 0.2 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.386 | 0.21535 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | SI | 0.22 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.5506 | 0.2302 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:26 | SI | 0.27 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 1.351 | 0.59779 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:26 | SI | 0.27 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161556 | 1161556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 1.4716 | 0.44324 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | SI | 0.02 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000481161556 | 1161556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 1.8484 | 0.55676 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | SI | 0.3 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 2.4062 | 0.66286 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | SI | 0.3 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.39411 | 0.10857 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:29 | SI | 0.32 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.82971 | 0.22857 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:36 | SI | 0.43 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.51167 | 0.10864 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | SI | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480990417 | 0990417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | LUZ OSORNO | 99 | 0.39 | 1 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | SI | 0.13 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 2.624 | 0.5571 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | SI | 0.13 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Quilanto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 1.5744 | 0.33426 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | SI | 0.13 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.64278 | 0.41739 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:06 | SI | 0.93 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.35487 | 0.23043 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:07 | SI | 0.95 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.20087 | 0.13043 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:08 | SI | 0.97 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.34148 | 0.22174 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:16 | SI | 1.1 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.34068 | 0.097059 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:21 | SI | 1.18 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.48521 | 0.13824 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | SI | 2.18 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.025705 | 0.0067114 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:30 | SI | 1.33 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 1.373 | 0.39118 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | SI | 2.18 | 2.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.0051618 | 0.0014706 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | SI | 2.23 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.66832 | 0.1745 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | SI | 2.23 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.1567 | 0.30201 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:25 | SI | 2.25 | 2.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.35987 | 0.09396 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:35 | SI | 1.42 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.12852 | 0.033557 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:36 | SI | 1.43 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.4909 | 0.38926 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | SI | 1.58 | 2.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.84137 | 0.23971 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | SI | 1.58 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.17034 | 0.048529 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:18 | SI | 2.13 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.27874 | 0.079412 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:04 | SI | 2.9 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.015485 | 0.0044118 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 17:54 | SI | 17.73 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000491160215 | 1160215 | 000049 | EAF 042-2021 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SAESA | 116 | 1.46 | 1 | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-04 18:58 | SI | 0.45 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.7173 | 0.24277 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | SI | 0.95 | 5.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto la Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.1728 | 0.21965 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | SI | 0.95 | 4.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 2.5864 | 0.10983 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | SI | 1.32 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.5393 | 0.15029 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | SI | 1.32 | 4.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 6.2618 | 0.2659 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | SI | 1.32 | 8.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 0.27225 | 0.011561 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | SI | 1.32 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000514922106 | 4922106 | 000051 | EAF 044-2021 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | Óxido de Encuentro | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 102.26 | 1 | NO | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | SI | 0.33 | 33.75 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000520941002 | 0941002 | 000052 | EAF 045-2021 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA | 94 | 0.36 | 1 | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | SI | 4.83 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000530850488 | 0850488 | 000053 | EAF 046-2021 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | CGE | 85 | 1.8201 | 0.40268 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | SI | 0.47 | 0.86 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000530850488 | 0850488 | 000053 | EAF 046-2021 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | CGE | 85 | 2.6999 | 0.59732 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | SI | 0.47 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.64668 | 0.075812 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 1.4165 | 0.16606 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1125 | S/E MAHNS C3 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 3.449 | 0.40433 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1127 | S/E MAHNS C5 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.84684 | 0.099278 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.171 | 0.25451 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850276 | 0850276 | 000054 | EAF 047-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.6556 | 0.90038 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000540850276 | 0850276 | 000054 | EAF 047-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.40444 | 0.099617 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | SI | 0.17 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 2.0425 | 0.61706 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:15 | SI | 0.15 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | SI | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.37846 | 0.11434 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:13 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.61875 | 0.18693 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:15 | SI | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.078094 | 0.023593 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:18 | SI | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19223 | 0.058076 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:26 | SI | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850198 | 0850198 | 000056 | EAF 049-2021 | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 1.2977 | 0.30824 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850198 | 0850198 | 000056 | EAF 049-2021 | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | D. Guzmán | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 2.9123 | 0.69176 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 2.2829 | 0.36821 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 0.42962 | 0.069293 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 2.4008 | 0.38723 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 1.0867 | 0.17527 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560851146 | 0851146 | 000056 | EAF 049-2021 | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | (Lirquén Indura) | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV | 1146 | CGE | 85 | 4.29 | 1 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | SI | 0.6 | 2.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850276 | 0850276 | 000056 | EAF 049-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.4256 | 0.84375 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | SI | 1.5 | 5.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850276 | 0850276 | 000056 | EAF 049-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.63437 | 0.15625 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | SI | 1.5 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.94497 | 0.11078 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | SI | 2.08 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 3.8811 | 0.455 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:57 | SI | 2.18 | 8.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.69185 | 0.081108 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | SI | 2.65 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.64123 | 0.075173 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | SI | 2.65 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.3709 | 0.27794 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:32 | SI | 2.77 | 6.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000571123261 | 1123261 | 000057 | EAF 050-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 1.09 | 1 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000583992329 | 3992329 | 000058 | EAF 051-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.58 | 1 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | SI | 0.3 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000580851932 | 0851932 | 000058 | EAF 051-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.52 | 1 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | SI | 0.3 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 2.9885 | 0.097378 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 7.62 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.2414 | 0.17079 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 13.37 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 3.6437 | 0.11873 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 9.29 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.0575 | 0.16479 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 12.9 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.8966 | 0.22472 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 17.59 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.8621 | 0.2236 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | SI | 2.55 | 17.5 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000601040618 | 1040618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.32 | 1 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 3.1787 | 0.4188 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 2.011 | 0.26496 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 2.4003 | 0.31624 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.2432 | 0.40364 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:57 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 0.5152 | 0.16727 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:03 | SI | 1.18 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.3216 | 0.42909 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:55 | SI | 2.05 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000601261157 | 1261157 | 000060 | EAF 053-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.06 | 1 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 02:38 | SI | 3.77 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.35784 | 0.10811 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:51 | SI | 1.88 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1163 | 0.035135 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:52 | SI | 1.9 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15208 | 0.045946 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:54 | SI | 1.93 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.38468 | 0.11622 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:56 | SI | 1.97 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.331 | 0.1 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:07 | SI | 2.15 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.026838 | 0.0081081 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:14 | SI | 2.27 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14314 | 0.043243 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:15 | SI | 2.28 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.035784 | 0.010811 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:18 | SI | 2.33 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.29522 | 0.089189 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:46 | SI | 2.8 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:45 | SI | 7.78 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.04473 | 0.013514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:59 | SI | 8.02 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27732 | 0.083784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:11 | SI | 0.22 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17892 | 0.054054 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:14 | SI | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.23259 | 0.07027 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:15 | SI | 0.28 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.0089459 | 0.0027027 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:32 | SI | 0.57 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:34 | SI | 0.6 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.017892 | 0.0054054 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:35 | SI | 0.62 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10735 | 0.032432 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:00 | SI | 1.03 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.25049 | 0.075676 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:35 | SI | 1.62 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:41 | SI | 1.72 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10735 | 0.032432 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 16:50 | SI | 5.87 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:11 | SI | 7.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000620850620 | 0850620 | 000062 | SD2021010081 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.265 | 0.5 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | SI | 0.85 | 1.93 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000620850620 | 0850620 | 000062 | SD2021010081 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Chuequen | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.265 | 0.5 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | SI | 0.85 | 1.93 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000630852376 | 0852376 | 000063 | SD2021008448 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Alimentador Elecda | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.22 | 1 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | SI | 0.05 | 0.21 | TZ | Programado | NO | Pendiente
0000640970403 | 0970403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | COELCHA | 97 | 1.75 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | SI | 3.43 | 6 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000641120403 | 1120403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 7.73 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | SI | 3.43 | 26.51 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000640230403 | 0230403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN C3 | Trupan | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | PANELES ARAUCO | 23 | 8.21 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | SI | 3.43 | 28.16 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0000651771727 | 1771727 | 000065 | SD2021011304 | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | Sin Información | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 3.01 | 1 | NO | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 15:56 | SI | 8.58 | 25.83 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000664892259 | 4892259 | 000066 | SD2021011225 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | J9 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 81.54 | 1 | NO | 2021-02-16 08:00 | 2021-02-16 20:26 | SI | 12.43 | 1013.54 | TD | Programado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:28 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.36661 | 0.05538 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | SI | 0.18 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.073323 | 0.011076 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:36 | SI | 0.22 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.59706 | 0.09019 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:38 | SI | 0.25 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.37709 | 0.056962 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | SI | 0.27 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:40 | SI | 0.28 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:41 | SI | 0.3 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.073323 | 0.011076 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:42 | SI | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.052373 | 0.0079114 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:44 | SI | 0.35 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.083797 | 0.012658 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:45 | SI | 0.37 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.37709 | 0.056962 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:47 | SI | 0.4 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.21997 | 0.033228 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:29 | SI | 1.1 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.1257 | 0.018987 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:31 | SI | 0.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.052373 | 0.0079114 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:32 | SI | 0.15 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.14665 | 0.022152 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | SI | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.3778 | 0.35918 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:58 | SI | 0.58 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.65991 | 0.099684 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | SI | 1.08 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000670850202 | 0850202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 3.95 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | SI | 0.55 | 2.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000670950202 | 0950202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.59 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | SI | 1.08 | 3.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000670952415 | 0952415 | 000067 | EAF 055-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.8 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | SI | 0.27 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000671122415 | 1122415 | 000067 | EAF 055-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 2.25 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | SI | 0.27 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.51172 | 0.14963 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:12 | SI | 0.37 | 0.19 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.059701 | 0.017456 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:16 | SI | 0.43 | 0.03 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.3582 | 0.10474 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:23 | SI | 0.55 | 0.2 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 2.0213 | 0.59102 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:38 | SI | 0.8 | 1.62 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.46908 | 0.13716 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:39 | SI | 0.82 | 0.38 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Marchigüe y Peralillo | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.698 | 0.35448 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella, Marchigüe y Litueche | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.4535 | 0.30345 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Marchigüe, Peralillo y Pumanque | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.6385 | 0.34207 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850552 | 0850552 | 000069 | EAF 057-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | La Estrella, Marchigüe y Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 4.54 | 1 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 3.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Peralillo, Palmilla y Pichidegua | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 1.75 | 0.32051 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | Peralillo | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 3.71 | 0.67949 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 2.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Peralillo, Palmilla, Pumanque y Santa Cruz | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Nancagua, Palmilla y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 5.4041 | 0.4607 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 4.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Lolol, Palmilla, Pumanque y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.4835 | 0.12647 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Palmilla y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 4.7683 | 0.4065 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 3.81 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 0.074173 | 0.0063234 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | SI | 0.8 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | La Estrella y Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 1.3506 | 0.37412 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | SI | 0.82 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C1 | Las Cabras, Marchigüe, Peralillo y Pichidegua | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 1.6021 | 0.4438 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | SI | 0.82 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C2 | La Estrella y Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 0.64234 | 0.17793 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | SI | 0.82 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C3 | Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 0.014973 | 0.0041477 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | SI | 0.82 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.17894 | 0.017647 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | SI | 0.57 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.0225 | 0.10084 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | SI | 0.57 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.1844 | 0.11681 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | SI | 0.57 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.58795 | 0.057983 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:18 | SI | 1.1 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.8521 | 0.084034 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:19 | SI | 1.12 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.3232 | 0.32773 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:29 | SI | 1.28 | 4.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 2.9909 | 0.29496 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:09 | SI | 1.95 | 5.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000711152566 | 1152566 | 000071 | EAF 059-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.49026 | 0.42632 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:12 | SI | 0.38 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000711152566 | 1152566 | 000071 | EAF 059-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.65974 | 0.57368 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:13 | SI | 0.4 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.6059 | 0.24076 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | SI | 0.22 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 3.6599 | 0.54871 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | SI | 0.22 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.4042 | 0.21053 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:03 | SI | 0.23 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguen | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000710850584 | 0850584 | 000071 | EAF 059-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000710850584 | 0850584 | 000071 | EAF 059-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000724192384 | 4192384 | 000072 | EAF 060-2021 | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 68.02 | 1 | NO | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | SI | 1.38 | 93.87 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 8.1259 | 0.31278 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | SI | 0.42 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 7.4163 | 0.28546 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:51 | SI | 1.12 | 8.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 3.8913 | 0.14978 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 15:32 | SI | 2.8 | 10.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | A. Prat | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.6323 | 0.10132 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:11 | SI | 4.45 | 11.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.9986 | 0.11542 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:43 | SI | 4.98 | 14.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 0.91559 | 0.035242 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 18:45 | SI | 6.02 | 5.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | Mariscal | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.015425 | 0.51417 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | SI | 1.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Quitalmahue | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0018888 | 0.062959 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | SI | 1.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | Vizcachas | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0055089 | 0.18363 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | SI | 1.13 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | San Guillermo | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0071773 | 0.23924 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | SI | 2.8 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000752241615 | 2241615 | 000075 | EAF 063-2021 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | BA S/E COLBUN 220KV | 1615 | CARTULINAS CMPC | 224 | 51.2 | 1 | NO | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | SI | 2.45 | 125.44 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos C4 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 6.4516 | 0.24833 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | SI | 0.12 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat C5 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.7667 | 0.10649 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | SI | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo C6 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 10.062 | 0.3873 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | SI | 0.1 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca C7 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 6.6997 | 0.25788 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | SI | 0.1 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000770850552 | 0850552 | 000077 | EAF 065-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 4.54 | 1 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | SI | 0.1 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000780850196 | 0850196 | 000078 | EAF 066-2021 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | CGE | 85 | 3.39 | 1 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000781260295 | 1260295 | 000078 | EAF 066-2021 | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 17508 | S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV | 295 | EFE | 126 | 0.05 | 1 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 3.4277 | 0.61538 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | SI | 0.63 | 2.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 0.64269 | 0.11538 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | SI | 0.63 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 1.4996 | 0.26923 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | SI | 0.63 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000790930776 | 0930776 | 000079 | EAF 067-2021 | 694 | S/E LAMPA | 13414 | S/E LAMPA ET1 | Laminación 52ET1 | BA S/E LAMPA 220KV B1 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5964 | 0.13891 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-08 15:08 | SI | 2.63 | 9.46 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000790930776 | 0930776 | 000079 | EAF 067-2021 | 694 | S/E LAMPA | 13415 | S/E LAMPA ET2 | Acería 52ET2 | BA S/E LAMPA 220KV B1 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 22.2936 | 0.86109 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-08 15:08 | SI | 2.63 | 58.63 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | El Palomar / C7 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 3.2638 | 0.16972 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | Henríquez / C8 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.5878 | 0.082569 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | Teresita / C1 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.1171 | 0.11009 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu / C2 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 4.1459 | 0.2156 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo / C3 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.5878 | 0.082569 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos / C4 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.2935 | 0.11927 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador / C6 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.8228 | 0.14679 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba / C9 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.4114 | 0.073394 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | SI | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega / E1 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 0.84328 | 0.14925 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda / E3 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 1.5179 | 0.26866 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada / E4 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 3.2888 | 0.58209 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo / E1 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 2.4324 | 0.53226 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa / E2 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.5479 | 0.33871 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Florido / E4 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.07371 | 0.016129 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | ECCONSSA / E5 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.51597 | 0.1129 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | SI | 0.17 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.19844 | 0.19266 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:13 | SI | 0.13 | 0.03 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.34018 | 0.33028 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:14 | SI | 0.15 | 0.05 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.49138 | 0.47706 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:15 | SI | 0.17 | 0.08 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.6194 | 0.22367 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | SI | 0.85 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.45411 | 0.062722 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:47 | SI | 0.38 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.17136 | 0.023669 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | SI | 0.85 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.1885 | 0.026036 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:45 | SI | 0.35 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.55692 | 0.076923 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:06 | SI | 0.7 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:10 | SI | 0.77 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.29988 | 0.04142 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:12 | SI | 0.8 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.55692 | 0.076923 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | SI | 0.85 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.31702 | 0.043787 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:20 | SI | 0.93 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.20563 | 0.028402 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:21 | SI | 0.95 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.8703 | 0.39645 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | SI | 0.83 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.7735 | 0.52941 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:53 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.26275 | 0.078431 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:53 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27588 | 0.082353 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:59 | SI | 0.18 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.46637 | 0.13922 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:05 | SI | 0.28 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1248 | 0.037255 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:06 | SI | 0.3 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.44667 | 0.13333 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:07 | SI | 0.32 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.023958 | 0.020833 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:28 | SI | 0.12 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.023958 | 0.020833 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:29 | SI | 0.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.011979 | 0.010417 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:30 | SI | 0.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.71875 | 0.625 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | SI | 1.77 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.047917 | 0.041667 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:08 | SI | 1.78 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.32344 | 0.28125 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:08 | SI | 1.78 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O' Higgins / E8 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5322 | 0.081633 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | SI | 0.5 | 2.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras / E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6485 | 0.083726 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | SI | 0.5 | 2.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodríguez /E6 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9489 | 0.053114 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | SI | 0.5 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska / E1 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0505 | 0.054945 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | SI | 0.5 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso / E5 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4887 | 0.080848 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | SI | 0.5 | 2.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía / E2 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6461 | 0.065672 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía / E4 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5154 | 0.063318 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun / E3 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.69727 | 0.012559 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal / E10 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2853 | 0.077185 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 2.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo / E11 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1377 | 0.056515 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 1.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casa Vieja / E12 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.9948 | 0.071952 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 2.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero / E16 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7769 | 0.068027 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 1.96 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril / E13 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7188 | 0.066981 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 1.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle / E9 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4741 | 0.080586 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 2.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani/ E15 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6049 | 0.082941 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | SI | 0.52 | 2.39 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000864372357 | 4372357 | 000086 | EAF 074-2021 | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Sin información | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SQM | 437 | 21.59 | 1 | NO | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | SI | 1.87 | 40.37 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 2.0043 | 0.1045 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.64 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 4.0347 | 0.21036 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.29 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 2.9715 | 0.15493 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 5.246 | 0.27351 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.68 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 4.9322 | 0.25716 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.58 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 1.8577 | 0.13946 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:54 | SI | 0.82 | 1.52 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | El Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.3363 | 0.1754 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.75 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.7721 | 0.28319 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.21 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.9609 | 0.22229 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.3931 | 0.17966 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.77 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22850 | S/E PACÍFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.005 | 0.10121 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.32 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22851 | S/E PACÍFICO C2 | Centro | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 3.2122 | 0.32349 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.03 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22852 | S/E PACÍFICO C3 | Puerto | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.1255 | 0.21404 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.68 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22854 | S/E PACÍFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.62513 | 0.062954 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.2 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | Juan Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.9622 | 0.29831 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3784 | 0.21984 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.44 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 3.1602 | 0.50402 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.01 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.7314 | 0.27614 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.55 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 2.967 | 0.20821 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:50 | SI | 0.75 | 2.23 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.1968 | 0.22434 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:50 | SI | 0.75 | 2.4 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.2973 | 0.30156 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.38 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.7889 | 0.26588 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.21 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 7.8403 | 0.25572 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | SI | 1.87 | 14.66 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 1.8286 | 0.059641 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | SI | 1.82 | 3.33 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 4.083 | 0.13317 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | SI | 1.82 | 7.43 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 2.889 | 0.094227 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | SI | 1.82 | 5.26 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 7.5314 | 0.24564 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | SI | 1.82 | 13.71 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.5127 | 0.21242 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | SI | 1.87 | 12.18 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23946 | S/E CALAMA E36 | Solar Pack | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | SI | 1.87 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874172073 | 4172073 | 000087 | EAF 075-2021 | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | El Abra | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | MINERA EL ABRA | 417 | 62.51 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 19:15 | SI | 7.17 | 448.2 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21475 | S/E CERRO DRAGÓN C1 | Palafitos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0.18043 | 0.012806 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.06 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21476 | S/E CERRO DRAGÓN C2 | Playa Brava | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21477 | S/E CERRO DRAGÓN C3 | Tadeo Haenke | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21478 | S/E CERRO DRAGÓN C4 | Aeropuerto | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 1.6731 | 0.11874 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.54 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21479 | S/E CERRO DRAGÓN C5 | Dunas | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 8.2506 | 0.58556 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 2.64 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21474 | S/E CERRO DRAGÓN CT1 | Castro Ramos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 3.9859 | 0.28289 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 1.28 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 3.6826 | 0.33878 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:55 | SI | 0.83 | 3.06 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.1428 | 0.19713 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.69 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.48455 | 0.044577 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.16 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.48455 | 0.044577 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.16 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.3581 | 0.21694 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.75 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.72144 | 0.066369 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.23 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.94217 | 0.086677 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | SI | 0.32 | 0.3 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852298 | 0852298 | 000087 | EAF 075-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 3.0359 | 0.43062 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.91 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852298 | 0852298 | 000087 | EAF 075-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 4.0141 | 0.56938 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 1.2 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852315 | 0852315 | 000087 | EAF 075-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.63462 | 0.84615 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.19 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870851932 | 0851932 | 000087 | EAF 075-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro (Mall) | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.33 | 1 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:49 | SI | 0.73 | 0.97 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000877122573 | 7122573 | 000087 | EAF 075-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Población | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.21 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | SI | 0.48 | 0.1 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852376 | 0852376 | 000087 | EAF 075-2021 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.24 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | SI | 2.02 | 8.56 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852163 | 0852163 | 000087 | EAF 075-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | CGE | 85 | 1.35 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.41 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000873942163 | 3942163 | 000087 | EAF 075-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | ALGORTA | 394 | 2.33 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.7 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874852031 | 4852031 | 000087 | EAF 075-2021 | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17664 | S/E CHUQUICAMATA 220kV BP1 | Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 91.42 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | SI | 10.92 | 998.31 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874852029 | 4852029 | 000087 | EAF 075-2021 | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17662 | S/E CHUQUICAMATA 100kV | Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 32.02 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | SI | 10.92 | 349.66 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874102308 | 4102308 | 000087 | EAF 075-2021 | 1946 | TAP OFF BARRILES | 23069 | S/E TAP OFF BARRILES J1 | Mantos de la Luna | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | 2308 | GRACE | 410 | 4.67 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 15:00 | SI | 2.92 | 13.64 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874892259 | 4892259 | 000087 | EAF 075-2021 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Radomiro Tomic | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 80.78 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:20 | SI | 2.25 | 181.76 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874162039 | 4162039 | 000087 | EAF 075-2021 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | No Informado | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 151.83 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:29 | SI | 0.4 | 60.73 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874252039 | 4252039 | 000087 | EAF 075-2021 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | No Informado | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 12.38 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:29 | SI | 0.4 | 4.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874372325 | 4372325 | 000087 | EAF 075-2021 | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | Tap Off El Loa | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | 2325 | SQM | 437 | 16.95 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:09 | SI | 2.07 | 35.09 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852315 | 0852315 | 000087 | EAF 075-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.11538 | 0.15385 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | SI | 0.33 | 0.04 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000870852771 | 0852771 | 000087 | EAF 075-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.03 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | SI | 0.33 | 0.01 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | SI | 0.33 | 0.02 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | SI | 0.33 | 0.02 | TN | Forzado | SI | Pendiente
00008719602370 | 19602370 | 000087 | EAF 075-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.03 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | SI | 0.33 | 1 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000873992329 | 3992329 | 000087 | EAF 075-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:45 | SI | 0.67 | 1.74 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | SI | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Soronal | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | SI | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | SI | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | SI | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874152238 | 4152238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 27.5 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:01 | SI | 1.93 | 53.08 | TN | Forzado | SI | Pendiente
00008719601897 | 19601897 | 000087 | EAF 075-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E ARICA 66KV-BP | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.03 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | SI | 0.3 | 0.03 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000874152238 | 4152238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 27.5 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:23 | SI | 2.3 | 63.25 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000880851932 | 0851932 | 000088 | EAF 076-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.33 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:25 | SI | 0.32 | 0.43 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000883992329 | 3992329 | 000088 | EAF 076-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | SI | 0.18 | 0.47 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | SI | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | SI | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | SI | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | Pendiente
00008819601897 | 19601897 | 000088 | EAF 076-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E ARICA 66KV-BP | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852244 | 0852244 | 000088 | EAF 076-2021 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | CGE | 85 | 4.7228 | 0.88441 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0.57 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852244 | 0852244 | 000088 | EAF 076-2021 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | CGE | 85 | 0.61723 | 0.11559 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0.07 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 0.21827 | 0.03096 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0.03 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Pica / E2 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.8375 | 0.40248 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0.34 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Agua Altiplano | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 3.9943 | 0.56656 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | SI | 0.12 | 0.48 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.331 | 0.30393 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.56 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 2.8213 | 0.19799 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.37 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.0262 | 0.21237 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.39 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.0714 | 0.28571 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.53 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 22956 | S/E QUIANI C2 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.2063 | 0.19239 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.16 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 22960 | S/E QUIANI C3 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 3.6851 | 0.58774 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.48 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26622 | S/E QUIANI C4 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3786 | 0.21987 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.18 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21475 | S/E CERRO DRAGÓN C1 | Interconexión Palafitos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0.16061 | 0.011399 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21477 | S/E CERRO DRAGÓN C3 | Tadeo Haenke | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21476 | S/E CERRO DRAGÓN C2 | Playa Brava | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21478 | S/E CERRO DRAGÓN C4 | Aeropuerto | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 6.5851 | 0.46736 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.86 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21479 | S/E CERRO DRAGÓN C5 | Dunas | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 7.3443 | 0.52124 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.95 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21474 | S/E CERRO DRAGÓN CT1 | Castro Ramos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.5841 | 0.194 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.34 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.4156 | 0.25643 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.44 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.0624 | 0.15483 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.27 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.739 | 0.20563 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.36 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.5189 | 0.18911 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.33 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.4238 | 0.22298 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.32 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 4.6674 | 0.42939 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.61 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.59042 | 0.054317 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.08 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.57178 | 0.052601 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.07 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.83902 | 0.077187 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.11 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.70229 | 0.064608 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.09 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 1.0752 | 0.098914 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.14 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22850 | S/E PACÍFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.97935 | 0.098625 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.13 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22851 | S/E PACÍFICO C2 | Centro | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 3.164 | 0.31863 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.41 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22852 | S/E PACÍFICO C3 | Puerto | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.0482 | 0.20626 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.27 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22854 | S/E PACÍFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.75805 | 0.076339 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.1 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | Juan Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.9804 | 0.30014 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | SI | 0.13 | 0.39 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852315 | 0852315 | 000088 | EAF 076-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.64961 | 0.86614 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.11 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852315 | 0852315 | 000088 | EAF 076-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.10039 | 0.13386 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852771 | 0852771 | 000088 | EAF 076-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.03 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | Pendiente
00008819602370 | 19602370 | 000088 | EAF 076-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.03 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.52 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Soronal | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | SI | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000887122573 | 7122573 | 000088 | EAF 076-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Población | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.21 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | SI | 0.18 | 0.04 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880852163 | 0852163 | 000088 | EAF 076-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | CGE | 85 | 1.35 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.23 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000883942163 | 3942163 | 000088 | EAF 076-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | ALGORTA | 394 | 2.33 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | SI | 0.17 | 0.4 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000880851896 | 0851896 | 000088 | EAF 076-2021 | 1819 | S/E ARICA | 21172 | S/E ARICA CT1 | Sin información | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 1896 | CGE | 85 | 0.84 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | SI | 0.18 | 0.15 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000891283029 | 1283029 | 000089 | EAF 077-2021 | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | Sin Información | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23kV | 3029 | ESO | 128 | 0.18 | 1 | NO | 2021-03-16 07:25 | 2021-03-16 13:08 | SI | 5.72 | 1.03 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal E3 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.80979 | 0.079861 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | SI | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera E4 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.6001 | 0.35503 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | SI | 0.03 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue E5 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 5.7302 | 0.5651 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:51 | SI | 0.72 | 4.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000914102308 | 4102308 | 000091 | EAF 079-2021 | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22732 | S/E MANTOS DE LA LUNA ET1 | Sin información | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | 2308 | GRACE | 410 | 4.67 | 1 | NO | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | SI | 3.28 | 15.32 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000921261148 | 1261148 | 000092 | EAF 080-2021 | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 7917 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | Sin información | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | EFE | 126 | 1.31 | 1 | NO | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 10:58 | SI | 0.05 | 0.07 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto/E1 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.5876 | 0.21928 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ/E2 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.60219 | 0.083176 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao/E3 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6004 | 0.35917 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 2.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue/E4 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.4498 | 0.33837 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160064 | 1160064 | 000093 | EAF 081-2021 | 528 | S/E DEGAN | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura/E1 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 0.092376 | 0.029703 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160064 | 1160064 | 000093 | EAF 081-2021 | 528 | S/E DEGAN | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi/E2 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 3.0176 | 0.9703 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 3.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial/E1 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 1.7429 | 0.24617 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 3.836 | 0.54181 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 3.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 1.5011 | 0.21201 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:49 | SI | 1.07 | 1.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160447 | 1160447 | 000093 | EAF 081-2021 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto/E1 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 4.2559 | 0.79848 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 4.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160447 | 1160447 | 000093 | EAF 081-2021 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina/E2 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 1.0741 | 0.20152 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160401 | 1160401 | 000093 | EAF 081-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa/E1 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 5.1348 | 0.72321 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 5.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160401 | 1160401 | 000093 | EAF 081-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen/E2 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 1.9652 | 0.27679 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco/E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 4.118 | 0.55649 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 4.2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro/E2 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.4346 | 0.19386 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural/E3 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.8474 | 0.24965 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad/E1 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 1.9633 | 0.17313 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros/E2 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 1.3732 | 0.1211 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio/E4 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 8.0034 | 0.70577 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | SI | 1.02 | 8.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000942241615 | 2241615 | 000094 | EAF 082-2021 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Transformador N°1, 2 y 3 220/13.2 kV | BA S/E COLBUN 220KV | 1615 | CARTULINAS CMPC | 224 | 51.2 | 1 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:08 | SI | 1.17 | 59.9 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000940850030 | 0850030 | 000094 | EAF 082-2021 | 223 | S/E COLBUN | 151 | S/E COLBUN BT1 | Pueblo | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | CGE | 85 | 0.49 | 1 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | SI | 24.77 | 12.14 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 2.6012 | 0.28182 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-21 23:01 | SI | 0.55 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 2.0977 | 0.22727 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:02 | SI | 1.57 | 3.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 3.1885 | 0.34545 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 01:37 | SI | 3.15 | 10.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 1.3425 | 0.14545 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 12:18 | SI | 13.83 | 18.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 3.1308 | 0.31153 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:05 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.0567 | 0.10514 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | SI | 0.13 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.2602 | 0.12539 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.129 | 0.21184 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | SI | 0.13 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.4734 | 0.24611 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | SI | 0.13 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.5442 | 0.36545 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:28 | SI | 0.9 | 7.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 11.4958 | 0.49169 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:48 | SI | 1.23 | 14.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.34 | 0.14286 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:51 | SI | 1.28 | 4.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 7.4767 | 0.26683 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:53 | SI | 1.32 | 9.87 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.4072 | 0.15729 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:56 | SI | 1.37 | 6.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.5618 | 0.19849 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:57 | SI | 1.38 | 7.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.083 | 0.18141 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:04 | SI | 1.5 | 7.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.4914 | 0.19598 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:07 | SI | 1.55 | 8.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.5084 | 0.36392 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | SI | 0.1 | 0.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Saladillo | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 901 | S/E SPPC | 7452 | S/E SPPC BT6 | S. Planta Productos Comerciales | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.1812 | 0.34992 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:47 | SI | 0.43 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 6.6904 | 0.28616 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:47 | SI | 0.43 | 2.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.4855 | 0.19577 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:52 | SI | 0.52 | 2.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 9.7203 | 0.34691 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:05 | SI | 0.73 | 7.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 8.4477 | 0.30149 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:07 | SI | 0.77 | 6.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.3665 | 0.15583 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:08 | SI | 0.78 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0000994272384 | 4272384 | 000099 | EAF 087-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23204 | S/E ZALDÍVAR JT1 | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 23.66 | 0.5 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | SI | 3.18 | 75.24 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0000994272384 | 4272384 | 000099 | EAF 087-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23205 | S/E ZALDÍVAR JT2 | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 23.66 | 0.5 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | SI | 3.18 | 75.24 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001001531137 | 1531137 | 000100 | EAF 088-2021 | 980 | S/E OXY | 5114 | S/E OXY A | Sin Información | BA S/E OXY 154KV | 1137 | OXY | 153 | 17.41 | 1 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | SI | 4.88 | 84.96 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001001301144 | 1301144 | 000100 | EAF 088-2021 | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE | Sin Información | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | EKA CHILE | 130 | 36.11 | 1 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | SI | 4.88 | 176.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 0.51111 | 0.074074 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:13 | SI | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 2.2621 | 0.32785 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | SI | 0.78 | 1.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 0.68148 | 0.098765 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | SI | 0.8 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errázuriz | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 3.4453 | 0.49931 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | SI | 0.82 | 2.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 6.4252 | 0.38543 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:38 | SI | 0.25 | 1.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | Polanco | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 1.9478 | 0.11684 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:42 | SI | 0.32 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 1.3154 | 0.078907 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:52 | SI | 0.48 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 2.4537 | 0.14719 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:54 | SI | 0.52 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 4.528 | 0.27162 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:57 | SI | 0.57 | 2.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001030852376 | 0852376 | 000103 | SD2021019097 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin Información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.24 | 1 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | SI | 0.05 | 0.21 | TZ | Programado | NO | Pendiente
0001041441209 | 1441209 | 000104 | SD2021012061 | 562 | S/E CARDONES | 7501 | S/E CARDONES H6 | Planta Matta / Paipote | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 23.76 | 1 | NO | 2021-03-23 07:07 | 2021-03-23 18:21 | SI | 11.23 | 266.82 | TD | Programado | SI | Pendiente
0001051120403 | 1120403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 7.71 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | SI | 3.05 | 23.52 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0001050970403 | 0970403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | COELCHA | 97 | 1.74 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | SI | 3.05 | 5.31 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0001050230403 | 0230403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN C3 | Trupan | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | PANELES ARAUCO | 23 | 8.23 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | SI | 3.05 | 25.1 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0001060853165 | 0853165 | 000106 | EAF 091-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa C3 | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 7.6425 | 0.75 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:30 | SI | 1.08 | 8.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001060853165 | 0853165 | 000106 | EAF 091-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros C2 | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.5475 | 0.25 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:58 | SI | 1.55 | 3.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071541066 | 1541066 | 000107 | EAF 092-2021 | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Sin Información | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 18.85 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3783 | S/E LORD COCHRANE C11 | Alameda | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.227 | 0.14905 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3782 | S/E LORD COCHRANE C10 | Centro F | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.9025 | 0.087875 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | Centro G | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2397 | 0.10345 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3773 | S/E LORD COCHRANE C1 | Centro H | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7098 | 0.078977 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3786 | S/E LORD COCHRANE C14 | Centro I | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.4197 | 0.15795 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | Centro J | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1192 | 0.097887 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Condor | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.4094 | 0.01891 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3785 | S/E LORD COCHRANE C13 | Marcoleta | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.6226 | 0.3059 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 2.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3858 | S/E MACUL E31 | A Vespucio | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2366 | 0.047284 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3851 | S/E MACUL E24 | Alessandri | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6647 | 0.077478 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3857 | S/E MACUL E30 | Chacarillas | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.6677 | 0.0564 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3847 | S/E MACUL E20 | Codornices | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6647 | 0.077478 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3844 | S/E MACUL E17 | Departamental | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5719 | 0.096658 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3848 | S/E MACUL E21 | Roa | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4342 | 0.051462 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3855 | S/E MACUL E28 | Las Torres | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3923 | 0.09286 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.45 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3856 | S/E MACUL E29 | Los Cerezos | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7246 | 0.099886 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3852 | S/E MACUL E25 | Punitaqui | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.6497 | 0.05602 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.87 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3859 | S/E MACUL E32 | Quilín | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8923 | 0.061147 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3854 | S/E MACUL E27 | Ramon Cruz | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1677 | 0.088112 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3846 | S/E MACUL E19 | San Luis | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3563 | 0.0921 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3849 | S/E MACUL E22 | Talladores | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.515 | 0.053171 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3853 | S/E MACUL E26 | Torneros | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3623 | 0.049943 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA H1 | Álamos Emergencia | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.48372 | 0.017438 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA H1 | C Caro | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9557 | 0.17865 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1985 | 0.1153 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | La Feria | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3634 | 0.1573 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3925 | S/E OCHAGAVIA C1 | Madeco 1 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6497 | 0.16762 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3930 | S/E OCHAGAVIA C6 | Madeco 2 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4325 | 0.15979 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A Cerda | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3001 | 0.082918 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | Yarur | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3564 | 0.121 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A Llona | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0329 | 0.11787 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.73 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3880 | S/E MAIPU C5 | Cerrillos | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1055 | 0.15956 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3877 | S/E MAIPU C2 | Insa | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.0041 | 0.23335 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3883 | S/E MAIPU C8 | La Blanca | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.9863 | 0.038333 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3885 | S/E MAIPU C10 | Parcelas | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.1219 | 0.043603 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3881 | S/E MAIPU C6 | Errazuriz | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4041 | 0.093436 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3887 | S/E MAIPU C12 | Lonquén | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8479 | 0.11069 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3882 | S/E MAIPU C7 | Maipú | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3879 | S/E MAIPU C4 | Mirador | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3918 | 0.092956 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3876 | S/E MAIPU C1 | P Hurtado | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3884 | S/E MAIPU C9 | Rinconada | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1205 | 0.082415 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3886 | S/E MAIPU C11 | V Hermosa | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.71506 | 0.027791 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D Arteaga E32 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.475 | 0.026639 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 de Julio E25 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9384 | 0.089189 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | D Almeyda | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.28136 | 0.0050815 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | Electrometalúrgica | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | Lo Encalada E30 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6473 | 0.083932 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17227 | S/E SANTA ELENA E23 | Irarrázaval E23 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7062 | 0.066935 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4292 | S/E SANTA ELENA E11 | J D Canas E11 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7748 | 0.050114 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4294 | S/E SANTA ELENA E13 | Johow E13 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6674 | 0.066234 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | Las Acacias E10 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3757 | 0.079026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | Macul E24 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6494 | 0.029788 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4280 | S/E SANTA ELENA E18 | Marathon E18 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3569 | 0.060627 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R de Araya E22 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.30077 | 0.0054319 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | Sucre E26 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0749 | 0.073594 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17224 | S/E SANTA ELENA E20 | Tegualda E20 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1234 | 0.07447 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | Urizar E31 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9966 | 0.09024 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | V Olímpica E29 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4533 | 0.080428 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | Villaseca E12 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.9973 | 0.072192 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | Zañartu E28 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.542 | 0.045909 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070850846 | 0850846 | 000107 | EAF 092-2021 | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Sin Información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | CGE | 85 | 34.65 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 11.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931121 | 0931121 | 000107 | EAF 092-2021 | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Sin Información | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.02 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4325 | S/E SANTA MARTA E5 | Agua Santa E5 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5634 | 0.10374 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Campanario | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1082 | 0.11612 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4322 | S/E SANTA MARTA E2 | Carvallo E2 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1493 | 0.11706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.94 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA E11 | Diamantes E11 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6251 | 0.10514 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4333 | S/E SANTA MARTA E13 | El Toqui E13 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.74002 | 0.016822 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4334 | S/E SANTA MARTA E14 | Goodyear E14 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0979 | 0.11589 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4330 | S/E SANTA MARTA E10 | Labrador E10 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0054 | 0.11379 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4329 | S/E SANTA MARTA E9 | Yacimientos E9 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.71946 | 0.016355 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4324 | S/E SANTA MARTA E4 | Milagro E4 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7575 | 0.039953 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4323 | S/E SANTA MARTA E3 | Naciones E3 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2201 | 0.050467 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4332 | S/E SANTA MARTA E12 | Paracelso E12 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.0145 | 0.045794 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Santa María | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4153 | 0.054907 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4321 | S/E SANTA MARTA E1 | Satélite E1 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5737 | 0.10397 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Emos Sta. Marta E9 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.319 | 0.50671 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA E11 | Galaxia E11 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9453 | 0.44966 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Terminales E4 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.28574 | 0.043624 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070852795 | 0852795 | 000107 | EAF 092-2021 | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23829 | S/E PADRE HURTADO E1 | Cristalerías 52E1 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | CGE | 85 | 8.9696 | 0.59362 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 5.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070852795 | 0852795 | 000107 | EAF 092-2021 | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23830 | S/E PADRE HURTADO E2 | Las Brisas 52E2 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | CGE | 85 | 6.1404 | 0.40638 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070111119 | 0111119 | 000107 | EAF 092-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | 52C1 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | GUACOLDA | 11 | 1.8892 | 0.70757 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070111119 | 0111119 | 000107 | EAF 092-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 5091 | S/E FIBRANOVA C3 | 52C3 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | GUACOLDA | 11 | 0.8017 | 0.30026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3559 | S/E LA CISTERNA C13 | Acapulco - E13 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9128 | 0.10044 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 12620 | S/E LA CISTERNA C14 | Angamos | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.063449 | 0.0012973 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | Ciencias | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0335 | 0.082468 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | Cisterna | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5321 | 0.092661 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | Dávila | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7435 | 0.076538 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | El Parrón | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8402 | 0.098962 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | Fdez. Albano | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9912 | 0.061156 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | Freire | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7768 | 0.097665 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3554 | S/E LA CISTERNA C8 | Goycolea | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6769 | 0.034285 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J Prieto | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.0485 | 0.041883 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M Carrera | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6952 | 0.095997 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | La Granja | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9096 | 0.059489 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.96 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | Lo Espejo | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3689 | 0.089325 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3555 | S/E LA CISTERNA C9 | Uruguay | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3175 | 0.067828 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071261148 | 1261148 | 000107 | EAF 092-2021 | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 29594 | S/E LO ESPEJO (FFCC) 66kV BP1 | No Informado | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | EFE | 126 | 1.31 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070850781 | 0850781 | 000107 | EAF 092-2021 | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3657 | S/E LAS ACACIAS H1 | No Informado | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | CGE | 85 | 35.4 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 11.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Antofagasta | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.2846 | 0.026476 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Coyhaique | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.0138 | 0.12395 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Esfuerzo | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.8871 | 0.038894 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Gandarilla | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.7528 | 0.13918 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Haití | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.389 | 0.13168 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Mailef | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.6501 | 0.11645 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Melipilla | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4328 | 0.050141 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.39 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | San Borja | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.6046 | 0.11551 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Suiza | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.3545 | 0.11036 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Umana | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2055 | 0.045455 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | V México | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6833 | 0.075914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Zúrich | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.2619 | 0.026007 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Chañarcillo | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.0947 | 0.072165 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Fruna | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.31278 | 0.020619 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Michimalonco | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.2557 | 0.41237 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO CT1 | Neruda | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9714 | 0.19588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO CT1 | Vista Alegre | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5354 | 0.29897 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja / 52E1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.23638 | 0.021277 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes / 52E2 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 2.3166 | 0.20851 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070971068 | 0971068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | Coelcha / 52C1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | COELCHA | 97 | 4.39 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | SI | 0.08 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel / E4 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 4.3849 | 0.39468 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | SI | 0.12 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad / 52C5 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 2.3638 | 0.21277 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | SI | 0.12 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes / 52E2 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.63823 | 0.057447 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | SI | 0.15 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel / E4 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.57914 | 0.052128 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | SI | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja / 52E1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.59096 | 0.053191 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:57 | SI | 0.95 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1628 | 0.087417 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1129 | 0.044371 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1089 | 0.10728 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO H1 | Copiapó | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0563 | 0.10618 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO H1 | Dieciocho | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8908 | 0.060706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Est. Central | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8908 | 0.060706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24135 | S/E CLUB HIPICO C25 | Fabrica | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.51509 | 0.010817 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2496 | 0.047241 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Huamachuco | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.331 | 0.090949 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | Lincoyán | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.155 | 0.045254 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24132 | S/E CLUB HIPICO C28 | L Cousiño | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.84097 | 0.01766 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24133 | S/E CLUB HIPICO C27 | Nataniel | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7976 | 0.037748 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.996 | 0.062914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | U Americana | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4086 | 0.029581 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3484 | S/E CLUB HIPICO C1 | Victoria | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3744 | 0.070861 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24134 | S/E CLUB HIPICO C26 | Viel | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3022 | 0.048344 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3500 | S/E CLUB HIPICO C17 | Marsella | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.427 | 0.071965 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070853070 | 0853070 | 000107 | EAF 092-2021 | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4091 | S/E SAN BERNARDO H1 | Sin Información | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA | 3070 | CGE | 85 | 51.62 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 17.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C19 | Agrícola | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.4067 | 0.088 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 30260 | S/E SAN JOAQUÍN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C23 | Aysén | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4746 | 0.024 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C20 | Cabildo | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5021 | 0.057 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Haydn | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0995 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4181 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C2 | Juan S Bach | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.5974 | 0.026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C6 | Industrias | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3178 | 0.054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C1 | Lira | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8538 | 0.079 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C10 | Copihues | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.8982 | 0.096 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Prensa | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5635 | 0.058 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C22 | S Algodón | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8262 | 0.046 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C26 | San Isidro | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0106 | 0.049 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C9 | San Joaquin | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.86016 | 0.014 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C18 | San Juan | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9491 | 0.048 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Santa Rosa | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.089 | 0.034 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (CENEL DISTRIBUCIÓN) C17 | Schubert | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.072 | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4184 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C5 | Sierra Bella | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1949 | 0.052 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4206 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C27 | S Fibras | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7648 | 0.045 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C25 | S Nylon | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C24 | Valdivieso | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7648 | 0.045 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C21 | V Mackenna | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3178 | 0.054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4238 | S/E SAN JOSE C2 | Barrancas | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4779 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | Dorsal | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1541 | 0.077 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | Ecuador | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8015 | 0.089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | J J Perez | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2081 | 0.078 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | La Farfana | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4566 | 0.027 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5857 | 0.085 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Necochea | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0212 | 0.056 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P Seguro | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5067 | 0.065 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4779 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | San Francisco | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9094 | 0.091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | San Pablo | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.5029 | 0.102 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Talcahuano | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9094 | 0.091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | Valdovinos | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.8844 | 0.072 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930870 | 0930870 | 000107 | EAF 092-2021 | 710 | S/E PANAMERICANA | 3992 | S/E PANAMERICANA C8 | Frontera C8 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.36 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | SI | 0.33 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska E1 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.2968 | 0.05938 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Anunciación | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.3065 | 0.11359 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 3.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun E3 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.37724 | 0.0067947 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casavieja E12 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1081 | 0.055982 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle E9 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3383 | 0.078139 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso E5 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2809 | 0.077105 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril E13 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2634 | 0.040768 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3296 | 0.05997 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani E15 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4521 | 0.044165 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’Higgins E8 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7975 | 0.086411 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.73 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo E11 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9851 | 0.053767 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Reforma | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodriguez E6 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.5669 | 0.046233 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero E16 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1163 | 0.05613 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía E4 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.125 | 0.074298 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal E10 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.469 | 0.062482 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía E2 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7073 | 0.084786 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Aeródromo C1 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6226 | 0.15094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia C2 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7385 | 0.19744 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.7 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacon C6 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5741 | 0.14892 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | Costanera C4 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.8248 | 0.15937 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno C5 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.221 | 0.17588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel C3 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0189 | 0.16745 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | SI | 0.57 | 2.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Arteaga | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.9477 | 0.035176 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:45 | SI | 0.33 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Urizar | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 12.7991 | 0.23116 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | SI | 0.5 | 6.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Sucre | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 10.4876 | 0.18941 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | SI | 0.5 | 5.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Encalada | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 12.5423 | 0.22652 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | SI | 0.5 | 6.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Villa Olímpica | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 11.2153 | 0.20255 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | SI | 0.5 | 5.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Zañartu | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.3781 | 0.11519 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:58 | SI | 0.55 | 3.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001090851064 | 0851064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C1 | La Ballena | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | CGE | 85 | 4.5644 | 0.43636 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001090851064 | 0851064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C2 | Casas Viejas | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | CGE | 85 | 5.8956 | 0.56364 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C4 | Pie Andino | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.4678 | 0.32653 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | San Francisco | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.7929 | 0.35714 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C6 | Camilo Henriquez | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.3594 | 0.31633 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | Industrial C5 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 3.9348 | 0.36066 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30399 | S/E COSTANERA C2 | Eyzaguirre | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.2357 | 0.20492 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Aguirre Luco | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.1462 | 0.19672 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | San Carlos | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.5934 | 0.2377 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001104262087 | 4262087 | 000110 | EAF 095-2021 | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | Sin Información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE | 426 | 32.6063 | 0.5 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | SI | 1.35 | 44.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001104262087 | 4262087 | 000110 | EAF 095-2021 | 1935 | S/E SPENCE | 23018 | S/E SPENCE JL1 | Sin Información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE | 426 | 32.6063 | 0.5 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | SI | 1.35 | 44.02 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001110851760 | 0851760 | 000111 | EAF 096-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal/52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.4776 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:50 | SI | 0.83 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001111751822 | 1751822 | 000111 | EAF 096-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.4729 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | SI | 0.8 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001111751821 | 1751821 | 000111 | EAF 096-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3062 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | SI | 0.8 | 4.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.51404 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | SI | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.045614 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | SI | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.44035 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | SI | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0001130851055 | 0851055 | 000113 | EAF 098-2021 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | CGE | 85 | 0.10195 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850213 | 0850213 | 000113 | EAF 098-2021 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | CGE | 85 | 2.104 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001131041055 | 1041055 | 000113 | EAF 098-2021 | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS | Sin Información | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | COPELEC | 104 | 4.3658 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001131261814 | 1261814 | 000113 | EAF 098-2021 | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV | 1814 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850578 | 0850578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | LT 33 kV Hualte -Quirihue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.19789 | 0.26115 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850578 | 0850578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | San Nicolás y Ninhue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.077225 | 0.10191 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001131040578 | 1040578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Coipin | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | COPELEC | 104 | 0.51087 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.81746 | 0.2365 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | Trehueco | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 1.3328 | 0.3856 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.64864 | 0.18766 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.65753 | 0.19023 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez / Coihueco (DU) | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 5.301 | 0.25644 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 3.4036 | 0.16465 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 4.4022 | 0.21296 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 3.4868 | 0.16868 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 2.1803 | 0.10548 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 1.8974 | 0.091787 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | SI | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001130850604 | 0850604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 1.2009 | 0.23769 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850604 | 0850604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 3.8514 | 0.76231 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131150604 | 1150604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 3.3291 | 0.47147 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131150604 | 1150604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 3.732 | 0.52853 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131152566 | 1152566 | 000113 | EAF 098-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19224 | S/E PASO HONDO | Sin Información | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 1.1595 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.3916 | 0.21802 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 2.9678 | 0.46496 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.136 | 0.17798 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0.88749 | 0.13904 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850584 | 0850584 | 000113 | EAF 098-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.1423 | 0.9763 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850584 | 0850584 | 000113 | EAF 098-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.076269 | 0.023697 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130851091 | 0851091 | 000113 | EAF 098-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 1091 | CGE | 85 | 0.09117 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131151092 | 1151092 | 000113 | EAF 098-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 3.0155 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131261157 | 1261157 | 000113 | EAF 098-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001131040618 | 1040618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.298 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 3.6853 | 0.5102 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Alico / C3 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.8953 | 0.26239 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Monte Blanco/ C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.6426 | 0.22741 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001130250264 | 0250264 | 000113 | EAF 098-2021 | 216 | S/E NUEVA ALDEA | 99 | S/E NUEVA ALDEA BL1 | Sin Información | BA S/E SANTA ELVIRA 66KV | 264 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 1.138 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:47 | SI | 0.23 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141141762 | 1141762 | 000114 | EAF 099-2021 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | Sin información | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZ LINARES | 114 | 5.5427 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.28 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141141084 | 1141084 | 000114 | EAF 099-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Sin información | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 8.6416 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.43 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141151090 | 1151090 | 000114 | EAF 099-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Sin información | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 4.5022 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.23 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141261089 | 1261089 | 000114 | EAF 099-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.06077 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141141087 | 1141087 | 000114 | EAF 099-2021 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | Sin información | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZ LINARES | 114 | 3.788 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141151092 | 1151092 | 000114 | EAF 099-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | Sin información | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 3.0155 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140851091 | 0851091 | 000114 | EAF 099-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Sin información | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 1091 | CGE | 85 | 0.09117 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850216 | 0850216 | 000114 | EAF 099-2021 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina C1 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | CGE | 85 | 2.2161 | 0.82143 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850216 | 0850216 | 000114 | EAF 099-2021 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | CGE | 85 | 0.48176 | 0.17857 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001141261163 | 1261163 | 000114 | EAF 099-2021 | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | EFE | 126 | 0.070451 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio C1 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.1903 | 0.25352 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas C2 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 2.7472 | 0.21831 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco C3 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.88619 | 0.070423 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel C4 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.53171 | 0.042254 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú C5 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.1017 | 0.24648 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez C6 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 2.1269 | 0.16901 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0001140850604 | 0850604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda C2 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 1.3136 | 0.26 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850604 | 0850604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial C6 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 3.7387 | 0.74 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141150604 | 1150604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro C1 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 2.9506 | 0.41787 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141150604 | 1150604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo C5 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 4.1105 | 0.58213 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas C1 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.4807 | 0.23199 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén C2 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 2.8446 | 0.44567 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella C3 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.0911 | 0.17094 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tobolguén ET2 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0.96638 | 0.1514 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850584 | 0850584 | 000114 | EAF 099-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles E1 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.1381 | 0.975 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850584 | 0850584 | 000114 | EAF 099-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U E2 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.080464 | 0.025 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141261157 | 1261157 | 000114 | EAF 099-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141040618 | 1040618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec C1 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.298 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra C2 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 4.2702 | 0.59118 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico C3 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.7649 | 0.24434 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.1881 | 0.16448 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001141152566 | 1152566 | 000114 | EAF 099-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | Sin información | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 1.1595 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001140850616 | 0850616 | 000114 | EAF 099-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue C1 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.7286 | 1 | SI | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 14:01 | SI | 0.12 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel C4 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.297 | 0.17456 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:54 | SI | 0.93 | 3.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane C5 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 1.9499 | 0.10324 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:55 | SI | 0.95 | 1.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livicar C6 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 5.8215 | 0.30823 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:58 | SI | 1 | 5.82 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de junio C7 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 7.8185 | 0.41397 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 14:00 | SI | 1.03 | 8.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160851932 | 0851932 | 000116 | EAF 101-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.2477 | 1 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | SI | 0.8 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852370 | 0852370 | 000116 | EAF 101-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Camarones E1 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | CGE | 85 | 0.00061036 | 0.023256 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
00011619602370 | 19602370 | 000116 | EAF 101-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.9988 | 0.97674 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852771 | 0852771 | 000116 | EAF 101-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.014992 | 0.57143 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852771 | 0852771 | 000116 | EAF 101-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.011244 | 0.42857 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.010681 | 0.014423 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.053407 | 0.072115 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros/E2 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.32044 | 0.43269 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros/E2 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.28484 | 0.38462 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23077 | S/E TAP OFF DOLORES ET1 | Aguas altiplano | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.07121 | 0.096154 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001163992238 | 3992238 | 000116 | EAF 101-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001163992238 | 3992238 | 000116 | EAF 101-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | SI | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001163992329 | 3992329 | 000116 | EAF 101-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6022 | 1 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:59 | SI | 0.68 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001167122573 | 7122573 | 000116 | EAF 101-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará/E1 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.1075 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | SI | 0.52 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0001167122573 | 7122573 | 000116 | EAF 101-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre/E2 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.1075 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | SI | 0.52 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente

## Reporte Evento
INFORME POR EVENTO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  |  |  | Fecha de publicación | Documento | ID Interrupción
|  |  |  | 2021-05-11 | EAF 101-2021 | 000116
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el evento | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor)
[11 empty] | Generación |  |  | Transmisión | [11 empty] | SSCC Y SAE
[14 empty] | Dedicada |  |  | Zonal |  |  | Nacional |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0100007 | 10 | 7 | AES GENER | BA S/E QUELTEHUES 110KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0111119 | 11 | 1119 | GUACOLDA | BA S/E FIBRANOVA 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 8.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250264 | 25 | 264 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E SANTA ELVIRA 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 1.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 17.65 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 7.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 27.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 21.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 20.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 10.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 20.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 9.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 6.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 19.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850186 | 85 | 186 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 11.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 8.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 23.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 17.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850202 | 85 | 202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 12.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 10.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.78 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 27.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 17.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 30.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 26.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 19.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 6.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 11.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 4.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 5.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 38.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 20.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 35.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 33.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 21.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 40.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851055 | 85 | 1055 | CGE | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 10.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851091 | 85 | 1091 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851146 | 85 | 1146 | CGE | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 10.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 27.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 2.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 13.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 28.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851942 | 85 | 1942 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE 13.8KV BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 28.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 14.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 14.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852132 | 85 | 2132 | CGE | BA S/E IQUIQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 21.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 9.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 10.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 18.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 6.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 8.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 6.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 0.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | SI | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 16.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852795 | 85 | 2795 | CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 15.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853070 | 85 | 3070 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853165 | 85 | 3165 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 50.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 40.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 46.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 48.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930776 | 93 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E LAMPA 220KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 26.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 53.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 43.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 21.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930834 | 93 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BA3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 47.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 25.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 26.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 53.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 23.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 50.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 55.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 61.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 53.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 49.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930946 | 93 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 55.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 6.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930958 | 93 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 42.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 41.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931121 | 93 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 15.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 16.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 5.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 16.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 6.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 28.98 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 31.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 23.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 27.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 17.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0980212 | 98 | 212 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0981214 | 98 | 1214 | CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 9.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990417 | 99 | 417 | LUZ OSORNO | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991413 | 99 | 1413 | LUZ OSORNO | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 8.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 8.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 6.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 2.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 11.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 10.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120202 | 112 | 202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 6.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120474 | 112 | 474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121068 | 112 | 1068 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 11.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 7.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1123261 | 112 | 3261 | FRONTEL | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.12 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 8.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 5.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 1.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160064 | 116 | 64 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160202 | 116 | 202 | SAESA | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 7.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160412 | 116 | 412 | SAESA | BA S/E CORRAL 66KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 1.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.65 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 54.99 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 10.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 5.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 11.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.32 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 17.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260295 | 126 | 295 | EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261052 | 126 | 1052 | EFE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261814 | 126 | 1814 | EFE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1283029 | 128 | 3029 | ESO | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23 kV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 3.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 3.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 8.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 34.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 1.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 20.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 15.56 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1441209 | 144 | 1209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 23.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 3.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 6.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 17.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541066 | 154 | 1066 | MASISA S.A. | BA S/E CABRERO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 18.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541119 | 154 | 1119 | MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 7.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 37.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 136.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1683533 | 168 | 3533 | CRISTALCHILE | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 5.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 2.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1771727 | 177 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
19601897 | 1960 | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E ARICA 66KV-BP | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
19602370 | 1960 | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 3.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 1.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 59.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2180212 | 218 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 7.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 22.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 6.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241615 | 224 | 1615 | CARTULINAS CMPC | BA S/E COLBUN 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 51.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 7.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 5.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942163 | 394 | 2163 | ALGORTA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992015 | 399 | 2015 | ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992238 | 399 | 2238 | ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 0.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO | (blank) | SI | 2.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.68 | 1.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4102308 | 410 | 2308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 4.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4112245 | 411 | 2245 | HALDEMAN | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 36.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4152238 | 415 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 27.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 150.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 62.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192209 | 419 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 150.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192384 | 419 | 2384 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 69.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4252039 | 425 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 12.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 46.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 113.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372325 | 437 | 2325 | SQM | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 5.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372357 | 437 | 2357 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 40.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4852029 | 485 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922012 | 492 | 2012 | MINERA CENTINELA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 27.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 31.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 102.82 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
5131631 | 513 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 1.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.52 | 0.12 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
(blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
Fecha de publicación
2021-05-11
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el período | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [23 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [15 empty] | SSCC Y SAE
[15 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional |  |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0100007 | 10 | 7 | AES GENER | BA S/E QUELTEHUES 110KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0111119 | 11 | 1119 | GUACOLDA | BA S/E FIBRANOVA 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 0.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 8.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250264 | 25 | 264 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E SANTA ELVIRA 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 1.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.23 | 0.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 24.77 | 12.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 17.65 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 7.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.57 | 11.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 6.14 | 57.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 27.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 21.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 20.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 10.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.62 | 16.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 20.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.12 | 2.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 9.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 6.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.6 | 3.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 19.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.9 | 40.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.12 | 11.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850186 | 85 | 186 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 11.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 8.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 2.94 | 21.98 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 4.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.6 | 2.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 23.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 17.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850202 | 85 | 202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.55 | 2.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 12.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.18 | 5.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 5.27 | 3.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 10.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.78 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 1.67 | 6.78 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 27.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 12.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 17.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 2.58 | 29.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 30.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 26.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.47 | 2.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 19.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.27 | 5.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.9 | 4.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 15.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 6.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 0.37 | 2.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 1.97 | 6.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 4.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 3.83 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 11.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 9.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.14 | 0.7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 3.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.23 | 4.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.14 | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 4.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.1 | 0.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 5.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.63 | 3.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 38.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.8 | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 20.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 35.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 11.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 33.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 11.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 21.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 40.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851055 | 85 | 1055 | CGE | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 10.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 0.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851091 | 85 | 1091 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.07 | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851146 | 85 | 1146 | CGE | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.6 | 2.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 3.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.82 | 2.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 10.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 2.67 | 17.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 27.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.25 | 1.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 2.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.83 | 2.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 13.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 1.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.32 | 3.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.18 | 0.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 28.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 4.42 | 134.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.32 | 0.43 | (blank) | 2 | 1.1 | 1.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851942 | 85 | 1942 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE 13.8KV BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 28.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 14.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 1.83 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.32 | 4.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 14.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 1.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.32 | 2.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 0.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852132 | 85 | 2132 | CGE | BA S/E IQUIQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 21.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.32 | 27.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.3 | 0.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 9.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.32 | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 10.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 1.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.83 | 5.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.12 | 0.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 18.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 2.5 | (blank) | 1 | 1.03 | 18.79 | (blank) | 1 | 0.32 | 6.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 6.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 0.82 | (blank) | 1 | 2.97 | 16.81 | (blank) | 1 | 0.32 | 2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 8.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 13.83 | 33.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 6.25 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.12 | 0.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.3 | 2.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.13 | (blank) | 1 | 0.42 | 0.3 | (blank) | 1 | 0.33 | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | SI | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 3.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.02 | 8.56 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 16.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.01 | (blank) | 1 | 0.42 | 0.01 | (blank) | 1 | 0.33 | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0852795 | 85 | 2795 | CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 15.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 8.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853070 | 85 | 3070 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 17.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853165 | 85 | 3165 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.55 | 12.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 50.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 22.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 40.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.13 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 18.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 46.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 15.7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 48.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 16.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 20.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930776 | 93 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E LAMPA 220KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 26.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.63 | 68.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 53.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 43.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 27.66 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 21.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 7.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930834 | 93 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BA3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 47.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 15.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 25.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 14.66 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 26.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 9.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 53.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 1.09 | 60.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 0.45 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 23.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 13.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 50.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.2 | 1.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 55.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 61.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 20.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 53.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 30.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 49.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930946 | 93 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 55.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.88 | 45.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 6.49 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 3.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930958 | 93 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 42.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 25.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 41.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931121 | 93 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 0.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 15.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 8.65 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 16.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 10.75 | 0.32 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 5.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 23.38 | 9.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.91 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 13.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 16.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.57 | 6.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 6.81 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.82 | 5.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 28.98 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 31.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 23.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.5 | 8.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 27.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.78 | 19.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 2.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.27 | 1.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 4.25 | 1.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 19.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 8.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 17.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 3.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.08 | 3.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | SI | 0.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.27 | 0.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 1.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 4.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 0.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.04 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.92 | 0.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0980212 | 98 | 212 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0981214 | 98 | 1214 | CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 9.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.83 | 7.83 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990417 | 99 | 417 | LUZ OSORNO | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.36 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.25 | 7.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991413 | 99 | 1413 | LUZ OSORNO | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 2.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.27 | 0.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.58 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.43 | 1.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 8.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 8.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 0.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 2.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.14 | 0.32 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 6.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.75 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 2.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.15 | 6.56 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 3.55 | 4.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 11.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 10.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 0.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | SI | 10.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 0.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 8.67 | 7.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120202 | 112 | 202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 6.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.1 | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 7.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.21 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120474 | 112 | 474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 3.97 | 0.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121068 | 112 | 1068 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 11.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.95 | 0.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.14 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 7.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.07 | 2.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.92 | 5.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 2.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.25 | 0.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | SI | 1.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.27 | 0.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.53 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.82 | 2.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.25 | 0.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1123261 | 112 | 3261 | FRONTEL | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 1.05 | 0.38 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 1.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 2.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 3.12 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 8.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 5.93 | 24.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.79 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 0.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.17 | 0.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | 5.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.14 | 0.99 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 4.5 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.17 | 5.46 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 2.12 | 3.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 0.54 | 0.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160064 | 116 | 64 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.02 | 3.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160202 | 116 | 202 | SAESA | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 0.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.45 | 0.66 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 7.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 2.1 | 14.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 6.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.11 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.02 | 7.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.02 | 7.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.17 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160412 | 116 | 412 | SAESA | BA S/E CORRAL 66KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 1.19 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.78 | 1.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.97 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 4.65 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.13 | 0.61 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 10.84 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 4.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 54.99 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 10.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.58 | 2.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 25.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 4.29 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 5.42 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.02 | 5.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 11.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 11.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.02 | 11.56 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 3.32 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 17.73 | 7.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 7.26 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 9.27 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.27 | 2.39 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 5.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.3 | 0.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 7.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.07 | 7.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 14.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 3.35 | 3.52 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | SI | 1.71 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.1 | 1.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | 3.18 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | (blank) | Regulado | (blank) | (blank) | NO | 2.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.35 | 4.16 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.55 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 17.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1260295 | 126 | 295 | EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261052 | 126 | 1052 | EFE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.15 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.07 | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 1.3 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.33 | 0.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 0.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.82 | 0.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 3 | 3.91 | 0.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261814 | 126 | 1814 | EFE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.06 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1283029 | 128 | 3029 | ESO | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23 kV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 5.72 | 1.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 3.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 3.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 8.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | SI | 34.85 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 4.88 | 176.22 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 1.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 20.34 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 15.56 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.62 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1441209 | 144 | 1209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 23.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 11.23 | 266.82 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 3.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 6.77 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.37 | 4.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | SI | 17.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 4.88 | 84.96 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541066 | 154 | 1066 | MASISA S.A. | BA S/E CABRERO 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 18.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.08 | 1.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541119 | 154 | 1119 | MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 66KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 7.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 37.94 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 136.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1683533 | 168 | 3533 | CRISTALCHILE | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 3.6 | 39.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 2.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 5.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 4.24 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 2.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.8 | 1.98 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1771727 | 177 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 3.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 8.58 | 25.83 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
19601897 | 1960 | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E ARICA 66KV-BP | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.3 | 0.03 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
19602370 | 1960 | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 3.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.52 | (blank) | 1 | 0.42 | 1.26 | (blank) | 1 | 0.33 | 1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | (blank) | Regulado | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | (blank) | Regulado | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 59.51 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2180212 | 218 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | 7.08 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.42 | 12.4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 22.69 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 6.52 | 162.41 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 6.92 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2241615 | 224 | 1615 | CARTULINAS CMPC | BA S/E COLBUN 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 51.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.45 | 125.44 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.17 | 59.9 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 7.72 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 6.52 | 57.57 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | (blank) | Libre | SI | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 5.02 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942163 | 394 | 2163 | ALGORTA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.4 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.3 | 0.7 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.17 | 44.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992015 | 399 | 2015 | ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.67 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992238 | 399 | 2238 | ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.17 | 0.04 | (blank) | 1 | 0.42 | 0.08 | (blank) | 1 | 0.33 | 0.07 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
3992329 | 399 | 2329 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | Quiborax S.A. | Libre | NO | (blank) | SI | 2.6 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 1.15 | 2.91 | (blank) | 2 | 0.98 | 2.54 | (blank) | 1 | 0.67 | 1.74 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4102308 | 410 | 2308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 4.63 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 3.28 | 15.32 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.92 | 13.64 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4112245 | 411 | 2245 | HALDEMAN | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 0.01 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 36.43 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4152238 | 415 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 27.35 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.3 | 116.33 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 150.88 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.4 | 60.73 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 62.28 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 7.17 | 448.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192209 | 419 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 150.59 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192384 | 419 | 2384 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 69.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.38 | 93.87 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4252039 | 425 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 12.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.4 | 4.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | SI | 46.93 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 3.18 | 150.48 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 113.95 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372325 | 437 | 2325 | SQM | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.07 | 35.09 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 5.89 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.43 | 6.68 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 0.5 | 7.8 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4372357 | 437 | 2357 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 1.87 | 40.37 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 40.47 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4852029 | 485 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 10.92 | 349.66 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 10.92 | 998.31 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 12.43 | 1013.54 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 1 | 2.25 | 181.76 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922012 | 492 | 2012 | MINERA CENTINELA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | (blank) | Libre | NO | (blank) | NO | 27.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | 31.2 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV | (blank) | Libre | SI | (blank) | SI | 102.82 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 0.43 | 44.86 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
5131631 | 513 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | (blank) | Libre | NO | (blank) | SI | 1.23 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | 2 | 28.22 | 42.05 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | (blank) | Libre | (blank) | (blank) | NO | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | (blank) | Regulado | NO | (blank) | SI | 0.22 | 1 | 0.18 | 0.04 | (blank) | 1 | 0.18 | 0.04 | (blank) | 2 | 6.74 | 1.55 | (blank) | 1 | 0.48 | 0.1 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
(blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)

## Reporte EnS
Reporte de EnS
Fecha Publicación
2021-05-11
ID Punto de control | Coordinado Afectado | Barra Punto de Control | Redundancia | Fecha y Hora Inicio Interrupción | ID Interrupción | Documento | Segmento Origen Desconexión | EnS [MWh] | Propietario Instalación Fallada | Tipo Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada
0932504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | NO | 2021-01-08 06:31 | 7 | EAF 007-2021 | TZ | 0.11 | CHILQUINTA | TRAMO | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1
3982820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | SI | 2021-01-15 01:10 | 14 | EAF 014-2021 | TD | 3.5 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | INTERRUPTOR | IM S/E TCHITACK J2
5131631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | 2021-01-12 18:29 | 27 | SD2021001799 | TD | 17.73 | ENEL GREEN POWER CHILE | TRAFO2D | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA
5131631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | 2021-01-13 20:18 | 28 | SD2021001640 | TD | 19.85 | ENEL GREEN POWER CHILE | TRAFO2D | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA
1683533 | CRISTALCHILE | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | NO | 2021-01-29 21:38 | 34 | EAF 027-2021 | TD | 6.54 | CHILQUINTA | TRAMO | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2021-01-30 22:35 | 38 | EAF 031-2021 | TN | 0.14 | TRANSELEC | TRAMO | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1
1121484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | SI | 2021-01-30 22:35 | 38 | EAF 031-2021 | TN | 0.27 | TRANSELEC | TRAMO | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1
0851484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | SI | 2021-01-30 22:35 | 38 | EAF 031-2021 | TN | 0.79 | TRANSELEC | TRAMO | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1
1120474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | NO | 2021-01-31 13:20 | 42 | EAF 035-2021 | TD | 0.07 | TRANSELEC | TRAMO | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1
1043052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | 2021-01-31 17:12 | 43 | EAF 036-2021 | TZ | 0.67 | CGE | TRAMO | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2021-01-31 17:29 | 44 | EAF 037-2021 | TZ | 6.22 | CHILQUINTA | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
1141084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | 2021-02-01 19:48 | 47 | EAF 040-2021 | TZ | 12.12 | LUZ LINARES | TRAFO2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA
1161177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SI | 2021-02-02 00:10 | 48 | EAF 041-2021 | TZ | 6.01 | STS | INTERRUPTOR | IM S/E BARRO BLANCO B3
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2021-02-09 02:43 | 52 | EAF 045-2021 | TZ | 1.74 | CHILQUINTA | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | 2021-02-13 11:35 | 59 | EAF 052-2021 | TN | 47.58 | TRANSEMEL | TRAFO3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-02-20 10:58 | 61 | EAF 054-2021 | TZ | 1.09 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
1771727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV | NO | 2021-02-14 07:21 | 65 | SD2021011304 | TD | 16.8 | CHILQUINTA | TRAMO | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1
4892259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | NO | 2021-02-16 08:00 | 66 | SD2021011225 | TD | 768.92 | ENGIE | TRAMO | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1
0850142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | SI | 2021-03-03 12:44 | 73 | EAF 061-2021 | TZ | 27.48 | CGE | TRAMO | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2
0850142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | SI | 2021-03-05 15:02 | 76 | EAF 064-2021 | TZ | 2.78 | CGE | BARRA | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1
0930776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E LAMPA 220KV B1 | SI | 2021-03-08 12:30 | 79 | EAF 067-2021 | TN | 42.2 | TRANSELEC | TRAMO | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1
1120474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | NO | 2021-03-10 08:05 | 81 | EAF 069-2021 | TD | 0.16 | ENEL GENERACION CHILE | PAÑO | S/E CENTRAL ABANICO CS
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-03-11 20:48 | 83 | EAF 071-2021 | TZ | 0.52 | CGE | BARRA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV
4372325 | SQM | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | SI | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 18.14 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4152238 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 65.75 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
0852376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 4.32 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4852029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | SI | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 317.64 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4102308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | SI | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 8.97 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4172073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | NO | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 385.69 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4852031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | SI | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 906.89 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
4892259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 100.98 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 87 | EAF 075-2021 | TN | 56.57 | INTERCHILE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ENCUENTRO J18
1283029 | ESO | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23 kV | NO | 2021-03-16 07:25 | 89 | EAF 077-2021 | TD | 0.49 | ESO | TRAMO | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23kV C1
4102308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | SI | 2021-03-17 02:44 | 91 | EAF 079-2021 | TD | 5.98 | GRACE | SSEE | S/E MANTOS DE LA LUNA
0850030 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | NO | 2021-03-18 18:58 | 94 | EAF 082-2021 | TN | 11.65 | COLBUN | INTERRUPTOR | IM S/E COLBUN J3
2241615 | CARTULINAS CMPC | BA S/E COLBUN 220KV | NO | 2021-03-18 18:58 | 94 | EAF 082-2021 | TN | 8.7 | COLBUN | INTERRUPTOR | IM S/E COLBUN J3
0852295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | NO | 2021-03-21 22:28 | 95 | EAF 083-2021 | TZ | 16.46 | TRANSEMEL | TRAMO | ESMERALDA - SUR 110KV C1
1441209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV | SI | 2021-03-23 07:07 | 104 | SD2021012061 | TD | 219.3 | GUACOLDA | TRAMO | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1