## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 05/2021
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/05/2021 01:30:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro ? Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | --- | 01/05/2021 01:38:00 | 0.13333 | 0.29 | 0.038667 | 10.01
01/05/2021 01:30:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro ? Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | --- | 01/05/2021 01:39:00 | 0.15 | 4.6 | 0.69 | 10.01
01/05/2021 01:30:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro ? Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | Transmisión Zonal | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | --- | 01/05/2021 01:39:00 | 0.15 | 5.12 | 0.768 | 10.01
05/05/2021 04:32:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Cerro Colorado, por medio de la operación de la protección de sobretensión. La empresa Minera Cerro Colorado declara que la sobretensión registrada se produjo debido a un rechazo de carga previo | Transmisión Dedicada | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | MINERA CERRO COLORADO | --- | 05/05/2021 05:13:00 | 0.68333 | 29.36 | 20.0627 | 29.36
07/05/2021 10:21:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nueva Imperial por operación de su protección diferencial. La empresa Frontel S.A. señala que la causa de la falla fue un error operacional durante el desarrollo de trabajos program | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | --- | 07/05/2021 10:26:00 | 0.083333 | 12.9 | 1.075 | 12.9
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 07/05/2021 15:01:00 | 0.35 | 3.1 | 1.085 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | CGE | --- | 07/05/2021 15:01:00 | 0.35 | 0 | 0 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 07/05/2021 16:59:00 | 2.3167 | 0.84 | 1.946 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | CGE | --- | 07/05/2021 16:59:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 07/05/2021 17:14:00 | 2.5667 | 0.42 | 1.078 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | CGE | --- | 07/05/2021 17:14:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | CGE | --- | 07/05/2021 17:25:00 | 2.75 | 0.14 | 0.385 | 4.5
07/05/2021 14:40:00 | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | CGE | --- | 07/05/2021 17:25:00 | 2.75 | 0 | 0 | 4.5
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:07:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:07:00 | 1.3333 | 2 | 2.6667 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:15:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:15:00 | 1.4667 | 0.9 | 1.32 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:16:00 | 1.4833 | 0.7 | 1.0383 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:16:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:17:00 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:17:00 | 1.5 | 0 | 0 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:20:00 | 1.55 | 0.2 | 0.31 | 4.4
08/05/2021 10:47:00 | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue eran abastecidos desde la red de media te | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE | --- | 08/05/2021 12:20:00 | 1.55 | 0 | 0 | 4.4
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE | --- | 10/05/2021 12:03:00 | 0.15 | 11.67 | 1.7505 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:03:00 | 0.15 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:03:00 | 0.15 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:03:00 | 0.15 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 10/05/2021 12:03:00 | 0.15 | 2.334 | 0.3501 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE | --- | 10/05/2021 12:16:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:16:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:16:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE | --- | 10/05/2021 12:16:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 14.31
10/05/2021 11:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca ? Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interrupt | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 10/05/2021 12:16:00 | 0.36667 | 0.306 | 0.1122 | 14.31
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 12:29:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 12:29:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 12:29:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 12:29:00 | 0.21667 | 13.86 | 3.003 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 13:52:00 | 1.6 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 13:52:00 | 1.6 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 13:52:00 | 1.6 | 0 | 0 | 16.29
12/05/2021 12:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentado | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 12/05/2021 13:52:00 | 1.6 | 2.43 | 3.888 | 16.29
13/05/2021 02:03:00 | La desconexión forzada de S/E Zaldívar se origina producto de la operación de su protección diferencial de barras 87B de 220 kV, ante una descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Zaldívar - Negrillar, sobre la cual Compañía Minera Zaldívar SpA infor | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384209 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | --- | 13/05/2021 10:07:00 | 8.0667 | 20.5 | 165.3667 | 41
13/05/2021 02:03:00 | La desconexión forzada de S/E Zaldívar se origina producto de la operación de su protección diferencial de barras 87B de 220 kV, ante una descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Zaldívar - Negrillar, sobre la cual Compañía Minera Zaldívar SpA infor | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384427 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | --- | 13/05/2021 10:07:00 | 8.0667 | 20.5 | 165.3667 | 41
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 21:59:00 | 0.1 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 21:59:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:04:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:04:00 | 0.18333 | 0.8 | 0.14667 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:06:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:06:00 | 0.21667 | 1.1 | 0.23833 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:07:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:07:00 | 0.23333 | 0.4 | 0.093333 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:09:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:09:00 | 0.26667 | 0.7 | 0.18667 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:31:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:31:00 | 0.63333 | 0.25 | 0.15833 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:46:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:46:00 | 0.88333 | 0.15 | 0.1325 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE | --- | 16/05/2021 22:55:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:55:00 | 1.0333 | 0.01 | 0.010333 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 21:59:00 | 0.1 | 1.35 | 0.135 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 16/05/2021 21:59:00 | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 16/05/2021 21:59:00 | 0.1 | 1.9 | 0.19 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:01:00 | 0.13333 | 3.09 | 0.412 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:04:00 | 0.18333 | 1.33 | 0.24383 | 18.31
16/05/2021 21:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la l | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 16/05/2021 22:06:00 | 0.21667 | 2.73 | 0.5915 | 18.31
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 12:13:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 12:13:00 | 1.5333 | 3.68 | 5.6427 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 12:13:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 12:13:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 15:31:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 15:31:00 | 4.8333 | 7.16 | 34.6067 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 15:31:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 10:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 15:31:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 10.84
17/05/2021 13:05:00 | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia ? Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia ? Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases ?A y B?, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los c | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 13:11:00 | 0.1 | 41.22 | 4.122 | 41.22
17/05/2021 13:05:00 | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia ? Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia ? Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases ?A y B?, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los c | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 13:11:00 | 0.1 | 0 | 0 | 41.22
17/05/2021 13:05:00 | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia ? Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia ? Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases ?A y B?, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los c | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 17/05/2021 13:11:00 | 0.1 | 0 | 0 | 41.22
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 20/05/2021 08:08:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 20/05/2021 08:08:00 | 0.11667 | 1.9 | 0.22167 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 20/05/2021 08:08:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 20/05/2021 08:08:00 | 0.11667 | 0.475 | 0.055417 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 20/05/2021 08:10:00 | 0.15 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 20/05/2021 08:10:00 | 0.15 | 1.65 | 0.2475 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 20/05/2021 08:10:00 | 0.15 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 20/05/2021 08:10:00 | 0.15 | 0.4075 | 0.061125 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 20/05/2021 08:18:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 20/05/2021 08:18:00 | 0.28333 | 2.35 | 0.66583 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 20/05/2021 08:18:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 7.3725
20/05/2021 08:01:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre | Transmisión Zonal | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 20/05/2021 08:18:00 | 0.28333 | 0.59 | 0.16717 | 7.3725
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 19:21:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 19:21:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 19:21:00 | 0.71667 | 38.85 | 27.8425 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 23:29:00 | 4.85 | 0 | 0 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 23:29:00 | 4.85 | 3.49 | 16.9265 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 20/05/2021 23:29:00 | 4.85 | 0 | 0 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 21/05/2021 02:05:00 | 7.45 | 0 | 0 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 21/05/2021 02:05:00 | 7.45 | 1.6 | 11.92 | 43.94
20/05/2021 18:38:00 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre u | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | --- | 21/05/2021 02:05:00 | 7.45 | 0 | 0 | 43.94
24/05/2021 09:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | Transmisión Zonal | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | CGE | --- | 24/05/2021 09:14:00 | 0.15 | 0 | 0 | 16.6
24/05/2021 09:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | Transmisión Zonal | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | CGE | --- | 24/05/2021 09:14:00 | 0.15 | 8.38 | 1.257 | 16.6
24/05/2021 09:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | Transmisión Zonal | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0159085 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | CGE | --- | 24/05/2021 09:24:00 | 0.31667 | 3.87 | 1.2255 | 16.6
24/05/2021 09:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | Transmisión Zonal | 487 | S/E MARBELLA | 0317085 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | CGE | --- | 24/05/2021 09:24:00 | 0.31667 | 4.35 | 1.3775 | 16.6
19/05/2021 15:13:00 | reparación estructura dañada por choque de vehículo ,se requiere realizar apertura del interruptor general 52FT8 SS/EE QUILMO1 para realizar dicho trabajo en QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | Transmisión Zonal | 829 | S/E SANTA ELISA | 1059104 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | COPELEC | --- | 19/05/2021 15:37:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | 4
19/05/2021 15:13:00 | reparación estructura dañada por choque de vehículo ,se requiere realizar apertura del interruptor general 52FT8 SS/EE QUILMO1 para realizar dicho trabajo en QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV | Transmisión Zonal | 828 | S/E RECINTO | 1056104 | BA S/E RECINTO 023KV | COPELEC | --- | 19/05/2021 15:37:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | 4
09/05/2021 06:38:00 | Reparación puntos con temperatura en 52CT1, 89CT1, 89C4-1 y 89C1-2 de S/E Plantas. Para realizar esto trabajos se solicita abrir el 52HT1, 52CT1, 52C7, 52C1, 52C3, 52CT2, 52C4, 52C8, 52C2, 52C9, 89HT1, 89C7-2, 89C1-2, 89C3-2, 89CT2-2, 89C4-2, 89C8-2, 89C | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | CGE | --- | 09/05/2021 09:51:00 | 3.2167 | 7 | 22.5167 | 7
02/05/2021 01:51:00 | Desconexión de S/E Alto Hospicio, por trabajos en paño HR-H1 S/E Cóndores, según documento CEN N° 2021030855. | Transmisión Zonal | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | CGE | --- | 02/05/2021 05:47:00 | 3.9333 | 10.3 | 40.5133 | 10.3
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | --- | 31/05/2021 12:28:00 | 0.083333 | 5.64 | 0.47 | 7.69
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | --- | 31/05/2021 12:28:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 7.69
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | --- | 31/05/2021 12:29:00 | 0.1 | 1.48 | 0.148 | 7.69
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | --- | 31/05/2021 12:29:00 | 0.1 | 0 | 0 | 7.69
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | --- | 31/05/2021 12:30:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 7.69
31/05/2021 12:23:00 | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | --- | 31/05/2021 12:30:00 | 0.11667 | 0.57 | 0.0665 | 7.69
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 0122085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | CGE | --- | 31/05/2021 17:07:00 | 0.2 | 1.6 | 0.32 | 7.8
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 3175085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | CGE | --- | 31/05/2021 17:07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 7.8
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 0122085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | CGE | --- | 31/05/2021 17:17:00 | 0.36667 | 5.4 | 1.98 | 7.8
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 3175085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | CGE | --- | 31/05/2021 17:17:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 7.8
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 0122085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | CGE | --- | 31/05/2021 17:36:00 | 0.68333 | 0.8 | 0.54667 | 7.8
31/05/2021 16:55:00 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las re | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 3175085 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | CGE | --- | 31/05/2021 17:36:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 7.8
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0119085 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 29.3 | 48.345 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230225 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | FPC | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 9.7667 | 16.115 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230126 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | EFE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 9.7667 | 16.115 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 378 | S/E ANDALIEN | 0139085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 21.7 | 2.5317 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 378 | S/E ANDALIEN | 0330085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 11.7 | 1.365 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0141085 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 21.1 | 34.815 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:27:00 | 0.68333 | 2.8 | 1.9133 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:27:00 | 0.68333 | 6.2 | 4.2367 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:29:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:29:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:31:00 | 0.75 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:31:00 | 0.75 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:48:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 20:48:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 21:28:00 | 1.7 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 31/05/2021 21:28:00 | 1.7 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 410 | S/E PUCHOCO | 0171085 | BA S/E PUCHOCO 15KV | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 5 | 8.25 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 2.84 | 0.33133 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | CGE | --- | 31/05/2021 21:45:00 | 1.9833 | 15.4 | 30.5433 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 1.2 | 0.14 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 10.7 | 1.2483 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | CGE | --- | 31/05/2021 19:53:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 [NO_MOSTRAR] | CGE | --- | 31/05/2021 21:37:00 | 1.85 | 6 | 11.1 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 [NO_MOSTRAR] | CGE | --- | 31/05/2021 21:37:00 | 1.85 | 6 | 11.1 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 1816085 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 21.83 | 36.0195 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 1.2 | 1.98 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | CGE | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 0 | 0 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 31/05/2021 21:25:00 | 1.65 | 10.19 | 16.8135 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 1154126 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EFE | --- | 31/05/2021 21:37:00 | 1.85 | 0.1 | 0.185 | 193.2933
31/05/2021 19:46:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interrupto | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PAPELES BIO BIO | --- | 31/05/2021 21:37:00 | 1.85 | 0.5 | 0.925 | 193.2933