## Portada
En la segunda columna se indican los tipos de falla según la siguiente denominación:
3F-0 | Trifásica
2F-0 | Bifásica
1F-0 | Monofásica
1F-25 | Monofásica con resistencia de falla de 25 Ω
2FT-0 | Bifásica a tierra
De la cuarta columna en adelante la interpretación es la siguiente:
Tiempo traza | Pasos de tiempo analizados, correspondientes a los tiempos de cambio de estado en uno o más interruptores del sistema.
TRIP | 1 protecciones que emiten señal de trip y producen apertura o cierre de algún equipo de interrupción.
0 solo detecta falla.
Relé | Nombre abreviado de las protecciones que detectan la falla y/o emiten trip.
CB | Nombre del interruptor
T_Trip | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección, luego de la detección.
T_Oper | Si columna Trip=1: Tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura o cierre del interruptor correspondiente.
Si columna Trip=0: Eventual tiempo de operación de la protección más el tiempo de apertura o cierre del interruptor correspondiente.
Esta suma de tiempos determina la secuencia de operación de los relés y los pasos de tiempo analizados.
En la última columna (Análisis) se destacan las deficiencias de coordinación con los siguientes colores:
Insuficiente paso de coordinación en respaldo (I.P.C.R.)
Descoordinación en respaldo (D.E.R.)
NOTA | En la columna Relé, eventualmente se señala la operación del bypass de las CCSS. Estas pueden ser por :
a) Por señal del varistor (Ej.: Varis_Cumbre500/N.Cardones1 : Operación por Varistor de S/E Cumbre 500 kV, paño N.Cardones 1)
b) Por señal de detección de falla interna en zona 1 (21/21N) (Ej.: CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2: Operación por sistema 1 (21/21N) de S/E Cumbre 500 kV, paño N.Cardones2 )
ANEXO
RESULTADOS ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES SISTEMA 500 kV NORTE GRANDE
Departamento de Estudios de sistemas Eléctricos
Julio 2021

## 01-Alto nivel CC_Líneas
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
C1_Kimal-Los Changos 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.299 | CB4 | 2.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.299 | CBb | 2.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.299 | CB2 | 2.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.299 | CBa | 2.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.384 | CBd | 2.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.384 | CB7 | 2.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.385 | CB5 | 2.445
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.385 | CBc | 2.445
|  |  | 0.215 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.683 | CBb | 0.723
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.683 | CB3 | 0.723
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.737 | CBa | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.737 | CBb | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.737 | CB4 | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.737 | CB2 | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.207 | CB7 | 1.267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.207 | CBd | 1.267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.207 | CB5 | 1.267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.207 | CBc | 1.267
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.468 | 52K14 | 1.508
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.468 | 52K13 | 1.508
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.942 | 52K11 | 1.982
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.942 | 52K10 | 1.982
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.134 | 52K2 | 2.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.134 | 52K1 | 2.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.182 | 52K4 | 2.222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.182 | 52K5 | 2.222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.182 | 52K7 | 2.222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.182 | 52K8 | 2.222
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.9149 | 52K14 | 0.9549
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.9149 | 52K13 | 0.9549
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.174 | CB2 | 1.214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.174 | CBa | 1.214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.174 | CB4 | 1.214
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.292 | CB1 | 1.332
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.292 | CBa | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.8573 | CB5 | 2.9173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.8573 | CBc | 2.9173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.8573 | CBd | 2.9173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.8573 | CB7 | 2.9173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.1717 | 52K2 | 3.2117
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.1717 | 52K1 | 3.2117
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.2457 | 52K8 | 3.2857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.2457 | 52K7 | 3.2857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.2457 | 52K4 | 3.2857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.2457 | 52K5 | 3.2857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.174 | CBb | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.737 | CBb | 0.777
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.737 | CB3 | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.825 | CBa | 0.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.825 | CBb | 0.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.825 | CB4 | 0.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.825 | CB2 | 0.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.415 | CB7 | 1.475
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.415 | CBc | 1.475
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.415 | CBd | 1.475
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.415 | CB5 | 1.475
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.734 | 52K13 | 1.774
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.734 | 52K14 | 1.774
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.431 | 52K10 | 2.471
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.431 | 52K11 | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.068 | 52K1 | 3.108
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.068 | 52K2 | 3.108
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.138 | 52K5 | 3.178
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.138 | 52K7 | 3.178
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.138 | 52K8 | 3.178
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.138 | 52K4 | 3.178
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.95523 | 52K14 | 0.99523
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.95523 | 52K13 | 0.99523
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2871 | CB2 | 1.3271
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2871 | CBa | 1.3271
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.2871 | CB4 | 1.3271
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.336 | CB1 | 1.376
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.336 | CBa | 1.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.3562 | CB5 | 3.4162
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.3562 | CBc | 3.4162
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.3562 | CBd | 3.4162
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.3562 | CB7 | 3.4162
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.8631 | 52K2 | 3.9031
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.8631 | 52K1 | 3.9031
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.9521 | 52K8 | 3.9921
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.9521 | 52K7 | 3.9921
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.9521 | 52K4 | 3.9921
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.9521 | 52K5 | 3.9921
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.2871 | CBb | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.705 | CBb | 0.745
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.705 | CB3 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.772 | CB2 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.772 | CBb | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.772 | CB4 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.772 | CBa | 0.812
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.286 | CB7 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.286 | CBc | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.286 | CB5 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.286 | CBd | 1.346
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.574 | 52K13 | 1.614
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.574 | 52K14 | 1.614
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.131 | 52K10 | 2.171
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.131 | 52K11 | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.443 | 52K1 | 2.483
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.443 | 52K2 | 2.483
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.499 | 52K5 | 2.539
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.499 | 52K7 | 2.539
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.499 | 52K8 | 2.539
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.499 | 52K4 | 2.539
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.97566 | 52K14 | 1.0157
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.97566 | 52K13 | 1.0157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3644 | CB2 | 1.4044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3644 | CBa | 1.4044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3644 | CB4 | 1.4044
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.397 | CB1 | 1.437
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.397 | CBa | 1.437
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 4.0101 | CB5 | 4.0701
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 4.0101 | CBc | 4.0701
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.0101 | CBd | 4.0701
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.0101 | CB7 | 4.0701
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.8671 | 52K2 | 4.9071
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.8671 | 52K1 | 4.9071
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.9832 | 52K8 | 5.0232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.9832 | 52K7 | 5.0232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.9832 | 52K5 | 5.0232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.9832 | 52K4 | 5.0232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3644 | CBb | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 7.303 | CB2 | 7.343
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 7.303 | CBa | 7.343
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 7.305 | CB4 | 7.345
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 7.305 | CBb | 7.345
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 8.235 | CBd | 8.295
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 8.235 | CB7 | 8.295
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 8.236 | CBc | 8.296
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 8.236 | CB5 | 8.296
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.849 | 52K14 | 0.889
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.849 | 52K13 | 0.889
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.902 | CBb | 0.942
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.902 | CB3 | 0.942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.069 | CB2 | 1.109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.069 | CBa | 1.109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.069 | CBb | 1.109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.069 | CB4 | 1.109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.216 | 52K1 | 1.256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.216 | 52K2 | 1.256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.244 | 52K7 | 1.284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.244 | 52K5 | 1.284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.244 | 52K4 | 1.284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.244 | 52K8 | 1.284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.111 | CB7 | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.111 | CBd | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.111 | CB5 | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.111 | CBc | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.867 | 52J3 | 2.927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.867 | 52J5 | 2.927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.867 | 52J6 | 2.927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.867 | 52J2 | 2.927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.982 | 52J8 | 3.042
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.982 | 52J9 | 3.042
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.921 | 52K14 | 0.961
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.921 | 52K13 | 0.961
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.983 | CBb | 1.023
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.983 | CB3 | 1.023
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.232 | CB2 | 1.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.232 | CBa | 1.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.232 | CBb | 1.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.232 | CB4 | 1.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.431 | 52K1 | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.431 | 52K2 | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.464 | 52K7 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.464 | 52K5 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.464 | 52K4 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.464 | 52K8 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.702 | CB7 | 2.762
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.702 | CBd | 2.762
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.702 | CB5 | 2.762
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.702 | CBc | 2.762
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.123 | 52J3 | 4.183
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.123 | 52J5 | 4.183
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.123 | 52J6 | 4.183
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.123 | 52J2 | 4.183
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.288 | 52J8 | 4.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.288 | 52J9 | 4.348
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.39 | CBb | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.39 | CB3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.84315 | CBb | 0.88315
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.84315 | CB3 | 0.88315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3294 | CB2 | 1.3694
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3294 | CBa | 1.3694
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3302 | CB4 | 1.3702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3302 | CBb | 1.3702
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.365 | 52K10 | 1.405
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.365 | 52K11 | 1.405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.5314 | 52K1 | 2.5714
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.5314 | 52K2 | 2.5714
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.5927 | 52K8 | 2.6327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.5927 | 52K5 | 2.6327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.5927 | 52K4 | 2.6327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.5927 | 52K7 | 2.6327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.1742 | CB5 | 3.2342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.1742 | CBc | 3.2342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.1742 | CBd | 3.2342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.1742 | CB7 | 3.2342
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.911 | 52K13 | 0.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.911 | 52K14 | 0.951
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.971 | CB3 | 1.011
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.971 | CBb | 1.011
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.206 | CB2 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.206 | CBb | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.206 | CBa | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.206 | CB4 | 1.246
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.396 | 52K2 | 1.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.396 | 52K1 | 1.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.428 | 52K4 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.428 | 52K5 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.428 | 52K7 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.428 | 52K8 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.585 | CB5 | 2.645
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.585 | CBc | 2.645
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.585 | CBd | 2.645
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.585 | CB7 | 2.645
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.009 | 52J6 | 4.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.009 | 52J3 | 4.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.009 | 52J5 | 4.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.009 | 52J2 | 4.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.169 | 52J9 | 4.229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.169 | 52J8 | 4.229
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.698 | 52K1 | 2.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.698 | 52K2 | 2.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.81 | 52K8 | 2.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.81 | 52K7 | 2.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.81 | 52K5 | 2.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.81 | 52K4 | 2.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.865 | 52J9 | 2.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.865 | 52J8 | 2.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.984 | 52J5 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.984 | 52J6 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.984 | 52J2 | 3.044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.984 | 52J3 | 3.044
|  |  | 0.215 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K14 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K13 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.733 | 52K2 | 0.773
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.733 | 52K1 | 0.773
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.75 | 52K7 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.75 | 52K5 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.75 | 52K4 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.75 | 52K8 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.215 | 52J3 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.215 | 52J5 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.215 | 52J2 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.215 | 52J6 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.264 | 52J8 | 1.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.264 | 52J9 | 1.324
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.77 | CB3 | 1.81
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.77 | CBb | 1.81
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.912 | CBa | 1.952
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.912 | CB4 | 1.952
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.912 | CBb | 1.952
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.912 | CB2 | 1.952
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.112 | CB1 | 4.152
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.112 | CBa | 4.152
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 7.347 | 52K1 | 7.387
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 7.347 | 52K2 | 7.387
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 7.804 | 52K5 | 7.844
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 7.804 | 52K4 | 7.844
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 8.344 | CB7 | 8.404
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 8.344 | CBd | 8.404
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 8.345 | CBc | 8.405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 8.345 | CB5 | 8.405
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.95297 | CBb | 0.99297
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.95297 | CB3 | 0.99297
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.218 | 52K11 | 1.258
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.218 | 52K10 | 1.258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.5294 | 52K2 | 1.5694
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.5294 | 52K1 | 1.5694
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.5718 | 52K8 | 1.6118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.5718 | 52K7 | 1.6118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.5718 | 52K5 | 1.6118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.5718 | 52K4 | 1.6118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.8093 | CBa | 2.8493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.8093 | CB2 | 2.8493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.8093 | CB4 | 2.8493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.8093 | CBb | 2.8493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 8.4973 | 52J6 | 8.5573
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 8.4973 | 52J5 | 8.5573
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 8.4981 | 52J2 | 8.5581
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 8.4981 | 52J3 | 8.5581
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 8.9008 | 52J8 | 8.9608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 8.9008 | 52J9 | 8.9608
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K14 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K13 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.866 | 52K2 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.866 | 52K1 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.885 | 52K8 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.885 | 52K7 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.885 | 52K5 | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.885 | 52K4 | 0.925
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.558 | 52J3 | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.558 | 52J5 | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.558 | 52J6 | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.558 | 52J2 | 1.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.621 | 52J8 | 1.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.621 | 52J9 | 1.681
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CB3 | 2.455
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.415 | CBb | 2.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.141 | CB2 | 3.181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.141 | CB4 | 3.181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.141 | CBb | 3.181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.141 | CBa | 3.181
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 10.671 | CB1 | 10.711
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 10.671 | CBa | 10.711
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.54 | CBb | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.54 | CB3 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.0021 | CBb | 1.0421
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.0021 | CB3 | 1.0421
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.252 | 52K11 | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.252 | 52K10 | 1.292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7373 | 52K2 | 1.7773
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7373 | 52K1 | 1.7773
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.74 | CBa | 1.78
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.74 | CB1 | 1.78
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7829 | 52K8 | 1.8229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7829 | 52K7 | 1.8229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7829 | 52K5 | 1.8229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7829 | 52K4 | 1.8229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.3338 | CBa | 3.3738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.3338 | CB2 | 3.3738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.3338 | CB4 | 3.3738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.3338 | CBb | 3.3738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 14.0863 | 52J6 | 14.1463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 14.0863 | 52J5 | 14.1463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 14.0898 | 52J2 | 14.1498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 14.0898 | 52J3 | 14.1498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 14.7338 | 52J8 | 14.7938
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 14.7338 | 52J9 | 14.7938
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K13 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K14 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.733 | 52K2 | 0.773
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.733 | 52K1 | 0.773
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.749 | 52K8 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.749 | 52K4 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.749 | 52K5 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.749 | 52K7 | 0.789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.222 | 52J2 | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.222 | 52J5 | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.222 | 52J3 | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.222 | 52J6 | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.271 | 52J9 | 1.331
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.271 | 52J8 | 1.331
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.764 | CB3 | 1.804
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.764 | CBb | 1.804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.901 | CB2 | 1.941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.901 | CBa | 1.941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.901 | CBb | 1.941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.901 | CB4 | 1.941
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.061 | CB1 | 4.101
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.061 | CBa | 4.101
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 7.995 | CB7 | 8.055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 7.995 | CBd | 8.055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 7.996 | CBc | 8.056
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 7.996 | CB5 | 8.056
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 8.068 | 52K2 | 8.108
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 8.068 | 52K1 | 8.108
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 8.256 | 52K5 | 8.296
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 8.256 | 52K4 | 8.296
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.98072 | CBb | 1.0207
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.98072 | CB3 | 1.0207
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.264 | 52K10 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.264 | 52K11 | 1.304
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.6835 | 52K1 | 1.7235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.6835 | 52K2 | 1.7235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7307 | 52K7 | 1.7707
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7307 | 52K5 | 1.7707
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7307 | 52K4 | 1.7707
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7307 | 52K8 | 1.7707
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.3165 | CB2 | 3.3565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.3165 | CB4 | 3.3565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.3165 | CBb | 3.3565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.3165 | CBa | 3.3565
C2_Los Changos - Cumbre 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre1 | 0 | CB CCSS CC11 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.445 | 52K1 | 3.485
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.445 | 52K2 | 3.485
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.588 | 52K8 | 3.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.588 | 52K7 | 3.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.589 | 52K5 | 3.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.589 | 52K4 | 3.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.722 | 52J8 | 3.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.722 | 52J9 | 3.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 3.877 | 52J6 | 3.937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 3.877 | 52J5 | 3.937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 3.877 | 52J2 | 3.937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 3.877 | 52J3 | 3.937
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.6449 | 52K1 | 3.6849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.6449 | 52K2 | 3.6849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.7959 | 52K7 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.7959 | 52K8 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.7959 | 52K4 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.7959 | 52K5 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.9559 | 52J8 | 4.0159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.9559 | 52J9 | 4.0159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.1209 | 52J3 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.1209 | 52J2 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.1209 | 52J5 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.1209 | 52J6 | 4.1809
|  |  | 0.026 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.6449 | 52K1 | 3.6849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.6449 | 52K2 | 3.6849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.7959 | 52K7 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.7959 | 52K8 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.7959 | 52K4 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.7959 | 52K5 | 3.8359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.9559 | 52J8 | 4.0159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.9559 | 52J9 | 4.0159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.1209 | 52J3 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.1209 | 52J2 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.1209 | 52J5 | 4.1809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.1209 | 52J6 | 4.1809
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre1 | 0 | CB CCSS CC11 | 0.001
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.56 | 52K2 | 0.6
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.56 | 52K1 | 0.6
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.572 | 52K4 | 0.612
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.572 | 52K8 | 0.612
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.572 | 52K5 | 0.612
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.572 | 52K7 | 0.612
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.667 | 52K5 | 0.707
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.667 | 52K4 | 0.707
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.84 | 52J6 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.84 | 52J5 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84 | 52J2 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84 | 52J3 | 0.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.873 | 52J9 | 0.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.873 | 52J8 | 0.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.311 | CBa | 1.351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.311 | CB2 | 1.351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.311 | CBb | 1.351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.311 | CB4 | 1.351
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.65 | CBa | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.65 | CB3 | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.65 | CB1 | 1.69
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.65 | CBb | 1.69
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.916 | 52K6(1) | 1.956
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.916 | 52K5(1) | 1.956
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.054 | CB5 | 2.114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.054 | CBd | 2.114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.054 | CBc | 2.114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.054 | CB7 | 2.114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.975 | CB1 | 4.035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.975 | CBa | 4.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 10.145 | 52K11 | 10.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 10.145 | 52K12 | 10.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 10.145 | 52K11 | 10.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 10.145 | 52K12 | 10.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 11.506 | 52K4 | 11.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 11.506 | 52K5 | 11.546
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.026 | CB CCSS CC21 | 0.027
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.026 | CB CCSS CC21 | 0.027
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K9 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K8 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K9 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K8 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K1 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K2 | 0.666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.80456 | 52K1 | 0.84456
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.80456 | 52K2 | 0.84456
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.82256 | 52K7 | 0.86256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.82256 | 52K5 | 0.86256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.82256 | 52K4 | 0.86256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.82256 | 52K8 | 0.86256
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.3933 | 52J5 | 1.4533
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.3933 | 52J6 | 1.4533
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.3933 | 52J3 | 1.4533
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.3933 | 52J2 | 1.4533
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4493 | 52J9 | 1.5093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4493 | 52J8 | 1.5093
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.586 | 52K2 | 1.626
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.586 | 52K1 | 1.626
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.2308 | CBb | 4.2708
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.2308 | CB2 | 4.2708
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.2308 | CBa | 4.2708
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.2308 | CB4 | 4.2708
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.5642 | CBb | 4.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.5642 | CB3 | 4.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.5642 | CB1 | 4.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.5642 | CBa | 4.6042
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.2143 | 52K6(1) | 5.2543
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.2143 | 52K5(1) | 5.2543
|  |  | 0.027 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K8 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K9 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K8 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.176 | 52K9 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K1 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K2 | 0.666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.80553 | 52K1 | 0.84553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.80553 | 52K2 | 0.84553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.82353 | 52K8 | 0.86353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.82353 | 52K4 | 0.86353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.82353 | 52K5 | 0.86353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.82353 | 52K7 | 0.86353
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.406 | 52K1 | 1.446
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.406 | 52K2 | 1.446
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.3963 | 52J6 | 1.4563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.3963 | 52J3 | 1.4563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.3963 | 52J2 | 1.4563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.3963 | 52J5 | 1.4563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4523 | 52J9 | 1.5123
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4523 | 52J8 | 1.5123
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.2655 | CBa | 4.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.2655 | CB2 | 4.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.2655 | CBb | 4.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.2655 | CB4 | 4.3055
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.594 | CBa | 4.634
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.594 | CB1 | 4.634
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.594 | CBb | 4.634
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.594 | CB3 | 4.634
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.905 | 52K6(1) | 4.945
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.905 | 52K5(1) | 4.945
|  |  | 0.216 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K1 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K2 | 0.666
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.79742 | 52K2 | 0.83742
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.79742 | 52K1 | 0.83742
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.841 | 52K5 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.841 | 52K4 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.841 | 52K5 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.841 | 52K4 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.841 | 52K5 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.841 | 52K6 | 0.881
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.08 | 52K6 | 1.12
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.08 | 52K5 | 1.12
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.541 | 52K1 | 1.581
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.541 | 52K2 | 1.581
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.541 | 52K5 | 1.581
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.541 | 52K6 | 1.581
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 11.1501 | 52K1 | 11.1901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 11.1501 | 52K2 | 11.1901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.4877 | 52K7 | 11.5277
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 11.4884 | 52K4 | 11.5284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 11.4884 | 52K5 | 11.5284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.4877 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K1 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.626 | 52K2 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.8 | 52K2 | 0.84
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.8 | 52K1 | 0.84
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.818 | 52K5 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.818 | 52K8 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.818 | 52K7 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.818 | 52K4 | 0.858
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.97 | 52K4 | 1.01
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 0.97 | 52K5 | 1.01
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.378 | 52J6 | 1.438
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.378 | 52J3 | 1.438
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.378 | 52J2 | 1.438
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.378 | 52J5 | 1.438
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.433 | 52J9 | 1.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.433 | 52J8 | 1.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.139 | CB4 | 4.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.139 | CBa | 4.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.139 | CB2 | 4.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.139 | CBb | 4.179
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.485 | CBa | 4.525
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.485 | CB1 | 4.525
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.485 | CBb | 4.525
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.485 | CB3 | 4.525
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.92784 | 52K1 | 0.96784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.92784 | 52K2 | 0.96784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.94884 | 52K5 | 0.98884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.94884 | 52K7 | 0.98884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.94884 | 52K8 | 0.98884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.94884 | 52K4 | 0.98884
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K2 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K1 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7397 | 52J6 | 1.7997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7397 | 52J3 | 1.7997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7397 | 52J2 | 1.7997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7397 | 52J5 | 1.7997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8097 | 52J8 | 1.8697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8097 | 52J9 | 1.8697
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.513 | 52K1 | 2.553
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.513 | 52K2 | 2.553
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.8938 | CBb | 9.9338
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.8938 | CB3 | 9.9338
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.8938 | CBa | 9.9338
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.8938 | CB1 | 9.9338
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 12.28 | 52K6(1) | 12.32
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 12.28 | 52K5(1) | 12.32
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.2028 | CBa | 13.2428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.2028 | CB2 | 13.2428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.2048 | CBb | 13.2448
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.2048 | CB4 | 13.2448
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.92881 | 52K1 | 0.96881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.92881 | 52K2 | 0.96881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.94981 | 52K7 | 0.98981
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.94981 | 52K8 | 0.98981
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.94981 | 52K4 | 0.98981
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.94981 | 52K5 | 0.98981
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.051 | 52K5 | 1.091
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.051 | 52K4 | 1.091
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K1 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K2 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7437 | 52J3 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7437 | 52J2 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7437 | 52J6 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7437 | 52J5 | 1.8037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8137 | 52J8 | 1.8737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8137 | 52J9 | 1.8737
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.2397 | 52K2 | 2.2797
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.2397 | 52K1 | 2.2797
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 10.0135 | CBb | 10.0535
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 10.0135 | CBa | 10.0535
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 10.0135 | CB3 | 10.0535
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 10.0135 | CB1 | 10.0535
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 11.1932 | 52K6(1) | 11.2332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 11.1932 | 52K5(1) | 11.2332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.4972 | CB2 | 13.5372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.4972 | CBa | 13.5372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.4992 | CBb | 13.5392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.4992 | CB4 | 13.5392
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.8389 | 52K2 | 0.8789
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.8389 | 52K1 | 0.8789
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.84 | 52K1 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.84 | 52K2 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.082 | 52K6 | 1.122
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.082 | 52K5 | 1.122
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K2 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.2207 | 52K1 | 12.2607
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.2207 | 52K2 | 12.2607
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.5745 | 52K7 | 12.6145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.5753 | 52K4 | 12.6153
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.5753 | 52K5 | 12.6153
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.5745 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre1 | 0 | CB CCSS CC11 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.726 | 52K1 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.726 | 52K2 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.742 | 52K4 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.742 | 52K5 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.742 | 52K7 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.742 | 52K8 | 0.782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.205 | 52J6 | 1.265
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.205 | 52J5 | 1.265
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.205 | 52J3 | 1.265
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.205 | 52J2 | 1.265
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.253 | 52J8 | 1.313
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.253 | 52J9 | 1.313
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.429 | 52K4 | 1.469
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.429 | 52K5 | 1.469
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.695 | CBa | 2.735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.695 | CB2 | 2.735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.695 | CBb | 2.735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.695 | CB4 | 2.735
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.144 | CBb | 3.184
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.144 | CB3 | 3.184
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.144 | CBa | 3.184
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.144 | CB1 | 3.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.568 | 52K5(1) | 3.608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.568 | 52K6(1) | 3.608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.621 | CBc | 3.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.621 | CB7 | 3.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.621 | CB5 | 3.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.621 | CBd | 3.681
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 8.254 | 52K2 | 8.294
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 8.254 | 52K1 | 8.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 20.94 | CB1 | 21
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 20.94 | CBa | 21
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.84484 | 52K1 | 0.88484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.84484 | 52K2 | 0.88484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.86384 | 52K4 | 0.90384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.86384 | 52K5 | 0.90384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.86384 | 52K7 | 0.90384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.86384 | 52K8 | 0.90384
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K1 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K2 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.5127 | 52J2 | 1.5727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.5127 | 52J3 | 1.5727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.5127 | 52J5 | 1.5727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.5127 | 52J6 | 1.5727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5737 | 52J8 | 1.6337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5737 | 52J9 | 1.6337
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.6438 | 52K1 | 1.6838
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.6438 | 52K2 | 1.6838
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.471 | CB4 | 5.511
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.471 | CB2 | 5.511
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.471 | CBa | 5.511
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.471 | CBb | 5.511
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.5642 | CB3 | 5.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.5642 | CBb | 5.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.5642 | CB1 | 5.6042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.5642 | CBa | 5.6042
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.0043 | 52K6(1) | 6.0443
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.0043 | 52K5(1) | 6.0443
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.84581 | 52K1 | 0.88581
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.84581 | 52K2 | 0.88581
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.86481 | 52K4 | 0.90481
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.86481 | 52K5 | 0.90481
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.86481 | 52K7 | 0.90481
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.86481 | 52K8 | 0.90481
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K1 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K2 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.5157 | 52J2 | 1.5757
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.5157 | 52J3 | 1.5757
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.5157 | 52J5 | 1.5757
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.5157 | 52J6 | 1.5757
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.5453 | 52K1 | 1.5853
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.5453 | 52K2 | 1.5853
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5767 | 52J8 | 1.6367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5767 | 52J9 | 1.6367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.5118 | CBa | 5.5518
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.5118 | CB2 | 5.5518
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.5118 | CBb | 5.5518
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.5118 | CB4 | 5.5518
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.5951 | CB3 | 5.6351
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.5951 | CBb | 5.6351
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.5951 | CB1 | 5.6351
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.5951 | CBa | 5.6351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.8052 | 52K5(1) | 5.8452
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.8052 | 52K6(1) | 5.8452
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.86422 | 52K1 | 0.90422
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.86422 | 52K2 | 0.90422
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.195 | 52K6 | 1.235
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.195 | 52K5 | 1.235
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K1 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.326 | 52K2 | 1.366
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  | 0.026 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.577 | 52K8 | 0.617
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.577 | 52K9 | 0.617
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.723 | 52K2 | 0.763
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.723 | 52K1 | 0.763
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.404 | 52K6(1) | 1.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.404 | 52K5(1) | 1.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.799 | 52K2 | 1.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.799 | 52K1 | 1.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.84 | 52K8 | 1.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.84 | 52K7 | 1.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.84 | 52K5 | 1.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.84 | 52K4 | 1.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.451 | CB1 | 2.511
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.451 | CBa | 2.511
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.052 | 52K12 | 3.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.052 | 52K12 | 3.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.052 | 52K11 | 3.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.052 | 52K11 | 3.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.374 | 52K5 | 3.414
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.374 | 52K4 | 3.414
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 8.373 | 52J5 | 8.433
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 8.373 | 52J6 | 8.433
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 8.374 | 52J3 | 8.434
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 8.374 | 52J2 | 8.434
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 8.709 | 52J8 | 8.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 8.709 | 52J9 | 8.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.136 | 52J5 | 9.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.136 | 52J4 | 9.196
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.65912 | 52K9 | 0.69912
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.65912 | 52K8 | 0.69912
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.69601 | 52K1 | 0.73601
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.69601 | 52K2 | 0.73601
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.351 | 52K5 | 1.391
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.351 | 52K6 | 1.391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5286 | 52K6(1) | 1.5686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5286 | 52K5(1) | 1.5686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.2612 | 52K1 | 2.3012
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.2612 | 52K2 | 2.3012
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.3122 | 52K4 | 2.3522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.3122 | 52K5 | 2.3522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.3122 | 52K7 | 2.3522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.3122 | 52K8 | 2.3522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.7815 | CBa | 2.8415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.7815 | CB1 | 2.8415
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.9305 | 52K11 | 3.9705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.9305 | 52K12 | 3.9705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.9305 | 52K11 | 3.9705
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.9305 | 52K12 | 3.9705
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.3236 | 52K5 | 4.3636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.3236 | 52K4 | 4.3636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 18.3487 | 52J4 | 18.4087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 18.3487 | 52J5 | 18.4087
|  |  | 0.665 | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.65912 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.65912 | 52K9 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.609 | 52K8 | 0.649
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.609 | 52K9 | 0.649
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.773 | 52K1 | 0.813
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.773 | 52K2 | 0.813
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.56 | 52K6(1) | 1.6
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.56 | 52K5(1) | 1.6
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.109 | 52K2 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.109 | 52K1 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.157 | 52K4 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.157 | 52K5 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.157 | 52K7 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.157 | 52K8 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.863 | CBa | 2.923
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.863 | CB1 | 2.923
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 4.103 | 52K12 | 4.143
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.103 | 52K12 | 4.143
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.103 | 52K11 | 4.143
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 4.103 | 52K11 | 4.143
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.559 | 52K4 | 4.599
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.559 | 52K5 | 4.599
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K6 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K5 | 0.691
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.69037 | 52K8 | 0.73037
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.69037 | 52K9 | 0.73037
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72951 | 52K2 | 0.76951
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.72951 | 52K1 | 0.76951
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.351 | 52K2 | 1.391
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.351 | 52K1 | 1.391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.6623 | 52K6(1) | 1.7023
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.6623 | 52K5(1) | 1.7023
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6167 | 52K1 | 2.6567
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6167 | 52K2 | 2.6567
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.6757 | 52K4 | 2.7157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.6757 | 52K5 | 2.7157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.6757 | 52K7 | 2.7157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.6757 | 52K8 | 2.7157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.1603 | CB1 | 3.2203
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.1603 | CBa | 3.2203
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 5.1632 | 52K12 | 5.2032
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 5.1632 | 52K11 | 5.2032
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 5.1632 | 52K11 | 5.2032
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 5.1632 | 52K12 | 5.2032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.7005 | 52K5 | 5.7405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.7005 | 52K4 | 5.7405
|  |  | 0.665 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K5 | 0.691
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K6 | 0.691
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Changos500/Cumbre2 | 0.025 | CB CCSS CC21 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.68 | 52K8 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.68 | 52K9 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.886 | 52K2 | 0.926
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.886 | 52K1 | 0.926
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.966 | 52K5(1) | 2.006
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.966 | 52K6(1) | 2.006
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.051 | 52K1 | 3.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.051 | 52K2 | 3.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.121 | 52K4 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.121 | 52K5 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.121 | 52K7 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.121 | 52K8 | 3.161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.204 | CB1 | 4.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.204 | CBa | 4.264
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K6 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K5 | 0.691
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.76367 | 52K9 | 0.80367
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.76367 | 52K8 | 0.80367
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.81708 | 52K2 | 0.85708
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.81708 | 52K1 | 0.85708
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.0499 | 52K5(1) | 2.0899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.0499 | 52K6(1) | 2.0899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.8442 | 52K1 | 3.8842
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.8442 | 52K2 | 3.8842
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.9312 | 52K4 | 3.9712
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.9312 | 52K5 | 3.9712
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.9312 | 52K7 | 3.9712
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.9312 | 52K8 | 3.9712
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.5349 | CB1 | 4.5949
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.5349 | CBa | 4.5949
|  |  | 0.665 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K5 | 0.691
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.651 | 52K6 | 0.691
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.463 | 52K1 | 0.503
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.463 | 52K2 | 0.503
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83 | 52K6(1) | 0.87
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83 | 52K5(1) | 0.87
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.069 | 52K11 | 1.109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.069 | 52K12 | 1.109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.069 | 52K12 | 1.109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.069 | 52K11 | 1.109
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.142 | 52K9 | 1.182
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.142 | 52K8 | 1.182
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.189 | 52K5 | 1.229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.189 | 52K4 | 1.229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.227 | CB1 | 1.287
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.227 | CBa | 1.287
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.764 | 52J4 | 1.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.764 | 52J5 | 1.824
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.012 | 52K11 | 2.052
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.012 | 52K12 | 2.052
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.014 | 52K9 | 2.054
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.014 | 52K8 | 2.054
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.079 | 52K5 | 2.119
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.079 | 52K6 | 2.119
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.869 | 52K5 | 3.909
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.869 | 52K4 | 3.909
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 8.597 | 52K1 | 8.637
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 8.597 | 52K2 | 8.637
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 8.792 | 52K4 | 8.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 8.792 | 52K7 | 8.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 8.792 | 52K5 | 8.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 8.792 | 52K8 | 8.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.385 | 52J5 | 12.445
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.385 | 52J4 | 12.445
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.72802 | 52K9 | 0.76802
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.72802 | 52K8 | 0.76802
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.055 | 52K4 | 1.095
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.055 | 52K5 | 1.095
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.7332 | 52K5(1) | 1.7732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.7332 | 52K6(1) | 1.7732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.9314 | CB1 | 3.9914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.9314 | CBa | 3.9914
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.49 | 52K1 | 0.53
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.49 | 52K2 | 0.53
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.9 | 52K5(1) | 0.94
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.9 | 52K6(1) | 0.94
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.216 | 52K11 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.216 | 52K12 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.216 | 52K12 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.216 | 52K11 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.319 | 52K9 | 1.359
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.319 | 52K8 | 1.359
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.354 | 52K4 | 1.394
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.354 | 52K5 | 1.394
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.355 | CBa | 1.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.355 | CB1 | 1.415
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.08 | 52J5 | 2.14
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.08 | 52J4 | 2.14
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.743 | 52K5 | 2.783
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.743 | 52K6 | 2.783
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.811 | 52K11 | 2.851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.811 | 52K12 | 2.851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.829 | 52K8 | 2.869
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.829 | 52K9 | 2.869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.84 | 52K4 | 5.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.84 | 52K5 | 5.88
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.75319 | 52K9 | 0.79319
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.75319 | 52K8 | 0.79319
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.074 | 52K4 | 1.114
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.074 | 52K5 | 1.114
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.8468 | 52K5(1) | 1.8868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.8468 | 52K6(1) | 1.8868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.3333 | CB1 | 4.3933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.3333 | CBa | 4.3933
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.497 | 52K2 | 0.537
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.497 | 52K1 | 0.537
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.92 | 52K6(1) | 0.96
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.92 | 52K5(1) | 0.96
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.269 | 52K11 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.269 | 52K12 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.269 | 52K11 | 1.309
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.269 | 52K12 | 1.309
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.37 | 52K8 | 1.41
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.37 | 52K9 | 1.41
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.395 | CBa | 1.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.395 | CB1 | 1.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.419 | 52K5 | 1.459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.419 | 52K4 | 1.459
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.225 | 52J5 | 2.285
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.225 | 52J4 | 2.285
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.973 | 52K6 | 3.013
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.973 | 52K5 | 3.013
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.463 | 52K8 | 3.503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.463 | 52K9 | 3.503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.505 | 52K11 | 3.545
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.505 | 52K12 | 3.545
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.992 | 52K4 | 7.032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.992 | 52K5 | 7.032
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.82707 | 52K9 | 0.86707
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.82707 | 52K8 | 0.86707
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.23 | 52K4 | 1.27
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.23 | 52K5 | 1.27
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.5239 | 52K5(1) | 2.5639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.5239 | 52K6(1) | 2.5639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 9.4698 | CB1 | 9.5298
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 9.4698 | CBa | 9.5298
C2_Cumbre-N.Cardones 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones1 | 0 | CB CCSS CNC1 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre1 | 0 | CB CCSS CC11 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones2 | 0 | CB CCSS CNC2 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.026 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones2 | 0 | CB CCSS CNC2 | 0.001
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.453 | 52K2 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.453 | 52K3 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.53 | 52K11 | 0.57
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.53 | 52K12 | 0.57
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.53 | 52K11 | 0.57
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.53 | 52K12 | 0.57
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.66 | 52K6(1) | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.66 | 52K5(1) | 0.7
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.861 | 52K4 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.861 | 52K5 | 0.901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 0.932 | CB1 | 0.992
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 0.932 | CBa | 0.992
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.099 | 52K5 | 1.139
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.099 | 52K6 | 1.139
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.105 | 52K8 | 1.145
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.105 | 52K9 | 1.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.199 | 52J5 | 1.259
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.199 | 52J4 | 1.259
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.417 | 52K12 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.417 | 52K11 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.417 | 52K9 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.417 | 52K8 | 1.457
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.855 | 52K5 | 1.895
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.855 | 52K4 | 1.895
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.345 | 52K1 | 3.385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.345 | 52K2 | 3.385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.342 | 52J4 | 3.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.342 | 52J5 | 3.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.421 | 52K8 | 3.461
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.421 | 52K7 | 3.461
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.421 | 52K5 | 3.461
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.421 | 52K4 | 3.461
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.026 | CB CCSS CNC2 | 0.027
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.026 | CB CCSS CNC2 | 0.027
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.455 | 52K2 | 0.495
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.455 | 52K3 | 0.495
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7948 | 52K5(1) | 0.8348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7948 | 52K6(1) | 0.8348
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.88034 | 52K12 | 0.92034
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.88034 | 52K11 | 0.92034
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.88034 | 52K12 | 0.92034
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.88034 | 52K11 | 0.92034
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.026 | 52K3 | 1.066
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.026 | 52K2 | 1.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0588 | 52K4 | 1.0988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0588 | 52K5 | 1.0988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1638 | CBa | 1.2238
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1638 | CB1 | 1.2238
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5247 | 52J4 | 1.5847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5247 | 52J5 | 1.5847
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.6625 | 52K5 | 1.7025
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.6625 | 52K6 | 1.7025
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.6805 | 52K8 | 1.7205
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.6805 | 52K9 | 1.7205
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7018 | 52K8 | 1.7418
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7018 | 52K12 | 1.7418
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7018 | 52K11 | 1.7418
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7018 | 52K9 | 1.7418
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8904 | 52K5 | 2.9304
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8904 | 52K4 | 2.9304
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.71 | 52J4 | 6.77
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.71 | 52J5 | 6.77
|  |  | 0.027 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.45688 | 52K2 | 0.49688
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.45688 | 52K3 | 0.49688
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7948 | 52K5(1) | 0.8348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7948 | 52K6(1) | 0.8348
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.90165 | 52K12 | 0.94165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.90165 | 52K12 | 0.94165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.90165 | 52K11 | 0.94165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.90165 | 52K11 | 0.94165
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.026 | 52K3 | 1.066
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.026 | 52K2 | 1.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0558 | 52K5 | 1.0958
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0558 | 52K4 | 1.0958
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1647 | CB1 | 1.2247
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1647 | CBa | 1.2247
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5198 | 52J5 | 1.5798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5198 | 52J4 | 1.5798
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.6664 | 52K6 | 1.7064
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.6664 | 52K5 | 1.7064
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.6844 | 52K9 | 1.7244
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.6844 | 52K8 | 1.7244
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6969 | 52K11 | 1.7369
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6969 | 52K9 | 1.7369
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6969 | 52K8 | 1.7369
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6969 | 52K12 | 1.7369
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8746 | 52K4 | 2.9146
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.8746 | 52K5 | 2.9146
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.6433 | 52J4 | 6.7033
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.6433 | 52J5 | 6.7033
|  |  | 0.216 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.541 | 52K5 | 0.581
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.541 | 52K6 | 0.581
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.541 | 52K5 | 0.581
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.541 | 52K6 | 0.581
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.977 | 52K6 | 1.017
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.977 | 52K5 | 1.017
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2389 | 52K6(1) | 1.2789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2389 | 52K5(1) | 1.2789
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.241 | 52K6 | 1.281
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.241 | 52K5 | 1.281
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.2948 | 52K11 | 1.3348
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.2948 | 52K12 | 1.3348
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.4861 | 52K5 | 1.5261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.4861 | 52K4 | 1.5261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.2348 | CB1 | 2.2948
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.2348 | CBa | 2.2948
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.3707 | 52J4 | 2.4307
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.3707 | 52J5 | 2.4307
|  |  | 0.581 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K8 | 0.666
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.626 | 52K9 | 0.666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1665 | 52K5 | 1.2065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1665 | 52K4 | 1.2065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5963 | 52J5 | 1.6563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5963 | 52J4 | 1.6563
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.348 | 52K9 | 2.388
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.348 | 52K8 | 2.388
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.349 | 52K11 | 2.389
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.349 | 52K12 | 2.389
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.65 | 52K4 | 3.69
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.65 | 52K5 | 3.69
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.886 | 52J4 | 7.946
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.886 | 52J5 | 7.946
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones2 | 0 | CB CCSS CNC2 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.453 | 52K3 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.453 | 52K2 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.602 | 52K12 | 0.642
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.602 | 52K11 | 0.642
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.602 | 52K12 | 0.642
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.602 | 52K11 | 0.642
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.768 | 52K6(1) | 0.808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.768 | 52K5(1) | 0.808
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.092 | 52K4 | 1.132
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.092 | 52K5 | 1.132
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.116 | CB1 | 1.176
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.116 | CBa | 1.176
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.547 | 52K6 | 1.587
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.547 | 52K5 | 1.587
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.561 | 52K8 | 1.601
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.561 | 52K9 | 1.601
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.592 | 52J5 | 1.652
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.592 | 52J4 | 1.652
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.741 | 52K12 | 1.781
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.741 | 52K11 | 1.781
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.743 | 52K9 | 1.783
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.743 | 52K8 | 1.783
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.037 | 52K5 | 3.077
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.037 | 52K4 | 3.077
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.295 | 52J5 | 7.355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.295 | 52J4 | 7.355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 15.852 | 52K1 | 15.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 15.852 | 52K2 | 15.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 16.211 | 52K7 | 16.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 16.211 | 52K8 | 16.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 16.212 | 52K5 | 16.252
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 16.212 | 52K4 | 16.252
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.026 | CB CCSS CNC2 | 0.027
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48493 | 52K3 | 0.52493
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48493 | 52K2 | 0.52493
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K6(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K5(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0143 | 52K12 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0143 | 52K11 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0143 | 52K11 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0143 | 52K12 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K5 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K4 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2898 | CBa | 1.3498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2898 | CB1 | 1.3498
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7739 | 52J4 | 1.8339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7739 | 52J5 | 1.8339
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K6 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0458 | 52K11 | 2.0858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0458 | 52K12 | 2.0858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0508 | 52K9 | 2.0908
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0508 | 52K8 | 2.0908
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1076 | 52K5 | 2.1476
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1076 | 52K6 | 2.1476
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1446 | 52K9 | 2.1846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1446 | 52K8 | 2.1846
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9687 | 52K5 | 4.0087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9687 | 52K4 | 4.0087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.0192 | 52J4 | 13.0792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.0192 | 52J5 | 13.0792
|  |  | 0.026 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.026 | CB CCSS CNC2 | 0.027
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48493 | 52K3 | 0.52493
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48493 | 52K2 | 0.52493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K6(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K5(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0143 | 52K12 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0143 | 52K11 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0143 | 52K11 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0143 | 52K12 | 1.0543
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K5 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K4 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2898 | CBa | 1.3498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2898 | CB1 | 1.3498
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7739 | 52J5 | 1.8339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7739 | 52J4 | 1.8339
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K6 | 2.066
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0458 | 52K12 | 2.0858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0458 | 52K11 | 2.0858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0508 | 52K9 | 2.0908
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0508 | 52K8 | 2.0908
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1076 | 52K5 | 2.1476
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1076 | 52K6 | 2.1476
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1446 | 52K9 | 2.1846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1446 | 52K8 | 2.1846
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9687 | 52K5 | 4.0087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9687 | 52K4 | 4.0087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.0192 | 52J5 | 13.0792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.0192 | 52J4 | 13.0792
|  |  | 0.027 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | 0.216
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | 0.216
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48587 | 52K3 | 0.52587
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.48587 | 52K2 | 0.52587
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K5(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86487 | 52K6(1) | 0.90487
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0153 | 52K11 | 1.0553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.0153 | 52K12 | 1.0553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0153 | 52K11 | 1.0553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.0153 | 52K12 | 1.0553
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K4 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1979 | 52K5 | 1.2379
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.2959 | 52K8 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.2959 | 52K9 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2908 | CBa | 1.3508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2908 | CB1 | 1.3508
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K9 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7729 | 52J5 | 1.8329
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.7729 | 52J4 | 1.8329
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K6 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.026 | 52K5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0439 | 52K12 | 2.0839
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.0439 | 52K11 | 2.0839
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0488 | 52K9 | 2.0888
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.0488 | 52K8 | 2.0888
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1096 | 52K5 | 2.1496
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1096 | 52K6 | 2.1496
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1466 | 52K9 | 2.1866
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1466 | 52K8 | 2.1866
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9637 | 52K4 | 4.0037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.9637 | 52K5 | 4.0037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.9803 | 52J4 | 13.0403
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.9803 | 52J5 | 13.0403
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1 | 52K5 | 1.04
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1 | 52K6 | 1.04
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3187 | 52K5(1) | 1.3587
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3187 | 52K6(1) | 1.3587
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.54 | 52K8 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.54 | 52K9 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.5999 | 52K4 | 1.6399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.5999 | 52K5 | 1.6399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.4208 | CB1 | 2.4808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.4208 | CBa | 2.4808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.5901 | 52J4 | 2.6501
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.5901 | 52J5 | 2.6501
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K3 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.176 | 52K2 | ---
|  |  | 0.58 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.2217 | 52K4 | 1.2617
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.2217 | 52K5 | 1.2617
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.54 | 52K8 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.54 | 52K9 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6739 | 52J5 | 1.7339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6739 | 52J4 | 1.7339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.422 | 52K9 | 2.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.422 | 52K11 | 2.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.422 | 52K8 | 2.462
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.422 | 52K12 | 2.462
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.884 | 52K4 | 3.924
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.884 | 52K5 | 3.924
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.979 | 52J5 | 9.039
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.979 | 52J4 | 9.039
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones1 | 0 | CB CCSS CNC1 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre1 | 0 | CB CCSS CC11 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Changos500/Cumbre2 | 0 | CB CCSS CC21 | 0.001
|  |  |  | 1 | Varis_Cumbre500/N.Cardones2 | 0 | CB CCSS CNC2 | 0.001
|  |  |  | 0 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.46 | 52K2 | 0.5
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.46 | 52K3 | 0.5
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.818 | 52K6(1) | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.818 | 52K5(1) | 0.858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.837 | 52K12 | 0.877
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.837 | 52K11 | 0.877
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.837 | 52K12 | 0.877
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.837 | 52K11 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.166 | 52K5 | 1.206
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.166 | 52K4 | 1.206
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.206 | CBa | 1.266
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.206 | CB1 | 1.266
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.729 | 52J5 | 1.789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.729 | 52J4 | 1.789
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.808 | 52K6 | 1.848
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.808 | 52K5 | 1.848
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.814 | 52K9 | 1.854
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.814 | 52K8 | 1.854
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.936 | 52K9 | 1.976
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.936 | 52K8 | 1.976
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.94 | 52K11 | 1.98
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.94 | 52K12 | 1.98
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.62 | 52K4 | 3.66
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.62 | 52K5 | 3.66
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.673 | 52J5 | 10.733
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.673 | 52J4 | 10.733
|  |  | 0.001 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.326 | 52K3 | 0.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.326 | 52K2 | 0.366
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.50191 | 52K3 | 0.54191
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.50191 | 52K2 | 0.54191
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87693 | 52K6(1) | 0.91693
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87693 | 52K5(1) | 0.91693
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.2799 | 52K5 | 1.3199
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.2799 | 52K4 | 1.3199
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3139 | CB1 | 1.3739
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3139 | CBa | 1.3739
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.3544 | 52K11 | 1.3944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.3544 | 52K11 | 1.3944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.3544 | 52K12 | 1.3944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.3544 | 52K12 | 1.3944
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.9429 | 52J5 | 2.0029
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.9429 | 52J4 | 2.0029
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.026 | 52K5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.026 | 52K2 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.026 | 52K1 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.026 | 52K7 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.026 | 52K8 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.026 | 52K10 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.026 | 52K11 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.026 | 52K4 | 2.066
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1808 | 52K5 | 2.2208
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1808 | 52K6 | 2.2208
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1878 | 52K8 | 2.2278
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1878 | 52K9 | 2.2278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.3598 | 52K9 | 2.3998
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.3598 | 52K8 | 2.3998
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.3718 | 52K11 | 2.4118
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.3718 | 52K12 | 2.4118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.7877 | 52K4 | 4.8277
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.7877 | 52K5 | 4.8277
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.326 | 52K3 | 0.366
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.326 | 52K2 | 0.366
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.5038 | 52K3 | 0.5438
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.5038 | 52K2 | 0.5438
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.8779 | 52K6(1) | 0.9179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.8779 | 52K5(1) | 0.9179
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.277 | 52K5 | 1.317
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.277 | 52K4 | 1.317
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3159 | CBa | 1.3759
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3159 | CB1 | 1.3759
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.4005 | 52K11 | 1.4405
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.4005 | 52K12 | 1.4405
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.4005 | 52K12 | 1.4405
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.4005 | 52K11 | 1.4405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.936 | 52J4 | 1.996
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.936 | 52J5 | 1.996
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.026 | 52K7 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.026 | 52K11 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.026 | 52K10 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.026 | 52K4 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.026 | 52K5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.026 | 52K1 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.026 | 52K2 | 2.066
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.026 | 52K8 | 2.066
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1887 | 52K5 | 2.2287
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.1887 | 52K6 | 2.2287
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1957 | 52K9 | 2.2357
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.1957 | 52K8 | 2.2357
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.3449 | 52K9 | 2.3849
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.3449 | 52K8 | 2.3849
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.356 | 52K12 | 2.396
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.356 | 52K11 | 2.396
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.7489 | 52K4 | 4.7889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.7489 | 52K5 | 4.7889
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.086 | 52K6 | 1.126
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.086 | 52K5 | 1.126
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.2959 | 52K11 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.2959 | 52K12 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5597 | 52K5(1) | 1.5997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5597 | 52K6(1) | 1.5997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.7984 | 52K5 | 1.8384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.7984 | 52K4 | 1.8384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.0747 | 52J4 | 3.1347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.0747 | 52J5 | 3.1347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.2223 | CB1 | 3.2823
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.2223 | CBa | 3.2823
|  |  | 0.58 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.3991 | 52K4 | 1.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.3991 | 52K5 | 1.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.0146 | 52J5 | 2.0746
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.0146 | 52J4 | 2.0746
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.605 | 52K7 | 2.645
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.605 | 52K10 | 2.645
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.605 | 52K11 | 2.645
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.605 | 52K8 | 2.645
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.478 | 52K9 | 3.518
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.478 | 52K8 | 3.518
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.497 | 52K12 | 3.537
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.497 | 52K11 | 3.537
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.415 | 52K4 | 6.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.415 | 52K5 | 6.455
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.026 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.051 | K3 | 1.091
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.051 | K4 | 1.091
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.0113 | 52K11 | 2.0513
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.0113 | 52K12 | 2.0513
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.502 | 52K3 | 0.542
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.502 | 52K2 | 0.542
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.818 | 52K4 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.818 | 52K5 | 0.858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.904 | 52K12 | 0.944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.904 | 52K11 | 0.944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.904 | 52K12 | 0.944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.904 | 52K11 | 0.944
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.948 | 52K5(1) | 0.988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.948 | 52K6(1) | 0.988
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.106 | 52J5 | 1.166
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.106 | 52J4 | 1.166
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.397 | 52K11 | 1.437
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.397 | 52K12 | 1.437
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.398 | 52K8 | 1.438
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.398 | 52K9 | 1.438
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.462 | CB1 | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.462 | CBa | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.768 | 52K5 | 1.808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.768 | 52K4 | 1.808
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.728 | 52K6 | 2.768
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.728 | 52K5 | 2.768
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.798 | 52K8 | 2.838
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.798 | 52K9 | 2.838
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.105 | 52J5 | 3.165
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.105 | 52J4 | 3.165
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.60251 | 52K3 | 0.64251
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.60251 | 52K2 | 0.64251
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.87609 | 52K4 | 0.91609
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.87609 | 52K5 | 0.91609
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.0696 | 52K5(1) | 1.1096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.0696 | 52K6(1) | 1.1096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.1958 | 52J4 | 1.2558
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.1958 | 52J5 | 1.2558
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4657 | 52K11 | 1.5057
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4657 | 52K12 | 1.5057
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4667 | 52K8 | 1.5067
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4667 | 52K9 | 1.5067
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.7174 | CBa | 1.7774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.7174 | CB1 | 1.7774
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.035 | 52K4 | 2.075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.035 | 52K5 | 2.075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.7872 | 52J5 | 3.8472
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.7872 | 52J4 | 3.8472
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.5089 | 52K5 | 4.5489
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.5089 | 52K6 | 4.5489
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.7398 | 52K8 | 4.7798
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.7398 | 52K9 | 4.7798
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95591 | 52K4 | 0.99591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95591 | 52K5 | 0.99591
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.998 | 52K5 | 1.038
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.998 | 52K6 | 1.038
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3293 | 52J5 | 1.3893
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3293 | 52J4 | 1.3893
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3866 | 52K5(1) | 1.4266
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3866 | 52K6(1) | 1.4266
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.54 | 52K12 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.54 | 52K11 | 1.58
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6055 | 52K11 | 1.6455
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.6055 | 52K12 | 1.6455
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6057 | 52K9 | 1.6457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.6057 | 52K8 | 1.6457
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5625 | 52K4 | 2.6025
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5625 | 52K5 | 2.6025
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.5846 | CB1 | 2.6446
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.5846 | CBa | 2.6446
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.5051 | 52J5 | 5.5651
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.5051 | 52J4 | 5.5651
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.537 | 52K3 | 0.577
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.537 | 52K2 | 0.577
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.909 | 52K5 | 0.949
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.909 | 52K4 | 0.949
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.011 | 52K12 | 1.051
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.011 | 52K11 | 1.051
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.011 | 52K12 | 1.051
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.011 | 52K11 | 1.051
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.055 | 52K6(1) | 1.095
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.055 | 52K5(1) | 1.095
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.249 | 52J4 | 1.309
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.249 | 52J5 | 1.309
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K8 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.503 | 52K11 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.503 | 52K12 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K9 | 1.543
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.679 | CB1 | 1.739
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.679 | CBa | 1.739
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.172 | 52K5 | 2.212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.172 | 52K4 | 2.212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.154 | 52J4 | 4.214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.154 | 52J5 | 4.214
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.313 | 52K5 | 4.353
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.313 | 52K6 | 4.353
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.534 | 52K9 | 4.574
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.534 | 52K8 | 4.574
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.64263 | 52K2 | 0.68263
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.64263 | 52K3 | 0.68263
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95174 | 52K5 | 0.99174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95174 | 52K4 | 0.99174
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1701 | 52K6(1) | 1.2101
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1701 | 52K5(1) | 1.2101
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3146 | 52J5 | 1.3746
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3146 | 52J4 | 1.3746
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5679 | 52K12 | 1.6079
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5679 | 52K11 | 1.6079
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5688 | 52K9 | 1.6088
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5688 | 52K8 | 1.6088
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.936 | CB1 | 1.996
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.936 | CBa | 1.996
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4101 | 52K4 | 2.4501
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4101 | 52K5 | 2.4501
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8755 | 52J4 | 4.9355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8755 | 52J5 | 4.9355
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 8.2392 | 52K5 | 8.2792
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 8.2392 | 52K6 | 8.2792
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 9.2538 | 52K9 | 9.2938
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 9.2538 | 52K8 | 9.2938
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K6 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.54 | 52K5 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0198 | 52K4 | 1.0598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0198 | 52K5 | 1.0598
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K5 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.04 | 52K6 | 1.08
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K6 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4299 | 52J4 | 1.4899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4299 | 52J5 | 1.4899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5064 | 52K5(1) | 1.5464
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5064 | 52K6(1) | 1.5464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7179 | 52K11 | 1.7579
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.7179 | 52K12 | 1.7579
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7189 | 52K9 | 1.7589
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.7189 | 52K8 | 1.7589
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.9251 | CB1 | 2.9851
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.9251 | CBa | 2.9851
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9505 | 52K4 | 2.9905
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.9505 | 52K5 | 2.9905
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.9698 | 52J5 | 7.0298
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.9698 | 52J4 | 7.0298
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.576 | 52K2 | 0.616
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.576 | 52K3 | 0.616
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.943 | 52K4 | 0.983
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.943 | 52K5 | 0.983
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.14 | 52K6(1) | 1.18
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.14 | 52K5(1) | 1.18
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.256 | 52K12 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.256 | 52K11 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.256 | 52K12 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.256 | 52K11 | 1.296
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.303 | 52J5 | 1.363
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.303 | 52J4 | 1.363
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.552 | 52K9 | 1.592
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.552 | 52K8 | 1.592
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.553 | 52K12 | 1.593
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.553 | 52K11 | 1.593
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.873 | CBa | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.873 | CB1 | 1.933
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.346 | 52K4 | 2.386
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.346 | 52K5 | 2.386
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.696 | 52J5 | 4.756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.696 | 52J4 | 4.756
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 6.089 | 52K5 | 6.129
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 6.089 | 52K6 | 6.129
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 6.218 | 52K8 | 6.258
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 6.218 | 52K9 | 6.258
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.66576 | 52K3 | 0.70576
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.66576 | 52K2 | 0.70576
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.97801 | 52K4 | 1.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.97801 | 52K5 | 1.018
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2309 | 52K6(1) | 1.2709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2309 | 52K5(1) | 1.2709
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3608 | 52J5 | 1.4208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3608 | 52J4 | 1.4208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.609 | 52K8 | 1.649
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.609 | 52K9 | 1.649
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.611 | 52K12 | 1.651
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.611 | 52K11 | 1.651
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.085 | CB1 | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.085 | CBa | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5557 | 52K4 | 2.5957
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.5557 | 52K5 | 2.5957
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.3862 | 52J5 | 5.4462
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.3862 | 52J4 | 5.4462
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.7667 | 52K5 | 11.8067
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.7667 | 52K6 | 11.8067
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.0654 | 52K9 | 12.1054
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.0654 | 52K8 | 12.1054
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  | 0.026 | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.54 | 52K12 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.54 | 52K11 | 1.58
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.641 | 52K4 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.641 | 52K5 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.836 | 52J5 | 0.896
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.836 | 52J4 | 0.896
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.928 | 52K3 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.928 | 52K2 | 0.968
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.185 | 52K5 | 1.225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.185 | 52K4 | 1.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K9 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K11 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K12 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K8 | 1.296
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.328 | 52K5(1) | 1.368
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.328 | 52K6(1) | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.77 | 52K5 | 1.81
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.77 | 52K6 | 1.81
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.853 | 52J5 | 1.913
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.853 | 52J4 | 1.913
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.444 | CBa | 2.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.444 | CB1 | 2.504
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.756 | 52K9 | 2.796
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.756 | 52K8 | 2.796
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.792 | 52K11 | 2.832
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.792 | 52K12 | 2.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.776 | 52K4 | 4.816
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.776 | 52K5 | 4.816
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64484 | 52K5 | 0.68484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64484 | 52K4 | 0.68484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84181 | 52J5 | 0.90181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84181 | 52J4 | 0.90181
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.1934 | 52K3 | 1.2334
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.1934 | 52K2 | 1.2334
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1967 | 52K5 | 1.2367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1967 | 52K4 | 1.2367
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.2074 | 52K5 | 1.2474
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.2074 | 52K6 | 1.2474
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2589 | 52K11 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2589 | 52K9 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2589 | 52K8 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2589 | 52K12 | 1.2989
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3741 | 52K6(1) | 1.4141
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.3741 | 52K5(1) | 1.4141
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8757 | 52J4 | 1.9357
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8757 | 52J5 | 1.9357
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.5835 | CB1 | 2.6435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.5835 | CBa | 2.6435
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.8947 | 52K8 | 2.9347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.8947 | 52K9 | 2.9347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.9356 | 52K11 | 2.9756
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.9356 | 52K12 | 2.9756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0008 | 52K4 | 5.0408
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0008 | 52K5 | 5.0408
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.67037 | 52K2 | 0.71037
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.67037 | 52K3 | 0.71037
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.892 | 52K11 | 0.932
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.892 | 52K11 | 0.932
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.892 | 52K12 | 0.932
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.892 | 52K12 | 0.932
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.969 | 52K6 | 1.009
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.969 | 52K5 | 1.009
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.97138 | 52K4 | 1.0114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.97138 | 52K5 | 1.0114
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4135 | 52J5 | 1.4735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4135 | 52J4 | 1.4735
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.8833 | 52K12 | 1.9233
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.8833 | 52K11 | 1.9233
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.8866 | 52K8 | 1.9266
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.8866 | 52K9 | 1.9266
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.0223 | 52K6(1) | 2.0623
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.0223 | 52K5(1) | 2.0623
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.3415 | 52K5 | 3.3815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.3415 | 52K4 | 3.3815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.0674 | CB1 | 5.1274
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.0674 | CBa | 5.1274
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.4544 | 52J5 | 10.5144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 10.4544 | 52J4 | 10.5144
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.73101 | 52K3 | 0.77101
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.73101 | 52K2 | 0.77101
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2671 | 52K5(1) | 1.3071
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2671 | 52K6(1) | 1.3071
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.0219 | CB1 | 2.0819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.0219 | CBa | 2.0819
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 10.215 | 52K6 | 10.255
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 10.215 | 52K5 | 10.255
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.449 | 52K8 | 11.489
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 11.449 | 52K9 | 11.489
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.706 | 52K5 | 0.746
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.706 | 52K4 | 0.746
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.929 | 52J4 | 0.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.929 | 52J5 | 0.989
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.087 | 52K3 | 1.127
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.087 | 52K2 | 1.127
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.304 | 52K12 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.304 | 52K9 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.304 | 52K8 | 1.344
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.304 | 52K11 | 1.344
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.386 | 52K5 | 1.426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.386 | 52K4 | 1.426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.589 | 52K5(1) | 1.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.589 | 52K6(1) | 1.629
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.247 | 52J4 | 2.307
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.247 | 52J5 | 2.307
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.453 | 52K6 | 2.493
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.453 | 52K5 | 2.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.251 | CB1 | 3.311
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.251 | CBa | 3.311
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 14.294 | 52K5 | 14.334
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 14.294 | 52K4 | 14.334
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.70793 | 52K5 | 0.74793
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.70793 | 52K4 | 0.74793
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.93192 | 52J4 | 0.99192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.93192 | 52J5 | 0.99192
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.051 | 52K5 | 1.091
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.051 | 52K6 | 1.091
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.305 | 52K11 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.305 | 52K12 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.306 | 52K8 | 1.346
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.306 | 52K9 | 1.346
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3929 | 52K5 | 1.4329
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3929 | 52K4 | 1.4329
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.456 | 52K2 | 1.496
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.456 | 52K3 | 1.496
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.4775 | 52K6 | 1.5175
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.4775 | 52K5 | 1.5175
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.6421 | 52K6(1) | 1.6821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.6421 | 52K5(1) | 1.6821
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K6 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K5 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2618 | 52J4 | 2.3218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2618 | 52J5 | 2.3218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.4544 | CB1 | 3.5144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.4544 | CBa | 3.5144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 15.1744 | 52K4 | 15.2144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 15.1744 | 52K5 | 15.2144
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | CloseS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | CloseS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.025 | CB CCSS CNC2 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.675 | 52K5 | 0.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.675 | 52K4 | 0.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.886 | 52J5 | 0.946
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.886 | 52J4 | 0.946
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.005 | 52K3 | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.005 | 52K2 | 1.045
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.279 | 52K8 | 1.319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.279 | 52K9 | 1.319
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.28 | 52K12 | 1.32
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.28 | 52K11 | 1.32
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.283 | 52K5 | 1.323
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.283 | 52K4 | 1.323
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.463 | 52K5(1) | 1.503
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.463 | 52K6(1) | 1.503
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.034 | 52K6 | 2.074
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.034 | 52K5 | 2.074
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.044 | 52J4 | 2.104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.044 | 52J5 | 2.104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.857 | CB1 | 2.917
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.857 | CBa | 2.917
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.221 | 52K5 | 7.261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.221 | 52K4 | 7.261
|  |  | 0.026 | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.67692 | 52K4 | 0.71692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.67692 | 52K5 | 0.71692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.88794 | 52J4 | 0.94794
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.88794 | 52J5 | 0.94794
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.281 | 52K8 | 1.321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.281 | 52K9 | 1.321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.281 | 52K11 | 1.321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.281 | 52K12 | 1.321
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2889 | 52K5 | 1.3289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2889 | 52K4 | 1.3289
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.3153 | 52K5 | 1.3553
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.3153 | 52K6 | 1.3553
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.3167 | 52K2 | 1.3567
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.3167 | 52K3 | 1.3567
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5072 | 52K5(1) | 1.5472
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.5072 | 52K6(1) | 1.5472
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0558 | 52J5 | 2.1158
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0558 | 52J4 | 2.1158
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.0086 | CB1 | 3.0686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.0086 | CBa | 3.0686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.4432 | 52K4 | 7.4832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.4432 | 52K5 | 7.4832
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K3 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.39 | 52K2 | 0.43
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.7089 | 52K2 | 0.7489
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.7089 | 52K3 | 0.7489
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.945 | 52K11 | 0.985
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.945 | 52K12 | 0.985
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.945 | 52K11 | 0.985
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.945 | 52K12 | 0.985
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.087 | 52K4 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6268 | 52J4 | 1.6868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6268 | 52J5 | 1.6868
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.889 | 52K6 | 1.929
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.889 | 52K5 | 1.929
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.889 | 52K5 | 1.929
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.889 | 52K6 | 1.929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.4789 | 52K5(1) | 2.5189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.4789 | 52K6(1) | 2.5189
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.5108 | 52K9 | 2.5508
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.5108 | 52K8 | 2.5508
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.525 | 52K12 | 2.565
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.525 | 52K11 | 2.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.9121 | 52K4 | 4.9521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.9121 | 52K5 | 4.9521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.3805 | CB1 | 8.4405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.3805 | CBa | 8.4405
C1_N.Cardones-N.Maitencillo 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  | 0.065 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.632 | 52K4 | 0.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.632 | 52K5 | 0.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.823 | 52J5 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.823 | 52J4 | 0.883
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.087 | 52K4 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.087 | 52K5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K2 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.213 | 52K11 | 1.253
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.213 | 52K12 | 1.253
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.264 | 52K5 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.264 | 52K6 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.264 | 52K8 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.264 | 52K9 | 1.304
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.271 | 52K3 | 1.311
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.271 | 52K2 | 1.311
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.448 | 52K5(1) | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.448 | 52K6(1) | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J4 | 1.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J5 | 1.725
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.095 | 52K8 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.095 | 52K9 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.106 | 52K11 | 2.146
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.106 | 52K12 | 2.146
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.843 | CBa | 2.903
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.843 | CB1 | 2.903
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.475 | 52K4 | 3.515
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.475 | 52K5 | 3.515
|  |  | 0.065 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.09 | 52K12 | 0.13
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.09 | 52K11 | 0.13
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.69 | 52K5 | 0.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.69 | 52K6 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.9792 | 52K4 | 1.0192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.9792 | 52K5 | 1.0192
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1326 | 52K11 | 1.1726
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1326 | 52K12 | 1.1726
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.23 | 52K6 | 1.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.23 | 52K5 | 1.27
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3192 | 52K5 | 1.3592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3192 | 52K4 | 1.3592
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3719 | 52J4 | 1.4319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3719 | 52J5 | 1.4319
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0773 | 52J5 | 2.1373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0773 | 52J4 | 2.1373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.3114 | 52K5(1) | 5.3514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.3114 | 52K6(1) | 5.3514
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.7972 | 52K6 | 5.8372
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.7972 | 52K5 | 5.8372
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.3531 | 52K2 | 6.3931
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 6.3531 | 52K3 | 6.3931
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 12.7806 | 52K4 | 12.8206
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 12.7806 | 52K5 | 12.8206
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.698 | 52K4 | 0.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.698 | 52K5 | 0.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.917 | 52J4 | 0.977
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.917 | 52J5 | 0.977
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.117 | 52K2 | 1.157
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.117 | 52K3 | 1.157
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.247 | 52K11 | 1.287
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.247 | 52K12 | 1.287
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.263 | 52K4 | 1.303
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.263 | 52K5 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.318 | 52K8 | 1.358
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.318 | 52K9 | 1.358
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.593 | 52K5 | 1.633
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.593 | 52K6 | 1.633
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.606 | 52K2 | 1.646
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.606 | 52K3 | 1.646
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.778 | 52K6(1) | 1.818
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.778 | 52K5(1) | 1.818
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.994 | 52J4 | 2.054
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.994 | 52J5 | 2.054
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.06 | CBa | 4.12
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.06 | CB1 | 4.12
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.399 | 52K9 | 4.439
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.399 | 52K8 | 4.439
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.574 | 52K11 | 4.614
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.574 | 52K12 | 4.614
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.028 | 52K4 | 7.068
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.028 | 52K5 | 7.068
|  |  | 0.065 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.09 | 52K12 | 0.13
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.09 | 52K11 | 0.13
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.69 | 52K5 | 0.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.69 | 52K6 | 0.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0381 | 52K4 | 1.0781
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0381 | 52K5 | 1.0781
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.09 | 52K9 | 1.13
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.09 | 52K8 | 1.13
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.138 | 52K11 | 1.178
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.138 | 52K12 | 1.178
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.236 | 52K6 | 1.276
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.236 | 52K5 | 1.276
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4091 | 52K5 | 1.4491
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4091 | 52K4 | 1.4491
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4661 | 52J4 | 1.5261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4661 | 52J5 | 1.5261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2465 | 52J5 | 2.3065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2465 | 52J4 | 2.3065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.9979 | 52K5(1) | 7.0379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.9979 | 52K6(1) | 7.0379
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 8.9184 | 52K6 | 8.9584
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 8.9184 | 52K5 | 8.9584
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.4624 | 52K3 | 10.5024
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 10.4624 | 52K2 | 10.5024
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.666 | 52K5 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.666 | 52K4 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.872 | 52J5 | 0.932
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.872 | 52J4 | 0.932
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K2 | 1.153
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.165 | 52K5 | 1.205
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.165 | 52K4 | 1.205
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.227 | 52K11 | 1.267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.227 | 52K12 | 1.267
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.29 | 52K8 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.29 | 52K9 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.398 | 52K5 | 1.438
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.398 | 52K6 | 1.438
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.407 | 52K3 | 1.447
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.407 | 52K2 | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.603 | 52K5(1) | 1.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.603 | 52K6(1) | 1.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.809 | 52J4 | 1.869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.809 | 52J5 | 1.869
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.722 | 52K12 | 2.762
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.722 | 52K11 | 2.762
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.731 | 52K9 | 2.771
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.731 | 52K8 | 2.771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.393 | CB1 | 3.453
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.393 | CBa | 3.453
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.556 | 52K4 | 4.596
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.556 | 52K5 | 4.596
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.586 | 52J4 | 3.646
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.586 | 52J5 | 3.646
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.482 | 52K4 | 4.522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.482 | 52K5 | 4.522
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.794 | 52K4 | 0.834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.794 | 52K5 | 0.834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.889 | 52K5 | 0.929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.889 | 52K4 | 0.929
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.068 | 52J4 | 1.128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.068 | 52J5 | 1.128
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.137 | 52K12 | 1.177
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.137 | 52K11 | 1.177
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.138 | 52K3 | 1.178
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.138 | 52K2 | 1.178
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.296 | 52J5 | 1.356
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.296 | 52J4 | 1.356
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.562 | 52K9 | 1.602
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.562 | 52K8 | 1.602
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.564 | 52K12 | 1.604
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.564 | 52K11 | 1.604
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.059 | 52K4 | 2.099
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.059 | 52K5 | 2.099
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.173 | 52K6 | 2.213
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.173 | 52K5 | 2.213
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.214 | 52K2 | 2.254
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.214 | 52K3 | 2.254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.362 | 52K6(1) | 2.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.362 | 52K5(1) | 2.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.51 | 52J5 | 5.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.51 | 52J4 | 5.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.766 | CBa | 7.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.766 | CB1 | 7.826
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.878 | 52K5 | 0.918
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.878 | 52K4 | 0.918
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.982 | 52K4 | 1.022
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.982 | 52K5 | 1.022
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.147 | 52K11 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.147 | 52K12 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.149 | 52K2 | 1.189
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.149 | 52K3 | 1.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.196 | 52J5 | 1.256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.196 | 52J4 | 1.256
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.45 | 52J4 | 1.51
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.45 | 52J5 | 1.51
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.789 | 52K8 | 1.829
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.789 | 52K9 | 1.829
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.795 | 52K12 | 1.835
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.795 | 52K11 | 1.835
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.73 | 52K4 | 2.77
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.73 | 52K5 | 2.77
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.066 | 52K5 | 3.106
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.066 | 52K6 | 3.106
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.129 | 52K5(1) | 3.169
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.129 | 52K6(1) | 3.169
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.155 | 52K2 | 3.195
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.155 | 52K3 | 3.195
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.119 | 52J4 | 13.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.119 | 52J5 | 13.179
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.874 | 52K4 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.874 | 52K5 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.958 | 52K5 | 0.998
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.958 | 52K4 | 0.998
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.145 | 52K12 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.145 | 52K11 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.147 | 52K2 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.147 | 52K3 | 1.187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.193 | 52J5 | 1.253
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.193 | 52J4 | 1.253
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.41 | 52J4 | 1.47
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.41 | 52J5 | 1.47
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.733 | 52K12 | 1.773
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.733 | 52K11 | 1.773
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.735 | 52K9 | 1.775
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.735 | 52K8 | 1.775
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.525 | 52K4 | 2.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.525 | 52K5 | 2.565
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.838 | 52K5 | 2.878
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.838 | 52K6 | 2.878
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.893 | 52K3 | 2.933
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.893 | 52K2 | 2.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.049 | 52K5(1) | 3.089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.049 | 52K6(1) | 3.089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.134 | 52J4 | 9.194
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.134 | 52J5 | 9.194
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 21.074 | CB1 | 21.134
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 21.074 | CBa | 21.134
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.095 | 52J5 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.095 | 52J4 | 1.155
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.595 | 52K4 | 1.635
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.595 | 52K5 | 1.635
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  | 0.065 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.697 | 52K4 | 0.737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.697 | 52K5 | 0.737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.822 | 52J5 | 0.882
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.822 | 52J4 | 0.882
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.946 | 52K4 | 0.986
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.946 | 52K5 | 0.986
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K12 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.208 | 52K3 | 1.248
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.208 | 52K2 | 1.248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.224 | 52K4 | 1.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.224 | 52K5 | 1.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.257 | 52K5 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.257 | 52K6 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.309 | 52K11 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.309 | 52K12 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.309 | 52K9 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.309 | 52K8 | 1.349
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.33 | 52J5 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.33 | 52J4 | 1.39
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.155 | K4 | 2.195
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.163 | K3 | 2.203
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.182 | 52J4 | 2.242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.182 | 52J5 | 2.242
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.662 | 52K5 | 3.702
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.662 | 52K6 | 3.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.678 | 52K6(1) | 3.718
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.678 | 52K5(1) | 3.718
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.812 | 52K2 | 3.852
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.812 | 52K3 | 3.852
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.771 | 52K4 | 0.811
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.771 | 52K5 | 0.811
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.821 | 52J5 | 0.881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.821 | 52J4 | 0.881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.107 | 52K5 | 1.147
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.107 | 52K4 | 1.147
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.115 | 52K11 | 1.155
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.115 | 52K12 | 1.155
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.242 | 52K3 | 1.282
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.242 | 52K2 | 1.282
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.311 | 52K5 | 1.351
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.311 | 52K6 | 1.351
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K8 | 1.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K9 | 1.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.391 | 52K12 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.391 | 52K11 | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.511 | 52K5 | 1.551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.511 | 52K4 | 1.551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.605 | 52J5 | 1.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.605 | 52J4 | 1.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.084 | 52J4 | 3.144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.084 | 52J5 | 3.144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.215 | 52K6(1) | 7.255
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.215 | 52K5(1) | 7.255
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.033 | 52K5 | 10.073
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.033 | 52K6 | 10.073
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 11.414 | 52K3 | 11.454
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 11.414 | 52K2 | 11.454
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.737 | 52K5 | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.737 | 52K4 | 0.777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.857 | 52J5 | 0.917
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.857 | 52J4 | 0.917
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.029 | 52K4 | 1.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.029 | 52K5 | 1.069
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.113 | 52K12 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.223 | 52K3 | 1.263
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.223 | 52K2 | 1.263
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.284 | 52K5 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.284 | 52K6 | 1.324
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.353 | 52K8 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.353 | 52K9 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.353 | 52K12 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.353 | 52K11 | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.372 | 52K5 | 1.412
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.372 | 52K4 | 1.412
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.473 | 52J4 | 1.533
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.473 | 52J5 | 1.533
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.602 | 52J5 | 2.662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.602 | 52J4 | 2.662
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.358 | K4 | 3.398
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.388 | K3 | 3.428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.978 | 52K6(1) | 5.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.978 | 52K5(1) | 5.018
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.047 | 52K5 | 5.087
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.047 | 52K6 | 5.087
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.249 | 52K3 | 5.289
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.249 | 52K2 | 5.289
C1_N.Maitencillo-N.P.de Azúcar 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.125 | 52J5 | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.125 | 52J4 | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.635 | 52K5 | 1.675
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.635 | 52K4 | 1.675
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.705 | 52K4 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.705 | 52K5 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.866 | 52J5 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.866 | 52J4 | 0.926
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.029 | 52K4 | 1.069
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.029 | 52K5 | 1.069
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K10 | 1.153
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.124 | 52K5 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.124 | 52K4 | 1.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.226 | 52K8 | 1.266
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.226 | 52K9 | 1.266
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.249 | 52K6 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K3 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.249 | 52K5 | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.249 | 52K2 | 1.289
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K11 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K12 | 1.474
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.475 | 52J4 | 1.535
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.475 | 52J5 | 1.535
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.847 | K4 | 1.887
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.851 | K3 | 1.891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.928 | 52J5 | 1.988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.928 | 52J4 | 1.988
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.928 | 52K6(1) | 4.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.928 | 52K5(1) | 4.968
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.319 | 52K5 | 5.359
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.319 | 52K6 | 5.359
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.694 | 52K2 | 5.734
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.694 | 52K3 | 5.734
|  |  | 0.215 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.24 | CB CCSS MPC1 | 0.266
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92672 | 52K5 | 0.96672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92672 | 52K4 | 0.96672
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1419 | 52K8 | 1.1819
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1419 | 52K9 | 1.1819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3165 | 52K4 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3165 | 52K5 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.36 | 52K7 | 1.4
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.36 | 52K8 | 1.4
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3509 | 52J5 | 1.4109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3509 | 52J4 | 1.4109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4841 | 52K5 | 1.5241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4841 | 52K6 | 1.5241
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4849 | 52K3 | 1.5249
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4849 | 52K2 | 1.5249
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8549 | 52K5 | 1.8949
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8549 | 52K4 | 1.8949
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.502 | 52J5 | 2.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.502 | 52J4 | 2.562
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.8879 | K4 | 2.9279
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.9116 | K3 | 2.9516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.4363 | 52J4 | 3.4963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.4363 | 52J5 | 3.4963
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.266 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0848 | 52K5 | 1.1248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0848 | 52K4 | 1.1248
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1544 | 52K9 | 1.1944
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1544 | 52K8 | 1.1944
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.382 | 52K7 | 1.422
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.382 | 52K8 | 1.422
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.661 | 52J4 | 1.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.661 | 52J5 | 1.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7268 | 52K5 | 1.7668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7268 | 52K4 | 1.7668
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8846 | 52K6 | 1.9246
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8846 | 52K5 | 1.9246
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8894 | 52K2 | 1.9294
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8894 | 52K3 | 1.9294
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.0689 | 52K4 | 3.1089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.0689 | 52K5 | 3.1089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.2775 | 52J4 | 4.3375
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.2775 | 52J5 | 4.3375
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.6719 | 52J5 | 9.7319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.6719 | 52J4 | 9.7319
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.779 | 52K5 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.779 | 52K4 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.854 | 52J4 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.854 | 52J5 | 0.914
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.115 | 52K11 | 1.155
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.115 | 52K10 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.214 | 52K5 | 1.254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.214 | 52K4 | 1.254
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.265 | 52K9 | 1.305
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.265 | 52K8 | 1.305
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.298 | 52K2 | 1.338
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.298 | 52K5 | 1.338
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.298 | 52K6 | 1.338
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.298 | 52K3 | 1.338
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.353 | 52K5 | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.353 | 52K4 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.604 | 52K11 | 1.644
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.604 | 52K12 | 1.644
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.806 | 52J5 | 1.866
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.806 | 52J4 | 1.866
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.571 | 52J5 | 2.631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.571 | 52J4 | 2.631
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.764 | K4 | 2.804
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.773 | K3 | 2.813
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 13.508 | 52K6(1) | 13.548
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 13.508 | 52K5(1) | 13.548
|  |  | 0.215 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.24 | CB CCSS MPC1 | 0.266
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0027 | 52K4 | 1.0427
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0027 | 52K5 | 1.0427
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1513 | 52K8 | 1.1913
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1513 | 52K9 | 1.1913
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.366 | 52K7 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.366 | 52K8 | 1.406
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4279 | 52J5 | 1.4879
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4279 | 52J4 | 1.4879
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4733 | 52K5 | 1.5133
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4733 | 52K4 | 1.5133
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5733 | 52K6 | 1.6133
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5733 | 52K5 | 1.6133
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5758 | 52K2 | 1.6158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5758 | 52K3 | 1.6158
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.1735 | 52K5 | 2.2135
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.1735 | 52K4 | 2.2135
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9779 | 52J4 | 3.0379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9779 | 52J5 | 3.0379
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.3414 | 52J4 | 4.4014
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.3414 | 52J5 | 4.4014
|  |  | 0.266 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1598 | 52K5 | 1.1998
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1598 | 52K4 | 1.1998
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1631 | 52K9 | 1.2031
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1631 | 52K8 | 1.2031
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.387 | 52K7 | 1.427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.387 | 52K8 | 1.427
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7247 | 52J5 | 1.7847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7247 | 52J4 | 1.7847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.9026 | 52K4 | 1.9426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.9026 | 52K5 | 1.9426
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.056 | 52K6 | 2.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.056 | 52K5 | 2.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0649 | 52K2 | 2.1049
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0649 | 52K3 | 2.1049
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.5785 | 52K5 | 3.6185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.5785 | 52K4 | 3.6185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.1096 | 52J4 | 5.1696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.1096 | 52J5 | 5.1696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 13.9869 | 52J4 | 14.0469
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 13.9869 | 52J5 | 14.0469
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.752 | 52K4 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.752 | 52K5 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.906 | 52J5 | 0.966
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.906 | 52J4 | 0.966
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K10 | 1.153
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.149 | 52K4 | 1.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.149 | 52K5 | 1.189
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.246 | 52K9 | 1.286
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.246 | 52K8 | 1.286
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.251 | 52K4 | 1.291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.251 | 52K5 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K6 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K2 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K3 | 1.318
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.546 | 52K12 | 1.586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.546 | 52K11 | 1.586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.694 | 52J5 | 1.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.694 | 52J4 | 1.754
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.262 | 52J4 | 2.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.262 | 52J5 | 2.322
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.36 | K4 | 2.4
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.368 | K3 | 2.408
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.454 | 52K6(1) | 8.494
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.454 | 52K5(1) | 8.494
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.225 | 52K5 | 10.265
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 10.225 | 52K6 | 10.265
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 11.193 | 52K2 | 11.233
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 11.193 | 52K3 | 11.233
|  |  | 0.215 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.24 | CB CCSS MPC1 | 0.266
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.39 | 52K9 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0533 | 52K4 | 1.0933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0533 | 52K5 | 1.0933
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1533 | 52K9 | 1.1933
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1533 | 52K8 | 1.1933
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.374 | 52K7 | 1.414
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.374 | 52K8 | 1.414
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5657 | 52J4 | 1.6257
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5657 | 52J5 | 1.6257
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5963 | 52K5 | 1.6363
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5963 | 52K4 | 1.6363
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.6955 | 52K2 | 1.7355
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.6955 | 52K3 | 1.7355
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.6972 | 52K5 | 1.7372
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.6972 | 52K6 | 1.7372
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.6374 | 52K5 | 2.6774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.6374 | 52K4 | 2.6774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.4991 | 52J4 | 3.5591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.4991 | 52J5 | 3.5591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.4942 | 52J4 | 6.5542
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.4942 | 52J5 | 6.5542
|  |  | 0.266 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.8874 | K4 | 0.9274
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.8874 | K3 | 0.9274
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1651 | 52K8 | 1.2051
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1651 | 52K9 | 1.2051
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2244 | 52K4 | 1.2644
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2244 | 52K5 | 1.2644
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.395 | 52K7 | 1.435
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.395 | 52K8 | 1.435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9114 | 52J4 | 1.9714
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9114 | 52J5 | 1.9714
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.1004 | 52K5 | 2.1404
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.1004 | 52K4 | 2.1404
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.5372 | 52K2 | 2.5772
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.5372 | 52K3 | 2.5772
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.555 | 52K6 | 2.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.555 | 52K5 | 2.595
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.1059 | 52K5 | 5.1459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.1059 | 52K4 | 5.1459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.6288 | 52J4 | 6.6888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.6288 | 52J5 | 6.6888
|  |  | 0.43 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.055 | K4 | 1.095
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.055 | K3 | 1.095
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1939 | 52K9 | 1.2339
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1939 | 52K8 | 1.2339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3051 | 52K5 | 1.3451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3051 | 52K4 | 1.3451
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3308 | 52J5 | 2.3908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3308 | 52J4 | 2.3908
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.525 | K4 | 2.565
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.526 | K3 | 2.566
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0 | CB CCSS MPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.612 | 52J5 | 2.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.612 | 52J4 | 2.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.457 | 52K4 | 3.497
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.457 | 52K5 | 3.497
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.2287 | 52J4 | 4.2887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.2287 | 52J5 | 4.2887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.1025 | 52K5 | 5.1425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.1025 | 52K4 | 5.1425
|  |  | 0.051 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.2287 | 52J5 | 4.2887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.2287 | 52J4 | 4.2887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.1025 | 52K4 | 5.1425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.1025 | 52K5 | 5.1425
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.797 | 52K4 | 0.837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.797 | 52K5 | 0.837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.894 | 52K4 | 0.934
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.894 | 52K5 | 0.934
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.122 | 52K9 | 1.162
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.122 | 52K8 | 1.162
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.162 | 52K10 | 1.202
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.162 | 52K11 | 1.202
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.207 | 52K7 | 1.247
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.207 | 52K8 | 1.247
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.216 | 52J4 | 1.276
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.216 | 52J5 | 1.276
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.295 | 52J5 | 1.355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.295 | 52J4 | 1.355
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.362 | K4 | 1.402
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.363 | K3 | 1.403
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.39 | 52K6 | 1.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.39 | 52K5 | 1.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K2 | 1.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.391 | 52K3 | 1.431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.562 | 52K4 | 1.602
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.562 | 52K5 | 1.602
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.51 | 52J4 | 2.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.51 | 52J5 | 2.57
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.91026 | 52K5 | 0.95026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.91026 | 52K4 | 0.95026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.97132 | 52K5 | 1.0113
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.97132 | 52K4 | 1.0113
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1467 | 52K10 | 1.1867
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1467 | 52K11 | 1.1867
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1487 | 52K9 | 1.1887
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1487 | 52K8 | 1.1887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4247 | 52J5 | 1.4847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4247 | 52J4 | 1.4847
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4709 | 52K6 | 1.5109
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4709 | 52K5 | 1.5109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4526 | 52J4 | 1.5126
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4526 | 52J5 | 1.5126
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4729 | 52K2 | 1.5129
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4729 | 52K3 | 1.5129
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.4842 | K4 | 1.5242
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.4852 | K3 | 1.5252
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8541 | 52K5 | 1.8941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8541 | 52K4 | 1.8941
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.1977 | 52J5 | 3.2577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.1977 | 52J4 | 3.2577
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.889 | 52K5 | 0.929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.889 | 52K4 | 0.929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.996 | 52K5 | 1.036
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.996 | 52K4 | 1.036
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.13 | 52K8 | 1.17
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.13 | 52K9 | 1.17
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.181 | 52K10 | 1.221
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.181 | 52K11 | 1.221
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.231 | 52K7 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.231 | 52K8 | 1.271
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.404 | 52J4 | 1.464
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.404 | 52J5 | 1.464
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.451 | K3 | 1.491
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.451 | K4 | 1.491
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.464 | 52J4 | 1.524
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.464 | 52J5 | 1.524
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.501 | 52K5 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.501 | 52K6 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.503 | 52K3 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.503 | 52K2 | 1.543
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.943 | 52K5 | 1.983
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.943 | 52K4 | 1.983
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.406 | 52J4 | 3.466
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.406 | 52J5 | 3.466
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.9974 | 52K5 | 1.0374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.9974 | 52K4 | 1.0374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0558 | 52K5 | 1.0958
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0558 | 52K4 | 1.0958
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1561 | 52K11 | 1.1961
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1561 | 52K10 | 1.1961
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1586 | 52K8 | 1.1986
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1586 | 52K9 | 1.1986
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5831 | 52K6 | 1.6231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.5831 | 52K5 | 1.6231
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5861 | 52K2 | 1.6261
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5861 | 52K3 | 1.6261
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5673 | 52J5 | 1.6273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5673 | 52J4 | 1.6273
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.5967 | K4 | 1.6367
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.5977 | K3 | 1.6377
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.6459 | 52J4 | 1.7059
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.6459 | 52J5 | 1.7059
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.2215 | 52K5 | 2.2615
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.2215 | 52K4 | 2.2615
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.1881 | 52J4 | 4.2481
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.1881 | 52J5 | 4.2481
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.901 | 52K5 | 0.941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.901 | 52K4 | 0.941
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.017 | 52K4 | 1.057
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.017 | 52K5 | 1.057
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.135 | 52K8 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.135 | 52K9 | 1.175
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.171 | 52K11 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.171 | 52K10 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K7 | 1.31
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.27 | 52K8 | 1.31
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.43 | 52J5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.43 | 52J4 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.475 | K3 | 1.515
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.475 | K4 | 1.515
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.501 | 52J5 | 1.561
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.501 | 52J4 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.521 | 52K3 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.521 | 52K2 | 1.561
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.522 | 52K5 | 1.562
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.522 | 52K6 | 1.562
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.071 | 52K4 | 2.111
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.071 | 52K5 | 2.111
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.796 | 52J4 | 3.856
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.796 | 52J5 | 3.856
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0302 | 52K5 | 1.0702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0302 | 52K4 | 1.0702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.112 | 52K4 | 1.152
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.112 | 52K5 | 1.152
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1605 | 52K11 | 1.2005
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1605 | 52K10 | 1.2005
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1637 | 52K8 | 1.2037
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1637 | 52K9 | 1.2037
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.666 | 52K2 | 1.706
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.666 | 52K3 | 1.706
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.667 | 52K6 | 1.707
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.667 | 52K5 | 1.707
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.6768 | K4 | 1.7168
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.6787 | K3 | 1.7187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6662 | 52J4 | 1.7262
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6662 | 52J5 | 1.7262
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7183 | 52J4 | 1.7783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7183 | 52J5 | 1.7783
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.586 | 52K5 | 2.626
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.586 | 52K4 | 2.626
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.5097 | 52J4 | 5.5697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.5097 | 52J5 | 5.5697
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0 | CB CCSS PPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0 | CB CCSS MPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0 | CB CCSS MPC1 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.409 | 52J5 | 4.469
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.409 | 52J4 | 4.469
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.266 | 52K4 | 5.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.266 | 52K5 | 5.306
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.1108 | 52K4 | 7.1508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.1108 | 52K5 | 7.1508
|  |  | 0.051 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.1108 | 52K4 | 7.1508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 7.1108 | 52K5 | 7.1508
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0 | CB CCSS MPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0 | CB CCSS MPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.025 | CB CCSS MPC2 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.175 | 52K12 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.546 | 52K5 | 0.586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.546 | 52K4 | 0.586
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.766 | 52J4 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.766 | 52J5 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.922 | 52K4 | 0.962
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.922 | 52K5 | 0.962
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K9 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.13 | 52K8 | 1.17
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.13 | 52K7 | 1.17
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.19 | K4 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.19 | K3 | 1.23
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.341 | 52J4 | 1.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.341 | 52J5 | 1.401
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.418 | 52K5 | 1.458
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.418 | 52K6 | 1.458
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.419 | 52K2 | 1.459
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.419 | 52K3 | 1.459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.66 | 52K4 | 1.7
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.66 | 52K5 | 1.7
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.723 | 52J5 | 2.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.723 | 52J4 | 2.783
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.025 | CB CCSS MPC2 | 0.051
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.051 | CB CCSS MPC1 | 0.077
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.6679 | 52K4 | 0.7079
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.6679 | 52K5 | 0.7079
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97853 | 52J4 | 1.0385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97853 | 52J5 | 1.0385
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K9 | 1.154
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K8 | 1.154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1718 | 52K4 | 1.2118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1718 | 52K5 | 1.2118
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.246 | 52K11 | 1.286
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.246 | 52K10 | 1.286
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.259 | 52K8 | 1.299
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.259 | 52K7 | 1.299
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2643 | K4 | 1.3043
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2653 | K3 | 1.3053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7715 | 52J4 | 1.8315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7715 | 52J5 | 1.8315
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.794 | 52K5 | 1.834
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.794 | 52K6 | 1.834
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7989 | 52K3 | 1.8389
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7989 | 52K2 | 1.8389
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.914 | 52K4 | 2.954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.914 | 52K5 | 2.954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.768 | 52J4 | 6.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.768 | 52J5 | 6.828
|  |  | 0.051 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.051 | CB CCSS MPC1 | 0.077
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.6679 | 52K4 | 0.7079
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.6679 | 52K5 | 0.7079
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97853 | 52J4 | 1.0385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97853 | 52J5 | 1.0385
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K8 | 1.154
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K9 | 1.154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1756 | 52K4 | 1.2156
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1756 | 52K5 | 1.2156
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2411 | 52K10 | 1.2811
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2411 | 52K11 | 1.2811
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2637 | 52K7 | 1.3037
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2637 | 52K8 | 1.3037
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2643 | K4 | 1.3043
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2644 | K3 | 1.3044
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7773 | 52J4 | 1.8373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7773 | 52J5 | 1.8373
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8017 | 52K6 | 1.8417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8017 | 52K5 | 1.8417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8067 | 52K3 | 1.8467
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8067 | 52K2 | 1.8467
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9365 | 52K4 | 2.9765
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9365 | 52K5 | 2.9765
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.8716 | 52J4 | 6.9316
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.8716 | 52J5 | 6.9316
|  |  | 0.077 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.66703 | 52K5 | 0.70703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.66703 | 52K4 | 0.70703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97762 | 52J5 | 1.0376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.97762 | 52J4 | 1.0376
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K9 | 1.154
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.114 | 52K8 | 1.154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1793 | 52K4 | 1.2193
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1793 | 52K5 | 1.2193
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2459 | 52K11 | 1.2859
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2459 | 52K10 | 1.2859
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2643 | K4 | 1.3043
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2644 | K3 | 1.3044
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2647 | 52K8 | 1.3047
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2647 | 52K7 | 1.3047
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7849 | 52J5 | 1.8449
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7849 | 52J4 | 1.8449
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8103 | 52K6 | 1.8503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.8103 | 52K5 | 1.8503
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8162 | 52K2 | 1.8562
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8162 | 52K3 | 1.8562
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9655 | 52K5 | 3.0055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9655 | 52K4 | 3.0055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.0053 | 52J4 | 7.0653
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.0053 | 52J5 | 7.0653
|  |  | 0.241 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.416 | 52K8 | 0.456
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.416 | 52K7 | 0.456
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.866 | 52K12 | 0.906
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.866 | 52K11 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1317 | 52K5 | 1.1717
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1317 | 52K4 | 1.1717
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1858 | 52K11 | 1.2258
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1858 | 52K10 | 1.2258
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.45 | 52K12 | 1.49
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.45 | 52K11 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6725 | 52K4 | 1.7125
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6725 | 52K5 | 1.7125
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2946 | 52J4 | 2.3546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.2946 | 52J5 | 2.3546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8374 | 52J5 | 2.8974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.8374 | 52J4 | 2.8974
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.0127 | K4 | 3.0527
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.0282 | K3 | 3.0682
|  |  | 0.456 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1959 | 52K11 | 1.2359
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1959 | 52K10 | 1.2359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2675 | 52K4 | 1.3075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2675 | 52K5 | 1.3075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9021 | 52J5 | 1.9621
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9021 | 52J4 | 1.9621
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.335 | 52K5 | 2.375
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.335 | 52K6 | 2.375
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.338 | 52K3 | 2.378
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.338 | 52K2 | 2.378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.61 | 52K5 | 3.65
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.61 | 52K4 | 3.65
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.327 | 52J4 | 8.387
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.327 | 52J5 | 8.387
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0 | CB CCSS MPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.641 | 52K5 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.641 | 52K4 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.93 | 52J5 | 0.99
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.93 | 52J4 | 0.99
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K9 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.144 | 52K7 | 1.184
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.144 | 52K8 | 1.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.176 | 52K4 | 1.216
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.176 | 52K5 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.244 | K3 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.244 | K4 | 1.284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.56 | 52J5 | 1.62
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.56 | 52J4 | 1.62
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.812 | 52K5 | 1.852
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.812 | 52K6 | 1.852
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.82 | 52K3 | 1.86
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.82 | 52K2 | 1.86
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.895 | 52K4 | 2.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.895 | 52K5 | 2.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.568 | 52J5 | 6.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 6.568 | 52J4 | 6.628
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.051 | CB CCSS MPC1 | 0.077
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72927 | 52K5 | 0.76927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72927 | 52K4 | 0.76927
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0914 | 52J5 | 1.1514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0914 | 52J4 | 1.1514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1189 | 52K8 | 1.1589
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1189 | 52K9 | 1.1589
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2368 | 52K7 | 1.2768
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2368 | 52K8 | 1.2768
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3067 | K4 | 1.3467
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3067 | K3 | 1.3467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3197 | 52K5 | 1.3598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3197 | 52K4 | 1.3598
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.32 | 52K11 | 1.36
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.32 | 52K10 | 1.36
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.032 | 52J5 | 2.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.032 | 52J4 | 2.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2644 | 52K5 | 2.3044
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2644 | 52K6 | 2.3044
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.2853 | 52K3 | 2.3253
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.2853 | 52K2 | 2.3253
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.1219 | 52K5 | 4.1619
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.1219 | 52K4 | 4.1619
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 15.3481 | 52J5 | 15.4081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 15.3481 | 52J4 | 15.4081
|  |  | 0.077 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.73016 | 52K5 | 0.77016
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.73016 | 52K4 | 0.77016
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0932 | 52J5 | 1.1532
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0932 | 52J4 | 1.1532
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1189 | 52K8 | 1.1589
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1189 | 52K9 | 1.1589
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2499 | 52K8 | 1.2899
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2499 | 52K7 | 1.2899
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3067 | K4 | 1.3467
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3076 | K3 | 1.3476
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3104 | 52K10 | 1.3504
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3104 | 52K11 | 1.3504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.316 | 52K5 | 1.356
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.316 | 52K4 | 1.356
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0253 | 52J5 | 2.0853
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0253 | 52J4 | 2.0853
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2509 | 52K5 | 2.2909
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2509 | 52K6 | 2.2909
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.2708 | 52K3 | 2.3108
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.2708 | 52K2 | 2.3108
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.0876 | 52K4 | 4.1276
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.0876 | 52K5 | 4.1276
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.958 | 52J5 | 15.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.958 | 52J4 | 15.018
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.201 | 52K9 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72735 | 52K4 | 0.76735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72735 | 52K5 | 0.76735
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0868 | 52J5 | 1.1468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0868 | 52J4 | 1.1468
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1286 | 52K9 | 1.1686
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1286 | 52K8 | 1.1686
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2276 | 52K10 | 1.2676
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2276 | 52K11 | 1.2676
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.305 | K4 | 1.345
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3051 | K3 | 1.3451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4646 | 52K5 | 1.5046
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4646 | 52K4 | 1.5046
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.328 | 52J4 | 2.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.328 | 52J5 | 2.388
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.5914 | 52K6 | 3.6314
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.5914 | 52K5 | 3.6314
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.6693 | 52K3 | 3.7093
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.6693 | 52K2 | 3.7093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.7913 | 52K5 | 6.8313
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.7913 | 52K4 | 6.8313
|  |  | 0.241 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2102 | 52K11 | 1.2502
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2102 | 52K10 | 1.2502
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2529 | 52K4 | 1.2929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2529 | 52K5 | 1.2929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8997 | 52J5 | 1.9597
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8997 | 52J4 | 1.9597
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.9999 | 52K5 | 2.0399
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.9999 | 52K6 | 2.0399
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0053 | 52K3 | 2.0453
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.0053 | 52K2 | 2.0453
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.4263 | 52K5 | 3.4663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.4263 | 52K4 | 3.4663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.43 | 52J4 | 9.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.43 | 52J5 | 9.49
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0 | CB CCSS PPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0 | CB CCSS MPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0 | CB CCSS MPC1 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.025 | CB CCSS MPC2 | 0.051
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.175 | 52K12 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.681 | 52K4 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.681 | 52K5 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.002 | 52J4 | 1.062
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.002 | 52J5 | 1.062
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K9 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.199 | 52K8 | 1.239
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.199 | 52K7 | 1.239
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.239 | 52K5 | 1.279
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.239 | 52K4 | 1.279
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.275 | K4 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.275 | K3 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.357 | 52K10 | 1.397
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.357 | 52K11 | 1.397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.509 | 52J4 | 1.569
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.509 | 52J5 | 1.569
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.935 | 52K3 | 1.975
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.935 | 52K2 | 1.975
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.939 | 52K6 | 1.979
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.939 | 52K5 | 1.979
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.49 | 52K4 | 3.53
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.49 | 52K5 | 3.53
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.257 | 52J4 | 10.317
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.257 | 52J5 | 10.317
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.025 | CB CCSS MPC2 | 0.051
|  |  |  | 1 | Close_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.025 | CB CCSS MPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74833 | 52K4 | 0.78833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74833 | 52K5 | 0.78833
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1237 | 52K8 | 1.1637
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1237 | 52K9 | 1.1637
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1267 | 52J5 | 1.1867
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1267 | 52J4 | 1.1867
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.257 | 52K11 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.257 | 52K10 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3076 | 52K8 | 1.3476
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3076 | 52K7 | 1.3476
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3201 | K3 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.321 | K4 | 1.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.377 | 52K5 | 1.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.377 | 52K4 | 1.417
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K10 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.051 | 52K7 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.137 | 52J4 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.137 | 52J5 | 2.197
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.4904 | 52K3 | 2.5304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.4904 | 52K2 | 2.5304
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5004 | 52K6 | 2.5404
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5004 | 52K5 | 2.5404
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.1565 | 52K5 | 5.1965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.1565 | 52K4 | 5.1965
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74647 | 52K4 | 0.78647
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.74647 | 52K5 | 0.78647
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1237 | 52K9 | 1.1637
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1237 | 52K8 | 1.1637
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1229 | 52J4 | 1.1829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1229 | 52J5 | 1.1829
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.255 | 52K11 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.255 | 52K10 | 1.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3191 | 52K7 | 1.3591
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3191 | 52K8 | 1.3591
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3201 | K3 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3201 | K4 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3915 | 52K4 | 1.4315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3915 | 52K5 | 1.4315
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.051 | 52K7 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K10 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1652 | 52J5 | 2.2252
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1652 | 52J4 | 2.2252
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.5783 | 52K2 | 2.6183
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.5783 | 52K3 | 2.6183
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5883 | 52K5 | 2.6283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.5883 | 52K6 | 2.6283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.3886 | 52K4 | 5.4286
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.3886 | 52K5 | 5.4286
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1762 | 52K11 | 1.2162
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1762 | 52K10 | 1.2162
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4078 | 52K5 | 1.4478
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4078 | 52K4 | 1.4478
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.445 | 52K12 | 1.485
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.445 | 52K11 | 1.485
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0754 | 52K4 | 2.1154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0754 | 52K5 | 2.1154
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.0718 | K3 | 3.1118
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.1178 | K4 | 3.1578
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.191 | 52J4 | 3.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.191 | 52J5 | 3.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.7435 | 52J5 | 3.8035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.7435 | 52J4 | 3.8035
C1_N.P.de Azúcar-Polpaico 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.904 | 52J4 | 0.964
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.904 | 52J5 | 0.964
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.333 | 52K5 | 1.373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.333 | 52K4 | 1.373
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.051 | CB CCSS PPC1 | 0.077
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | K4 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | 52K8 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | 52K7 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K10 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7056 | 52J5 | 2.7656
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7056 | 52J4 | 2.7656
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5744 | 52K5 | 3.6144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5744 | 52K4 | 3.6144
|  |  | 0.077 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | K4 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K11 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.651 | 52K10 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | 52K8 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.651 | 52K7 | 0.691
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.051 | 52K10 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7056 | 52J5 | 2.7656
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7056 | 52J4 | 2.7656
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5744 | 52K4 | 3.6144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.5744 | 52K5 | 3.6144
|  |  | 0.241 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0 | CB CCSS PPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.499 | 52K4 | 0.539
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.499 | 52K5 | 0.539
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.487 | 52J4 | 0.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.487 | 52J5 | 0.547
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.707 | 52K5 | 0.747
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.707 | 52K4 | 0.747
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.69 | 52J4 | 0.75
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.69 | 52J5 | 0.75
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K7 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.115 | K4 | 1.155
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K11 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K10 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.159 | 52K8 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.159 | 52K7 | 1.199
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.242 | 52K5 | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.242 | 52K4 | 1.282
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.306 | 52K5 | 1.346
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.306 | 52K6 | 1.346
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K3 | 1.347
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K2 | 1.347
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.856 | 52J5 | 1.916
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.856 | 52J4 | 1.916
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 18.117 | 52K6(1) | 18.157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 18.117 | 52K5(1) | 18.157
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.051 | CB CCSS PPC1 | 0.077
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69995 | 52K4 | 0.73995
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.69995 | 52K5 | 0.73995
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0403 | 52J5 | 1.1003
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0403 | 52J4 | 1.1003
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1159 | 52K8 | 1.1559
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1159 | 52K7 | 1.1559
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.265 | K3 | 1.305
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2675 | 52K8 | 1.3075
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2675 | 52K7 | 1.3075
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2685 | 52K10 | 1.3085
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2685 | 52K11 | 1.3085
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3129 | 52K4 | 1.3529
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3129 | 52K5 | 1.3529
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3728 | K4 | 1.4128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9808 | 52J5 | 2.0408
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9808 | 52J4 | 2.0408
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2939 | 52K6 | 2.3339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.2939 | 52K5 | 2.3339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.3126 | 52K3 | 2.3526
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.3126 | 52K2 | 2.3526
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.2497 | 52K4 | 4.2897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.2497 | 52K5 | 4.2897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.6634 | 52J5 | 17.7234
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.6634 | 52J4 | 17.7234
|  |  | 0.077 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.70258 | 52K5 | 0.74258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.70258 | 52K4 | 0.74258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0449 | 52J5 | 1.1049
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0449 | 52J4 | 1.1049
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1178 | 52K8 | 1.1578
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1178 | 52K7 | 1.1578
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.242 | K3 | 1.282
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2694 | 52K7 | 1.3094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2694 | 52K8 | 1.3094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2694 | 52K10 | 1.3094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2694 | 52K11 | 1.3094
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3212 | 52K4 | 1.3612
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3212 | 52K5 | 1.3612
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.4076 | K4 | 1.4476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9964 | 52J4 | 2.0564
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.9964 | 52J5 | 2.0564
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.3361 | 52K5 | 2.3761
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.3361 | 52K6 | 2.3761
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.3557 | 52K2 | 2.3957
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.3557 | 52K3 | 2.3957
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.3542 | 52K5 | 4.3942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.3542 | 52K4 | 4.3942
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.71829 | 52K4 | 0.75829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.71829 | 52K5 | 0.75829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0778 | 52J4 | 1.1378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0778 | 52J5 | 1.1378
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1146 | 52K8 | 1.1546
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1146 | 52K7 | 1.1546
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2358 | K4 | 1.2758
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2818 | 52K7 | 1.3218
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.2818 | 52K8 | 1.3218
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2827 | 52K11 | 1.3227
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.2827 | 52K10 | 1.3227
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3812 | 52K5 | 1.4212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3812 | 52K4 | 1.4212
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1136 | 52J4 | 2.1736
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.1136 | 52J5 | 2.1736
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.758 | 52K6 | 2.798
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.758 | 52K5 | 2.798
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.795 | 52K3 | 2.835
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.795 | 52K2 | 2.835
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.2902 | 52K4 | 5.3302
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.2902 | 52K5 | 5.3302
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.665 | 52K5 | 0.705
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.665 | 52K4 | 0.705
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.832 | 52J5 | 0.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.832 | 52J4 | 0.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.972 | 52J5 | 1.032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.972 | 52J4 | 1.032
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K7 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.145 | K4 | 1.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.167 | 52K5 | 1.207
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.167 | 52K4 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.243 | 52K10 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.243 | 52K8 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.243 | 52K7 | 1.283
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.243 | 52K11 | 1.283
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.879 | 52K6 | 1.919
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.879 | 52K5 | 1.919
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.891 | 52K3 | 1.931
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.891 | 52K2 | 1.931
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.052 | 52K4 | 3.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.052 | 52K5 | 3.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.23 | 52J5 | 7.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.23 | 52J4 | 7.29
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K11 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K10 | 0.241
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75917 | 52K5 | 0.79917
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75917 | 52K4 | 0.79917
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1198 | 52K7 | 1.1598
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1198 | 52K8 | 1.1598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1472 | 52J4 | 1.2072
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1472 | 52J5 | 1.2072
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2691 | K4 | 1.3091
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3017 | 52K7 | 1.3417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3017 | 52K8 | 1.3417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3027 | 52K10 | 1.3427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3027 | 52K11 | 1.3427
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.326 | K3 | 1.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4887 | 52K4 | 1.5287
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4887 | 52K5 | 1.5287
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.32 | 52J5 | 2.38
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.32 | 52J4 | 2.38
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.7527 | 52K6 | 3.7927
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.7527 | 52K5 | 3.7927
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.8694 | 52K3 | 3.9094
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.8694 | 52K2 | 3.9094
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.8057 | 52K4 | 6.8457
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.8057 | 52K5 | 6.8457
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K10 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K11 | 0.241
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.76195 | 52K5 | 0.80195
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.76195 | 52K4 | 0.80195
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1208 | 52K8 | 1.1608
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1208 | 52K7 | 1.1608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1519 | 52J5 | 1.2119
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1519 | 52J4 | 1.2119
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2921 | K4 | 1.3321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3037 | 52K8 | 1.3437
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3037 | 52K7 | 1.3437
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3046 | 52K11 | 1.3446
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3046 | 52K10 | 1.3446
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3123 | K3 | 1.3523
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4973 | 52K5 | 1.5373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4973 | 52K4 | 1.5373
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3382 | 52J5 | 2.3982
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3382 | 52J4 | 2.3982
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.9241 | 52K5 | 3.9641
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.9241 | 52K6 | 3.9641
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.0546 | 52K3 | 4.0946
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.0546 | 52K2 | 4.0946
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 7.0379 | 52K4 | 7.0779
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 7.0379 | 52K5 | 7.0779
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K10 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | 52K11 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K7 | 0.241
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.201 | 52K8 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.39 | K3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1971 | K3 | 1.2371
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.452 | 52K10 | 1.492
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.452 | 52K11 | 1.492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7123 | 52K4 | 1.7523
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7123 | 52K5 | 1.7523
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.8633 | 52J4 | 4.9233
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.8633 | 52J5 | 4.9233
|  |  | 0.241 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.39 | K3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.866 | K4 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1559 | 52K4 | 1.1959
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1559 | 52K5 | 1.1959
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1971 | K3 | 1.2371
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.4755 | 52K11 | 1.5155
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.4755 | 52K10 | 1.5155
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K10 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.222 | 52J4 | 2.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.222 | 52J5 | 2.282
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0 | CB CCSS PPC2 | 0.026
|  |  |  | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.628 | 52J4 | 0.688
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.628 | 52J5 | 0.688
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.673 | 52K5 | 0.713
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.673 | 52K4 | 0.713
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.957 | 52K4 | 0.997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.957 | 52K5 | 0.997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.988 | 52J5 | 1.048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.988 | 52J4 | 1.048
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K7 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.113 | 52K8 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.176 | K4 | 1.216
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.244 | 52K7 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.244 | 52K8 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.244 | 52K10 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.244 | 52K11 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.862 | 52K6 | 1.902
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.862 | 52K5 | 1.902
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.862 | 52K2 | 1.902
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.862 | 52K3 | 1.902
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.202 | 52K5 | 3.242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.202 | 52K4 | 3.242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.368 | 52J4 | 8.428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.368 | 52J5 | 8.428
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | K3 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.78163 | 52K4 | 0.82163
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.78163 | 52K5 | 0.82163
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1218 | 52K7 | 1.1618
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1218 | 52K8 | 1.1618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1896 | 52J4 | 1.2496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1896 | 52J5 | 1.2496
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2435 | K4 | 1.2835
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3165 | 52K11 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3165 | 52K10 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3165 | 52K7 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3165 | 52K8 | 1.3565
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.329 | K3 | 1.369
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5611 | 52K5 | 1.6011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5611 | 52K4 | 1.6011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8147 | 52J5 | 1.8747
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8147 | 52J4 | 1.8747
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 10.7046 | 52K5 | 10.7446
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 10.7046 | 52K4 | 10.7446
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | K3 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.78349 | 52K4 | 0.82349
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.78349 | 52K5 | 0.82349
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1227 | 52K7 | 1.1627
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1227 | 52K8 | 1.1627
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1943 | 52J5 | 1.2543
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1943 | 52J4 | 1.2543
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2435 | K4 | 1.2835
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2917 | K3 | 1.3317
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3184 | 52K10 | 1.3584
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3184 | 52K7 | 1.3584
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3184 | 52K11 | 1.3584
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3184 | 52K8 | 1.3584
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5707 | 52K4 | 1.6107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5707 | 52K5 | 1.6107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8289 | 52J4 | 1.8889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8289 | 52J5 | 1.8889
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K9 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K12 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.051 | 52K8 | 2.091
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.051 | 52K11 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 11.2221 | 52K4 | 11.2621
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 11.2221 | 52K5 | 11.2621
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.201 | K3 | 0.241
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2117 | K3 | 1.2517
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.52 | 52K10 | 1.56
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.52 | 52K11 | 1.56
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.9377 | 52K4 | 2.9777
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.9377 | 52K5 | 2.9777
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  | 0.051 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.949 | 52K5 | 0.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.949 | 52K4 | 0.989
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.131 | 52K7 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.131 | 52K8 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.155 | K3 | 1.195
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.205 | K4 | 1.245
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.459 | 52K8 | 1.499
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.459 | 52K7 | 1.499
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.461 | 52K11 | 1.501
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.461 | 52K10 | 1.501
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.528 | 52J4 | 1.588
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.528 | 52J5 | 1.588
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.255 | 52K4 | 2.295
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.255 | 52K5 | 2.295
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.052 | 52J4 | 4.112
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.052 | 52J5 | 4.112
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1435 | K3 | 1.1835
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1663 | 52K7 | 1.2063
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1663 | 52K8 | 1.2063
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1761 | 52K4 | 1.2161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1761 | 52K5 | 1.2161
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.7784 | 52K7 | 1.8184
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.7784 | 52K8 | 1.8184
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.7833 | 52K10 | 1.8233
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.7833 | 52K11 | 1.8233
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.0751 | 52J4 | 2.1351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.0751 | 52J5 | 2.1351
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.8354 | 52K4 | 3.8754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.8354 | 52K5 | 3.8754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 9.7296 | 52J5 | 9.7896
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 9.7296 | 52J4 | 9.7896
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.069 | 52K4 | 1.109
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.069 | 52K5 | 1.109
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.141 | 52K7 | 1.181
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.141 | 52K8 | 1.181
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.169 | K3 | 1.209
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.229 | K4 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.598 | 52K7 | 1.638
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.598 | 52K8 | 1.638
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.602 | 52K10 | 1.642
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.602 | 52K11 | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.807 | 52J4 | 1.867
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.807 | 52J5 | 1.867
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.91 | 52K4 | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.91 | 52K5 | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.904 | 52J5 | 5.964
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.904 | 52J4 | 5.964
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1508 | K3 | 1.1908
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1754 | 52K7 | 1.2154
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1754 | 52K8 | 1.2154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2823 | 52K4 | 1.3223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2823 | 52K5 | 1.3223
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.0094 | 52K7 | 2.0494
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.0094 | 52K8 | 2.0494
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.0222 | 52K10 | 2.0622
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.0222 | 52K11 | 2.0622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3735 | 52J4 | 2.4335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3735 | 52J5 | 2.4335
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.9162 | 52K4 | 4.9562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.9162 | 52K5 | 4.9562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 17.0122 | 52J5 | 17.0722
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 17.0122 | 52J4 | 17.0722
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | Varis_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0 | CB CCSS PPC1 | 0.026
|  |  |  | 0 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.159 | 52K8 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.159 | 52K7 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.179 | K3 | 1.219
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.296 | 52K4 | 1.336
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.296 | 52K5 | 1.336
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.306 | K4 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.664 | 52J4 | 1.724
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.664 | 52J5 | 1.724
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.998 | 52K7 | 2.038
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.998 | 52K11 | 2.038
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.998 | 52K8 | 2.038
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.998 | 52K10 | 2.038
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.402 | 52K4 | 2.442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.402 | 52K5 | 2.442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.399 | 52J4 | 2.459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.399 | 52J5 | 2.459
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  | 0.026 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1 | 52K5 | 1.14
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1 | 52K4 | 1.14
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1375 | 52K7 | 1.1775
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1375 | 52K8 | 1.1775
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1829 | K3 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.1933 | K4 | 1.2333
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.6308 | 52K11 | 1.6708
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.6308 | 52K10 | 1.6708
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.6318 | 52K7 | 1.6718
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.6318 | 52K8 | 1.6718
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.8738 | 52J5 | 1.9338
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.8738 | 52J4 | 1.9338
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.1023 | 52K5 | 3.1423
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.1023 | 52K4 | 3.1423
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.5445 | 52J4 | 6.6045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.5445 | 52J5 | 6.6045
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.0084 | 52K11 | 1.0484
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.0084 | 52K10 | 1.0484
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.0084 | 52K8 | 1.0484
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.0084 | 52K7 | 1.0484
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.1628 | K3 | 1.2028
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.191 | 52K7 | 1.231
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.191 | 52K8 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4963 | 52K4 | 1.5363
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4963 | 52K5 | 1.5363
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.9619 | 52K10 | 3.0019
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.9619 | 52K11 | 3.0019
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.9766 | 52K7 | 3.0166
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.9766 | 52K8 | 3.0166
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0057 | 52J4 | 3.0657
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0057 | 52J5 | 3.0657
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 9.988 | 52K4 | 10.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 9.988 | 52K5 | 10.028
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.259 | 52K7 | 1.299
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.259 | 52K8 | 1.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.854 | 52K4 | 1.894
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.854 | 52K5 | 1.894
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.381 | 52J4 | 4.441
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.381 | 52J5 | 4.441
|  |  | 0.215 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.24 | CB CCSS PPC1 | 0.266
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1636 | 52K7 | 1.2036
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1636 | 52K8 | 1.2036
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.367 | K4 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.0413 | 52K4 | 3.0813
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.0413 | 52K5 | 3.0813
|  |  | 0.266 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1825 | 52K7 | 1.2225
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1825 | 52K8 | 1.2225
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3947 | K4 | 1.4347
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.3973 | 52K4 | 8.4373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.3973 | 52K5 | 8.4373
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.342 | 52K7 | 1.382
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.342 | 52K8 | 1.382
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.036 | 52K4 | 3.076
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.036 | 52K5 | 3.076
|  |  | 0.215 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.24 | CB CCSS PPC1 | 0.266
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1791 | 52K7 | 1.2191
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1791 | 52K8 | 1.2191
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.371 | K4 | 1.411
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.6028 | 52K4 | 3.6428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.6028 | 52K5 | 3.6428
|  |  | 0.266 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1966 | 52K7 | 1.2366
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1966 | 52K8 | 1.2366
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3968 | K4 | 1.4368
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4924 | 52K4 | 10.5324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4924 | 52K5 | 10.5324
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | Close_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.025 | CB CCSS PPC1 | 0.051
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.286 | 52K8 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.286 | 52K7 | 1.326
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.239 | 52K5 | 2.279
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.239 | 52K4 | 2.279
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.601 | 52J4 | 6.661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.601 | 52J5 | 6.661
|  |  | 0.051 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.676 | 52K10 | 0.716
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.676 | 52K11 | 0.716
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.384 | 52K8 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.384 | 52K7 | 1.424
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.938 | 52K11 | 1.978
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.938 | 52K10 | 1.978
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.076 | K4 | 2.116
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.409 | 52K4 | 2.449
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.409 | 52K5 | 2.449
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.8642 | 52J4 | 7.9242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.8642 | 52J5 | 7.9242
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2088 | 52K7 | 1.2488
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2088 | 52K8 | 1.2488
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.411 | K4 | 1.451
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46

## 02-Alto nivel CC_Barras
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
Kimal 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.062 | CB2 | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.062 | CB4 | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.062 | CBb | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.062 | CBa | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.131 | CBc | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.131 | CB5 | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.131 | CBd | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.131 | CB7 | 2.191
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.6464 | CB4 | 1.6864
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.6464 | CBb | 1.6864
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.6464 | CB2 | 1.6864
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.6464 | CBa | 1.6864
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.6876 | CBc | 1.7476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.6876 | CB5 | 1.7476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.6876 | CBd | 1.7476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.6876 | CB7 | 1.7476
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.705 | CBa | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.705 | CB2 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.705 | CBb | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.705 | CB4 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.136 | CB7 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.136 | CBd | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.136 | CB5 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.136 | CBc | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.738 | 52K10 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.738 | 52K13 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.738 | 52K14 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.738 | 52K11 | 1.778
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.331 | 52K1 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.331 | 52K2 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.384 | 52K8 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.384 | 52K7 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.384 | 52K4 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.384 | 52K5 | 2.424
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.75467 | CB4 | 0.79467
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.75467 | CBb | 0.79467
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.75467 | CB2 | 0.79467
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.75467 | CBa | 0.79467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2962 | CBc | 1.3562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2962 | CB5 | 1.3562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2962 | CBd | 1.3562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2962 | CB7 | 1.3562
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.791 | CBa | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.791 | CB2 | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.791 | CBb | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.791 | CB4 | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.332 | CB7 | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.332 | CBd | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.332 | CB5 | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.332 | CBc | 1.392
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.149 | 52K10 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.149 | 52K11 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.149 | 52K13 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.149 | 52K14 | 2.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.603 | 52K1 | 3.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.603 | 52K2 | 3.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.685 | 52K4 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.685 | 52K7 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.685 | 52K8 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.685 | 52K5 | 3.725
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.82385 | CB4 | 0.86385
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.82385 | CBb | 0.86385
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.82385 | CB2 | 0.86385
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.82385 | CBa | 0.86385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.4402 | CBc | 1.5002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.4402 | CB5 | 1.5002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4402 | CBd | 1.5002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4402 | CB7 | 1.5002
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.728 | CB2 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.728 | CBb | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.728 | CB4 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.728 | CBa | 0.768
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.186 | CB5 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.186 | CBd | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.186 | CB7 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.186 | CBc | 1.246
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.846 | 52K11 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.846 | 52K10 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.846 | 52K13 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.846 | 52K14 | 1.886
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.593 | 52K2 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.593 | 52K1 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K4 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K7 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K8 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K5 | 2.692
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.74695 | CB4 | 0.78695
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.74695 | CBb | 0.78695
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.74695 | CB2 | 0.78695
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.74695 | CBa | 0.78695
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2455 | CBc | 1.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2455 | CB5 | 1.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2455 | CBd | 1.3055
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2455 | CB7 | 1.3055
Los Changos 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.243 | 52K1 | 2.283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.243 | 52K2 | 2.283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.336 | 52K5 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.336 | 52K4 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K7 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K8 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J9 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J5 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J6 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J2 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J3 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CB2 | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CBa | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CBb | 8.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CB4 | 8.376
|  |  | 0.365 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.821 | 52K2 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.821 | 52K1 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.893 | 52K8 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.893 | 52K5 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.893 | 52K4 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.893 | 52K7 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8922 | 52J8 | 1.9522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8922 | 52J9 | 1.9522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9673 | 52J5 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9673 | 52J6 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9673 | 52J2 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9673 | 52J3 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.821 | 52K2 | 1.861
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.821 | 52K1 | 1.861
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.893 | 52K5 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.893 | 52K4 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.893 | 52K7 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.893 | 52K8 | 1.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8922 | 52J9 | 1.9522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8922 | 52J8 | 1.9522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9673 | 52J3 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9673 | 52J2 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9673 | 52J6 | 2.0273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9673 | 52J5 | 2.0273
|  |  | 1.861 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8821 | 52K5 | 1.9221
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8821 | 52K4 | 1.9221
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8821 | 52K7 | 1.9221
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8821 | 52K8 | 1.9221
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9302 | 52J3 | 1.9902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9302 | 52J2 | 1.9902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9302 | 52J6 | 1.9902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9302 | 52J5 | 1.9902
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.685 | 52K1 | 0.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.685 | 52K2 | 0.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K8 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K7 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.701 | 52K4 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.701 | 52K5 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J5 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J6 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J3 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J2 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J8 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J9 | 1.208
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CB4 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CBb | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CB2 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CBa | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CBa | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CBb | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CB3 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CB1 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K2 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K1 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K4 | 4.399
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K5 | 4.399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.78 | 52K6(1) | 7.82
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.78 | 52K5(1) | 7.82
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CB7 | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CBd | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.036 | CB5 | 19.096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.036 | CBc | 19.096
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69154 | 52K1 | 0.73154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69154 | 52K2 | 0.73154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.70771 | 52K8 | 0.74771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.70771 | 52K7 | 0.74771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.70771 | 52K5 | 0.74771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.70771 | 52K4 | 0.74771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1248 | 52J5 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1248 | 52J6 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1248 | 52J2 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1248 | 52J3 | 1.1848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1698 | 52J8 | 1.2298
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1698 | 52J9 | 1.2298
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.8697 | 52K1 | 4.9097
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.8697 | 52K2 | 4.9097
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.0288 | 52K4 | 5.0688
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.0288 | 52K5 | 5.0688
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 9.6766 | 52K6(1) | 9.7166
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 9.6766 | 52K5(1) | 9.7166
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69477 | 52K2 | 0.73477
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69477 | 52K1 | 0.73477
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71291 | 52K5 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71291 | 52K4 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71291 | 52K7 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71291 | 52K8 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2062 | 52J3 | 1.2662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2062 | 52J2 | 1.2662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2062 | 52J6 | 1.2662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2062 | 52J5 | 1.2662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2592 | 52J9 | 1.3192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2592 | 52J8 | 1.3192
|  |  | 0.73477 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71291 | 52K4 | 0.75291
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71291 | 52K5 | 0.75291
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71291 | 52K7 | 0.75291
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71291 | 52K8 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.071 | 52J2 | 1.131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.071 | 52J3 | 1.131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.071 | 52J5 | 1.131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.071 | 52J6 | 1.131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3861 | 52J8 | 1.4461
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3861 | 52J9 | 1.4461
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.818 | 52K2 | 0.858
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.818 | 52K1 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K5 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K4 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K7 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K8 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J6 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J3 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J5 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J2 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J8 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J9 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CB4 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CBb | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CB2 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CBa | 4.684
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CBa | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CBb | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CB3 | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CB1 | 4.95
|  |  | 0.858 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K7 | 0.877
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K4 | 0.877
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K5 | 0.877
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K8 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2432 | 52J2 | 1.3032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2432 | 52J3 | 1.3032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2432 | 52J5 | 1.3032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2432 | 52J6 | 1.3032
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5955 | 52J8 | 1.6555
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.5955 | 52J9 | 1.6555
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5116 | CBa | 3.5516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5116 | CB2 | 3.5516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.5116 | CB4 | 3.5516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.5116 | CBb | 3.5516
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.9015 | CB1 | 3.9415
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.9015 | CB3 | 3.9415
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.9015 | CBb | 3.9415
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.9015 | CBa | 3.9415
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 11.572 | 52K2 | 11.612
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 11.572 | 52K1 | 11.612
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 12.358 | 52K5 | 12.398
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 12.358 | 52K4 | 12.398
|  |  | 0.877 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.202 | CB3 | 1.242
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.202 | CBb | 1.242
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.202 | CB1 | 1.242
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.202 | CBa | 1.242
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K5 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K4 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K1 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K2 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K5 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K4 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K1 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K2 | 1.542
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.8208 | CBb | 1.8608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.8208 | CBa | 1.8608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.8208 | CB4 | 1.8608
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.8208 | CB2 | 1.8608
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.0916 | CBa | 2.1316
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.0916 | CB1 | 2.1316
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.0916 | CBb | 2.1316
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.0916 | CB3 | 2.1316
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.202 | 52K6 | 2.242
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.202 | 52K9 | 2.242
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.3424 | 52K2 | 2.3824
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.3424 | 52K1 | 2.3824
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.3516 | 52K4 | 2.3916
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.3516 | 52K5 | 2.3916
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.902 | 52K10 | 2.942
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.902 | 52K11 | 2.942
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.902 | 52K13 | 2.942
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.902 | 52K14 | 2.942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.945 | 52K5(1) | 2.985
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.945 | 52K6(1) | 2.985
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.317 | CBd | 3.377
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.317 | CB7 | 3.377
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.318 | CB5 | 3.378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.318 | CBc | 3.378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.449 | CBa | 5.509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.449 | CB1 | 5.509
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.202 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.202 | 52K8 | ---
|  |  | 1.242 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K1 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K5 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K4 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K5 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.502 | 52K4 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K1 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K2 | 1.542
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.502 | 52K2 | 1.542
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.9908 | 52K2 | 2.0308
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.9908 | 52K1 | 2.0308
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.9947 | 52K4 | 2.0347
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.9947 | 52K5 | 2.0347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.3537 | 52K6(1) | 2.3937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.3537 | 52K5(1) | 2.3937
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 3.267 | 52K6 | 3.307
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 3.267 | 52K9 | 3.307
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 3.267 | 52K9 | 3.307
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 3.267 | 52K6 | 3.307
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.3805 | CBa | 3.4405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.3805 | CB1 | 3.4405
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.989 | 52K11 | 4.029
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 3.989 | 52K12 | 4.029
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.989 | 52K12 | 4.029
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.989 | 52K11 | 4.029
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.298 | 52K4 | 4.338
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.298 | 52K5 | 4.338
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.749 | 52J5 | 8.809
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 8.749 | 52J4 | 8.809
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 3.267 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 3.267 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 3.267 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 3.267 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.666 | 52K1 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.666 | 52K2 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K8 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.681 | 52K5 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K7 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.681 | 52K4 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J3 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J6 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J2 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J9 | 1.17
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J8 | 1.17
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CB2 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CBb | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CBa | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CB4 | 2.081
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CBb | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CB3 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CBa | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CB1 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K1 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K2 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K5 | 3.766
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K4 | 3.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K5(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K6(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CB7 | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CBd | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.916 | CB5 | 10.976
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.916 | CBc | 10.976
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.66871 | 52K2 | 0.70871
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.66871 | 52K1 | 0.70871
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68425 | 52K5 | 0.72425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68425 | 52K4 | 0.72425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68425 | 52K7 | 0.72425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68425 | 52K8 | 0.72425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0762 | 52J6 | 1.1362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0762 | 52J3 | 1.1362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0762 | 52J2 | 1.1362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0762 | 52J5 | 1.1362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1194 | 52J9 | 1.1794
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1194 | 52J8 | 1.1794
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.9067 | 52K1 | 3.9467
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.9067 | 52K2 | 3.9467
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.929 | 52K4 | 3.969
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.929 | 52K5 | 3.969
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.6022 | 52K6(1) | 6.6422
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.6022 | 52K5(1) | 6.6422
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.66896 | 52K2 | 0.70896
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.66896 | 52K1 | 0.70896
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68551 | 52K5 | 0.72551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68551 | 52K4 | 0.72551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68551 | 52K7 | 0.72551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68551 | 52K8 | 0.72551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1143 | 52J3 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1143 | 52J2 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1143 | 52J6 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1143 | 52J5 | 1.1743
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1614 | 52J9 | 1.2214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1614 | 52J8 | 1.2214
|  |  | 0.70896 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68551 | 52K4 | 0.72551
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.68551 | 52K5 | 0.72551
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68551 | 52K7 | 0.72551
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.68551 | 52K8 | 0.72551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0116 | 52J2 | 1.0716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0116 | 52J3 | 1.0716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0116 | 52J5 | 1.0716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0116 | 52J6 | 1.0716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2583 | 52J8 | 1.3183
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2583 | 52J9 | 1.3183
Cumbre 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.773 | CB1 | 2.833
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.773 | CBa | 2.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.578 | 52K5(1) | 3.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.578 | 52K6(1) | 3.618
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.761 | 52K5(1) | 0.801
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.761 | 52K6(1) | 0.801
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.934 | 52K12 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.934 | 52K11 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.934 | 52K11 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.934 | 52K12 | 0.974
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.038 | 52K4 | 1.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.038 | 52K5 | 1.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.104 | CB1 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.104 | CBa | 1.164
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.496 | 52K5 | 1.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.496 | 52K6 | 1.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.509 | 52K9 | 1.549
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.509 | 52K8 | 1.549
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.493 | 52J5 | 1.553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.493 | 52J4 | 1.553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.658 | 52K12 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.658 | 52K9 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.658 | 52K11 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.658 | 52K8 | 1.698
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.743 | 52K5 | 2.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.743 | 52K4 | 2.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.124 | 52J5 | 6.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.124 | 52J4 | 6.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.196 | 52K1 | 12.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.196 | 52K2 | 12.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.472 | 52K8 | 12.512
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.472 | 52K7 | 12.512
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.473 | 52K5 | 12.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.473 | 52K4 | 12.513
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.79254 | 52K5(1) | 0.83254
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.79254 | 52K6(1) | 0.83254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2825 | CB1 | 1.3425
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2825 | CBa | 1.3425
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.832 | 52K6(1) | 0.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.832 | 52K5(1) | 0.872
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.07 | 52K12 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.07 | 52K11 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.07 | 52K12 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.07 | 52K11 | 1.11
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K5 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K4 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.23 | CBa | 1.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.23 | CB1 | 1.29
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.768 | 52J4 | 1.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.768 | 52J5 | 1.828
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.89 | 52K6 | 1.93
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.89 | 52K5 | 1.93
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.917 | 52K8 | 1.957
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.917 | 52K9 | 1.957
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.008 | 52K12 | 2.048
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.008 | 52K11 | 2.048
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.012 | 52K8 | 2.052
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.012 | 52K9 | 2.052
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K5 | 3.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K4 | 3.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.212 | 52J5 | 12.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.212 | 52J4 | 12.272
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87054 | 52K5(1) | 0.91054
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87054 | 52K6(1) | 0.91054
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3908 | CB1 | 1.4508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3908 | CBa | 1.4508
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.827 | 52K5(1) | 0.867
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.827 | 52K6(1) | 0.867
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.064 | 52K11 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.064 | 52K12 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.064 | 52K11 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.064 | 52K12 | 1.104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.188 | 52K4 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.188 | 52K5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.222 | CBa | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.222 | CB1 | 1.282
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.77 | 52J4 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.77 | 52J5 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.829 | 52K5 | 1.869
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.829 | 52K6 | 1.869
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.833 | 52K9 | 1.873
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.833 | 52K8 | 1.873
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.995 | 52K9 | 2.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.995 | 52K8 | 2.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.001 | 52K11 | 2.041
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.001 | 52K12 | 2.041
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.808 | 52K4 | 3.848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.808 | 52K5 | 3.848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.033 | 52J5 | 12.093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.033 | 52J4 | 12.093
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83035 | 52K5(1) | 0.87035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83035 | 52K6(1) | 0.87035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2227 | CB1 | 1.2827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2227 | CBa | 1.2827
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8874 | 52K5 | 1.9274
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8874 | 52K6 | 1.9274
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8947 | 52K8 | 1.9347
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8947 | 52K9 | 1.9347
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83154 | 52K5(1) | 0.87154
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.83154 | 52K6(1) | 0.87154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2286 | CB1 | 1.2886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2286 | CBa | 1.2886
N.Cardones 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  | 0.365 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.827 | 52J5 | 1.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.827 | 52J4 | 1.887
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.266 | 52K4 | 2.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.266 | 52K5 | 2.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.245 | 52J4 | 4.305
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.245 | 52J5 | 4.305
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.135 | 52K4 | 5.175
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.135 | 52K5 | 5.175
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4073 | 52J5 | 1.4673
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4073 | 52J4 | 1.4673
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6975 | 52K4 | 1.7375
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6975 | 52K5 | 1.7375
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.614 | 52K4 | 0.654
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.614 | 52K5 | 0.654
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.797 | 52J5 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.797 | 52J4 | 0.857
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.108 | 52K5 | 1.148
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.108 | 52K4 | 1.148
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.19 | 52K6 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.19 | 52K5 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.196 | 52K3 | 1.236
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.196 | 52K2 | 1.236
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.238 | 52K8 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.238 | 52K12 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.238 | 52K11 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.238 | 52K9 | 1.278
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.369 | 52K6(1) | 1.409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.369 | 52K5(1) | 1.409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.708 | 52J5 | 1.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.708 | 52J4 | 1.768
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.169 | 52K8 | 2.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.169 | 52K9 | 2.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.183 | 52K11 | 2.223
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.183 | 52K12 | 2.223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.601 | CBa | 2.661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.601 | CB1 | 2.661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.645 | 52K5 | 3.685
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.645 | 52K4 | 3.685
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.61927 | 52K4 | 0.65927
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.61927 | 52K5 | 0.65927
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.80513 | 52J5 | 0.86513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.80513 | 52J4 | 0.86513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1388 | 52K4 | 1.1788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1388 | 52K5 | 1.1788
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2458 | 52K12 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2458 | 52K11 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2458 | 52K9 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2458 | 52K8 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.774 | 52J5 | 1.834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.774 | 52J4 | 1.834
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.4352 | 52K9 | 2.4752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.4352 | 52K8 | 2.4752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4512 | 52K11 | 2.4912
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4512 | 52K12 | 2.4912
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.2227 | 52K4 | 4.2627
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.2227 | 52K5 | 4.2627
|  |  | 0.65927 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0154 | 52K5 | 1.0554
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.0154 | 52K4 | 1.0554
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2152 | 52K9 | 1.2552
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2152 | 52K8 | 1.2552
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2152 | 52K12 | 1.2552
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2152 | 52K11 | 1.2552
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.2241 | 52J5 | 1.2841
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.2241 | 52J4 | 1.2841
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7538 | 52K9 | 1.7938
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7538 | 52K8 | 1.7938
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7573 | 52K12 | 1.7973
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7573 | 52K11 | 1.7973
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2968 | 52K4 | 2.3368
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2968 | 52K5 | 2.3368
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.7283 | 52J4 | 5.7883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.7283 | 52J5 | 5.7883
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5269 | 52K4 | 1.5669
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5269 | 52K5 | 1.5669
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5819 | 52J4 | 1.6419
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5819 | 52J5 | 1.6419
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.679 | 52K5 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.679 | 52K4 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.89 | 52J5 | 0.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.89 | 52J4 | 0.95
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.284 | 52K11 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.284 | 52K12 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K8 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K9 | 1.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.302 | 52K5 | 1.342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.302 | 52K4 | 1.342
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.497 | 52K6 | 1.537
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.497 | 52K5 | 1.537
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.508 | 52K2 | 1.548
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.508 | 52K3 | 1.548
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.681 | 52K5(1) | 1.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.681 | 52K6(1) | 1.721
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.079 | 52J5 | 2.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.079 | 52J4 | 2.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.66 | CBa | 3.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.66 | CB1 | 3.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.253 | 52K5 | 8.293
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.253 | 52K4 | 8.293
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.67391 | 52K4 | 0.71391
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.67391 | 52K5 | 0.71391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.8782 | 52J5 | 0.9382
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.8782 | 52J4 | 0.9382
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K12 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K11 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K9 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K8 | 1.03
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2797 | 52K9 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2797 | 52K8 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2797 | 52K12 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2797 | 52K11 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2854 | 52K4 | 1.3254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2854 | 52K5 | 1.3254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6536 | 52J5 | 1.7136
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6536 | 52J4 | 1.7136
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.3144 | 52K4 | 7.3544
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.3144 | 52K5 | 7.3544
|  |  | 0.71391 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K12 | 1.03
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K11 | 1.03
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K9 | 1.03
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K8 | 1.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1107 | 52K5 | 1.1507
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1107 | 52K4 | 1.1507
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2412 | 52K8 | 1.2812
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2412 | 52K9 | 1.2812
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2412 | 52K11 | 1.2812
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2412 | 52K12 | 1.2812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.2634 | 52J5 | 1.3234
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.2634 | 52J4 | 1.3234
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.3089 | 52K9 | 2.3489
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.3089 | 52K8 | 2.3489
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.3109 | 52K11 | 2.3509
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.3109 | 52K12 | 2.3509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.6747 | 52K4 | 2.7147
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.6747 | 52K5 | 2.7147
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.7389 | 52K8 | 2.7789
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.7389 | 52K7 | 2.7789
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.7389 | 52K10 | 2.7789
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.7389 | 52K11 | 2.7789
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.0039 | 52J5 | 7.0639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.0039 | 52J4 | 7.0639
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 1.03 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2216 | 52K4 | 1.2616
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2216 | 52K5 | 1.2616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4103 | 52J4 | 1.4703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4103 | 52J5 | 1.4703
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.641 | 52K4 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.641 | 52K5 | 0.681
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.837 | 52J4 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.837 | 52J5 | 0.897
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.183 | 52K5 | 1.223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.183 | 52K4 | 1.223
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K11 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K12 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K8 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K9 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K5 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K6 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.297 | 52K3 | 1.337
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.297 | 52K2 | 1.337
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.487 | 52K5(1) | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.487 | 52K6(1) | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.849 | 52J4 | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.849 | 52J5 | 1.909
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.836 | 52K12 | 2.876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.836 | 52K11 | 2.876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.846 | 52K9 | 2.886
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.846 | 52K8 | 2.886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.985 | CB1 | 3.045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.985 | CBa | 3.045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.731 | 52K5 | 4.771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.731 | 52K4 | 4.771
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64229 | 52K4 | 0.68229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64229 | 52K5 | 0.68229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.83756 | 52J5 | 0.89756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.83756 | 52J4 | 0.89756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.192 | 52K4 | 1.232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.192 | 52K5 | 1.232
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2581 | 52K9 | 1.2981
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2581 | 52K8 | 1.2981
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2588 | 52K11 | 1.2988
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2588 | 52K12 | 1.2988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8683 | 52J5 | 1.9283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8683 | 52J4 | 1.9283
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0416 | 52K11 | 3.0816
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0416 | 52K12 | 3.0816
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0639 | 52K8 | 3.1039
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0639 | 52K9 | 3.1039
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0641 | 52K4 | 5.1041
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0641 | 52K5 | 5.1041
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64229 | 52K4 | 0.68229
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.64229 | 52K5 | 0.68229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84086 | 52J4 | 0.90086
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84086 | 52J5 | 0.90086
Maitencillo 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.977 | 52J5 | 1.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.977 | 52J4 | 1.037
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.433 | 52K4 | 1.473
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.433 | 52K5 | 1.473
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.85565 | 52J4 | 0.91565
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.85565 | 52J5 | 0.91565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1468 | 52K4 | 1.1868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1468 | 52K5 | 1.1868
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.676 | 52K5 | 0.716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.676 | 52K4 | 0.716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.744 | 52J5 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.744 | 52J4 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.961 | 52K5 | 1.001
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.961 | 52K4 | 1.001
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.156 | 52K5 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.156 | 52K4 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.231 | 52K2 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.231 | 52K3 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.231 | 52K5 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.231 | 52K6 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.29 | 52K9 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.29 | 52K8 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.29 | 52K12 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.36 | 52J5 | 1.42
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.36 | 52J4 | 1.42
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.931 | K4 | 1.971
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.936 | K3 | 1.976
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.006 | 52J5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.006 | 52J4 | 2.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.818 | 52K5(1) | 3.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.818 | 52K6(1) | 3.858
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.835 | 52K6 | 3.875
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.835 | 52K5 | 3.875
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 4 | 52K3 | 4.04
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 4 | 52K2 | 4.04
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.67748 | 52K4 | 0.71748
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.67748 | 52K5 | 0.71748
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72828 | 52J4 | 0.78828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72828 | 52J5 | 0.78828
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75 | 52K4 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75 | 52K5 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J5 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.139 | 52K5 | 1.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.139 | 52K4 | 1.179
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K6 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K3 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K2 | 1.318
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K9 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K8 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.367 | 52K12 | 1.407
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.367 | 52K11 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.428 | 52K5 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.428 | 52K4 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.669 | 52J4 | 1.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.669 | 52J5 | 1.729
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.805 | 52J5 | 2.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.805 | 52J4 | 2.865
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.47 | K4 | 3.51
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.487 | K3 | 3.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.292 | 52K5(1) | 8.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.292 | 52K6(1) | 8.332
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.016 | 52K6 | 13.056
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.016 | 52K5 | 13.056
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.73005 | 52J4 | 0.79005
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.73005 | 52J5 | 0.79005
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75873 | 52K5 | 0.79873
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75873 | 52K4 | 0.79873
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0445 | 52K4 | 1.0845
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0445 | 52K5 | 1.0845
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.3194 | 52K6 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.3194 | 52K5 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3201 | 52K3 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3201 | 52K2 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3792 | 52K9 | 1.4192
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3792 | 52K8 | 1.4192
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3802 | 52K11 | 1.4202
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3802 | 52K12 | 1.4202
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4749 | 52K4 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4749 | 52K5 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4612 | 52J4 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4612 | 52J5 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9633 | 52J5 | 3.0233
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9633 | 52J4 | 3.0233
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71563 | 52J5 | 0.77563
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71563 | 52J4 | 0.77563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75115 | 52K5 | 0.79115
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75115 | 52K4 | 0.79115
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K8 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K9 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3477 | 52K12 | 1.3877
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3477 | 52K11 | 1.3877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3554 | 52K5 | 1.3954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3554 | 52K4 | 1.3954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4478 | 52J5 | 2.5078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4478 | 52J4 | 2.5078
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.995 | K4 | 3.035
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3 | K3 | 3.04
|  |  | 0.77563 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75115 | 52K4 | 0.79115
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75115 | 52K5 | 0.79115
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2318 | 52K5 | 1.2718
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2318 | 52K4 | 1.2718
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3152 | 52K9 | 1.3552
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3152 | 52K8 | 1.3552
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3156 | 52K12 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3156 | 52K11 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K8 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K9 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K12 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K11 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9635 | 52J5 | 2.0235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9635 | 52J4 | 2.0235
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.3017 | K3 | 2.3417
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.3025 | K4 | 2.3425
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.1756 | J10(2) | 3.2356
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.1756 | S0.12.1(1) | 3.2356
|  |  | 0.79115 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1569 | 52K5 | 1.1969
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1569 | 52K4 | 1.1969
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2959 | 52K8 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.2959 | 52K9 | 1.3359
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.2963 | 52K12 | 1.3363
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.2963 | 52K11 | 1.3363
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K12 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K11 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K8 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K9 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7071 | 52J4 | 1.7671
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7071 | 52J5 | 1.7671
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.1026 | K4 | 2.1426
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.1028 | K3 | 2.1428
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.1756 | S0.12.1(1) | 3.2356
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.1756 | J10(2) | 3.2356
|  |  | 1.1969 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3026 | 52K12 | 1.3426
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3026 | 52K11 | 1.3426
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3021 | 52K8 | 1.3426
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3021 | 52K9 | 1.3426
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K9 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4006 | 52K8 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K11 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4006 | 52K12 | 1.4406
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.977 | K4 | 2.017
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.9771 | K3 | 2.0171
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.1756 | S0.12.1(1) | 3.2356
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.1756 | J10(2) | 3.2356
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.2219 | 52K8 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.2219 | 52K11 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.2219 | K3 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.2219 | K4 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.2219 | 52K7 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.2219 | 52K10 | 3.2619
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 3.5969 | S1.3.1 | 3.6369
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 3.5969 | S0.3.1(1) | 3.6369
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71 | 52K4 | 0.75
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71 | 52K5 | 0.75
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J5 | 0.824
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.042 | 52K5 | 1.082
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.042 | 52K4 | 1.082
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.251 | 52K2 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.251 | 52K3 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.251 | 52K5 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.251 | 52K6 | 1.291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.272 | 52K5 | 1.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.272 | 52K4 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.324 | 52K12 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.324 | 52K11 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.324 | 52K8 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.324 | 52K9 | 1.364
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J5 | 1.563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J4 | 1.563
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.316 | 52J5 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.316 | 52J4 | 2.376
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.475 | K4 | 2.515
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.485 | K3 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.142 | 52K5(1) | 5.182
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.142 | 52K6(1) | 5.182
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.25 | 52K6 | 5.29
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.25 | 52K5 | 5.29
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.47 | 52K3 | 5.51
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.47 | 52K2 | 5.51
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71389 | 52K4 | 0.75389
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71389 | 52K5 | 0.75389
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76034 | 52J4 | 0.82034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76034 | 52J5 | 0.82034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95689 | 52K5 | 0.99689
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95689 | 52K4 | 0.99689
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2822 | 52K2 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2822 | 52K6 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2822 | 52K5 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2822 | 52K3 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.292 | 52K5 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.292 | 52K4 | 1.332
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3291 | 52K11 | 1.3691
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3291 | 52K12 | 1.3691
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3298 | 52K8 | 1.3698
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3298 | 52K9 | 1.3698
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3228 | 52J4 | 1.3828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3228 | 52J5 | 1.3828
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3927 | 52J4 | 2.4527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3927 | 52J5 | 2.4527
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.614 | K4 | 2.654
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.6215 | K3 | 2.6615
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71559 | 52K4 | 0.75559
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71559 | 52K5 | 0.75559
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.74422 | 52J4 | 0.80422
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.74422 | 52J5 | 0.80422
|  |  | 0.75559 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.74422 | 52J4 | 0.80422
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.74422 | 52J5 | 0.80422
N.P.de Azúcar 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J4 | 1.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J5 | 1.725
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.337 | 52K4 | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.337 | 52K5 | 2.377
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.768 | 52J5 | 3.828
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.768 | 52J4 | 3.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.836 | 52K4 | 4.876
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.836 | 52K5 | 4.876
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.927 | 52J5 | 0.987
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.927 | 52J4 | 0.987
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.131 | 52K5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.131 | 52K4 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.228 | 52K7 | 1.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.228 | 52K8 | 1.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.229 | 52K11 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.229 | 52K10 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.244 | K3 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.244 | K4 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.704 | 52K5 | 1.744
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.704 | 52K6 | 1.744
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.708 | 52K3 | 1.748
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.708 | 52K2 | 1.748
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.695 | 52J5 | 1.755
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.695 | 52J4 | 1.755
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.623 | 52K4 | 2.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.623 | 52K5 | 2.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.517 | 52J4 | 5.577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.517 | 52J5 | 5.577
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.64 | 52K4 | 0.68
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.64 | 52K5 | 0.68
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0805 | 52J4 | 1.1405
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0805 | 52J5 | 1.1405
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.705 | 52K4 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.705 | 52K5 | 0.745
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.045 | 52J4 | 1.105
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.045 | 52J5 | 1.105
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.266 | 52K7 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.266 | 52K8 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.267 | 52K11 | 1.307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.267 | 52K10 | 1.307
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.287 | K3 | 1.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.287 | K4 | 1.327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.314 | 52K4 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.314 | 52K5 | 1.354
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J5 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J4 | 2.083
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.238 | 52K5 | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.238 | 52K6 | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.259 | 52K3 | 2.299
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.259 | 52K2 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.038 | 52K5 | 4.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.038 | 52K4 | 4.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.282 | 52J4 | 14.342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.282 | 52J5 | 14.342
|  |  | 0.215 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.67442 | 52K4 | 0.71442
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.67442 | 52K5 | 0.71442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98067 | 52J5 | 1.0407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98067 | 52J4 | 1.0407
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.262 | K3 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.262 | K4 | 1.302
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K8 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K7 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K10 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.24 | K3 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | K4 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.71442 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2289 | K3 | 1.2689
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2289 | K4 | 1.2689
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3394 | K3 | 1.3794
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3394 | K4 | 1.3794
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K8 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K7 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K10 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.8714 | 52K11 | 4.9114
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.8714 | 52K12 | 4.9114
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.8744 | 52K9 | 4.9144
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.8744 | 52K8 | 4.9144
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.702 | 52K5 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J5 | 1.099
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J4 | 1.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K11 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K10 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K7 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K8 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.287 | K3 | 1.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.287 | K4 | 1.327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.304 | 52K5 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.304 | 52K4 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.416 | 52J5 | 1.476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.416 | 52J4 | 1.476
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.148 | 52K2 | 2.188
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.148 | 52K3 | 2.188
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.152 | 52K5 | 2.192
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.152 | 52K6 | 2.192
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.145 | 52K4 | 4.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.145 | 52K5 | 4.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.828 | 52J4 | 16.888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.828 | 52J5 | 16.888
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68188 | 52K4 | 0.72188
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68188 | 52K5 | 0.72188
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0001 | 52J5 | 1.0601
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0001 | 52J4 | 1.0601
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2687 | K3 | 1.3087
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2687 | K4 | 1.3087
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68161 | 52K4 | 0.72161
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68161 | 52K5 | 0.72161
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.99337 | 52J5 | 1.0534
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.99337 | 52J4 | 1.0534
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.799 | 52K8 | 2.839
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.799 | 52K7 | 2.839
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.8 | 52K11 | 2.84
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.8 | 52K10 | 2.84
Polpaico 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.46 | 52K11 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.46 | 52K10 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.46 | 52K8 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.46 | 52K7 | 1.5
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.105 | 52K4 | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.105 | 52K5 | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.682 | 52J5 | 5.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.682 | 52J4 | 5.742
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.88 | K4 | 2.92
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.881 | K3 | 2.921
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.7554 | K4 | 2.7954
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.756 | K3 | 2.796
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.756 | K3 | 2.796
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.7554 | K4 | 2.796
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.095 | 52K11 | 2.135
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.095 | 52K10 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K8 | 2.136
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K7 | 2.136
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.272 | 52K4 | 5.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.272 | 52K5 | 5.312
|  |  | 2.135 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K7 | 2.136
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K8 | 2.136
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.16 | K3 | 3.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.1559 | 52K4 | 7.1959
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.1559 | 52K5 | 7.1959
|  |  | 2.136 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.287 | K4 | 4.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.288 | K3 | 4.328
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.287 | K4 | 4.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.288 | K3 | 4.328
|  |  | 4.327 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.288 | K3 | 4.328
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.501 | 52K7 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.501 | 52K8 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.502 | 52K11 | 1.542
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.502 | 52K10 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.344 | 52K4 | 2.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.344 | 52K5 | 2.384
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.812 | 52K4 | 6.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.812 | 52K5 | 6.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.342 | 52J5 | 7.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.342 | 52J4 | 7.402
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.933 | K3 | 2.973
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.934 | K4 | 2.974
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.8419 | K3 | 2.8819
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.8428 | K4 | 2.8828
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.8419 | K3 | 2.8826
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.8426 | K4 | 2.8826

## 03-Alto nivel CC_Trafos
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
Kimal 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.595 | CB4 | 2.635
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.595 | CBb | 2.635
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.596 | CB2 | 2.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.596 | CBa | 2.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.707 | CBd | 2.767
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.707 | CB7 | 2.767
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0533 | CB4 | 1.0933
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0533 | CBb | 1.0933
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.91 | CBd | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.91 | CB7 | 0.97
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K14 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K13 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.322 | CBb | 2.362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.322 | CB2 | 2.362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.322 | CBa | 2.362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.322 | CB4 | 2.362
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.612 | 52K11 | 2.652
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.612 | 52K13 | 2.652
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.612 | 52K14 | 2.652
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.612 | 52K10 | 2.652
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.915 | 52K1 | 5.955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.915 | 52K2 | 5.955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.05 | 52K8 | 6.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.05 | 52K7 | 6.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.05 | 52K4 | 6.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.05 | 52K5 | 6.09
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0664 | CB4 | 1.1064
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0664 | CBb | 1.1064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2869 | CB2 | 1.3269
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2869 | CBa | 1.3269
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3693 | CBd | 1.4293
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3693 | CB7 | 1.4293
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 9.3137 | 52K13 | 9.3537
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 9.3137 | 52K14 | 9.3537
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 9.3137 | 52K11 | 9.3537
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 9.3137 | 52K10 | 9.3537
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.161 | CBc | 1.221
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.161 | CB5 | 1.221
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.359 | CBd | 3.419
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.359 | CB7 | 3.419
|  |  | 1.221 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.515 | CB4 | 2.555
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.515 | CBb | 2.555
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.261 | CB2 | 3.301
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.261 | CBa | 3.301
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.83 | CBd | 3.89
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.83 | CB7 | 3.89
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.861 | CBd | 0.921
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.861 | CB7 | 0.921
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K14 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K13 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.995 | CBb | 2.035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.995 | CB4 | 2.035
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.996 | CB2 | 2.036
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.996 | CBa | 2.036
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.3 | 52K11 | 2.34
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.3 | 52K13 | 2.34
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.3 | 52K14 | 2.34
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.3 | 52K10 | 2.34
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.13 | 52K1 | 4.17
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.13 | 52K2 | 4.17
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.224 | 52K8 | 4.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.224 | 52K7 | 4.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.224 | 52K4 | 4.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.224 | 52K5 | 4.264
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.99269 | CB4 | 1.0327
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.99269 | CBb | 1.0327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.1706 | CB2 | 1.2106
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.1706 | CBa | 1.2106
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2125 | CBd | 1.2725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2125 | CB7 | 1.2725
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.4495 | 52K13 | 5.4895
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.4495 | 52K14 | 5.4895
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.4495 | 52K11 | 5.4895
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.4495 | 52K10 | 5.4895
Kimal 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.062 | CB2 | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.062 | CBa | 2.102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.131 | CBc | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.131 | CB5 | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.131 | CBd | 2.191
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.131 | CB7 | 2.191
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0157 | CB5 | 1.0757
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0157 | CBc | 1.0757
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0797 | CBc | 1.1397
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0797 | CB5 | 1.1397
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.705 | CBa | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.705 | CB2 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.136 | CB7 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.136 | CBd | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.136 | CB5 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.136 | CBc | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.738 | 52K10 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.738 | 52K13 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.738 | 52K14 | 1.778
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.738 | 52K11 | 1.778
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.331 | 52K1 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.331 | 52K2 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.384 | 52K8 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.384 | 52K7 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.384 | 52K4 | 2.424
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.384 | 52K5 | 2.424
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92509 | CB5 | 0.98509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92509 | CBc | 0.98509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3504 | CB7 | 1.4104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3504 | CBd | 1.4104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.7966 | CB2 | 2.8366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.7966 | CBa | 2.8366
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.95661 | CBc | 1.0166
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.95661 | CB5 | 1.0166
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.0304 | CBd | 2.0904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.0304 | CB7 | 2.0904
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.791 | CBa | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.791 | CB2 | 0.831
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.332 | CB7 | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.332 | CBd | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.332 | CB5 | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.332 | CBc | 1.392
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.149 | 52K10 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.149 | 52K11 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.149 | 52K13 | 2.189
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.149 | 52K14 | 2.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.603 | 52K1 | 3.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.603 | 52K2 | 3.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.685 | 52K4 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.685 | 52K7 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.685 | 52K8 | 3.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.685 | 52K5 | 3.725
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.97974 | CB5 | 1.0397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.97974 | CBc | 1.0397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4683 | CB7 | 1.5283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4683 | CBd | 1.5283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.6435 | CB2 | 3.6835
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.6435 | CBa | 3.6835
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0155 | CBc | 1.0755
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0155 | CB5 | 1.0755
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.289 | CBd | 2.349
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.289 | CB7 | 2.349
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.728 | CBa | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.728 | CB2 | 0.768
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.186 | CB7 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.186 | CBd | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.186 | CB5 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.186 | CBc | 1.246
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.846 | 52K11 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.846 | 52K10 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.846 | 52K13 | 1.886
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.846 | 52K14 | 1.886
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.593 | 52K2 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.593 | 52K1 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K4 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K7 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.652 | 52K8 | 2.692
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.652 | 52K5 | 2.692
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92064 | CB5 | 0.98064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92064 | CBc | 0.98064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3429 | CB7 | 1.4029
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3429 | CBd | 1.4029
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.6573 | CB2 | 2.6973
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.6573 | CBa | 2.6973
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.94863 | CBc | 1.0086
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.94863 | CB5 | 1.0086
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.9237 | CBd | 1.9837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.9237 | CB7 | 1.9837
Changos 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.396 | 52K2 | 6.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.396 | 52K1 | 6.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.658 | 52K5 | 6.698
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.658 | 52K4 | 6.698
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.662 | 52K7 | 6.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.662 | 52K8 | 6.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 7.423 | 52J9 | 7.483
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 7.423 | 52J8 | 7.483
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 7.731 | 52J6 | 7.791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 7.731 | 52J5 | 7.791
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0723 | 52K5 | 1.1123
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0723 | 52K4 | 1.1123
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.875 | 52J5 | 0.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.875 | 52J6 | 0.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.91 | 52J8 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.91 | 52J9 | 0.97
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.997 | CBa | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.997 | CBb | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.997 | CB3 | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.997 | CB1 | 10.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.456 | CB2 | 13.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.456 | CBa | 13.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.458 | CB4 | 13.498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.458 | CBb | 13.498
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.119 | 52K5 | 1.159
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.119 | 52K4 | 1.159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.976 | 52K2 | 2.016
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.976 | 52K1 | 2.016
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.013 | 52K7 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.013 | 52K8 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.4989 | 52J6 | 2.5589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.4989 | 52J5 | 2.5589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.6446 | 52J9 | 2.7046
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.6446 | 52J8 | 2.7046
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.025 | 52J3 | 1.085
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.025 | 52J2 | 1.085
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 16.113 | 52J6 | 16.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 16.113 | 52J5 | 16.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 16.76 | 52J9 | 16.82
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 16.76 | 52J8 | 16.82
|  |  | 1.085 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.507 | 52K5 | 2.547
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.507 | 52K4 | 2.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 10.591 | 52K2 | 10.631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 10.591 | 52K1 | 10.631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 10.807 | 52K7 | 10.847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 10.807 | 52K8 | 10.847
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J6 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J5 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.797 | 52J9 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.797 | 52J8 | 0.857
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.949 | CBa | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.949 | CB2 | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.949 | CBb | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.949 | CB4 | 3.989
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.32 | CBa | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.32 | CB1 | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.32 | CBb | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.32 | CB3 | 4.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.546 | 52K2 | 5.586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.546 | 52K1 | 5.586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.663 | 52K5 | 5.703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.663 | 52K4 | 5.703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.671 | 52K8 | 5.711
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.671 | 52K7 | 5.711
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0427 | 52K5 | 1.0827
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0427 | 52K4 | 1.0827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.556 | 52K2 | 1.596
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.556 | 52K1 | 1.596
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.585 | 52K7 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.585 | 52K8 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6448 | 52J6 | 1.7048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6448 | 52J5 | 1.7048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7423 | 52J9 | 1.8023
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7423 | 52J8 | 1.8023
Changos 220kV_T3 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.392 | 52K2 | 6.432
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.392 | 52K1 | 6.432
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.662 | 52K7 | 6.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.662 | 52K8 | 6.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.663 | 52K5 | 6.703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.663 | 52K4 | 6.703
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 7.731 | 52J6 | 7.791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 7.731 | 52J5 | 7.791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 7.732 | 52J3 | 7.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 7.732 | 52J2 | 7.792
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0423 | 52K2 | 1.0823
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0423 | 52K1 | 1.0823
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.875 | 52J5 | 0.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.875 | 52J6 | 0.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.875 | 52J2 | 0.935
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.875 | 52J3 | 0.935
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.997 | CBa | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.997 | CBb | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 9.997 | CB3 | 10.037
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 9.997 | CB1 | 10.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.456 | CB2 | 13.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 13.456 | CBa | 13.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.458 | CB4 | 13.498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 13.458 | CBb | 13.498
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.088 | 52K2 | 1.128
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.088 | 52K1 | 1.128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.013 | 52K5 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.013 | 52K4 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.013 | 52K7 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.013 | 52K8 | 2.053
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.4989 | 52J3 | 2.5589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.4989 | 52J2 | 2.5589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.4989 | 52J6 | 2.5589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.4989 | 52J5 | 2.5589
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.066 | 52J9 | 1.126
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.066 | 52J8 | 1.126
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 16.113 | 52J6 | 16.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 16.113 | 52J5 | 16.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 16.115 | 52J3 | 16.175
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 16.115 | 52J2 | 16.175
|  |  | 1.126 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.517 | 52K2 | 2.557
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.517 | 52K1 | 2.557
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 10.848 | 52K5 | 10.888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 10.848 | 52K4 | 10.888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 10.848 | 52K7 | 10.888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 10.848 | 52K8 | 10.888
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.766 | 52J3 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.766 | 52J2 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J6 | 0.826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.766 | 52J5 | 0.826
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.949 | CBa | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.949 | CB2 | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.949 | CBb | 3.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.949 | CB4 | 3.989
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.32 | CBa | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.32 | CB1 | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.32 | CBb | 4.36
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.32 | CB3 | 4.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.537 | 52K2 | 5.577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.537 | 52K1 | 5.577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.671 | 52K8 | 5.711
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.671 | 52K7 | 5.711
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.672 | 52K5 | 5.712
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.672 | 52K4 | 5.712
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0266 | 52K2 | 1.0666
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0266 | 52K1 | 1.0666
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.585 | 52K7 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.585 | 52K8 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.585 | 52K5 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.585 | 52K4 | 1.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.6448 | 52J3 | 1.7048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.6448 | 52J2 | 1.7048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6448 | 52J6 | 1.7048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6448 | 52J5 | 1.7048
Changos 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.243 | 52K1 | 2.283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.243 | 52K2 | 2.283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K7 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K8 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J9 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J5 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J6 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J2 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J3 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CB2 | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CBa | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CB4 | 8.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CBb | 8.376
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.98359 | 52J2 | 1.0436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.98359 | 52J3 | 1.0436
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.99104 | 52J3 | 1.051
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.99104 | 52J2 | 1.051
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.685 | 52K2 | 0.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.685 | 52K1 | 0.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K8 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K7 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J5 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J6 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J3 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J2 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J8 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J9 | 1.208
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CB4 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CBb | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CB2 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CBa | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CBa | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CBb | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CB3 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CB1 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K2 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K1 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K4 | 4.399
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K5 | 4.399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.781 | 52K6(1) | 7.821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.781 | 52K5(1) | 7.821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CB7 | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CBd | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.037 | CB5 | 19.097
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.037 | CBc | 19.097
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84449 | 52J2 | 0.90449
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84449 | 52J3 | 0.90449
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8202 | 52J5 | 1.8802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8202 | 52J6 | 1.8802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.9053 | 52J8 | 1.9653
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.9053 | 52J9 | 1.9653
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84975 | 52J3 | 0.90975
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84975 | 52J2 | 0.90975
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0625 | 52J6 | 2.1225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0625 | 52J5 | 2.1225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.1623 | 52J9 | 2.2223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.1623 | 52J8 | 2.2223
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.818 | 52K2 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.818 | 52K1 | 0.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K7 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K8 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J6 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J3 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J5 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J2 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J8 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J9 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CB4 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CBb | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CB2 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CBa | 4.684
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CBa | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CBb | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CB3 | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CB1 | 4.95
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.91295 | 52J3 | 0.97295
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.91295 | 52J2 | 0.97295
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.1198 | 52J6 | 2.1798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.1198 | 52J5 | 2.1798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.214 | 52J9 | 2.274
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.214 | 52J8 | 2.274
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.666 | 52K2 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.666 | 52K1 | 0.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K7 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K8 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J6 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J2 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J3 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J8 | 1.17
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J9 | 1.17
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CB2 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CBb | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CBa | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CB4 | 2.081
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CBb | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CB3 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CBa | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CB1 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K1 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K2 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K5 | 3.766
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K4 | 3.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K5(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K6(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CB7 | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CBd | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.917 | CB5 | 10.977
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.917 | CBc | 10.977
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.82376 | 52J2 | 0.88376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.82376 | 52J3 | 0.88376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6754 | 52J5 | 1.7354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6754 | 52J6 | 1.7354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7544 | 52J8 | 1.8144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7544 | 52J9 | 1.8144
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.82764 | 52J3 | 0.88764
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.82764 | 52J2 | 0.88764
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8667 | 52J6 | 1.9267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8667 | 52J5 | 1.9267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.9568 | 52J9 | 2.0168
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.9568 | 52J8 | 2.0168
Changos 500kV_T3 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.336 | 52K4 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.336 | 52K5 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K8 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.336 | 52K7 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.357 | 52J9 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J5 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.456 | 52J6 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J2 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.456 | 52J3 | 2.516
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CB2 | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.334 | CBa | 8.374
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CB4 | 8.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.336 | CBb | 8.376
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.95357 | 52J8 | 1.0136
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.95357 | 52J9 | 1.0136
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.96096 | 52J9 | 1.021
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.96096 | 52J8 | 1.021
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K7 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.701 | 52K4 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.701 | 52K5 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.701 | 52K8 | 0.741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J5 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.104 | 52J6 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J3 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.104 | 52J2 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J8 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.148 | 52J9 | 1.208
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CB4 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.238 | CBb | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CB2 | 2.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.238 | CBa | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CBa | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CBb | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.676 | CB3 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.676 | CB1 | 2.716
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K2 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.24 | 52K1 | 4.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K4 | 4.399
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.359 | 52K5 | 4.399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.781 | 52K6(1) | 7.821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.781 | 52K5(1) | 7.821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CB7 | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 19.03 | CBd | 19.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.037 | CB5 | 19.097
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 19.037 | CBc | 19.097
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83902 | 52J8 | 0.89902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83902 | 52J9 | 0.89902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.8202 | 52J2 | 1.8802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.8202 | 52J3 | 1.8802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8202 | 52J5 | 1.8802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8202 | 52J6 | 1.8802
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8457 | 52J9 | 0.9057
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8457 | 52J8 | 0.9057
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.0625 | 52J3 | 2.1225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.0625 | 52J2 | 2.1225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0625 | 52J6 | 2.1225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0625 | 52J5 | 2.1225
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K5 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.837 | 52K4 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K7 | 0.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.837 | 52K8 | 0.877
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J6 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J3 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.428 | 52J5 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.428 | 52J2 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J8 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.486 | 52J9 | 1.546
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CB4 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.644 | CBb | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CB2 | 4.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.644 | CBa | 4.684
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CBa | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CBb | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.91 | CB3 | 4.95
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.91 | CB1 | 4.95
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.92148 | 52J9 | 0.98148
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.92148 | 52J8 | 0.98148
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.1198 | 52J6 | 2.1798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.1198 | 52J5 | 2.1798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.1206 | 52J3 | 2.1806
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.1206 | 52J2 | 2.1806
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K7 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.681 | 52K4 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.681 | 52K5 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.681 | 52K8 | 0.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J5 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J2 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.067 | 52J3 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.067 | 52J6 | 1.127
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J8 | 1.17
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.11 | 52J9 | 1.17
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CB2 | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CBb | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.041 | CBa | 2.081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.041 | CB4 | 2.081
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CBb | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.467 | CB3 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CBa | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.467 | CB1 | 2.507
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K1 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 3.703 | 52K2 | 3.743
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K5 | 3.766
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 3.726 | 52K4 | 3.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K5(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.132 | 52K6(1) | 6.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CB7 | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 10.914 | CBd | 10.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.917 | CB5 | 10.977
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 10.917 | CBc | 10.977
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83252 | 52J8 | 0.89252
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83252 | 52J9 | 0.89252
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.6754 | 52J2 | 1.7354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.6754 | 52J3 | 1.7354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6754 | 52J5 | 1.7354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.6754 | 52J6 | 1.7354
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83845 | 52J9 | 0.89845
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.83845 | 52J8 | 0.89845
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.8667 | 52J3 | 1.9267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.8667 | 52J2 | 1.9267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8667 | 52J6 | 1.9267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.8667 | 52J5 | 1.9267
Cumbre 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.801 | 52K5(1) | 0.841
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.801 | 52K6(1) | 0.841
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.384 | CB1 | 1.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.384 | CBa | 1.444
|  |  | 0.841 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2243 | CB1 | 1.2843
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2243 | CBa | 1.2843
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.962 | 52K5(1) | 1.002
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.962 | 52K6(1) | 1.002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.127 | CB1 | 1.187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.127 | CBa | 1.187
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.185 | 52K12 | 2.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.185 | 52K11 | 2.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.185 | 52K12 | 2.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.185 | 52K11 | 2.225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.587 | 52K5 | 2.627
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.587 | 52K4 | 2.627
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.044 | 52J5 | 7.104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.044 | 52J4 | 7.104
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.207 | 52K5 | 11.247
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.207 | 52K6 | 11.247
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 13.111 | 52K9 | 13.151
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 13.111 | 52K8 | 13.151
|  |  | 1.002 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1277 | CB1 | 1.1877
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.1277 | CBa | 1.1877
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.176 | CB1 | 2.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.176 | CBa | 2.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.609 | 52K5(1) | 3.649
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.609 | 52K6(1) | 3.649
|  |  | 1.365 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.006 | CB1 | 2.066
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.006 | CBa | 2.066
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.863 | 52K5(1) | 0.903
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.863 | 52K6(1) | 0.903
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.04 | CB1 | 1.1
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.04 | CBa | 1.1
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.749 | 52K12 | 1.789
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.749 | 52K11 | 1.789
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.749 | 52K11 | 1.789
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.749 | 52K12 | 1.789
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.051 | 52K5 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.051 | 52K4 | 2.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.376 | 52J4 | 4.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.376 | 52J5 | 4.436
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.841 | 52K6 | 4.881
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 4.841 | 52K5 | 4.881
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.888 | 52K8 | 4.928
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 4.888 | 52K9 | 4.928
|  |  | 0.903 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.0251 | CB1 | 1.0851
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.0251 | CBa | 1.0851
Cumbre 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.407 | 52K6(1) | 0.447
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.407 | 52K5(1) | 0.447
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  | 0.447 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.287 | CB1 | 2.347
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.287 | CBa | 2.347
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.551 | 52K5(1) | 0.591
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.551 | 52K6(1) | 0.591
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.934 | 52K12 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.934 | 52K11 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.934 | 52K11 | 0.974
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.934 | 52K12 | 0.974
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.038 | 52K4 | 1.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.038 | 52K5 | 1.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.104 | CB1 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.104 | CBa | 1.164
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.496 | 52K5 | 1.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.496 | 52K6 | 1.536
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.509 | 52K9 | 1.549
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.509 | 52K8 | 1.549
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.493 | 52J5 | 1.553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.493 | 52J4 | 1.553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.658 | 52K12 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.658 | 52K9 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.658 | 52K11 | 1.698
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.658 | 52K8 | 1.698
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.743 | 52K5 | 2.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.743 | 52K4 | 2.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.124 | 52J5 | 6.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.124 | 52J4 | 6.184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.196 | 52K1 | 12.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 12.196 | 52K2 | 12.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.472 | 52K8 | 12.512
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 12.472 | 52K7 | 12.512
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.473 | 52K5 | 12.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 12.473 | 52K4 | 12.513
|  |  | 0.591 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4381 | CB1 | 1.4981
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4381 | CBa | 1.4981
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.643 | 52K6(1) | 0.683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.643 | 52K5(1) | 0.683
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.07 | 52K12 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.07 | 52K11 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.07 | 52K12 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.07 | 52K11 | 1.11
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K5 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.191 | 52K4 | 1.231
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.23 | CBa | 1.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.23 | CB1 | 1.29
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.768 | 52J4 | 1.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.768 | 52J5 | 1.828
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.89 | 52K6 | 1.93
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.89 | 52K5 | 1.93
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.917 | 52K8 | 1.957
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.917 | 52K9 | 1.957
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.008 | 52K12 | 2.048
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.008 | 52K11 | 2.048
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.012 | 52K8 | 2.052
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.012 | 52K9 | 2.052
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K5 | 3.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K4 | 3.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.212 | 52J5 | 12.272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.212 | 52J4 | 12.272
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.643 | 52K5(1) | 0.683
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.643 | 52K6(1) | 0.683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3908 | CB1 | 1.4508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3908 | CBa | 1.4508
|  |  | 0.683 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5538 | CB1 | 1.6138
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5538 | CBa | 1.6138
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.439 | 52K5(1) | 0.479
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.439 | 52K6(1) | 0.479
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.064 | 52K12 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.064 | 52K12 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.064 | 52K11 | 1.104
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.064 | 52K11 | 1.104
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.188 | 52K4 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.188 | 52K5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.222 | CBa | 1.282
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.222 | CB1 | 1.282
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.77 | 52J4 | 1.83
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.77 | 52J5 | 1.83
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.829 | 52K5 | 1.869
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.829 | 52K6 | 1.869
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.833 | 52K9 | 1.873
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.833 | 52K8 | 1.873
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.995 | 52K9 | 2.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.995 | 52K8 | 2.035
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.001 | 52K11 | 2.041
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.001 | 52K12 | 2.041
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.808 | 52K4 | 3.848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.808 | 52K5 | 3.848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.033 | 52J5 | 12.093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.033 | 52J4 | 12.093
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.47693 | 52K6(1) | 0.51693
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.47693 | 52K5(1) | 0.51693
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2227 | CB1 | 1.2827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2227 | CBa | 1.2827
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8874 | 52K5 | 1.9274
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.8874 | 52K6 | 1.9274
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8947 | 52K8 | 1.9347
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.8947 | 52K9 | 1.9347
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.51693 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3612 | CB1 | 1.4212
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3612 | CBa | 1.4212
N.Cardones 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.627 | 52J5 | 0.687
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.627 | 52J4 | 0.687
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.883 | 52K4 | 0.923
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.883 | 52K5 | 0.923
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.687 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.84815 | 52K4 | 0.88815
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.84815 | 52K5 | 0.88815
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.561 | 52J5 | 0.621
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.561 | 52J4 | 0.621
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K4 | 1.051
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.011 | 52K5 | 1.051
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.755 | 52K11 | 1.795
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.755 | 52K12 | 1.795
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.756 | 52K8 | 1.796
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.756 | 52K9 | 1.796
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.338 | 52K4 | 3.378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.338 | 52K5 | 3.378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.779 | 52K6(1) | 7.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.779 | 52K5(1) | 7.819
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.977 | 52K5 | 8.017
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.977 | 52K6 | 8.017
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 8.933 | 52K3 | 8.973
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 8.933 | 52K2 | 8.973
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 15.739 | 52J5 | 15.799
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 15.739 | 52J4 | 15.799
|  |  | 0.621 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95044 | 52K4 | 0.99044
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95044 | 52K5 | 0.99044
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5366 | 52K11 | 1.5766
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.5366 | 52K12 | 1.5766
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5369 | 52K8 | 1.5769
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.5369 | 52K9 | 1.5769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0853 | 52K4 | 2.1253
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0853 | 52K5 | 2.1253
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.646 | 52K5 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.646 | 52K6 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.646 | 52K3 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.646 | 52K2 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.646 | 52K6 | 2.686
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.646 | 52K5 | 2.686
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.9144 | 52K5 | 2.9544
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.9144 | 52K6 | 2.9544
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.9965 | 52K3 | 3.0365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.9965 | 52K2 | 3.0365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.9978 | 52K5(1) | 3.0378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.9978 | 52K6(1) | 3.0378
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4748 | 52J4 | 3.5348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4748 | 52J5 | 3.5348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.662 | CBa | 7.722
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.662 | CB1 | 7.722
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.357 | 52J5 | 1.417
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.357 | 52J4 | 1.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.905 | 52K4 | 5.945
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.905 | 52K5 | 5.945
|  |  | 1.417 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.4347 | 52K4 | 2.4747
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.4347 | 52K5 | 2.4747
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.742 | 52K12 | 2.782
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.742 | 52K11 | 2.782
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.742 | 52K8 | 2.782
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.742 | 52K9 | 2.782
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.948 | 52K12 | 3.988
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.948 | 52K11 | 3.988
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.968 | 52K9 | 4.008
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 3.968 | 52K8 | 4.008
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.239 | 52K4 | 6.279
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.239 | 52K5 | 6.279
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 16.443 | 52J4 | 16.503
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 16.443 | 52J5 | 16.503
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.53 | 52J5 | 0.59
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.53 | 52J4 | 0.59
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.942 | 52K4 | 0.982
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.942 | 52K5 | 0.982
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K9 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.503 | 52K8 | 1.543
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.505 | 52K11 | 1.545
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.505 | 52K12 | 1.545
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.308 | 52K5 | 2.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.308 | 52K4 | 2.348
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.319 | 52K6 | 3.359
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.319 | 52K5 | 3.359
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.397 | 52K3 | 3.437
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.397 | 52K2 | 3.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.766 | 52K6(1) | 3.806
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.766 | 52K5(1) | 3.806
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.907 | 52J4 | 5.967
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.907 | 52J5 | 5.967
|  |  | 0.59 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.87773 | 52K5 | 0.91773
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.87773 | 52K4 | 0.91773
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4453 | 52K8 | 1.4853
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.4453 | 52K9 | 1.4853
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4466 | 52K12 | 1.4866
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.4466 | 52K11 | 1.4866
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.906 | 52K4 | 1.946
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.906 | 52K5 | 1.946
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.5403 | 52K5 | 2.5803
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.5403 | 52K6 | 2.5803
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.5789 | 52K3 | 2.6189
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.5789 | 52K2 | 2.6189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.716 | 52K6(1) | 2.756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.716 | 52K5(1) | 2.756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2111 | 52J4 | 3.2711
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2111 | 52J5 | 3.2711
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.363 | CBa | 7.423
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 7.363 | CB1 | 7.423
N.Cardones 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.406 | 52K4 | 0.446
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.406 | 52K5 | 0.446
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.42145 | 52K5 | 0.46145
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.42145 | 52K4 | 0.46145
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.827 | 52J4 | 1.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.827 | 52J5 | 1.887
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.246 | 52J4 | 4.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.246 | 52J5 | 4.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.135 | 52K4 | 5.175
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.135 | 52K5 | 5.175
|  |  | 0.46145 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3114 | 52J5 | 1.3714
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3114 | 52J4 | 1.3714
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8549 | 52J4 | 1.9149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8549 | 52J5 | 1.9149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4543 | 52K4 | 2.4943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4543 | 52K5 | 2.4943
|  |  | 1.3714 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8675 | 52J4 | 1.9275
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8675 | 52J5 | 1.9275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4804 | 52K4 | 2.5204
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4804 | 52K5 | 2.5204
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.512 | 52K4 | 0.552
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.512 | 52K5 | 0.552
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.797 | 52J5 | 0.857
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.797 | 52J4 | 0.857
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.108 | 52K5 | 1.148
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.108 | 52K4 | 1.148
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.19 | 52K6 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.19 | 52K5 | 1.23
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.196 | 52K3 | 1.236
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.196 | 52K2 | 1.236
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.238 | 52K8 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.238 | 52K12 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.238 | 52K11 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.238 | 52K9 | 1.278
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.369 | 52K6(1) | 1.409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.369 | 52K5(1) | 1.409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.708 | 52J5 | 1.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.708 | 52J4 | 1.768
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.169 | 52K8 | 2.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.169 | 52K9 | 2.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.183 | 52K11 | 2.223
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.183 | 52K12 | 2.223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.601 | CBa | 2.661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.601 | CB1 | 2.661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.645 | 52K5 | 3.685
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.645 | 52K4 | 3.685
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.57488 | 52K4 | 0.61488
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.57488 | 52K5 | 0.61488
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.80513 | 52J5 | 0.86513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.80513 | 52J4 | 0.86513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1388 | 52K4 | 1.1788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1388 | 52K5 | 1.1788
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2458 | 52K12 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2458 | 52K11 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2458 | 52K9 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2458 | 52K8 | 1.2858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.774 | 52J5 | 1.834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.774 | 52J4 | 1.834
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.4352 | 52K9 | 2.4752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.4352 | 52K8 | 2.4752
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4512 | 52K11 | 2.4912
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.4512 | 52K12 | 2.4912
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.2227 | 52K4 | 4.2627
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.2227 | 52K5 | 4.2627
|  |  | 0.61488 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.82622 | 52J5 | 0.88622
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.82622 | 52J4 | 0.88622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3504 | 52K4 | 1.3904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3504 | 52K5 | 1.3904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3452 | 52J4 | 1.4052
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3452 | 52J5 | 1.4052
|  |  | 0.88622 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4696 | 52K4 | 1.5096
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4696 | 52K5 | 1.5096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4688 | 52J4 | 1.5288
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4688 | 52J5 | 1.5288
|  |  | 1.5096 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4688 | 52J4 | 1.5288
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4688 | 52J5 | 1.5288
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.61 | 52K4 | 0.65
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.61 | 52K5 | 0.65
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.89 | 52J4 | 0.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.89 | 52J5 | 0.95
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.284 | 52K11 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.284 | 52K12 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K8 | 1.324
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.284 | 52K9 | 1.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.302 | 52K5 | 1.342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.302 | 52K4 | 1.342
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.497 | 52K6 | 1.537
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.497 | 52K5 | 1.537
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.508 | 52K2 | 1.548
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.508 | 52K3 | 1.548
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.681 | 52K5(1) | 1.721
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.681 | 52K6(1) | 1.721
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.079 | 52J5 | 2.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.079 | 52J4 | 2.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.66 | CBa | 3.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.66 | CB1 | 3.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.253 | 52K5 | 8.293
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 8.253 | 52K4 | 8.293
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.73451 | 52K4 | 0.77451
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.73451 | 52K5 | 0.77451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.8782 | 52J5 | 0.9382
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.8782 | 52J4 | 0.9382
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K12 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.99 | 52K11 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K9 | 1.03
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.99 | 52K8 | 1.03
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2797 | 52K9 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2797 | 52K8 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2797 | 52K12 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2797 | 52K11 | 1.3197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2854 | 52K4 | 1.3254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2854 | 52K5 | 1.3254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6536 | 52J5 | 1.7136
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.6536 | 52J4 | 1.7136
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.3144 | 52K4 | 7.3544
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.3144 | 52K5 | 7.3544
|  |  | 0.77451 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.88929 | 52J5 | 0.94929
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.88929 | 52J4 | 0.94929
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4408 | 52K4 | 1.4808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4408 | 52K5 | 1.4808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4286 | 52J4 | 1.4886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4286 | 52J5 | 1.4886
|  |  | 0.94929 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5493 | 52K4 | 1.5893
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5493 | 52K5 | 1.5893
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5399 | 52J4 | 1.5999
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5399 | 52J5 | 1.5999
|  |  | 1.5893 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5399 | 52J4 | 1.5999
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.5399 | 52J5 | 1.5999
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.434 | 52K4 | 0.474
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.434 | 52K5 | 0.474
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.837 | 52J4 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.837 | 52J5 | 0.897
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.183 | 52K5 | 1.223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.183 | 52K4 | 1.223
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K11 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K9 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.256 | 52K8 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.256 | 52K12 | 1.296
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K5 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.29 | 52K6 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.297 | 52K3 | 1.337
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.297 | 52K2 | 1.337
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.487 | 52K5(1) | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.487 | 52K6(1) | 1.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.849 | 52J4 | 1.909
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.849 | 52J5 | 1.909
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.836 | 52K12 | 2.876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.836 | 52K11 | 2.876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.846 | 52K9 | 2.886
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.846 | 52K8 | 2.886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.985 | CB1 | 3.045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.985 | CBa | 3.045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.731 | 52K5 | 4.771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.731 | 52K4 | 4.771
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.45912 | 52K4 | 0.49912
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.45912 | 52K5 | 0.49912
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.83756 | 52J5 | 0.89756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.83756 | 52J4 | 0.89756
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.192 | 52K4 | 1.232
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.192 | 52K5 | 1.232
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2581 | 52K9 | 1.2981
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 1.2581 | 52K8 | 1.2981
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2588 | 52K11 | 1.2988
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2588 | 52K12 | 1.2988
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8683 | 52J5 | 1.9283
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.8683 | 52J4 | 1.9283
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0416 | 52K11 | 3.0816
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.0416 | 52K12 | 3.0816
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0639 | 52K8 | 3.1039
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.0639 | 52K9 | 3.1039
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0641 | 52K4 | 5.1041
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0641 | 52K5 | 5.1041
|  |  | 0.49912 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84766 | 52J5 | 0.90766
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.84766 | 52J4 | 0.90766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3434 | 52J4 | 1.4034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.3434 | 52J5 | 1.4034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4556 | 52K4 | 1.4956
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4556 | 52K5 | 1.4956
|  |  | 0.90766 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4483 | 52J4 | 1.5083
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.4483 | 52J5 | 1.5083
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5834 | 52K4 | 1.6234
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.5834 | 52K5 | 1.6234
N.Maitencillo 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.361 | 52J4 | 0.421
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.361 | 52J5 | 0.421
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.757 | 52K4 | 0.797
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.757 | 52K5 | 0.797
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.421 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71439 | 52K4 | 0.75439
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71439 | 52K5 | 0.75439
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.339 | 52J4 | 0.399
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.339 | 52J5 | 0.399
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.878 | 52K5 | 0.918
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.878 | 52K4 | 0.918
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.575 | 52K6 | 1.615
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.575 | 52K5 | 1.615
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.577 | 52K3 | 1.617
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.577 | 52K2 | 1.617
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.964 | 52K8 | 2.004
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.964 | 52K9 | 2.004
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.972 | 52K11 | 2.012
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.972 | 52K12 | 2.012
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.391 | 52K5 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.391 | 52K4 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.16 | 52K5 | 3.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.16 | 52K4 | 3.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.563 | 52J4 | 7.623
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.563 | 52J5 | 7.623
|  |  | 0.399 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.82454 | 52K5 | 0.86454
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.82454 | 52K4 | 0.86454
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.424 | 52K2 | 1.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.424 | 52K6 | 1.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.424 | 52K5 | 1.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.424 | 52K3 | 1.464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4451 | 52K6 | 1.4851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4451 | 52K5 | 1.4851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4455 | 52K3 | 1.4855
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4455 | 52K2 | 1.4855
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.7028 | 52K5 | 1.7428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.7028 | 52K4 | 1.7428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7146 | 52K8 | 1.7546
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7146 | 52K9 | 1.7546
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7183 | 52K11 | 1.7583
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7183 | 52K12 | 1.7583
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.4234 | 52K5 | 2.4634
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.4234 | 52K4 | 2.4634
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.424 | 52K10 | 2.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.424 | 52K8 | 2.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.424 | 52K7 | 2.464
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.424 | 52K11 | 2.464
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.6269 | 52J4 | 2.6869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.6269 | 52J5 | 2.6869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.748 | 52J4 | 7.808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.748 | 52J5 | 7.808
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.743 | 52J4 | 0.803
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.743 | 52J5 | 0.803
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.067 | 52K4 | 6.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.067 | 52K5 | 6.107
|  |  | 0.803 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0802 | 52K4 | 2.1202
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0802 | 52K5 | 2.1202
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.002 | 52K5 | 3.042
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 3.002 | 52K6 | 3.042
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.024 | 52K2 | 3.064
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 3.024 | 52K3 | 3.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.485 | 52K4 | 4.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.485 | 52K5 | 4.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.137 | 52J5 | 9.197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 9.137 | 52J4 | 9.197
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.341 | 52J4 | 0.401
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.341 | 52J5 | 0.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.788 | 52K4 | 0.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.788 | 52K5 | 0.828
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.482 | 52K2 | 1.522
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.482 | 52K3 | 1.522
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.483 | 52K5 | 1.523
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.483 | 52K6 | 1.523
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.754 | 52K11 | 1.794
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.754 | 52K12 | 1.794
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.755 | 52K8 | 1.795
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.755 | 52K9 | 1.795
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.049 | 52K4 | 2.089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.049 | 52K5 | 2.089
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.578 | 52K5 | 2.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.578 | 52K4 | 2.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.113 | 52J5 | 5.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.113 | 52J4 | 5.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.649 | 52J4 | 9.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.649 | 52J5 | 9.709
|  |  | 0.401 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.74675 | 52K4 | 0.78675
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.74675 | 52K5 | 0.78675
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4142 | 52K3 | 1.4542
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4142 | 52K2 | 1.4542
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4151 | 52K6 | 1.4551
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.4151 | 52K5 | 1.4551
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6444 | 52K4 | 1.6844
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6444 | 52K5 | 1.6844
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6568 | 52K12 | 1.6968
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6568 | 52K11 | 1.6968
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6578 | 52K9 | 1.6978
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.6578 | 52K8 | 1.6978
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.726 | 52K9 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.726 | 52K8 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.726 | 52K12 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.726 | 52K11 | 1.766
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.29 | 52K4 | 2.33
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.29 | 52K5 | 2.33
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.5529 | 52J4 | 2.6129
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.5529 | 52J5 | 2.6129
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.7996 | 52J5 | 6.8596
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.7996 | 52J4 | 6.8596
N.Maitencillo 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.371 | 52K5 | 0.411
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.371 | 52K4 | 0.411
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.977 | 52J4 | 1.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.977 | 52J5 | 1.037
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  | 0.411 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7557 | 52J4 | 0.8157
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7557 | 52J5 | 0.8157
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.47 | 52K4 | 0.51
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.47 | 52K5 | 0.51
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.744 | 52J4 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.744 | 52J5 | 0.804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.961 | 52K5 | 1.001
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.961 | 52K4 | 1.001
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.156 | 52K5 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.156 | 52K4 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.231 | 52K2 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.231 | 52K3 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.231 | 52K5 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.231 | 52K6 | 1.271
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.29 | 52K9 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.29 | 52K8 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.29 | 52K12 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.36 | 52J5 | 1.42
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.36 | 52J4 | 1.42
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.931 | K4 | 1.971
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.936 | K3 | 1.976
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.006 | 52J5 | 2.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.006 | 52J4 | 2.066
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.818 | 52K5(1) | 3.858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.818 | 52K6(1) | 3.858
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.835 | 52K6 | 3.875
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.835 | 52K5 | 3.875
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 4 | 52K3 | 4.04
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 4 | 52K2 | 4.04
|  |  | 0.51 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69777 | 52J4 | 0.75777
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69777 | 52J5 | 0.75777
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.601 | 52K4 | 0.641
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.601 | 52K5 | 0.641
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J5 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.139 | 52K5 | 1.179
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.139 | 52K4 | 1.179
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K6 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.278 | 52K5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K3 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.278 | 52K2 | 1.318
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K9 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.366 | 52K8 | 1.406
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.367 | 52K12 | 1.407
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.367 | 52K11 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.428 | 52K5 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.428 | 52K4 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.669 | 52J4 | 1.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.669 | 52J5 | 1.729
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.805 | 52J5 | 2.865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.805 | 52J4 | 2.865
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.47 | K4 | 3.51
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.487 | K3 | 3.527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.292 | 52K5(1) | 8.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.292 | 52K6(1) | 8.332
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.017 | 52K6 | 13.057
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 13.017 | 52K5 | 13.057
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.62888 | 52K4 | 0.66888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.62888 | 52K5 | 0.66888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.73005 | 52J4 | 0.79005
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.73005 | 52J5 | 0.79005
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0445 | 52K5 | 1.0845
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0445 | 52K4 | 1.0845
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.3194 | 52K5 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.3194 | 52K6 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3201 | 52K2 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3201 | 52K3 | 1.3601
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3792 | 52K8 | 1.4192
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3792 | 52K9 | 1.4192
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3802 | 52K12 | 1.4202
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3802 | 52K11 | 1.4202
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4749 | 52K4 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.4749 | 52K5 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4612 | 52J5 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4612 | 52J4 | 1.5212
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9633 | 52J5 | 3.0233
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.9633 | 52J4 | 3.0233
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.62888 | 52K5 | 0.66888
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.62888 | 52K4 | 0.66888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71563 | 52J5 | 0.77563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71563 | 52J4 | 0.77563
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K9 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3472 | 52K8 | 1.3872
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3477 | 52K12 | 1.3877
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3477 | 52K11 | 1.3877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3554 | 52K5 | 1.3954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.3554 | 52K4 | 1.3954
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4478 | 52J4 | 2.5078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4478 | 52J5 | 2.5078
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.995 | K4 | 3.035
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3 | K3 | 3.04
|  |  | 0.66888 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72637 | 52J4 | 0.78637
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72637 | 52J5 | 0.78637
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K6 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.325 | 52K5 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.392 | 52K4 | 0.432
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.392 | 52K5 | 0.432
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.764 | 52J5 | 0.824
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.042 | 52K4 | 1.082
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.042 | 52K5 | 1.082
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.251 | 52K6 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.251 | 52K5 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.251 | 52K3 | 1.291
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.251 | 52K2 | 1.291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.272 | 52K5 | 1.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.272 | 52K4 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.324 | 52K8 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.324 | 52K9 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.324 | 52K11 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.324 | 52K12 | 1.364
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K11 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 1.325 | 52K12 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J5 | 1.563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.503 | 52J4 | 1.563
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.316 | 52J5 | 2.376
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.316 | 52J4 | 2.376
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.475 | K4 | 2.515
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.485 | K3 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.142 | 52K5(1) | 5.182
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.142 | 52K6(1) | 5.182
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.25 | 52K6 | 5.29
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 5.25 | 52K5 | 5.29
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.47 | 52K3 | 5.51
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.47 | 52K2 | 5.51
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.39579 | 52K4 | 0.43579
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.39579 | 52K5 | 0.43579
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76034 | 52J5 | 0.82034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76034 | 52J4 | 0.82034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95689 | 52K5 | 0.99689
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95689 | 52K4 | 0.99689
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2822 | 52K3 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2822 | 52K5 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2822 | 52K2 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.2822 | 52K6 | 1.3222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.292 | 52K4 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.292 | 52K5 | 1.332
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3291 | 52K11 | 1.3691
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3291 | 52K12 | 1.3691
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3298 | 52K9 | 1.3698
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3298 | 52K8 | 1.3698
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3228 | 52J4 | 1.3828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3228 | 52J5 | 1.3828
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3927 | 52J4 | 2.4527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.3927 | 52J5 | 2.4527
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.614 | K4 | 2.654
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.6215 | K3 | 2.6615
|  |  | 0.43579 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69689 | 52J4 | 0.75689
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69689 | 52J5 | 0.75689
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.1272 | 52K4 | 2.1672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.1272 | 52K5 | 2.1672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.1102 | 52J5 | 2.1702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.1102 | 52J4 | 2.1702
|  |  | 0.75689 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.8929 | 52J5 | 2.9529
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.8929 | 52J4 | 2.9529
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9197 | 52K4 | 2.9597
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9197 | 52K5 | 2.9597
|  |  | 2.9529 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9197 | 52K4 | 2.9597
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.9197 | 52K5 | 2.9597
N.P. de Az. 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.714 | 52K4 | 0.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.714 | 52K5 | 0.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.51 | 52J5 | 1.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.51 | 52J4 | 1.57
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72848 | 52K4 | 0.76848
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72848 | 52K5 | 0.76848
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4658 | 52J5 | 1.5258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4658 | 52J4 | 1.5258
|  |  | 0.76848 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4424 | 52J5 | 1.5024
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.4424 | 52J4 | 1.5024
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.846 | 52K4 | 0.886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.846 | 52K5 | 0.886
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.964 | 52J4 | 1.024
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.964 | 52J5 | 1.024
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.516 | 52K8 | 1.556
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.516 | 52K7 | 1.556
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.518 | 52K10 | 1.558
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.518 | 52K11 | 1.558
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.611 | K4 | 1.651
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.613 | K3 | 1.653
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.539 | 52K4 | 2.579
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.539 | 52K5 | 2.579
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.812 | 52J4 | 4.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.812 | 52J5 | 4.872
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1061 | 52J5 | 1.1661
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1061 | 52J4 | 1.1661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.6132 | 52K4 | 2.6532
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.6132 | 52K5 | 2.6532
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.91 | 52J5 | 1.97
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.91 | 52J4 | 1.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.662 | 52K4 | 2.702
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.662 | 52K5 | 2.702
|  |  | 1.97 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3451 | 52K4 | 2.3851
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3451 | 52K5 | 2.3851
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.323 | 52K7 | 4.363
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.323 | 52K8 | 4.363
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.351 | 52K11 | 4.391
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.351 | 52K10 | 4.391
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 5.014 | K4 | 5.054
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 5.016 | K3 | 5.056
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 8.241 | 52K4 | 8.281
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 8.241 | 52K5 | 8.281
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75 | 52K5 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.75 | 52K4 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.887 | 52J4 | 0.947
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.887 | 52J5 | 0.947
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.405 | 52K8 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.405 | 52K7 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.405 | 52K10 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.405 | 52K11 | 1.445
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.468 | K4 | 1.508
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.468 | K3 | 1.508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.008 | 52K4 | 2.048
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.008 | 52K5 | 2.048
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.462 | 52J4 | 3.522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.462 | 52J5 | 3.522
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.77119 | 52K5 | 0.81119
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.77119 | 52K4 | 0.81119
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.88149 | 52J4 | 0.94149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.88149 | 52J5 | 0.94149
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K10 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K7 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K8 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3639 | 52K7 | 1.4039
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3639 | 52K8 | 1.4039
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3639 | 52K11 | 1.4039
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3639 | 52K10 | 1.4039
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7492 | 52K4 | 1.7892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.7492 | 52K5 | 1.7892
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7809 | 52J5 | 2.8409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.7809 | 52J4 | 2.8409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 14.023 | 52K5 | 14.063
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 14.023 | 52K4 | 14.063
|  |  | 0.81119 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.89344 | 52J5 | 0.95344
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.89344 | 52J4 | 0.95344
N.P. de Az. 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.388 | 52K5 | 0.428
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.388 | 52K4 | 0.428
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J4 | 1.725
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.665 | 52J5 | 1.725
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.337 | 52K4 | 2.377
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.337 | 52K5 | 2.377
|  |  | 0.428 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.351 | 52J5 | 3.411
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.351 | 52J4 | 3.411
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.528 | 52K4 | 0.568
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.528 | 52K5 | 0.568
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.927 | 52J5 | 0.987
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.927 | 52J4 | 0.987
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.131 | 52K5 | 1.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.131 | 52K4 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.228 | 52K7 | 1.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.228 | 52K8 | 1.268
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.229 | 52K11 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.229 | 52K10 | 1.269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.244 | K3 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.244 | K4 | 1.284
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.704 | 52K5 | 1.744
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 1.704 | 52K6 | 1.744
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.708 | 52K3 | 1.748
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.708 | 52K2 | 1.748
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.695 | 52J5 | 1.755
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.695 | 52J4 | 1.755
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.623 | 52K4 | 2.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.623 | 52K5 | 2.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.517 | 52J4 | 5.577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.517 | 52J5 | 5.577
|  |  | 0.568 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.3255 | 52J5 | 1.3855
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.3255 | 52J4 | 1.3855
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.598 | 52K4 | 0.638
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.598 | 52K5 | 0.638
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.045 | 52J4 | 1.105
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.045 | 52J5 | 1.105
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.266 | 52K7 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.266 | 52K8 | 1.306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.267 | 52K11 | 1.307
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.267 | 52K10 | 1.307
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.287 | K3 | 1.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.287 | K4 | 1.327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.314 | 52K4 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.314 | 52K5 | 1.354
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J5 | 2.083
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.023 | 52J4 | 2.083
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.238 | 52K5 | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.238 | 52K6 | 2.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.259 | 52K3 | 2.299
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.259 | 52K2 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.038 | 52K5 | 4.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.038 | 52K4 | 4.078
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.282 | 52J4 | 14.342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.282 | 52J5 | 14.342
|  |  | 0.215 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.81704 | 52K4 | 0.85704
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.81704 | 52K5 | 0.85704
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98067 | 52J5 | 1.0407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.98067 | 52J4 | 1.0407
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.262 | K3 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.262 | K4 | 1.302
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K8 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.24 | 52K7 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K10 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.24 | K3 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | K4 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.85704 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1204 | 52J5 | 1.1804
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1204 | 52J4 | 1.1804
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.414 | 52K5 | 0.454
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.414 | 52K4 | 0.454
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K5 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K6 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J5 | 1.099
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.039 | 52J4 | 1.099
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K11 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K10 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K7 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K8 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.287 | K3 | 1.327
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.287 | K4 | 1.327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.304 | 52K5 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.304 | 52K4 | 1.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.416 | 52J5 | 1.476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.416 | 52J4 | 1.476
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.148 | 52K2 | 2.188
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.148 | 52K3 | 2.188
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.152 | 52K5 | 2.192
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.152 | 52K6 | 2.192
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.145 | 52K4 | 4.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.145 | 52K5 | 4.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.828 | 52J4 | 16.888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.828 | 52J5 | 16.888
|  |  | 0.215 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.4861 | 52K4 | 0.5261
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.4861 | 52K5 | 0.5261
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0001 | 52J5 | 1.0601
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0001 | 52J4 | 1.0601
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2687 | K3 | 1.3087
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2687 | K4 | 1.3087
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.5261 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1333 | 52J5 | 1.1933
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1333 | 52J4 | 1.1933
Polpaico 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.936 | 52K8 | 1.976
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.936 | 52K7 | 1.976
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.939 | 52K11 | 1.979
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.939 | 52K10 | 1.979
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.549 | 52K4 | 4.589
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.549 | 52K5 | 4.589
|  |  | 1.976 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.939 | 52K10 | 1.979
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.939 | 52K11 | 1.979
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.601 | 52K10 | 2.641
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.601 | 52K11 | 2.641
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.7589 | 52K4 | 5.7989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.7589 | 52K5 | 5.7989
|  |  | 1.979 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.915 | 52K8 | 1.955
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.915 | 52K7 | 1.955
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.92 | 52K11 | 1.96
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.92 | 52K10 | 1.96
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.465 | 52K4 | 4.505
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.465 | 52K5 | 4.505
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
Polpaico 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.46 | 52K11 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.46 | 52K10 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.46 | 52K8 | 1.5
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.46 | 52K7 | 1.5
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.105 | 52K4 | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.105 | 52K5 | 2.145
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.682 | 52J5 | 5.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 5.682 | 52J4 | 5.742
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.88 | K4 | 2.92
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.881 | K3 | 2.921
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.095 | 52K11 | 2.135
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.095 | 52K10 | 2.135
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K8 | 2.136
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K7 | 2.136
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.272 | 52K4 | 5.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.272 | 52K5 | 5.312
|  |  | 2.135 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K7 | 2.136
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.096 | 52K8 | 2.136
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.16 | K3 | 3.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.1559 | 52K4 | 7.1959
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.1559 | 52K5 | 7.1959
|  |  | 2.136 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.501 | 52K7 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.501 | 52K8 | 1.541
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.502 | 52K11 | 1.542
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.502 | 52K10 | 1.542
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.344 | 52K4 | 2.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.344 | 52K5 | 2.384
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.812 | 52K4 | 6.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 6.812 | 52K5 | 6.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.342 | 52J5 | 7.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 7.342 | 52J4 | 7.402
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.933 | K3 | 2.973
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.934 | K4 | 2.974
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46

## 04-Bajo nivel CC_Líneas
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
C1_Kimal-Los Changos 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.502 | CB5 | 2.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.502 | CBc | 2.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.502 | CBd | 2.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.502 | CB7 | 2.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.593 | CB4 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.593 | CBb | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.593 | CB2 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.593 | CBa | 2.633
|  |  | 0.215 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.697 | CBb | 0.737
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.697 | CB3 | 0.737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.76 | CB4 | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.76 | CB2 | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.76 | CBb | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.76 | CBa | 0.8
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.255 | CB7 | 1.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.255 | CBd | 1.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.255 | CBc | 1.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.255 | CB5 | 1.315
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.518 | 52K13 | 1.558
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.518 | 52K14 | 1.558
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.023 | 52K10 | 2.063
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.023 | 52K11 | 2.063
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.279 | 52K2 | 2.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.279 | 52K1 | 2.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.331 | 52K7 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.331 | 52K8 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.331 | 52K4 | 2.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.331 | 52K5 | 2.371
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.93259 | 52K13 | 0.97259
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.93259 | 52K14 | 0.97259
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2333 | CBa | 1.2733
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.2333 | CB2 | 1.2733
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.2333 | CB4 | 1.2733
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.322 | CBa | 1.362
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.322 | CB1 | 1.362
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.1287 | CBc | 3.1887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.1287 | CBd | 3.1887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.1287 | CB7 | 3.1887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.1287 | CB5 | 3.1887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.498 | 52K1 | 3.538
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.498 | 52K2 | 3.538
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.5801 | 52K8 | 3.6201
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.5801 | 52K7 | 3.6201
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.5801 | 52K5 | 3.6201
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.5801 | 52K4 | 3.6201
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.2333 | CBb | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.75 | CBb | 0.79
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.75 | CB3 | 0.79
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.847 | CB2 | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.847 | CBb | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.847 | CB4 | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.847 | CBa | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.465 | CB7 | 1.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.465 | CBd | 1.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.465 | CBc | 1.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.465 | CB5 | 1.525
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.785 | 52K14 | 1.825
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.785 | 52K13 | 1.825
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.521 | 52K10 | 2.561
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.521 | 52K11 | 2.561
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.286 | 52K2 | 3.326
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.286 | 52K1 | 3.326
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.361 | 52K5 | 3.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.361 | 52K8 | 3.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.361 | 52K4 | 3.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.361 | 52K7 | 3.401
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.97229 | 52K13 | 1.0123
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.97229 | 52K14 | 1.0123
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3499 | CBa | 1.3899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3499 | CB2 | 1.3899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3499 | CB4 | 1.3899
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.367 | CBa | 1.407
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.367 | CB1 | 1.407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.692 | CBc | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.692 | CBd | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.692 | CB7 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.692 | CB5 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.2991 | 52K1 | 4.3391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.2991 | 52K2 | 4.3391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.3991 | 52K8 | 4.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.3991 | 52K7 | 4.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.3991 | 52K5 | 4.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.3991 | 52K4 | 4.4391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3499 | CBb | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.718 | CBb | 0.758
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.718 | CB3 | 0.758
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.793 | CB4 | 0.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.793 | CB2 | 0.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.793 | CBb | 0.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.793 | CBa | 0.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.333 | CB7 | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.333 | CBd | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.333 | CBc | 1.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.333 | CB5 | 1.393
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.622 | 52K13 | 1.662
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.622 | 52K14 | 1.662
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.211 | 52K10 | 2.251
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.211 | 52K11 | 2.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6 | 52K2 | 2.64
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6 | 52K1 | 2.64
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.659 | 52K7 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.659 | 52K8 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.659 | 52K4 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.659 | 52K5 | 2.699
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.99223 | 52K13 | 1.0322
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.99223 | 52K14 | 1.0322
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.427 | CBa | 1.467
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 1.427 | CB1 | 1.467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.4315 | CB4 | 1.4715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.4315 | CB2 | 1.4715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.4315 | CBa | 1.4715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.4765 | CB7 | 4.5365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.4765 | CBd | 4.5365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 4.4773 | CBc | 4.5373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 4.4773 | CB5 | 4.5373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.4969 | 52K1 | 5.5369
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 5.4969 | 52K2 | 5.5369
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.6269 | 52K8 | 5.6669
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 5.6269 | 52K7 | 5.6669
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.6269 | 52K5 | 5.6669
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 5.6269 | 52K4 | 5.6669
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.4315 | CBb | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 7.793 | CBd | 7.853
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 7.793 | CB7 | 7.853
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 7.794 | CB5 | 7.854
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 7.794 | CBc | 7.854
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.744 | CB2 | 8.784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 8.744 | CBa | 8.784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.746 | CB4 | 8.786
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 8.746 | CBb | 8.786
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.868 | 52K13 | 0.908
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.868 | 52K14 | 0.908
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.925 | CBb | 0.965
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.925 | CB3 | 0.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.115 | CBa | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.115 | CB2 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.115 | CB4 | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.115 | CBb | 1.155
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.266 | 52K2 | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.266 | 52K1 | 1.306
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.295 | 52K8 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.295 | 52K7 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.295 | 52K5 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.295 | 52K4 | 1.335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.255 | CBd | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.255 | CB7 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.255 | CB5 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.255 | CBc | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 3.12 | 52J6 | 3.18
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 3.12 | 52J5 | 3.18
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 3.12 | 52J3 | 3.18
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 3.12 | 52J2 | 3.18
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.245 | 52J9 | 3.305
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 3.245 | 52J8 | 3.305
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.939 | 52K13 | 0.979
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.939 | 52K14 | 0.979
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.005 | CBb | 1.045
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.005 | CB3 | 1.045
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.282 | CBa | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.282 | CB2 | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.282 | CB4 | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.282 | CBb | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.486 | 52K2 | 1.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.486 | 52K1 | 1.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.52 | 52K8 | 1.56
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.52 | 52K7 | 1.56
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.52 | 52K5 | 1.56
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.52 | 52K4 | 1.56
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.89 | CBd | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.89 | CB7 | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.89 | CB5 | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.89 | CBc | 2.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.545 | 52J6 | 4.605
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.545 | 52J5 | 4.605
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.545 | 52J3 | 4.605
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.545 | 52J2 | 4.605
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.727 | 52J9 | 4.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.727 | 52J8 | 4.787
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.39 | CBb | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.39 | CB3 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.85407 | CBb | 0.89407
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.85407 | CB3 | 0.89407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3702 | CB4 | 1.4102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3702 | CB2 | 1.4102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3702 | CBa | 1.4102
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.3702 | CBb | 1.4102
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.379 | 52K11 | 1.419
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.379 | 52K10 | 1.419
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6424 | 52K2 | 2.6824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.6424 | 52K1 | 2.6824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.7065 | 52K8 | 2.7465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.7065 | 52K7 | 2.7465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.7065 | 52K5 | 2.7465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.7065 | 52K4 | 2.7465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.3371 | CB7 | 3.3971
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.3371 | CBd | 3.3971
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.3371 | CBc | 3.3971
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.3371 | CB5 | 3.3971
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CBb | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.175 | CB3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.928 | 52K13 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.928 | 52K14 | 0.968
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.993 | CBb | 1.033
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.993 | CB3 | 1.033
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.254 | CBa | 1.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.254 | CB2 | 1.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.254 | CB4 | 1.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.254 | CBb | 1.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.448 | 52K2 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.448 | 52K1 | 1.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.481 | 52K8 | 1.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.481 | 52K7 | 1.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.481 | 52K5 | 1.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.481 | 52K4 | 1.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.765 | CBd | 2.825
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.765 | CB7 | 2.825
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.765 | CB5 | 2.825
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.765 | CBc | 2.825
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.402 | 52J6 | 4.462
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.402 | 52J5 | 4.462
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.403 | 52J3 | 4.463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.403 | 52J2 | 4.463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.579 | 52J9 | 4.639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.579 | 52J8 | 4.639
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.531 | 52K2 | 2.571
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.531 | 52K1 | 2.571
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.636 | 52K8 | 2.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.636 | 52K7 | 2.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.636 | 52K5 | 2.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.636 | 52K4 | 2.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.787 | 52J8 | 2.847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.787 | 52J9 | 2.847
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.903 | 52J6 | 2.963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.903 | 52J5 | 2.963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.903 | 52J3 | 2.963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.903 | 52J2 | 2.963
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K13 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K14 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.762 | 52K1 | 0.802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.762 | 52K2 | 0.802
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.779 | 52K4 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.779 | 52K5 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.779 | 52K8 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.779 | 52K7 | 0.819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.286 | 52J2 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.286 | 52J3 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.286 | 52J5 | 1.346
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.286 | 52J6 | 1.346
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.338 | 52J9 | 1.398
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.338 | 52J8 | 1.398
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.909 | CB3 | 1.949
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.909 | CBb | 1.949
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.146 | CB4 | 2.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.146 | CB2 | 2.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.146 | CBa | 2.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.146 | CBb | 2.186
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.002 | CBa | 5.042
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.002 | CB1 | 5.042
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 13.531 | CB7 | 13.591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 13.531 | CBd | 13.591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 13.535 | CBc | 13.595
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 13.535 | CB5 | 13.595
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CBa | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.54 | CB1 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.96749 | CBb | 1.0075
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.96749 | CB3 | 1.0075
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.228 | 52K10 | 1.268
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.228 | 52K11 | 1.268
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.5847 | 52K1 | 1.6247
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.5847 | 52K2 | 1.6247
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.6283 | 52K4 | 1.6683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.6283 | 52K5 | 1.6683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6283 | 52K7 | 1.6683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6283 | 52K8 | 1.6683
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.9936 | CBb | 3.0336
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.9936 | CB2 | 3.0336
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.9936 | CBa | 3.0336
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.9936 | CB4 | 3.0336
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 9.7174 | 52J6 | 9.7774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 9.7174 | 52J5 | 9.7774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 9.7191 | 52J3 | 9.7791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 9.7191 | 52J2 | 9.7791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 10.176 | 52J8 | 10.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 10.176 | 52J9 | 10.236
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.683 | 52K13 | 0.723
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.683 | 52K14 | 0.723
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.893 | 52K1 | 0.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.893 | 52K2 | 0.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.913 | 52K4 | 0.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.913 | 52K5 | 0.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.913 | 52K8 | 0.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.913 | 52K7 | 0.953
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.636 | 52J6 | 1.696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.636 | 52J5 | 1.696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.636 | 52J3 | 1.696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.636 | 52J2 | 1.696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.701 | 52J8 | 1.761
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.701 | 52J9 | 1.761
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.593 | CBb | 2.633
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.593 | CB3 | 2.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.588 | CB2 | 3.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.588 | CBa | 3.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.589 | CBb | 3.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.589 | CB4 | 3.629
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 15.851 | CBa | 15.891
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 15.851 | CB1 | 15.891
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.54 | CBb | 0.58
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.54 | CB3 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.0147 | CBb | 1.0547
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.0147 | CB3 | 1.0547
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.262 | 52K11 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.262 | 52K10 | 1.302
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.74 | CB1 | 1.78
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.74 | CBa | 1.78
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7942 | 52K2 | 1.8342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7942 | 52K1 | 1.8342
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8419 | 52K7 | 1.8819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8419 | 52K5 | 1.8819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8419 | 52K4 | 1.8819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8419 | 52K8 | 1.8819
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5579 | CB2 | 3.5979
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5579 | CBa | 3.5979
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.558 | CB4 | 3.598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.558 | CBb | 3.598
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K14 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.175 | 52K13 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K13 | 0.72
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 0.68 | 52K14 | 0.72
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.755 | 52K1 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.755 | 52K2 | 0.795
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.772 | 52K4 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.772 | 52K8 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.772 | 52K7 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.772 | 52K5 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.277 | 52J3 | 1.337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.277 | 52J2 | 1.337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.277 | 52J5 | 1.337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.277 | 52J6 | 1.337
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.328 | 52J9 | 1.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.328 | 52J8 | 1.388
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.872 | CB3 | 1.912
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 1.872 | CBb | 1.912
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.082 | CBa | 2.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.082 | CB2 | 2.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.082 | CB4 | 2.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.082 | CBb | 2.122
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.734 | CBa | 4.774
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.734 | CB1 | 4.774
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 11.446 | CB7 | 11.506
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 11.446 | CBd | 11.506
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 11.448 | CBc | 11.508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 11.448 | CB5 | 11.508
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 14.531 | 52K1 | 14.571
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 14.531 | 52K2 | 14.571
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K11 | 0.58
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.54 | 52K10 | 0.58
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.99305 | CBb | 1.033
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 0.99305 | CB3 | 1.033
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.272 | 52K11 | 1.312
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.272 | 52K10 | 1.312
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7334 | 52K2 | 1.7734
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7334 | 52K1 | 1.7734
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7814 | 52K7 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7814 | 52K5 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.7814 | 52K4 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.7814 | 52K8 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.5231 | CB4 | 3.5631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5231 | CB2 | 3.5631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.5231 | CBa | 3.5631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.5231 | CBb | 3.5631
C2_Los Changos - Cumbre 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.563 | 52K1 | 3.603
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.563 | 52K2 | 3.603
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.712 | 52K4 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.712 | 52K5 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.712 | 52K7 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.712 | 52K8 | 3.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.092 | 52J9 | 4.152
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 4.092 | 52J8 | 4.152
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.263 | 52J2 | 4.323
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 4.263 | 52J3 | 4.323
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.263 | 52J5 | 4.323
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 4.263 | 52J6 | 4.323
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.832 | 52K1 | 0.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.832 | 52K2 | 0.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.851 | 52K8 | 0.891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.851 | 52K4 | 0.891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.851 | 52K5 | 0.891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.851 | 52K7 | 0.891
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.468 | 52J2 | 1.528
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.468 | 52J3 | 1.528
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.468 | 52J5 | 1.528
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.468 | 52J6 | 1.528
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.526 | 52J8 | 1.586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.526 | 52J9 | 1.586
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.665 | 52K2 | 1.705
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.665 | 52K1 | 1.705
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.27 | CB2 | 5.31
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.27 | CBa | 5.31
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.27 | CBb | 5.31
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.27 | CB4 | 5.31
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.41 | CBa | 5.45
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.41 | CB3 | 5.45
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.41 | CBb | 5.45
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.41 | CB1 | 5.45
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.356 | 52K6(1) | 6.396
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.356 | 52K5(1) | 6.396
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.84203 | 52K1 | 0.88203
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.84203 | 52K2 | 0.88203
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.172 | 52K5 | 1.212
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.172 | 52K6 | 1.212
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K6 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K2 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K4 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K5 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.956 | 52K1 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.956 | 52K2 | 0.996
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.978 | 52K8 | 1.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.978 | 52K5 | 1.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.978 | 52K4 | 1.018
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.978 | 52K7 | 1.018
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.83 | 52J6 | 1.89
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.83 | 52J5 | 1.89
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.83 | 52J3 | 1.89
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.83 | 52J2 | 1.89
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.904 | 52J9 | 1.964
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.904 | 52J8 | 1.964
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.287 | 52K1 | 2.327
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.287 | 52K2 | 2.327
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 13.64 | CBb | 13.68
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 13.64 | CB3 | 13.68
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 13.64 | CBa | 13.68
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 13.64 | CB1 | 13.68
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.84 | 52K2 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.84 | 52K1 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.87456 | 52K1 | 0.91456
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.87456 | 52K2 | 0.91456
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.186 | 52K5 | 1.226
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.186 | 52K6 | 1.226
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K2 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.54 | 52K1 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K4 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K8 | 0.493
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.453 | 52K9 | 0.493
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.866 | 52K1 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.866 | 52K2 | 0.906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.886 | 52K4 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.886 | 52K5 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.886 | 52K7 | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.886 | 52K8 | 0.926
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.576 | 52J2 | 1.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.576 | 52J3 | 1.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.576 | 52J6 | 1.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.576 | 52J5 | 1.636
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.639 | 52J9 | 1.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.639 | 52J8 | 1.699
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.769 | 52K2 | 1.809
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 1.769 | 52K1 | 1.809
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 6.522 | CBa | 6.562
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 6.522 | CB3 | 6.562
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 6.522 | CBb | 6.562
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 6.522 | CB1 | 6.562
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 6.809 | CBa | 6.849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 6.809 | CB2 | 6.849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 6.81 | CBb | 6.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 6.81 | CB4 | 6.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.007 | 52K6(1) | 8.047
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 8.007 | 52K5(1) | 8.047
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.9002 | 52K1 | 0.9402
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.9002 | 52K2 | 0.9402
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.278 | 52K6 | 1.318
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.278 | 52K5 | 1.318
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.681 | 52K8 | 0.721
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.681 | 52K9 | 0.721
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.719 | 52K2 | 0.759
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.719 | 52K1 | 0.759
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.71 | 52K6(1) | 1.75
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.71 | 52K5(1) | 1.75
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.523 | 52K12 | 2.563
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.523 | 52K11 | 2.563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.545 | 52K1 | 2.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.545 | 52K2 | 2.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.603 | 52K5 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.603 | 52K7 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.603 | 52K8 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.603 | 52K4 | 2.643
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.284 | CBa | 3.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.284 | CB1 | 3.344
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.909 | 52K4 | 4.949
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.321 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.321 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.909 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.711 | 52K9 | 0.751
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.711 | 52K8 | 0.751
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.751 | 52K2 | 0.791
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.751 | 52K1 | 0.791
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.86 | 52K5(1) | 1.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.86 | 52K6(1) | 1.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.957 | 52K1 | 2.997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.957 | 52K2 | 2.997
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.024 | 52K5 | 3.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.024 | 52K7 | 3.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.024 | 52K8 | 3.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.024 | 52K4 | 3.064
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.255 | 52K11 | 3.295
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.255 | 52K12 | 3.295
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.769 | CBa | 3.829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.769 | CB1 | 3.829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.629 | 52K4 | 6.669
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.689 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.689 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.629 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.779 | 52K8 | 0.819
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.779 | 52K9 | 0.819
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.834 | 52K2 | 0.874
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.834 | 52K1 | 0.874
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.308 | 52K5(1) | 2.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.308 | 52K6(1) | 2.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.358 | 52K2 | 4.398
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.358 | 52K1 | 4.398
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.457 | 52K5 | 4.497
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.457 | 52K4 | 4.497
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.457 | 52K7 | 4.497
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.457 | 52K8 | 4.497
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.622 | CB1 | 5.682
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.622 | CBa | 5.682
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 4.044 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 4.044 | 52K6 | ---
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.488 | 52K2 | 0.528
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.488 | 52K1 | 0.528
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.93 | 52K6(1) | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.93 | 52K5(1) | 0.97
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.324 | 52K12 | 1.364
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.324 | 52K11 | 1.364
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.331 | 52K4 | 1.371
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.411 | CBa | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.411 | CB1 | 1.471
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.494 | 52K9 | 1.534
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.494 | 52K8 | 1.534
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.032 | 52J5 | 2.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.032 | 52J4 | 2.092
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.894 | 52K6 | 2.934
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.894 | 52K5 | 2.934
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.453 | 52K4 | 3.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.453 | 52K5 | 3.493
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.177 | 52J4 | 8.237
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 8.177 | 52J5 | 8.237
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.331 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.96 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.96 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.81084 | 52K9 | 0.85084
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.81084 | 52K8 | 0.85084
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K6 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.84 | 52K5 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.234 | 52K4 | 1.274
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K4 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.9628 | 52K5(1) | 3.0028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.9628 | 52K6(1) | 3.0028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 16.2809 | CBa | 16.3409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 16.2809 | CB1 | 16.3409
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.54 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.234 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.509 | 52K2 | 0.549
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.509 | 52K1 | 0.549
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.993 | 52K6(1) | 1.033
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.993 | 52K5(1) | 1.033
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.362 | 52K12 | 1.402
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.362 | 52K11 | 1.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.48 | 52K4 | 1.52
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.532 | CB1 | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.532 | CBa | 1.592
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.715 | 52K9 | 1.755
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.715 | 52K8 | 1.755
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.337 | 52J5 | 2.397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.337 | 52J4 | 2.397
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.852 | 52K5 | 3.892
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.852 | 52K6 | 3.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.456 | 52K5 | 4.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.456 | 52K4 | 4.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.9 | 52J5 | 13.96
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.9 | 52J4 | 13.96
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.48 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.045 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.045 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83162 | 52K8 | 0.87162
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.83162 | 52K9 | 0.87162
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.25 | 52K4 | 1.29
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.1499 | 52K5(1) | 3.1899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.1499 | 52K6(1) | 3.1899
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.25 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.175 | 52K1 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.507 | 52K2 | 0.547
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 0.507 | 52K1 | 0.547
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.988 | 52K6(1) | 1.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.988 | 52K5(1) | 1.028
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.362 | 52K12 | 1.402
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.362 | 52K11 | 1.402
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.468 | 52K4 | 1.508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.525 | CBa | 1.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.525 | CB1 | 1.585
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.683 | 52K9 | 1.723
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.683 | 52K8 | 1.723
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.312 | 52J5 | 2.372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.312 | 52J4 | 2.372
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.682 | 52K6 | 3.722
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.682 | 52K5 | 3.722
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.348 | 52K5 | 4.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.348 | 52K4 | 4.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.335 | 52J5 | 13.395
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 13.335 | 52J4 | 13.395
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.468 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.034 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.034 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.90757 | 52K9 | 0.94757
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 0.90757 | 52K8 | 0.94757
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.46 | 52K4 | 1.5
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K6 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K5 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K6 | 1.58
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.54 | 52K5 | 1.58
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.6643 | 52K6(1) | 5.7043
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.6643 | 52K5(1) | 5.7043
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.84 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 1.46 | 52K5 | ---
C2_Cumbre-N.Cardones 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.546 | 52K3 | 0.586
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.546 | 52K2 | 0.586
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.885 | 52K6(1) | 0.925
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.885 | 52K5(1) | 0.925
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.154 | 52K4 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.28 | 52K12 | 1.32
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.28 | 52K11 | 1.32
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.328 | CBa | 1.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.328 | CB1 | 1.388
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.692 | 52J4 | 1.752
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.692 | 52J5 | 1.752
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.404 | 52K6 | 2.444
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.404 | 52K5 | 2.444
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.438 | 52K8 | 2.478
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.438 | 52K9 | 2.478
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.592 | 52K5 | 2.632
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.592 | 52K4 | 2.632
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.068 | 52J4 | 5.128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.068 | 52J5 | 5.128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.154 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.933 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.933 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0596 | 52K4 | 1.0996
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2667 | 52K12 | 1.3067
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2667 | 52K11 | 1.3067
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.465 | 52J4 | 1.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.465 | 52J5 | 1.525
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3481 | 52K4 | 2.3881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3481 | 52K5 | 2.3881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.3029 | 52J4 | 4.3629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.3029 | 52J5 | 4.3629
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.84604 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.84604 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0596 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.577 | 52K3 | 0.617
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.577 | 52K2 | 0.617
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.949 | 52K5(1) | 0.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.949 | 52K6(1) | 0.989
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.28 | 52K4 | 1.32
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.312 | 52K12 | 1.352
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.312 | 52K11 | 1.352
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.449 | CB1 | 1.509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.449 | CBa | 1.509
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.925 | 52J5 | 1.985
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.925 | 52J4 | 1.985
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.119 | 52K6 | 3.159
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.119 | 52K5 | 3.159
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.187 | 52K9 | 3.227
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.187 | 52K8 | 3.227
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.196 | 52K5 | 3.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.196 | 52K4 | 3.236
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.1 | 52J5 | 7.16
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.1 | 52J4 | 7.16
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.28 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.023 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.023 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1011 | 52K4 | 1.1411
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K12 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.24 | 52K11 | 1.28
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2786 | 52K12 | 1.3186
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2786 | 52K11 | 1.3186
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5253 | 52J4 | 1.5853
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.5253 | 52J5 | 1.5853
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.24 | 52K2 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.24 | 52K3 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4955 | 52K4 | 2.5355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.4955 | 52K5 | 2.5355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.6612 | 52J4 | 4.7212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.6612 | 52J5 | 4.7212
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.87767 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.87767 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1011 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.566 | 52K3 | 0.606
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.566 | 52K2 | 0.606
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.928 | 52K5(1) | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.928 | 52K6(1) | 0.968
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.233 | 52K4 | 1.273
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.301 | 52K12 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.301 | 52K11 | 1.341
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.411 | CBa | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.411 | CB1 | 1.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.838 | 52J4 | 1.898
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.838 | 52J5 | 1.898
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.764 | 52K6 | 2.804
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.764 | 52K5 | 2.804
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.778 | 52K8 | 2.818
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.778 | 52K9 | 2.818
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.945 | 52K5 | 2.985
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.945 | 52K4 | 2.985
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.23 | 52J5 | 6.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.23 | 52J4 | 6.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.233 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.992 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.992 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1562 | 52K4 | 1.1962
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2935 | 52K12 | 1.3335
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2935 | 52K11 | 1.3335
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6323 | 52J4 | 1.6923
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.6323 | 52J5 | 1.6923
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7763 | 52K4 | 2.8163
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7763 | 52K5 | 2.8163
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.558 | 52J4 | 5.618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.558 | 52J5 | 5.618
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.90976 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.90976 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1562 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.677 | 52K3 | 0.717
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.677 | 52K2 | 0.717
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.965 | 52K4 | 1.005
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.179 | 52K6(1) | 1.219
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.179 | 52K5(1) | 1.219
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.237 | 52K11 | 1.277
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.237 | 52K12 | 1.277
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.337 | 52J4 | 1.397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.337 | 52J5 | 1.397
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.949 | 52K5 | 1.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.949 | 52K4 | 1.989
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.95 | CB1 | 2.01
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.95 | CBa | 2.01
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.361 | 52J5 | 3.421
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.361 | 52J4 | 3.421
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.302 | 52K6 | 11.342
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 11.302 | 52K5 | 11.342
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.585 | 52K8 | 12.625
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 12.585 | 52K9 | 12.625
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.965 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.91837 | 52K4 | 0.95837
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2287 | 52K12 | 1.2687
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2287 | 52K11 | 1.2687
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.2413 | 52J4 | 1.3013
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.2413 | 52J5 | 1.3013
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8262 | 52K4 | 1.8662
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8262 | 52K5 | 1.8662
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.0577 | 52J4 | 3.1177
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.0577 | 52J5 | 3.1177
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.298 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.298 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.91837 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.719 | 52K2 | 0.759
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.719 | 52K3 | 0.759
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.04 | 52K4 | 1.08
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.257 | 52K12 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.257 | 52K11 | 1.297
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.279 | 52K6(1) | 1.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.279 | 52K5(1) | 1.319
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.461 | 52J4 | 1.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.461 | 52J5 | 1.521
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.181 | CB1 | 2.241
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.181 | CBa | 2.241
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.23 | 52K5 | 2.27
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.23 | 52K4 | 2.27
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.04 | 52J4 | 4.1
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.04 | 52J5 | 4.1
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.04 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95671 | 52K4 | 0.99671
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2388 | 52K12 | 1.2788
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2388 | 52K11 | 1.2788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.2973 | 52J4 | 1.3573
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.2973 | 52J5 | 1.3573
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9481 | 52K4 | 1.9881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9481 | 52K5 | 1.9881
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3129 | 52J4 | 3.3729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3129 | 52J5 | 3.3729
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.346 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.346 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95671 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.725 | 52K2 | 0.765
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.725 | 52K3 | 0.765
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.043 | 52K4 | 1.083
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.258 | 52K12 | 1.298
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.258 | 52K11 | 1.298
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.305 | 52K6(1) | 1.345
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.305 | 52K5(1) | 1.345
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.468 | 52J4 | 1.528
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.468 | 52J5 | 1.528
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.233 | 52K5 | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.233 | 52K4 | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.252 | CB1 | 2.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.252 | CBa | 2.312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.062 | 52J4 | 4.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.062 | 52J5 | 4.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.043 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.98187 | 52K4 | 1.0219
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2447 | 52K12 | 1.2847
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2447 | 52K11 | 1.2847
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3434 | 52J4 | 1.4034
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.3434 | 52J5 | 1.4034
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0279 | 52K4 | 2.0679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0279 | 52K5 | 2.0679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5146 | 52J4 | 3.5746
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5146 | 52J5 | 3.5746
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.424 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.424 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.98187 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.24 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K5 | ---
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  | 0.215 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.729 | 52K4 | 0.769
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.816 | 52K3 | 0.856
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.816 | 52K2 | 0.856
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.965 | 52J5 | 1.025
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.965 | 52J4 | 1.025
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.178 | 52K12 | 1.218
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.178 | 52K11 | 1.218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.263 | 52K5 | 1.303
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.263 | 52K4 | 1.303
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.553 | 52K6(1) | 1.593
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.553 | 52K5(1) | 1.593
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.942 | 52J5 | 2.002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.942 | 52J4 | 2.002
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.085 | CB1 | 3.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.085 | CBa | 3.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.925 | 52K5 | 7.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.925 | 52K4 | 7.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.729 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.787 | 52K4 | 0.827
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.898 | 52K3 | 0.938
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.898 | 52K2 | 0.938
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.05 | 52J5 | 1.11
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.05 | 52J4 | 1.11
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.193 | 52K11 | 1.233
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.193 | 52K12 | 1.233
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.419 | 52K5 | 1.459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.419 | 52K4 | 1.459
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.793 | 52K6(1) | 1.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.793 | 52K5(1) | 1.833
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.234 | 52J4 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.234 | 52J5 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.951 | CB1 | 4.011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.951 | CBa | 4.011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.787 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.175 | 52K2 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.729 | 52K4 | 0.769
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.812 | 52K2 | 0.852
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.812 | 52K3 | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.965 | 52J5 | 1.025
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.965 | 52J4 | 1.025
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.177 | 52K12 | 1.217
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.177 | 52K11 | 1.217
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.256 | 52K5 | 1.296
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.256 | 52K4 | 1.296
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K6(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K5(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.931 | 52J5 | 1.991
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.931 | 52J4 | 1.991
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.09 | CB1 | 3.15
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.09 | CBa | 3.15
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.732 | 52K4 | 7.772
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.732 | 52K5 | 7.772
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.729 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
C1_N.Cardones-N.Maitencillo 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.065 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.417 | 52J4 | 1.477
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.417 | 52J5 | 1.477
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2 | 52K4 | 2.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2 | 52K5 | 2.24
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.719 | 52K4 | 0.759
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.857 | 52K3 | 0.897
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.857 | 52K2 | 0.897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.949 | 52J4 | 1.009
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.949 | 52J5 | 1.009
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K2 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K3 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K12 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.173 | 52K5 | 1.213
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.173 | 52K4 | 1.213
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.678 | 52K5(1) | 1.718
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.678 | 52K6(1) | 1.718
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.773 | 52J5 | 1.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.773 | 52J4 | 1.833
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.392 | 52K9 | 3.432
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.392 | 52K8 | 3.432
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.409 | 52K12 | 3.449
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.409 | 52K11 | 3.449
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.569 | CBa | 3.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.569 | CB1 | 3.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.24 | 52K5 | 5.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.24 | 52K4 | 5.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.719 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.777 | 52K4 | 0.817
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.952 | 52K3 | 0.992
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.952 | 52K2 | 0.992
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.036 | 52J4 | 1.096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.036 | 52J5 | 1.096
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.133 | 52K3 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.133 | 52K2 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.182 | 52K12 | 1.222
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.182 | 52K11 | 1.222
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.311 | 52K5 | 1.351
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.311 | 52K4 | 1.351
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.974 | 52K6(1) | 2.014
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.974 | 52K5(1) | 2.014
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.025 | 52J4 | 2.085
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.025 | 52J5 | 2.085
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.841 | CB1 | 4.901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.841 | CBa | 4.901
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.099 | 52K4 | 11.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 11.099 | 52K5 | 11.139
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.777 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.717 | 52K4 | 0.757
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.849 | 52K3 | 0.889
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.849 | 52K2 | 0.889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.948 | 52J4 | 1.008
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.948 | 52J5 | 1.008
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K2 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K3 | 1.165
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.16 | 52K4 | 1.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.16 | 52K5 | 1.2
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.167 | 52K11 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.167 | 52K12 | 1.207
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.666 | 52K5(1) | 1.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.666 | 52K6(1) | 1.706
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.751 | 52J4 | 1.811
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.751 | 52J5 | 1.811
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.308 | 52K12 | 3.348
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.308 | 52K11 | 3.348
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.319 | 52K9 | 3.359
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.319 | 52K8 | 3.359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.531 | CB1 | 3.591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.531 | CBa | 3.591
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.024 | 52K5 | 5.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.024 | 52K4 | 5.064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.717 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.438 | 52J4 | 2.498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.438 | 52J5 | 2.498
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K4 | 3.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.864 | 52K5 | 3.904
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.874 | 52K4 | 0.914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.969 | 52K4 | 1.009
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.969 | 52K5 | 1.009
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.098 | 52K2 | 1.138
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.098 | 52K3 | 1.138
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.145 | 52K2 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.145 | 52K3 | 1.185
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.147 | 52K12 | 1.187
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.147 | 52K11 | 1.187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.191 | 52J5 | 1.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.191 | 52J4 | 1.251
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.405 | 52J5 | 1.465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.405 | 52J4 | 1.465
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.834 | 52K8 | 1.874
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.834 | 52K9 | 1.874
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.836 | 52K11 | 1.876
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.836 | 52K12 | 1.876
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.545 | 52K5(1) | 2.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.545 | 52K6(1) | 2.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.713 | 52K5 | 2.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.713 | 52K4 | 2.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.934 | CBa | 8.994
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.934 | CB1 | 8.994
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.333 | 52J5 | 13.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 13.333 | 52J4 | 13.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.874 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95 | 52K4 | 0.99
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.052 | 52K5 | 1.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.052 | 52K4 | 1.092
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.154 | 52K3 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.154 | 52K2 | 1.194
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K12 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.156 | 52K11 | 1.196
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.24 | 52K2 | 1.28
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.24 | 52K3 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.312 | 52J4 | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.312 | 52J5 | 1.372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.541 | 52J5 | 1.601
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.541 | 52J4 | 1.601
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.23 | 52K9 | 2.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.23 | 52K8 | 2.27
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.235 | 52K12 | 2.275
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.235 | 52K11 | 2.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.181 | 52K5(1) | 3.221
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.181 | 52K6(1) | 3.221
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.591 | 52K5 | 3.631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.591 | 52K4 | 3.631
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 21.154 | CBa | 21.214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 21.154 | CB1 | 21.214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.95 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.917 | 52K4 | 0.957
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.009 | 52K4 | 1.049
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.009 | 52K5 | 1.049
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K8 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K9 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.15 | 52K3 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.15 | 52K2 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.151 | 52K12 | 1.191
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.151 | 52K11 | 1.191
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.261 | 52J5 | 1.321
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.261 | 52J4 | 1.321
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.47 | 52J5 | 1.53
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.47 | 52J4 | 1.53
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.023 | 52K12 | 2.063
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.023 | 52K11 | 2.063
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.876 | 52K6(1) | 2.916
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.876 | 52K5(1) | 2.916
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.109 | 52K5 | 3.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.109 | 52K4 | 3.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 13.603 | CB1 | 13.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 13.603 | CBa | 13.663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.917 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.887 | 52J5 | 0.947
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.887 | 52J4 | 0.947
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.397 | 52K5 | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.397 | 52K4 | 1.437
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.065 | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.772 | 52K4 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.772 | 52K5 | 0.812
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.772 | 52J4 | 0.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.772 | 52J5 | 0.832
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.992 | 52K4 | 1.032
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K12 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.123 | 52K11 | 1.163
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.158 | 52K3 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.158 | 52K2 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.274 | 52K2 | 1.314
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.274 | 52K3 | 1.314
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.41 | 52K12 | 1.45
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.41 | 52K11 | 1.45
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.41 | 52K8 | 1.45
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.41 | 52K9 | 1.45
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4 | 52J5 | 1.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4 | 52J4 | 1.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.537 | 52K5 | 1.577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.537 | 52K4 | 1.577
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.208 | 52J5 | 3.268
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.208 | 52J4 | 3.268
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.415 | 52K6(1) | 3.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.415 | 52K5(1) | 3.455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.992 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.836 | 52K4 | 0.876
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.836 | 52K5 | 0.876
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.915 | 52J5 | 0.975
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.915 | 52J4 | 0.975
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.115 | 52K4 | 1.155
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.131 | 52K11 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.131 | 52K12 | 1.171
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.171 | 52K2 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.171 | 52K3 | 1.211
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.51 | 52K8 | 1.55
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.51 | 52K9 | 1.55
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.511 | 52K11 | 1.551
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.511 | 52K12 | 1.551
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.517 | 52K2 | 1.557
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.517 | 52K3 | 1.557
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.612 | 52J4 | 1.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.612 | 52J5 | 1.672
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.852 | 52K4 | 1.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.852 | 52K5 | 1.892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.579 | 52J5 | 4.639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.579 | 52J4 | 4.639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.05 | 52K5(1) | 5.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.05 | 52K6(1) | 5.09
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.115 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K11 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.025 | 52K12 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K2 | 0.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.025 | 52K3 | 0.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.782 | 52K5 | 0.822
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.782 | 52K4 | 0.822
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.804 | 52J4 | 0.864
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.804 | 52J5 | 0.864
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.008 | 52K4 | 1.048
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.124 | 52K11 | 1.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.124 | 52K12 | 1.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K2 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K3 | 1.326
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.427 | 52K11 | 1.467
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.427 | 52K12 | 1.467
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.428 | 52K8 | 1.468
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.428 | 52K9 | 1.468
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.429 | 52J5 | 1.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.429 | 52J4 | 1.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.588 | 52K4 | 1.628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.588 | 52K5 | 1.628
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.461 | 52J5 | 3.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.461 | 52J4 | 3.521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.582 | 52K6(1) | 3.622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.582 | 52K5(1) | 3.622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.008 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
C1_N.Maitencillo-N.P.de Azúcar 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.903 | 52J4 | 0.963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.903 | 52J5 | 0.963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.423 | 52K4 | 1.463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.423 | 52K5 | 1.463
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.784 | 52K5 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.784 | 52K4 | 0.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.806 | 52J4 | 0.866
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.806 | 52J5 | 0.866
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.068 | 52K4 | 1.108
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K10 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.166 | 52K2 | 1.206
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.166 | 52K3 | 1.206
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.299 | 52K9 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.299 | 52K8 | 1.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.381 | 52K5 | 1.421
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.381 | 52K4 | 1.421
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.408 | 52K2 | 1.448
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.408 | 52K3 | 1.448
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.492 | 52K12 | 1.532
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.492 | 52K11 | 1.532
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.534 | 52J5 | 1.594
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.534 | 52J4 | 1.594
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.678 | 52J5 | 2.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.678 | 52J4 | 2.738
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.279 | 52K6(1) | 4.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.279 | 52K5(1) | 4.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.068 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1713 | 52K9 | 1.2113
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1713 | 52K8 | 1.2113
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.321 | 52K2 | 1.361
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.321 | 52K3 | 1.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3697 | 52K5 | 1.4097
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3697 | 52K4 | 1.4097
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.4 | 52K7 | 1.44
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7297 | 52K4 | 1.7697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.7297 | 52K5 | 1.7697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0379 | 52J5 | 2.0979
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0379 | 52J4 | 2.0979
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.24 | 52K12 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K12 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.9361 | 52K4 | 3.9761
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.1137 | 52J5 | 4.1737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.1137 | 52J4 | 4.1737
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.4 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.9361 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.24 | 52K11 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.847 | 52K4 | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.847 | 52K5 | 0.887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.951 | 52J4 | 1.011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.951 | 52J5 | 1.011
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.118 | 52K11 | 1.158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.118 | 52K10 | 1.158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.181 | 52K3 | 1.221
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.181 | 52K2 | 1.221
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.205 | 52K4 | 1.245
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.347 | 52K9 | 1.387
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.347 | 52K8 | 1.387
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.619 | 52K5 | 1.659
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.619 | 52K4 | 1.659
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.634 | 52K11 | 1.674
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.634 | 52K12 | 1.674
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.697 | 52K3 | 1.737
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.697 | 52K2 | 1.737
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.779 | 52J5 | 1.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.779 | 52J4 | 1.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.525 | 52J4 | 3.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.525 | 52J5 | 3.585
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.99 | 52K6(1) | 7.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 6.99 | 52K5(1) | 7.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.205 | 52K5 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K8 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.84 | 52K9 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1806 | 52K8 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.1806 | 52K9 | 1.2206
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3372 | 52K3 | 1.3772
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3372 | 52K2 | 1.3772
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.404 | 52K7 | 1.444
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4492 | 52K5 | 1.4892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.4492 | 52K4 | 1.4892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.8523 | 52K4 | 1.8923
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.8523 | 52K5 | 1.8923
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2326 | 52J5 | 2.2926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.2326 | 52J4 | 2.2926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.5858 | 52K4 | 4.6258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.6265 | 52J4 | 4.6865
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.6265 | 52J5 | 4.6865
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.404 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.5858 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.799 | 52K4 | 0.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.799 | 52K5 | 0.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J5 | 0.899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J4 | 0.899
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.101 | 52K4 | 1.141
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K11 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | 52K10 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.169 | 52K2 | 1.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.169 | 52K3 | 1.209
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K8 | 1.347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.307 | 52K9 | 1.347
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.426 | 52K5 | 1.466
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.426 | 52K4 | 1.466
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.447 | 52K2 | 1.487
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.447 | 52K3 | 1.487
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.527 | 52K11 | 1.567
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.527 | 52K12 | 1.567
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.594 | 52J4 | 1.654
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.594 | 52J5 | 1.654
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.868 | 52J5 | 2.928
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.868 | 52J4 | 2.928
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.773 | 52K6(1) | 4.813
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.773 | 52K5(1) | 4.813
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.101 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K7 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.18 | 52K8 | 1.22
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.18 | 52K9 | 1.22
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.24 | 52K11 | 1.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.24 | 52K12 | 1.28
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3632 | 52K3 | 1.4032
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.3632 | 52K2 | 1.4032
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.414 | 52K7 | 1.454
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.538 | 52K5 | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.538 | 52K4 | 1.578
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0222 | 52K4 | 2.0622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.0222 | 52K5 | 2.0622
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3867 | 52J5 | 2.4467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.3867 | 52J4 | 2.4467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.2065 | 52J5 | 6.2665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.2065 | 52J4 | 6.2665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.5377 | 52K4 | 6.5777
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.414 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 6.5377 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | 52K8 | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.014 | 52J4 | 2.074
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.014 | 52J5 | 2.074
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.188 | 52K4 | 3.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.188 | 52K5 | 3.228
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.969 | 52K5 | 1.009
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.969 | 52K4 | 1.009
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.082 | 52K5 | 1.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.082 | 52K4 | 1.122
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.15 | 52K10 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.15 | 52K11 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.158 | 52K8 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.158 | 52K9 | 1.198
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.234 | 52K2 | 1.274
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.234 | 52K3 | 1.274
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.582 | 52J4 | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.582 | 52J5 | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.584 | 52J4 | 1.644
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.584 | 52J5 | 1.644
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.656 | K4 | 1.696
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.657 | K3 | 1.697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.836 | 52K4 | 1.876
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.103 | 52J4 | 3.163
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.103 | 52J5 | 3.163
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.515 | 52K3 | 3.555
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.515 | 52K2 | 3.555
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.836 | 52K5 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.047 | 52K5 | 1.087
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.047 | 52K4 | 1.087
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K10 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.159 | 52K11 | 1.199
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.167 | 52K5 | 1.207
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.167 | 52K4 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K9 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.167 | 52K8 | 1.207
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.254 | 52K2 | 1.294
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.254 | 52K3 | 1.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.724 | 52J5 | 1.784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.724 | 52J4 | 1.784
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.764 | 52J4 | 1.824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.764 | 52J5 | 1.824
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.829 | K4 | 1.869
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.829 | K3 | 1.869
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.127 | 52K4 | 2.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.857 | 52J5 | 3.917
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.857 | 52J4 | 3.917
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.08 | 52K3 | 5.12
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.08 | 52K2 | 5.12
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.127 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K10 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | 52K11 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.063 | 52K4 | 1.103
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.063 | 52K5 | 1.103
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.161 | 52K11 | 1.201
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.161 | 52K10 | 1.201
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.17 | 52K8 | 1.21
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.17 | 52K9 | 1.21
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.204 | 52K5 | 1.244
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.204 | 52K4 | 1.244
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.261 | 52K3 | 1.301
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.261 | 52K2 | 1.301
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.789 | 52J4 | 1.849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.789 | 52J5 | 1.849
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.817 | 52J5 | 1.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.817 | 52J4 | 1.877
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.891 | K4 | 1.931
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.892 | K3 | 1.932
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.278 | 52K4 | 2.318
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.306 | 52J4 | 4.366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.306 | 52J5 | 4.366
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.267 | 52K2 | 5.307
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 5.267 | 52K3 | 5.307
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.278 | 52K5 | ---
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.768 | 52J4 | 2.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.768 | 52J5 | 2.828
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.394 | 52K4 | 4.434
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.394 | 52K5 | 4.434
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.649 | 52K4 | 7.689
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.649 | 52K5 | 7.689
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.705 | 52K4 | 0.745
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.705 | 52K5 | 0.745
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.047 | 52J4 | 1.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.047 | 52J5 | 1.107
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.119 | 52K8 | 1.159
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.119 | 52K9 | 1.159
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.235 | 52K11 | 1.275
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.235 | 52K10 | 1.275
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.291 | 52K7 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.301 | 52K2 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.301 | 52K3 | 1.341
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.313 | K3 | 1.353
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.313 | K4 | 1.353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.37 | 52K5 | 1.41
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.37 | 52K4 | 1.41
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.082 | 52J5 | 2.142
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.082 | 52J4 | 2.142
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.023 | 52K4 | 3.063
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.019 | 52J5 | 7.079
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.019 | 52J4 | 7.079
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.291 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.023 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1631 | 52K10 | 1.2031
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1631 | 52K11 | 1.2031
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2089 | 52K5 | 1.2489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2089 | 52K4 | 1.2489
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.429 | 52K11 | 1.469
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.429 | 52K12 | 1.469
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4421 | 52K2 | 1.4821
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4421 | 52K3 | 1.4821
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9239 | 52K4 | 1.9639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9239 | 52K5 | 1.9639
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | 52K7 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4941 | 52J4 | 2.5541
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.4941 | 52J5 | 2.5541
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2343 | 52J5 | 3.2943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.2343 | 52J4 | 3.2943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 14.5439 | 52K4 | 14.5839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 14.5439 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | 52K8 | ---
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.759 | 52K4 | 0.799
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.759 | 52K5 | 0.799
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K8 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K9 | 1.165
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.148 | 52J5 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.148 | 52J4 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.262 | 52K11 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.262 | 52K10 | 1.302
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.333 | 52K7 | 1.373
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.348 | 52K2 | 1.388
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.348 | 52K3 | 1.388
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.361 | K4 | 1.401
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.361 | K3 | 1.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.552 | 52K5 | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.552 | 52K4 | 1.592
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.416 | 52J4 | 2.476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.416 | 52J5 | 2.476
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.25 | 52K4 | 4.29
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.204 | 52J4 | 16.264
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 16.204 | 52J5 | 16.264
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.333 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.25 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1699 | 52K10 | 1.2099
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1699 | 52K11 | 1.2099
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2808 | 52K5 | 1.3208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2808 | 52K4 | 1.3208
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K12 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.434 | 52K11 | 1.474
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4749 | 52K3 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4749 | 52K2 | 1.5149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0473 | 52K4 | 2.0873
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0473 | 52K5 | 2.0873
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | 52K7 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.7068 | 52J5 | 2.7668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.7068 | 52J4 | 2.7668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4791 | 52J5 | 3.5391
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.4791 | 52J4 | 3.5391
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K9 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.758 | 52K5 | 0.798
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.758 | 52K4 | 0.798
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K8 | 1.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.125 | 52K9 | 1.165
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.152 | 52J4 | 1.212
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.152 | 52J5 | 1.212
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.257 | 52K11 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.257 | 52K10 | 1.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.327 | 52K7 | 1.367
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.337 | 52K2 | 1.377
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.337 | 52K3 | 1.377
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.361 | K4 | 1.401
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.361 | K3 | 1.401
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.53 | 52K4 | 1.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.53 | 52K5 | 1.57
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.38 | 52J5 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.38 | 52J4 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.114 | 52K4 | 4.154
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.85 | 52J5 | 14.91
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 14.85 | 52J4 | 14.91
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.114 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.327 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K12 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1741 | 52K10 | 1.2141
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.1741 | 52K11 | 1.2141
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.387 | 52K5 | 1.427
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.387 | 52K4 | 1.427
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.449 | 52K11 | 1.489
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.449 | 52K12 | 1.489
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5225 | 52K2 | 1.5625
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.5225 | 52K3 | 1.5625
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2752 | 52K5 | 2.3152
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2752 | 52K4 | 2.3152
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.1927 | 52J4 | 3.2527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.1927 | 52J5 | 3.2527
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.0538 | 52J5 | 4.1138
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.0538 | 52J4 | 4.1138
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
C1_N.P.de Azúcar-Polpaico 500kV | 3F-0 | 5 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.099 | 52J4 | 5.159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.099 | 52J5 | 5.159
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.215 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
| 1F-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.725 | 52K4 | 0.765
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.725 | 52K5 | 0.765
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.084 | 52J4 | 1.144
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.084 | 52J5 | 1.144
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.118 | 52K8 | 1.158
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.118 | 52K7 | 1.158
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.246 | K3 | 1.286
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.294 | 52K7 | 1.334
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.295 | 52K11 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.295 | 52K10 | 1.335
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.337 | K4 | 1.377
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.352 | 52K3 | 1.392
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.352 | 52K2 | 1.392
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.576 | 52K5 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.576 | 52K4 | 1.616
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.465 | 52J5 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.465 | 52J4 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.456 | 52K4 | 4.496
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 18.842 | 52J5 | 18.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 18.842 | 52J4 | 18.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.456 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.294 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
| 1F-25 | 5 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.778 | 52K5 | 0.818
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.778 | 52K4 | 0.818
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.124 | 52K8 | 1.164
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.124 | 52K7 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.186 | 52J5 | 1.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.186 | 52J4 | 1.246
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.273 | K3 | 1.313
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.334 | 52K7 | 1.374
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.335 | 52K11 | 1.375
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.335 | 52K10 | 1.375
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.388 | K4 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.411 | 52K3 | 1.451
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.411 | 52K2 | 1.451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.803 | 52K5 | 1.843
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.803 | 52K4 | 1.843
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.909 | 52J5 | 2.969
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.909 | 52J4 | 2.969
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 7.377 | 52K4 | 7.417
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.334 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 7.377 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | 5 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.793 | 52K5 | 0.833
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.793 | 52K4 | 0.833
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.126 | 52K7 | 1.166
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.126 | 52K8 | 1.166
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.22 | 52J4 | 1.28
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.22 | 52J5 | 1.28
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.276 | K3 | 1.316
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.341 | 52K11 | 1.381
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.341 | 52K10 | 1.381
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.341 | 52K7 | 1.381
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.401 | K4 | 1.441
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K2 | 1.457
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.417 | 52K3 | 1.457
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.86 | 52K4 | 1.9
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.86 | 52K5 | 1.9
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.033 | 52J5 | 3.093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.033 | 52J4 | 3.093
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 8.782 | 52K4 | 8.822
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 8.782 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.341 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
| 3F-0 | 50 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
| 1F-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.144 | K3 | 1.184
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.17 | 52K8 | 1.21
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.17 | 52K7 | 1.21
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.185 | 52K5 | 1.225
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.185 | 52K4 | 1.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.908 | 52K7 | 1.948
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.91 | 52K11 | 1.95
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.91 | 52K10 | 1.95
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.111 | 52J5 | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.111 | 52J4 | 2.171
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.757 | 52K2 | 2.797
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.757 | 52K3 | 2.797
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.729 | 52K5 | 5.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.729 | 52K4 | 5.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 20.836 | 52J4 | 20.896
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 20.836 | 52J5 | 20.896
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.908 | 52K8 | ---
| 1F-25 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.15 | K3 | 1.19
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.178 | 52K7 | 1.218
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.178 | 52K8 | 1.218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.281 | 52K5 | 1.321
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.281 | 52K4 | 1.321
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.208 | 52K7 | 2.248
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.214 | 52K11 | 2.254
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.214 | 52K10 | 2.254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.377 | 52J4 | 2.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.377 | 52J5 | 2.437
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.513 | 52K3 | 4.553
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 4.513 | 52K2 | 4.553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 8.206 | 52K5 | 8.246
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 8.206 | 52K4 | 8.246
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.208 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | 50 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K7 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.175 | 52K8 | 0.215
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.162 | K3 | 1.202
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.194 | 52K8 | 1.234
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.194 | 52K7 | 1.234
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.482 | 52K5 | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.482 | 52K4 | 1.522
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.046 | 52J5 | 3.106
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.046 | 52J4 | 3.106
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.407 | 52K11 | 3.447
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 3.407 | 52K10 | 3.447
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.415 | 52K7 | 3.455
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 3.415 | 52K8 | ---
| 3F-0 | 95 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.215 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
| 1F-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.326 | 52K8 | 1.366
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.326 | 52K7 | 1.366
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.123 | 52K5 | 2.163
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.123 | 52K4 | 2.163
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.468 | 52K11 | 2.508
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.468 | 52K10 | 2.508
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.045 | 52J5 | 6.105
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 6.045 | 52J4 | 6.105
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1978 | 52K7 | 1.2378
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.1978 | 52K8 | 1.2378
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.419 | K4 | 1.459
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.3132 | 52K4 | 4.3532
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.3132 | 52K5 | 4.3532
| 1F-25 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.44 | 52K7 | 1.48
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.44 | 52K8 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.425 | 52K4 | 3.465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.425 | 52K5 | 3.465
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K10 | 0.88
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.84 | 52K11 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2146 | 52K7 | 1.2546
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2146 | 52K8 | 1.2546
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.422 | K4 | 1.462
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.24 | K4 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.7793 | 52K4 | 4.8193
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.7793 | 52K5 | 4.8193
| 2FT-0 | 95 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.175 | K3 | 0.215
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.113 | K3 | 1.153
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.358 | 52K7 | 1.398
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.358 | 52K8 | 1.398
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.508 | 52K5 | 2.548
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.508 | 52K4 | 2.548
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.661 | 52K11 | 3.701
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.661 | 52K10 | 3.701
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.163 | 52J5 | 10.223
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 10.163 | 52J4 | 10.223
|  |  | 0.215 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K7 | 0.43
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.39 | 52K8 | 0.43
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.84 | K4 | 0.88
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2141 | 52K7 | 1.2541
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.2141 | 52K8 | 1.2541
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.44 | K4 | 1.48
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K10 | 2.28
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.24 | 52K11 | 2.28
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.7404 | 52K4 | 7.7804
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 7.7404 | 52K5 | 7.7804

## 05-Bajo nivel CC_Barras
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
Kimal 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.248 | CBc | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.248 | CB5 | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.248 | CBd | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.248 | CB7 | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.321 | CB4 | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.321 | CBb | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.321 | CB2 | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.321 | CBa | 2.361
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.7496 | CBc | 1.8096
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.7496 | CB5 | 1.8096
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.7496 | CBd | 1.8096
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.7496 | CB7 | 1.8096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.7909 | CB4 | 1.8309
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.7909 | CBb | 1.8309
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.7909 | CB2 | 1.8309
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.7909 | CBa | 1.8309
|  |  | 1.8096 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.7909 | CB4 | 1.8309
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.7909 | CBb | 1.8309
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.7909 | CB2 | 1.8309
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.7909 | CBa | 1.8309
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.726 | CBa | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.726 | CB2 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.726 | CBb | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.726 | CB4 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.18 | CB7 | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.18 | CBd | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.18 | CB5 | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.18 | CBc | 1.24
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.806 | 52K10 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.806 | 52K13 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.806 | 52K14 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.806 | 52K11 | 1.846
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.507 | 52K1 | 2.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.507 | 52K2 | 2.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.564 | 52K8 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.564 | 52K7 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.564 | 52K4 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.564 | 52K5 | 2.604
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.77075 | CB4 | 0.81075
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.77075 | CBb | 0.81075
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.77075 | CB2 | 0.81075
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.77075 | CBa | 0.81075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.3237 | CBc | 1.3837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.3237 | CB5 | 1.3837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3237 | CBd | 1.3837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3237 | CB7 | 1.3837
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.812 | CBa | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.812 | CB2 | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.812 | CBb | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.812 | CB4 | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.377 | CB7 | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.377 | CBd | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.377 | CB5 | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.377 | CBc | 1.437
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.223 | 52K10 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.223 | 52K11 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.223 | 52K13 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.223 | 52K14 | 2.263
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.899 | 52K1 | 3.939
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.899 | 52K2 | 3.939
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.988 | 52K4 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.988 | 52K7 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.988 | 52K8 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.988 | 52K5 | 4.028
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.83897 | CB4 | 0.87897
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.83897 | CBb | 0.87897
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.83897 | CB2 | 0.87897
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.83897 | CBa | 0.87897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.4667 | CBc | 1.5267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.4667 | CB5 | 1.5267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4667 | CBd | 1.5267
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4667 | CB7 | 1.5267
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.748 | CBa | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.748 | CB2 | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.748 | CBb | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.748 | CB4 | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.229 | CB7 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.229 | CBd | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.229 | CB5 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.229 | CBc | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.911 | 52K10 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.911 | 52K13 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.911 | 52K14 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.911 | 52K11 | 1.951
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.775 | 52K1 | 2.815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.775 | 52K2 | 2.815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.838 | 52K8 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.838 | 52K7 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.838 | 52K4 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.838 | 52K5 | 2.878
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.7608 | CB4 | 0.8008
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.7608 | CBb | 0.8008
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.7608 | CB2 | 0.8008
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.7608 | CBa | 0.8008
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2684 | CBc | 1.3284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.2684 | CB5 | 1.3284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2684 | CBd | 1.3284
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2684 | CB7 | 1.3284
Los Changos 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.169 | 52K2 | 2.209
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.169 | 52K1 | 2.209
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K8 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K7 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.26 | 52K4 | 2.3
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.26 | 52K5 | 2.3
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J8 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J9 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J6 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J5 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J2 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J3 | 2.513
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7781 | 52K2 | 1.8181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7781 | 52K1 | 1.8181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.849 | 52K8 | 1.889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.849 | 52K7 | 1.889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8491 | 52K4 | 1.8891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8491 | 52K5 | 1.8891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8953 | 52J8 | 1.9553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8953 | 52J9 | 1.9553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9712 | 52J3 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9712 | 52J2 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9712 | 52J5 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9712 | 52J6 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7781 | 52K2 | 1.8181
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.7781 | 52K1 | 1.8181
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.849 | 52K7 | 1.889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.849 | 52K8 | 1.889
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8491 | 52K5 | 1.8891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8491 | 52K4 | 1.8891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8953 | 52J9 | 1.9553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8953 | 52J8 | 1.9553
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9712 | 52J3 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9712 | 52J2 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9712 | 52J6 | 2.0312
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9712 | 52J5 | 2.0312
|  |  | 1.8181 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8388 | 52K5 | 1.8788
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.8388 | 52K4 | 1.8788
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8388 | 52K7 | 1.8788
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.8388 | 52K8 | 1.8788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9182 | 52J3 | 1.9782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9182 | 52J2 | 1.9782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9182 | 52J6 | 1.9782
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9182 | 52J5 | 1.9782
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.713 | 52K1 | 0.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.713 | 52K2 | 0.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K8 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K7 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.729 | 52K4 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.729 | 52K5 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J2 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J6 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J3 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J8 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J9 | 1.275
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CB4 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CBa | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CB2 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CBb | 2.642
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CBa | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CB3 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CBb | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CB1 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K2 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K1 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K4 | 6.441
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.72569 | 52K2 | 0.76569
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.72569 | 52K1 | 0.76569
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74248 | 52K4 | 0.78248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74248 | 52K5 | 0.78248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74248 | 52K8 | 0.78248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74248 | 52K7 | 0.78248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2086 | 52J6 | 1.2686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2086 | 52J2 | 1.2686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2086 | 52J3 | 1.2686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2086 | 52J5 | 1.2686
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2577 | 52J8 | 1.3177
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2577 | 52J9 | 1.3177
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 9.0461 | 52K1 | 9.0861
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 9.0461 | 52K2 | 9.0861
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 9.5326 | 52K4 | 9.5726
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 9.5326 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.72906 | 52K2 | 0.76906
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.72906 | 52K1 | 0.76906
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74679 | 52K5 | 0.78679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74679 | 52K4 | 0.78679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74679 | 52K7 | 0.78679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74679 | 52K8 | 0.78679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2524 | 52J3 | 1.3124
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.2524 | 52J2 | 1.3124
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2524 | 52J6 | 1.3124
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.2524 | 52J5 | 1.3124
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3055 | 52J9 | 1.3655
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3055 | 52J8 | 1.3655
|  |  | 0.76906 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74679 | 52K4 | 0.78679
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.74679 | 52K5 | 0.78679
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74679 | 52K7 | 0.78679
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.74679 | 52K8 | 0.78679
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1168 | 52J2 | 1.1768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1168 | 52J3 | 1.1768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1168 | 52J5 | 1.1768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1168 | 52J6 | 1.1768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4537 | 52J8 | 1.5137
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.4537 | 52J9 | 1.5137
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.843 | 52K1 | 0.883
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.843 | 52K2 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K8 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K5 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K4 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K7 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J2 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J6 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J5 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J3 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J8 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J9 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CB4 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CBb | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CB2 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CBa | 5.787
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CBb | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CB3 | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CBa | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CB1 | 5.811
|  |  | 0.883 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K7 | 0.902
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K4 | 0.902
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K5 | 0.902
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K8 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.294 | 52J3 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.294 | 52J5 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.294 | 52J6 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.294 | 52J2 | 1.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7087 | 52J9 | 1.7687
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.7087 | 52J8 | 1.7687
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.1042 | CBb | 4.1442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.1042 | CB2 | 4.1442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.1042 | CBa | 4.1442
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.1042 | CB4 | 4.1442
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.4353 | CB1 | 4.4753
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.4353 | CB3 | 4.4753
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.4353 | CBb | 4.4753
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.4353 | CBa | 4.4753
|  |  | 0.902 | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.227 | CB1 | 1.267
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.227 | CBa | 1.267
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.227 | CB3 | 1.267
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.227 | CBb | 1.267
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K1 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K2 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K4 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K4 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K1 | 1.567
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K2 | 1.567
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.9537 | CBb | 1.9937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.9537 | CB4 | 1.9937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.9537 | CB2 | 1.9937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.9537 | CBa | 1.9937
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.227 | 52K9 | 2.267
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.227 | 52K6 | 2.267
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.2331 | CBa | 2.2731
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.2331 | CB1 | 2.2731
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.2331 | CB3 | 2.2731
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.2331 | CBb | 2.2731
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.541 | 52K2 | 2.581
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.541 | 52K1 | 2.581
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.55 | 52K4 | 2.59
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.927 | 52K13 | 2.967
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.927 | 52K10 | 2.967
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.927 | 52K11 | 2.967
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.927 | 52K14 | 2.967
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.505 | 52K6(1) | 3.545
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.505 | 52K5(1) | 3.545
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.655 | CB7 | 3.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.655 | CBd | 3.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.655 | CB5 | 3.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 3.655 | CBc | 3.715
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.116 | CB1 | 8.176
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.116 | CBa | 8.176
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.55 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 6.437 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 6.437 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.227 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.227 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K5 | ---
|  |  | 1.267 | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K2 | 1.567
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K4 | 1.567
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K1 | 1.567
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K2 | 1.567
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K4 | 1.567
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.527 | 52K1 | 1.567
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.1018 | 52K2 | 2.1418
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 2.1018 | 52K1 | 2.1418
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.1055 | 52K4 | 2.1455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.61 | 52K5(1) | 2.65
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.61 | 52K6(1) | 2.65
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 3.292 | 52K9 | 3.332
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 3.292 | 52K6 | 3.332
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 3.292 | 52K9 | 3.332
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 3.292 | 52K6 | 3.332
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.34 | 52K12 | 3.38
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.34 | 52K11 | 3.38
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.9899 | CBa | 4.0499
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.9899 | CB1 | 4.0499
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.017 | 52K4 | 5.057
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 13.27 | 52J5 | 13.33
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 13.27 | 52J4 | 13.33
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 3.292 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.1276 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.1276 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 2.1055 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.017 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 3.292 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 3.292 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.527 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 3.292 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.687 | 52K1 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.687 | 52K2 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K8 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K7 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.702 | 52K5 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J2 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J3 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J5 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J6 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J8 | 1.218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J9 | 1.218
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CB4 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CB2 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CBa | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CBb | 2.315
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CB3 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CBa | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CBb | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CB1 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K1 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K2 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K4 | 4.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K6(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K5(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69356 | 52K1 | 0.73356
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69356 | 52K2 | 0.73356
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.7092 | 52K5 | 0.7492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.7092 | 52K8 | 0.7492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.7092 | 52K7 | 0.7492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.7092 | 52K4 | 0.7492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1355 | 52J5 | 1.1955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.1355 | 52J6 | 1.1955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1355 | 52J2 | 1.1955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.1355 | 52J3 | 1.1955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1806 | 52J8 | 1.2406
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.1806 | 52J9 | 1.2406
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.561 | 52K1 | 5.601
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 5.561 | 52K2 | 5.601
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.6512 | 52K4 | 5.6912
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 5.6512 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69495 | 52K2 | 0.73495
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.69495 | 52K1 | 0.73495
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71136 | 52K4 | 0.75136
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71136 | 52K7 | 0.75136
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J3 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J2 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J6 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2165 | 52J9 | 1.2765
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.2165 | 52J8 | 1.2765
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71136 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71136 | 52K8 | ---
|  |  | 0.73495 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71244 | 52K4 | 0.75244
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71244 | 52K7 | 0.75244
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0587 | 52J2 | 1.1187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0587 | 52J3 | 1.1187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0587 | 52J5 | 1.1187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.0587 | 52J6 | 1.1187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3462 | 52J8 | 1.4062
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.3462 | 52J9 | 1.4062
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.71244 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.71244 | 52K8 | ---
Cumbre 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.582 | CB1 | 5.642
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 5.582 | CBa | 5.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.801 | 52K5(1) | 7.841
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.801 | 52K6(1) | 7.841
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.855 | 52K6(1) | 0.895
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.855 | 52K5(1) | 0.895
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.168 | 52K4 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.282 | 52K12 | 1.322
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.282 | 52K11 | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.272 | CB1 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.272 | CBa | 1.332
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.723 | 52J4 | 1.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.723 | 52J5 | 1.783
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.161 | 52K6 | 2.201
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.161 | 52K5 | 2.201
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.186 | 52K8 | 2.226
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.186 | 52K9 | 2.226
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.628 | 52K5 | 2.668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.628 | 52K4 | 2.668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.184 | 52J5 | 5.244
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.184 | 52J4 | 5.244
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.168 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.863 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.863 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.82635 | 52K5(1) | 0.86635
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.82635 | 52K6(1) | 0.86635
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2 | CB1 | 1.26
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2 | CBa | 1.26
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.9075 | 52K5 | 1.9475
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.9075 | 52K6 | 1.9475
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.9244 | 52K9 | 1.9644
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.9244 | 52K8 | 1.9644
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.88126 | 52K5(1) | 0.92126
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.88126 | 52K6(1) | 0.92126
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4357 | CB1 | 1.4957
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4357 | CBa | 1.4957
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.917 | 52K6(1) | 0.957
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.917 | 52K5(1) | 0.957
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.302 | 52K4 | 1.342
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.316 | 52K12 | 1.356
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.316 | 52K11 | 1.356
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.387 | CBa | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.387 | CB1 | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.977 | 52J4 | 2.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.977 | 52J5 | 2.037
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.75 | 52K6 | 2.79
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.75 | 52K5 | 2.79
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.799 | 52K9 | 2.839
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.799 | 52K8 | 2.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.284 | 52K5 | 3.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.284 | 52K4 | 3.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.454 | 52J5 | 7.514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.454 | 52J4 | 7.514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.302 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.943 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.943 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.95465 | 52K5(1) | 0.99465
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.95465 | 52K6(1) | 0.99465
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5171 | CB1 | 1.5771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5171 | CBa | 1.5771
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.886 | 52K5(1) | 0.926
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.886 | 52K6(1) | 0.926
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K4 | 1.272
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.299 | 52K12 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.299 | 52K11 | 1.339
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.33 | CB1 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.33 | CBa | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.844 | 52J5 | 1.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.844 | 52J4 | 1.904
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.367 | 52K5 | 2.407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.367 | 52K6 | 2.407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.377 | 52K9 | 2.417
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.377 | 52K8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.913 | 52K4 | 2.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.913 | 52K5 | 2.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.13 | 52J4 | 6.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.13 | 52J5 | 6.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.9 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.9 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86836 | 52K5(1) | 0.90836
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86836 | 52K6(1) | 0.90836
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2807 | CB1 | 1.3407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2807 | CBa | 1.3407
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.208 | 52K5 | 2.248
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.208 | 52K6 | 2.248
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.2162 | 52K9 | 2.2562
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.2162 | 52K8 | 2.2562
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87335 | 52K5(1) | 0.91335
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.87335 | 52K6(1) | 0.91335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3007 | CB1 | 1.3607
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3007 | CBa | 1.3607
N.Cardones 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.097 | 52J5 | 2.157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.097 | 52J4 | 2.157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.608 | 52K4 | 2.648
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.608 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J5 | 1.5568
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J4 | 1.5568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8067 | 52K4 | 1.8467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.8067 | 52K5 | ---
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.832 | 52K3 | 0.872
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.832 | 52K2 | 0.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.924 | 52J5 | 0.984
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.924 | 52J4 | 0.984
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.171 | 52K12 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.171 | 52K11 | 1.211
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.195 | 52K4 | 1.235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.195 | 52K5 | 1.235
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.602 | 52K6(1) | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.602 | 52K5(1) | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.817 | 52J5 | 1.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.817 | 52J4 | 1.877
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.293 | CB1 | 3.353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.293 | CBa | 3.353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.805 | 52K8 | 3.845
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.805 | 52K9 | 3.845
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.829 | 52K11 | 3.869
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.829 | 52K12 | 3.869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.657 | 52K5 | 5.697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.657 | 52K4 | 5.697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.702 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92158 | 52J5 | 0.98158
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92158 | 52J4 | 0.98158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1717 | 52K11 | 1.2117
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1717 | 52K12 | 1.2117
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2026 | 52K5 | 1.2426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2026 | 52K4 | 1.2426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.833 | 52J4 | 1.893
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.833 | 52J5 | 1.893
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.39 | 52K7 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.39 | 52K10 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.39 | 52K11 | 2.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.2173 | 52K9 | 4.2573
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.2173 | 52K8 | 4.2573
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.2415 | 52K11 | 4.2815
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.2415 | 52K12 | 4.2815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.9947 | 52K4 | 6.0347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.9947 | 52K5 | 6.0347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.702 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.39 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.70579 | 52K4 | 0.74579
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92242 | 52J5 | 0.98242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92242 | 52J4 | 0.98242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.70579 | 52K5 | ---
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.759 | 52K4 | 0.799
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.924 | 52K3 | 0.964
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.924 | 52K2 | 0.964
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.008 | 52J4 | 1.068
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.008 | 52J5 | 1.068
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.185 | 52K12 | 1.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.185 | 52K11 | 1.225
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.344 | 52K5 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.344 | 52K4 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.879 | 52K6(1) | 1.919
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.879 | 52K5(1) | 1.919
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.091 | 52J5 | 2.151
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.091 | 52J4 | 2.151
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.391 | CBa | 4.451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.391 | CB1 | 4.451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.689 | 52K5 | 13.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.689 | 52K4 | 13.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.759 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.74862 | 52K4 | 0.78862
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98631 | 52J5 | 1.0463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98631 | 52J4 | 1.0463
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1829 | 52K12 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1829 | 52K11 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3156 | 52K4 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3156 | 52K5 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0291 | 52J4 | 2.0891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0291 | 52J5 | 2.0891
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.39 | 52K2 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.39 | 52K3 | 2.43
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4332 | 52K4 | 10.4732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4332 | 52K5 | 10.4732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.74862 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.75292 | 52K4 | 0.79292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98994 | 52J5 | 1.0499
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98994 | 52J4 | 1.0499
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.75292 | 52K5 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.692 | 52K4 | 0.732
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.811 | 52K2 | 0.851
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.811 | 52K3 | 0.851
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.91 | 52J5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.91 | 52J4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K4 | 1.204
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K5 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K12 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K5(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K6(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.763 | 52J5 | 1.823
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.763 | 52J4 | 1.823
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.129 | CB1 | 3.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.129 | CBa | 3.189
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.296 | 52K11 | 3.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.296 | 52K12 | 3.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.307 | 52K8 | 3.347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.307 | 52K9 | 3.347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.01 | 52K5 | 5.05
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.01 | 52K4 | 5.05
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.692 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69011 | 52K4 | 0.73011
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90521 | 52J5 | 0.96521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90521 | 52J4 | 0.96521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K5 | 1.204
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K4 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K12 | 1.208
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K2 | 1.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K3 | 1.43
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7614 | 52J4 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7614 | 52J5 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.3405 | 52K11 | 3.3805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.3405 | 52K12 | 3.3805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.3542 | 52K9 | 3.3942
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.3542 | 52K8 | 3.3942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.073 | 52K4 | 5.113
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.073 | 52K5 | 5.113
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69011 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69128 | 52K4 | 0.73128
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90947 | 52J5 | 0.96947
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90947 | 52J4 | 0.96947
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69128 | 52K5 | ---
Maitencillo 500kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.824 | 52J5 | 0.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.824 | 52J4 | 0.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.299 | 52K4 | 1.339
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.299 | 52K5 | 1.339
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76785 | 52J4 | 0.82785
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.76785 | 52J5 | 0.82785
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.075 | 52K4 | 1.115
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.075 | 52K5 | 1.115
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.708 | 52J5 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.708 | 52J4 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.751 | 52K5 | 0.791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.751 | 52K4 | 0.791
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.002 | 52K4 | 1.042
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K3 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K2 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.383 | 52K12 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.383 | 52K11 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.383 | 52K9 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.383 | 52K8 | 1.423
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.42 | 52J5 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.42 | 52J4 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.45 | 52K5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.45 | 52K4 | 1.49
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.905 | 52J4 | 2.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.905 | 52J5 | 2.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.486 | 52K5(1) | 3.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.486 | 52K6(1) | 3.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.002 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69786 | 52J4 | 0.75786
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.69786 | 52J5 | 0.75786
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75169 | 52K4 | 0.79169
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75169 | 52K5 | 0.79169
|  |  | 0.75786 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75169 | 52K4 | 0.79169
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75169 | 52K5 | 0.79169
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.815 | 52K5 | 0.855
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.815 | 52K4 | 0.855
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J4 | 0.899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J5 | 0.899
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.133 | 52K4 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.173 | 52K2 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.173 | 52K3 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.474 | 52K11 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.474 | 52K9 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.474 | 52K8 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.474 | 52K12 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.547 | 52K3 | 1.587
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.547 | 52K2 | 1.587
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.649 | 52J4 | 1.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.649 | 52J5 | 1.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.741 | 52K4 | 1.781
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.741 | 52K5 | 1.781
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.047 | 52J4 | 4.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.047 | 52J5 | 4.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.314 | 52K6(1) | 5.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.314 | 52K5(1) | 5.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.133 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.80064 | 52K4 | 0.84064
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.80064 | 52K5 | 0.84064
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J4 | 0.8484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J5 | 0.8484
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4186 | 52K9 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4186 | 52K8 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4186 | 52K11 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4186 | 52K12 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5414 | 52K4 | 1.5814
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5414 | 52K5 | 1.5814
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0074 | 52J5 | 3.0674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0074 | 52J4 | 3.0674
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
|  |  | 0.84064 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J4 | 0.8484
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J5 | 0.8484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K5 | 1.3353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K4 | 1.3353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3584 | 52K12 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3584 | 52K11 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3584 | 52K9 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3584 | 52K8 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K8 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K9 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K11 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K12 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9839 | 52J5 | 2.0439
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9839 | 52J4 | 2.0439
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.4086 | K4 | 2.4486
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.4086 | K3 | 2.4486
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.2406 | J10(2) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.2406 | S0.12.1(1) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
|  |  | 0.8484 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K5 | 1.3353
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K4 | 1.3353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3584 | 52K12 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3584 | 52K11 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3584 | 52K8 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3584 | 52K9 | 1.3984
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K12 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K11 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K8 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K9 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9839 | 52J4 | 2.0439
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9839 | 52J5 | 2.0439
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.4086 | K4 | 2.4486
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.4086 | K3 | 2.4486
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.2406 | S0.12.1(1) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.2406 | J10(2) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
|  |  | 1.3353 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3601 | 52K12 | 1.4001
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.3601 | 52K11 | 1.4001
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3601 | 52K9 | 1.4001
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.3601 | 52K8 | 1.4001
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K8 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4656 | 52K9 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K11 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4656 | 52K12 | 1.5056
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.1704 | K4 | 2.2104
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.1704 | K3 | 2.2104
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.2406 | S0.12.1(1) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.2406 | J10(2) | 3.3006
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.3603 | 52K8 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 3.3603 | 52K7 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.3603 | K3 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.3603 | K4 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.3603 | 52K10 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 3.3603 | 52K11 | 3.4003
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 3.7353 | S1.3.1 | 3.7753
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 3.7353 | S0.3.1(1) | 3.7753
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K5 | ---
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.2953 | 52K4 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.732 | 52J4 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.732 | 52J5 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.753 | 52K4 | 0.793
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.753 | 52K5 | 0.793
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.006 | 52K4 | 1.046
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.277 | 52K2 | 1.317
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.277 | 52K3 | 1.317
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.388 | 52K8 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.388 | 52K11 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.388 | 52K9 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.388 | 52K12 | 1.428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.43 | 52J5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.43 | 52J4 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.464 | 52K4 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.464 | 52K5 | 1.504
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.998 | 52J5 | 3.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.998 | 52J4 | 3.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.528 | 52K6(1) | 3.568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.528 | 52K5(1) | 3.568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.006 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71415 | 52J4 | 0.77415
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.71415 | 52J5 | 0.77415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75171 | 52K4 | 0.79171
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75171 | 52K5 | 0.79171
|  |  | 0.77415 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75171 | 52K4 | 0.79171
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.75171 | 52K5 | 0.79171
N.P.de Azúcar 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.614 | 52J4 | 2.674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.614 | 52J5 | 2.674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.107 | 52J5 | 4.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.107 | 52J4 | 4.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.146 | 52K4 | 4.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.146 | 52K5 | 4.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.759 | 52K4 | 4.799
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.759 | 52K5 | 4.799
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9096 | 52J5 | 1.9696
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.9096 | 52J4 | 1.9696
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2797 | 52K4 | 2.3197
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.2797 | 52K5 | 2.3197
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.679 | 52K4 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.679 | 52K5 | 0.719
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.998 | 52J5 | 1.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.998 | 52J4 | 1.058
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K7 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K11 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K10 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.291 | K3 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.291 | K4 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.308 | 52K2 | 1.348
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.308 | 52K3 | 1.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.396 | 52K5 | 1.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.396 | 52K4 | 1.436
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.13 | 52J4 | 2.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.13 | 52J5 | 2.19
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.166 | 52K4 | 3.206
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.694 | 52J4 | 7.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.694 | 52J5 | 7.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.166 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68081 | 52K4 | 0.72081
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.68081 | 52K5 | 0.72081
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0511 | 52J5 | 1.1111
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0511 | 52J4 | 1.1111
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.732 | 52K5 | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.732 | 52K4 | 0.772
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.096 | 52J4 | 1.156
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.096 | 52J5 | 1.156
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.299 | 52K7 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.299 | 52K10 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.299 | 52K11 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.336 | K3 | 1.376
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.336 | K4 | 1.376
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.36 | 52K2 | 1.4
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.36 | 52K3 | 1.4
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6 | 52K4 | 1.64
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6 | 52K5 | 1.64
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.51 | 52J5 | 2.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.51 | 52J4 | 2.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.676 | 52K4 | 4.716
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.299 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.676 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72834 | 52K4 | 0.76834
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.72834 | 52K5 | 0.76834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0669 | 52J5 | 1.1269
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0669 | 52J4 | 1.1269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3194 | K3 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3194 | K4 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 3.065 | S1.3.1 | 3.105
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 3.065 | S0.3.1(1) | 3.105
|  |  | 0.76834 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.2754 | K3 | 1.3154
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.2754 | K4 | 1.3154
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3933 | K3 | 1.4333
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3933 | K4 | 1.4333
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 3.065 | S1.3.1 | 3.105
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 3.065 | S0.3.1(1) | 3.105
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.723 | 52K5 | 0.763
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.723 | 52K4 | 0.763
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.085 | 52J4 | 1.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.085 | 52J5 | 1.145
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K10 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K7 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.328 | K4 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.328 | K3 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.343 | 52K2 | 1.383
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.343 | 52K3 | 1.383
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.555 | 52K4 | 1.595
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.555 | 52K5 | 1.595
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.429 | 52J5 | 2.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.429 | 52J4 | 2.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.315 | 52K4 | 4.355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.3 | 52J5 | 17.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.3 | 52J4 | 17.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.315 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.71963 | 52K4 | 0.75963
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.71963 | 52K5 | 0.75963
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0548 | 52J5 | 1.1148
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0548 | 52J4 | 1.1148
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.938 | 52K8 | 2.978
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.938 | 52K7 | 2.978
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.939 | 52K11 | 2.979
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.939 | 52K10 | 2.979
Polpaico 500 kV | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.555 | 52K11 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.555 | 52K10 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.555 | 52K8 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.555 | 52K7 | 1.595
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.485 | 52K4 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.485 | 52K5 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.06 | 52J5 | 9.12
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.06 | 52J4 | 9.12
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.17 | K4 | 3.21
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.171 | K3 | 3.211
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.9232 | K4 | 2.9632
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.9239 | K3 | 2.9639
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.9239 | K3 | 2.9639
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.9232 | K4 | 2.9639
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.388 | 52K11 | 2.428
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.388 | 52K10 | 2.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K8 | 2.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K7 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.291 | 52K4 | 6.331
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.291 | 52K5 | 6.331
|  |  | 2.428 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K7 | 2.431
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K8 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.431 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.383 | K4 | 4.423
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.384 | K3 | 4.424
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 4.383 | K3 | 4.423
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 4.382 | K4 | 4.423
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.58 | 52K7 | 1.62
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.58 | 52K8 | 1.62
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.581 | 52K10 | 1.621
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.581 | 52K11 | 1.621
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.659 | 52K4 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.659 | 52K5 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.358 | 52J5 | 12.418
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.358 | 52J4 | 12.418
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.246 | K3 | 3.286
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.247 | K4 | 3.287
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.0561 | K3 | 3.0961
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.057 | K4 | 3.097
|  |  | 2.46 | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.0561 | K3 | 3.0967
|  |  |  | 1 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.0567 | K4 | 3.0967

## 06-Bajo nivel CC_Trafos
Elem | Falla | Dist | Tiempo traza | TRIP | Relé | T_Trip | CB | T_Oper | Análisis
Kimal 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36 |  | Insuficiente paso de coordinación en respaldo
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36 |  | Descoordinación en respaldo
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.783 | CBd | 3.843
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.783 | CB7 | 3.843
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.99 | CB4 | 4.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 3.99 | CBb | 4.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.991 | CB2 | 4.031
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.991 | CBa | 4.031
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.1233 | CB4 | 1.1633
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.1233 | CBb | 1.1633
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.913 | CBd | 0.973
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.913 | CB7 | 0.973
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K14 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K13 | 1.565
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.431 | CBb | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.431 | CB2 | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.431 | CBa | 2.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.431 | CB4 | 2.471
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.713 | 52K11 | 2.753
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.713 | 52K13 | 2.753
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.713 | 52K14 | 2.753
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.713 | 52K10 | 2.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.713 | 52K1 | 6.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.713 | 52K2 | 6.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.865 | 52K8 | 6.905
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 6.865 | 52K7 | 6.905
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.865 | 52K4 | 6.905
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 6.865 | 52K5 | 6.905
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0858 | CB4 | 1.1258
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0858 | CBb | 1.1258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3218 | CB2 | 1.3618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.3218 | CBa | 1.3618
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3963 | CBd | 1.4563
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3963 | CB7 | 1.4563
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 10.4494 | 52K13 | 10.4894
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 10.4494 | 52K14 | 10.4894
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 10.4494 | 52K11 | 10.4894
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 10.4494 | 52K10 | 10.4894
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.185 | CBc | 1.245
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.185 | CB5 | 1.245
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.349 | CBd | 3.409
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 3.349 | CB7 | 3.409
|  |  | 1.245 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.604 | CB4 | 2.644
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.604 | CBb | 2.644
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.466 | CB2 | 3.506
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.466 | CBa | 3.506
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.1268 | CBd | 4.1868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 4.1268 | CB7 | 4.1868
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CB5 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.3 | CBc | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.864 | CB7 | 0.924
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 0.864 | CBd | 0.924
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K13 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 1.525 | 52K14 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K11 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 1.525 | 52K10 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.078 | CBa | 2.118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.078 | CB2 | 2.118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.078 | CBb | 2.118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.078 | CB4 | 2.118
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.38 | 52K10 | 2.42
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.38 | 52K11 | 2.42
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.38 | 52K13 | 2.42
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.38 | 52K14 | 2.42
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.51 | 52K1 | 4.55
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 4.51 | 52K2 | 4.55
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.612 | 52K4 | 4.652
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.612 | 52K7 | 4.652
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 4.612 | 52K8 | 4.652
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 4.612 | 52K5 | 4.652
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0074 | CB4 | 1.0474
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 1.0074 | CBb | 1.0474
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.1959 | CB2 | 1.2359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 1.1959 | CBa | 1.2359
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2292 | CBd | 1.2892
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.2292 | CB7 | 1.2892
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.7155 | 52K13 | 5.7555
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 5.7155 | 52K14 | 5.7555
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.7155 | 52K11 | 5.7555
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 5.7155 | 52K10 | 5.7555
Kimal 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.248 | CBc | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 2.248 | CB5 | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.248 | CBd | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.248 | CB7 | 2.308
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.321 | CB2 | 2.361
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.321 | CBa | 2.361
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0215 | CB5 | 1.0815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0215 | CBc | 1.0815
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0837 | CBc | 1.1437
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0837 | CB5 | 1.1437
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.726 | CBa | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.726 | CB2 | 0.766
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.18 | CB7 | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.18 | CBd | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.18 | CB5 | 1.24
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.18 | CBc | 1.24
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.806 | 52K10 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.806 | 52K13 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.806 | 52K14 | 1.846
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.806 | 52K11 | 1.846
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.507 | 52K1 | 2.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.507 | 52K2 | 2.547
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.564 | 52K8 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.564 | 52K7 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.564 | 52K4 | 2.604
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.564 | 52K5 | 2.604
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92942 | CB5 | 0.98942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92942 | CBc | 0.98942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3288 | CB7 | 1.3888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3288 | CBd | 1.3888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.6927 | CB2 | 2.7327
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.6927 | CBa | 2.7327
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.96146 | CBc | 1.0215
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.96146 | CB5 | 1.0215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.9387 | CBd | 1.9987
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.9387 | CB7 | 1.9987
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.812 | CBa | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.812 | CB2 | 0.852
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.377 | CB7 | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.377 | CBd | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.377 | CB5 | 1.437
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.377 | CBc | 1.437
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.223 | 52K10 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 2.223 | 52K11 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.223 | 52K13 | 2.263
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 2.223 | 52K14 | 2.263
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.899 | 52K1 | 3.939
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 3.899 | 52K2 | 3.939
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.988 | 52K4 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.988 | 52K7 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 3.988 | 52K8 | 4.028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 3.988 | 52K5 | 4.028
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.98314 | CB5 | 1.0431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.98314 | CBc | 1.0431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4372 | CB7 | 1.4972
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.4372 | CBd | 1.4972
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.4458 | CB2 | 3.4858
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 3.4458 | CBa | 3.4858
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0179 | CBc | 1.0779
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.0179 | CB5 | 1.0779
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.168 | CBd | 2.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 2.168 | CB7 | 2.228
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CBb | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 0.3 | CB4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.748 | CBa | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 0.748 | CB2 | 0.788
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.229 | CB7 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.229 | CBd | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.229 | CB5 | 1.289
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 1.229 | CBc | 1.289
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.911 | 52K10 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.911 | 52K13 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal1 | 1.911 | 52K14 | 1.951
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Kimal2 | 1.911 | 52K11 | 1.951
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CB1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 2.025 | CBa | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CB3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 2.025 | CBb | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.775 | 52K1 | 2.815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.775 | 52K2 | 2.815
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.838 | 52K8 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.838 | 52K7 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.838 | 52K4 | 2.878
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.838 | 52K5 | 2.878
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K13 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal1 | 0.325 | 52K14 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K10 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Changos500/Kimal2 | 0.325 | 52K11 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92375 | CB5 | 0.98375
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.92375 | CBc | 0.98375
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3194 | CB7 | 1.3794
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.3194 | CBd | 1.3794
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.5551 | CB2 | 2.5951
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.5551 | CBa | 2.5951
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.95144 | CBc | 1.0114
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Kimal220/ATR1 | 0.95144 | CB5 | 1.0114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.8403 | CBd | 1.9003
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal220/ATR2 | 1.8403 | CB7 | 1.9003
Changos 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.16 | 52K5 | 1.2
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.16 | 52K4 | 1.2
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.908 | 52J5 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.908 | 52J6 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.944 | 52J8 | 1.004
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.944 | 52J9 | 1.004
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 14.069 | CB3 | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 14.069 | CBb | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 14.069 | CBa | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 14.069 | CB1 | 14.109
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.156 | 52K5 | 1.196
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.156 | 52K4 | 1.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.07 | 52K2 | 2.11
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.07 | 52K1 | 2.11
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.109 | 52K7 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.109 | 52K8 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.8308 | 52J6 | 2.8908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.8308 | 52J5 | 2.8908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.9942 | 52J9 | 3.0542
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.9942 | 52J8 | 3.0542
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.029 | 52J3 | 1.089
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.029 | 52J2 | 1.089
|  |  | 1.089 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.52 | 52K5 | 2.56
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.52 | 52K4 | 2.56
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 10.897 | 52K2 | 10.937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 10.897 | 52K1 | 10.937
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.119 | 52K7 | 11.159
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.119 | 52K8 | 11.159
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J2 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.3 | 52J3 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.79 | 52J6 | 0.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.79 | 52J5 | 0.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.821 | 52J9 | 0.881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.821 | 52J8 | 0.881
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.635 | CB2 | 4.675
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.635 | CBa | 4.675
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.636 | CBb | 4.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.636 | CB4 | 4.676
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.904 | CB1 | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.904 | CBa | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.904 | CB3 | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.904 | CBb | 4.944
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 7 | 52K1 | 7.04
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 7 | 52K2 | 7.04
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 7.145 | 52K5 | 7.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 7.145 | 52K4 | 7.185
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 7.156 | 52K7 | 7.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 7.156 | 52K8 | 7.196
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0675 | 52K5 | 1.1075
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.0675 | 52K4 | 1.1075
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.6188 | 52K2 | 1.6588
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.6188 | 52K1 | 1.6588
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6487 | 52K7 | 1.6887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6487 | 52K8 | 1.6887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7692 | 52J6 | 1.8292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7692 | 52J5 | 1.8292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8716 | 52J9 | 1.9316
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8716 | 52J8 | 1.9316
Changos 220kV_T3 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.128 | 52K2 | 1.168
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.128 | 52K1 | 1.168
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.908 | 52J5 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.908 | 52J6 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.908 | 52J2 | 0.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.908 | 52J3 | 0.968
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 14.069 | CB3 | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 14.069 | CBb | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 14.069 | CBa | 14.109
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 14.069 | CB1 | 14.109
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.124 | 52K2 | 1.164
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.124 | 52K1 | 1.164
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.109 | 52K5 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.109 | 52K4 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.109 | 52K7 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.109 | 52K8 | 2.149
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.8308 | 52J3 | 2.8908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.8308 | 52J2 | 2.8908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.8308 | 52J6 | 2.8908
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.8308 | 52J5 | 2.8908
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.07 | 52J9 | 1.13
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.07 | 52J8 | 1.13
|  |  | 1.13 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.529 | 52K2 | 2.569
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.529 | 52K1 | 2.569
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.16 | 52K7 | 11.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 11.16 | 52K8 | 11.2
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 11.161 | 52K5 | 11.201
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 11.161 | 52K4 | 11.201
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J9 | 0.36
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.3 | 52J8 | 0.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.79 | 52J3 | 0.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.79 | 52J6 | 0.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 0.79 | 52J5 | 0.85
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.79 | 52J2 | 0.85
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 1.025 | 52K1 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K2 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K4 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 1.325 | 52K1 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CBa | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CB3 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 1.525 | CB1 | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 1.525 | CBb | 1.565
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.635 | CB2 | 4.675
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 4.635 | CBa | 4.675
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.636 | CBb | 4.676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 4.636 | CB4 | 4.676
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.904 | CB1 | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 4.904 | CBa | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.904 | CB3 | 4.944
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 4.904 | CBb | 4.944
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.986 | 52K1 | 7.026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 6.986 | 52K2 | 7.026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 7.156 | 52K8 | 7.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 7.156 | 52K7 | 7.196
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 7.159 | 52K5 | 7.199
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 7.159 | 52K4 | 7.199
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 1.325 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 1.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.36 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0514 | 52K2 | 1.0914
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 1.0514 | 52K1 | 1.0914
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6487 | 52K7 | 1.6887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 1.6487 | 52K8 | 1.6887
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.6488 | 52K5 | 1.6888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 1.6488 | 52K4 | 1.6888
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7692 | 52J3 | 1.8292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7692 | 52J2 | 1.8292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7692 | 52J6 | 1.8292
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7692 | 52J5 | 1.8292
Changos 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.169 | 52K2 | 2.209
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 2.169 | 52K1 | 2.209
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K8 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K7 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J8 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J9 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J6 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J5 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J2 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J3 | 2.513
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0076 | 52J2 | 1.0676
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0076 | 52J3 | 1.0676
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0225 | 52J3 | 1.0825
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.0225 | 52J2 | 1.0825
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.713 | 52K2 | 0.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.713 | 52K1 | 0.753
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K8 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K7 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J2 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J6 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J3 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J9 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J8 | 1.275
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CB4 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CBa | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CB2 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CBb | 2.642
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CBa | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CB3 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CBb | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CB1 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K2 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K1 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K4 | 6.441
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.8653 | 52J2 | 0.9253
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.8653 | 52J3 | 0.9253
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9584 | 52J5 | 2.0184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9584 | 52J6 | 2.0184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.0497 | 52J8 | 2.1097
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.0497 | 52J9 | 2.1097
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.87272 | 52J3 | 0.93272
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.87272 | 52J2 | 0.93272
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2767 | 52J6 | 2.3367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2767 | 52J5 | 2.3367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.3867 | 52J9 | 2.4467
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.3867 | 52J8 | 2.4467
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.843 | 52K1 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.843 | 52K2 | 0.883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K8 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K7 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J2 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J6 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J5 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J3 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J8 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J9 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CB4 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CBb | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CB2 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CBa | 5.787
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CBb | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CB3 | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CBa | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CB1 | 5.811
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.93036 | 52J3 | 0.99036
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.93036 | 52J2 | 0.99036
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2772 | 52J6 | 2.3372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2772 | 52J5 | 2.3372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.3773 | 52J9 | 2.4373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.3773 | 52J8 | 2.4373
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K5 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.3 | 52K4 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.687 | 52K1 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.687 | 52K2 | 0.727
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K8 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K7 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J2 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J3 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J5 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J6 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J8 | 1.218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J9 | 1.218
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CB4 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CB2 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CBa | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CBb | 2.315
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CB3 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CBa | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CBb | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CB1 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K1 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K2 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K4 | 4.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K6(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K5(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84095 | 52J2 | 0.90095
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84095 | 52J3 | 0.90095
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7831 | 52J5 | 1.8431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7831 | 52J6 | 1.8431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8658 | 52J8 | 1.9258
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.8658 | 52J9 | 1.9258
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84623 | 52J3 | 0.90623
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 0.84623 | 52J2 | 0.90623
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0234 | 52J6 | 2.0834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0234 | 52J5 | 2.0834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.1201 | 52J9 | 2.1801
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.1201 | 52J8 | 2.1801
Changos 500kV_T3 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K8 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 2.259 | 52K7 | 2.299
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.26 | 52K4 | 2.3
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 2.26 | 52K5 | 2.3
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J8 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 2.355 | 52J9 | 2.415
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J6 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.453 | 52J5 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J2 | 2.513
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.453 | 52J3 | 2.513
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.97659 | 52J8 | 1.0366
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.97659 | 52J9 | 1.0366
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.99138 | 52J9 | 1.0514
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.99138 | 52J8 | 1.0514
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K8 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.729 | 52K7 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.729 | 52K4 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.729 | 52K5 | 0.769
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J6 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.168 | 52J5 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J3 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.168 | 52J2 | 1.228
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J9 | 1.275
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.215 | 52J8 | 1.275
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CB4 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CBa | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.602 | CB2 | 2.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.602 | CBb | 2.642
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CBa | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CB3 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 3.05 | CBb | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 3.05 | CB1 | 3.09
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K2 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 6.191 | 52K1 | 6.231
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K4 | 6.441
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 6.401 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.86716 | 52J8 | 0.92716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.86716 | 52J9 | 0.92716
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9584 | 52J2 | 2.0184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.9584 | 52J3 | 2.0184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9584 | 52J5 | 2.0184
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.9584 | 52J6 | 2.0184
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.87882 | 52J9 | 0.93882
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.87882 | 52J8 | 0.93882
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.2767 | 52J3 | 2.3367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.2767 | 52J2 | 2.3367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2767 | 52J6 | 2.3367
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2767 | 52J5 | 2.3367
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K8 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K5 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.862 | 52K4 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.862 | 52K7 | 0.902
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J2 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J6 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.496 | 52J5 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.496 | 52J3 | 1.556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J8 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.556 | 52J9 | 1.616
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CB4 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 5.747 | CBb | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CB2 | 5.787
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 5.747 | CBa | 5.787
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CBb | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 5.771 | CB3 | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CBa | 5.811
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 5.771 | CB1 | 5.811
|  |  | 0.34 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.94878 | 52J9 | 1.0088
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.94878 | 52J8 | 1.0088
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.2772 | 52J3 | 2.3372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.2772 | 52J2 | 2.3372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2772 | 52J6 | 2.3372
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.2772 | 52J5 | 2.3372
|  |  | 1.0088 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.94878 | 52J8 | ---
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.94878 | 52J9 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K2 | 0.34
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos500/ATR3 | 0.3 | 52K1 | 0.34
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K1 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K8 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR2 | 0.702 | 52K7 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos500/ATR1 | 0.702 | 52K5 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J2 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.114 | 52J3 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J5 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.114 | 52J6 | 1.174
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J8 | 1.218
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 1.158 | 52J9 | 1.218
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K14 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Changos500/Kimal1 | 2.025 | 52K13 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K5 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 2.025 | 52K6 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CB4 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CB2 | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR2 | 2.275 | CBa | 2.315
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Kimal500/ATR1 | 2.275 | CBb | 2.315
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CB3 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CBa | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos1 | 2.715 | CBb | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Kimal500/Changos2 | 2.715 | CB1 | 2.755
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K1 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos2 | 4.776 | 52K2 | 4.816
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K4 | 4.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K6(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 14.395 | 52K5(1) | 14.435
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/Changos1 | 4.844 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 0.625 | 52K5 | ---
|  |  | 0.34 | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CB3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos1 | 0.325 | CBb | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CB1 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21N_Kimal500/Changos2 | 0.325 | CBa | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8592 | 52J8 | 0.9192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8592 | 52J9 | 0.9192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7831 | 52J2 | 1.8431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 1.7831 | 52J3 | 1.8431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7831 | 52J5 | 1.8431
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 1.7831 | 52J6 | 1.8431
|  |  | 0.365 | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8713 | 52J9 | 0.9313
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Changos220/ATR3 | 0.8713 | 52J8 | 0.9313
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.0234 | 52J3 | 2.0834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR1 | 2.0234 | 52J2 | 2.0834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0234 | 52J6 | 2.0834
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Changos220/ATR2 | 2.0234 | 52J5 | 2.0834
Cumbre 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.01 | 52K5(1) | 1.05
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.01 | 52K6(1) | 1.05
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.057 | CB1 | 3.117
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.057 | CBa | 3.117
|  |  | 1.05 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.0138 | CB1 | 2.0738
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.0138 | CBa | 2.0738
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.133 | 52K6(1) | 1.173
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.133 | 52K5(1) | 1.173
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.221 | CBa | 1.281
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.221 | CB1 | 1.281
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.674 | 52K12 | 1.714
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.674 | 52K11 | 1.714
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.082 | 52K4 | 3.122
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.836 | 52J4 | 10.896
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.836 | 52J5 | 10.896
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.677 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.677 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.082 | 52K5 | ---
|  |  | 1.173 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2264 | CB1 | 1.2864
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2264 | CBa | 1.2864
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.277 | CB1 | 2.337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.277 | CBa | 2.337
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.448 | 52K5(1) | 3.488
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.448 | 52K6(1) | 3.488
|  |  | 1.365 | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K9 | 2.03
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K8 | 2.03
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.273 | CB1 | 2.333
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.273 | CBa | 2.333
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 3.39 | 52K1 | 3.43
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 3.39 | 52K2 | 3.43
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.6468 | 52K5(1) | 3.6868
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.6468 | 52K6(1) | 3.6868
|  |  | 2.03 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.2587 | CB1 | 2.3187
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 2.2587 | CBa | 2.3187
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.593 | 52K5(1) | 7.633
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 7.593 | 52K6(1) | 7.633
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.692 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 7.692 | 52K6 | ---
|  |  | 2.3187 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.3597 | 52K5(1) | 3.3997
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.3597 | 52K6(1) | 3.3997
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.6437 | 52K8 | 3.6837
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.6437 | 52K9 | 3.6837
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.6437 | 52K8 | 3.6837
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 3.6437 | 52K9 | 3.6837
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 4.2507 | 52K12 | 4.2907
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 4.2507 | 52K11 | 4.2907
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 4.3437 | 52K3 | 4.3837
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 4.3437 | 52K2 | 4.3837
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.2267 | 52K4 | 5.2667
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.9977 | 52J5 | 8.0577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.9977 | 52J4 | 8.0577
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 5.2267 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.9918 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 3.9918 | 52K6 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.052 | 52K5(1) | 1.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.052 | 52K6(1) | 1.092
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.107 | CBa | 1.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.107 | CB1 | 1.167
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.505 | 52K12 | 1.545
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.505 | 52K11 | 1.545
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.246 | 52K4 | 2.286
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.048 | 52J4 | 5.108
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 5.048 | 52J5 | 5.108
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 13.598 | 52K4 | 13.638
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 13.598 | 52K5 | 13.638
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 13.885 | 52K6 | 13.925
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 13.885 | 52K5 | 13.925
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 14.333 | 52K9 | 14.373
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 14.333 | 52K8 | 14.373
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.246 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.367 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 1.367 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.0834 | CB1 | 1.1434
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.0834 | CBa | 1.1434
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1186 | 52K5(1) | 1.1586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1186 | 52K6(1) | 1.1586
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K5 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K6 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K9 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K8 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K5 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K6 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K9 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K8 | 2.03
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.8384 | 52K5 | 3.8784
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.8384 | 52K6 | 3.8784
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.8596 | 52K9 | 3.8996
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.8596 | 52K8 | 3.8996
|  |  | 1.1434 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1186 | 52K5(1) | 1.1586
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.1186 | 52K6(1) | 1.1586
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K5 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K6 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K8 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K9 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K5 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.99 | 52K6 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K8 | 2.03
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.99 | 52K9 | 2.03
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.2004 | 52K5 | 3.2404
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 3.2004 | 52K6 | 3.2404
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.2174 | 52K8 | 3.2574
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 3.2174 | 52K9 | 3.2574
Cumbre 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.533 | 52K6(1) | 0.573
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.533 | 52K5(1) | 0.573
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.573 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.974 | CB1 | 4.034
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.974 | CBa | 4.034
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.644 | 52K6(1) | 0.684
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.644 | 52K5(1) | 0.684
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.168 | 52K4 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.282 | 52K12 | 1.322
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.282 | 52K11 | 1.322
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.272 | CB1 | 1.332
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.272 | CBa | 1.332
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.723 | 52J4 | 1.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.723 | 52J5 | 1.783
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.161 | 52K6 | 2.201
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.161 | 52K5 | 2.201
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.186 | 52K8 | 2.226
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.186 | 52K9 | 2.226
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.628 | 52K5 | 2.668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.628 | 52K4 | 2.668
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.184 | 52J5 | 5.244
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.184 | 52J4 | 5.244
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.168 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.863 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.863 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86235 | 52K5(1) | 0.90235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.86235 | 52K6(1) | 0.90235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2 | CB1 | 1.26
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2 | CBa | 1.26
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.9075 | 52K5 | 1.9475
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 1.9075 | 52K6 | 1.9475
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.9244 | 52K9 | 1.9644
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 1.9244 | 52K8 | 1.9644
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4357 | CB1 | 1.4957
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4357 | CBa | 1.4957
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7 | 52K6(1) | 0.74
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.7 | 52K5(1) | 0.74
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.302 | 52K4 | 1.342
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.316 | 52K12 | 1.356
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.316 | 52K11 | 1.356
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.387 | CBa | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.387 | CB1 | 1.447
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.977 | 52J4 | 2.037
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.977 | 52J5 | 2.037
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.75 | 52K6 | 2.79
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.75 | 52K5 | 2.79
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.799 | 52K9 | 2.839
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.799 | 52K8 | 2.839
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.284 | 52K5 | 3.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.284 | 52K4 | 3.324
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.454 | 52J5 | 7.514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 7.454 | 52J4 | 7.514
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.302 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.943 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.943 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2542 | 52K5(1) | 1.2942
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.2542 | 52K6(1) | 1.2942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5171 | CB1 | 1.5771
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5171 | CBa | 1.5771
|  |  | 1.2942 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5768 | CB1 | 1.6368
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.5768 | CBa | 1.6368
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.565 | 52K5(1) | 0.605
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.565 | 52K6(1) | 0.605
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K4 | 1.272
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.299 | 52K12 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.299 | 52K11 | 1.339
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.33 | CB1 | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.33 | CBa | 1.39
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.844 | 52J5 | 1.904
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.844 | 52J4 | 1.904
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.367 | 52K5 | 2.407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.367 | 52K6 | 2.407
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.377 | 52K9 | 2.417
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.377 | 52K8 | 2.417
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.913 | 52K4 | 2.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.913 | 52K5 | 2.953
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.13 | 52J4 | 6.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.13 | 52J5 | 6.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.232 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.9 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones1 | 0.9 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K5 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre2 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21NS1_Changos500/Cumbre1 | 0.625 | 52K6 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.63827 | 52K5(1) | 0.67827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.63827 | 52K6(1) | 0.67827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2807 | CB1 | 1.3407
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.2807 | CBa | 1.3407
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21S1_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K1 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.208 | 52K5 | 2.248
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre1 | 2.208 | 52K6 | 2.248
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.2162 | 52K9 | 2.2562
|  |  |  | 0 | 67N_Changos500/Cumbre2 | 2.2162 | 52K8 | 2.2562
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos2 | 2.025 | 52K2 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/Changos1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.63827 | 52K5(1) | 0.67827
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 0.63827 | 52K6(1) | 0.67827
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3007 | CB1 | 1.3607
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.3007 | CBa | 1.3607
|  |  | 0.67827 | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4349 | CB1 | 1.4949
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 1.4349 | CBa | 1.4949
N.Cardones 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.748 | 52J5 | 0.808
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.748 | 52J4 | 0.808
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.256 | 52K4 | 1.296
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.256 | 52K5 | ---
|  |  | 0.808 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1283 | 52K4 | 1.1683
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1283 | 52K5 | ---
|  |  | 1.1683 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1283 | 52K4 | ---
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.608 | 52J5 | 0.668
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.608 | 52J4 | 0.668
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.144 | 52K4 | 1.184
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.309 | 52K12 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.309 | 52K11 | 1.349
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.825 | 52K3 | 1.865
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.825 | 52K2 | 1.865
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.353 | 52K4 | 3.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.353 | 52K5 | 3.393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.802 | 52J5 | 11.862
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 11.802 | 52J4 | 11.862
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 11.878 | 52K6(1) | 11.918
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 11.878 | 52K5(1) | 11.918
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.144 | 52K5 | ---
|  |  | 0.668 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K4 | 1.0854
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2742 | 52K11 | 1.3142
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2742 | 52K12 | 1.3142
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.4636 | 52K2 | 1.5036
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.4636 | 52K3 | 1.5036
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2055 | 52K4 | 2.2455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.2055 | 52K5 | 2.2455
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5954 | 52J4 | 3.6554
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.5954 | 52J5 | 3.6554
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.6824 | 52K6(1) | 3.7224
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.6824 | 52K5(1) | 3.7224
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 12.42 | CB1 | 12.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 12.42 | CBa | 12.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K5 | ---
|  |  | 1.065 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.0454 | 52K4 | 1.0854
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4 | 52J5 | 1.46
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4 | 52J4 | 1.46
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.247 | 52K12 | 3.287
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 3.247 | 52K11 | 3.287
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.548 | 52K4 | 4.588
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.548 | 52K5 | ---
|  |  | 1.46 | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.214 | 52K12 | 2.254
|  |  |  | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.214 | 52K11 | 2.254
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.3603 | 52K4 | 2.4003
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.903 | 52K3 | 3.943
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.903 | 52K2 | 3.943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.938 | 52K4 | 5.978
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 5.938 | 52K5 | 5.978
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.424 | 52J4 | 12.484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 12.424 | 52J5 | 12.484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.3603 | 52K5 | ---
|  |  | 2.254 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.4603 | 52K4 | 2.5003
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1808 | 52K2 | 3.2208
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1808 | 52K3 | 3.2208
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.279 | 52K2 | 3.319
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.279 | 52K3 | 3.319
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.279 | 52K8 | 4.319
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 4.279 | 52K9 | 4.319
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.998 | 52K5(1) | 6.038
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.998 | 52K6(1) | 6.038
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 22.555 | CB1 | 22.615
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 22.555 | CBa | 22.615
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.4603 | 52K5 | ---
|  |  |  | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.214 | 52K11 | ---
|  |  |  | 1 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.214 | 52K12 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.603 | 52J4 | 0.663
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.603 | 52J5 | 0.663
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.956 | 52K4 | 0.996
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.252 | 52K12 | 1.292
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.252 | 52K11 | 1.292
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.351 | 52K3 | 1.391
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.351 | 52K2 | 1.391
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.254 | 52K4 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.254 | 52K5 | 2.294
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.325 | 52K5(1) | 4.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 4.325 | 52K6(1) | 4.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.031 | 52J4 | 5.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 5.031 | 52J5 | 5.091
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.956 | 52K5 | ---
|  |  | 0.663 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.92321 | 52K4 | 0.96321
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2374 | 52K11 | 1.2774
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.2374 | 52K12 | 1.2774
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.2405 | 52K2 | 1.2805
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.2405 | 52K3 | 1.2805
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8707 | 52K4 | 1.9107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.8707 | 52K5 | 1.9107
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.933 | 52K5(1) | 2.973
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.933 | 52K6(1) | 2.973
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.0028 | 52J4 | 3.0628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.0028 | 52J5 | 3.0628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.26 | CBa | 8.32
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 8.26 | CB1 | 8.32
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.92321 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.688 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.688 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.688 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.688 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1136 | 52K4 | 1.1536
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.1497 | 52K3 | 1.1897
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.1497 | 52K2 | 1.1897
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.3349 | 52K5(1) | 2.3749
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 2.3349 | 52K6(1) | 2.3749
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.69 | 52K9 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.69 | 52K9 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.7349 | CBa | 4.7949
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.7349 | CB1 | 4.7949
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.1136 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K5 | ---
N.Cardones 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.558 | 52K4 | 0.598
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.558 | 52K5 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.65242 | 52K4 | 0.69242
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K2 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.097 | 52J5 | 2.157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.097 | 52J4 | 2.157
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.65242 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.65242 | 52K4 | 0.69242
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J4 | 1.5568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J5 | 1.5568
|  |  | 0.69242 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J5 | 1.5568
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.4968 | 52J4 | 1.5568
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.619 | 52K4 | 0.659
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.832 | 52K3 | 0.872
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.832 | 52K2 | 0.872
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.924 | 52J5 | 0.984
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.924 | 52J4 | 0.984
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.171 | 52K12 | 1.211
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.171 | 52K11 | 1.211
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.195 | 52K4 | 1.235
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.195 | 52K5 | 1.235
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.602 | 52K6(1) | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.602 | 52K5(1) | 1.642
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.817 | 52J5 | 1.877
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.817 | 52J4 | 1.877
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.293 | CB1 | 3.353
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.293 | CBa | 3.353
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.805 | 52K8 | 3.845
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.805 | 52K9 | 3.845
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.829 | 52K11 | 3.869
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.829 | 52K12 | 3.869
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.657 | 52K5 | 5.697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.657 | 52K4 | 5.697
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.619 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.74826 | 52K4 | 0.78826
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92158 | 52J5 | 0.98158
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92158 | 52J4 | 0.98158
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1717 | 52K11 | 1.2117
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1717 | 52K12 | 1.2117
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2026 | 52K5 | 1.2426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.2026 | 52K4 | 1.2426
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.833 | 52J4 | 1.893
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.833 | 52J5 | 1.893
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.39 | 52K7 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.39 | 52K10 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.39 | 52K11 | 2.43
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.2173 | 52K9 | 4.2573
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 4.2173 | 52K8 | 4.2573
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.2424 | 52K11 | 4.2824
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 4.2424 | 52K12 | 4.2824
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.9947 | 52K4 | 6.0347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.9947 | 52K5 | 6.0347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.74826 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.39 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92242 | 52J5 | 0.98242
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.92242 | 52J4 | 0.98242
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.696 | 52K4 | 0.736
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.924 | 52K3 | 0.964
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.924 | 52K2 | 0.964
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.008 | 52J4 | 1.068
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.008 | 52J5 | 1.068
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.185 | 52K12 | 1.225
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.185 | 52K11 | 1.225
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K6 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2_Changos500/Cumbre1 | 1.325 | 52K5 | 1.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.344 | 52K5 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.344 | 52K4 | 1.384
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.879 | 52K6(1) | 1.919
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.879 | 52K5(1) | 1.919
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.091 | 52J5 | 2.151
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.091 | 52J4 | 2.151
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.391 | CBa | 4.451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 4.391 | CB1 | 4.451
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.689 | 52K5 | 13.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 13.689 | 52K4 | 13.729
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.696 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.84057 | 52K4 | 0.88057
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98631 | 52J5 | 1.0463
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98631 | 52J4 | 1.0463
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1829 | 52K12 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.1829 | 52K11 | 1.2229
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3156 | 52K4 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.3156 | 52K5 | 1.3556
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0291 | 52J4 | 2.0891
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.0291 | 52J5 | 2.0891
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.39 | 52K2 | 2.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.39 | 52K3 | 2.43
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4332 | 52K4 | 10.4732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 10.4332 | 52K5 | 10.4732
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.84057 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98994 | 52J5 | 1.0499
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.98994 | 52J4 | 1.0499
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K3 | 0.365
|  |  |  | 1 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.325 | 52K2 | 0.365
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.581 | 52K4 | 0.621
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.811 | 52K2 | 0.851
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 0.811 | 52K3 | 0.851
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.91 | 52J5 | 0.97
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.91 | 52J4 | 0.97
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K4 | 1.204
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K5 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K12 | 1.208
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K5(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 1.552 | 52K6(1) | 1.592
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.763 | 52J5 | 1.823
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.763 | 52J4 | 1.823
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.129 | CB1 | 3.189
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre220/ATR1 | 3.129 | CBa | 3.189
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.296 | 52K11 | 3.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.296 | 52K12 | 3.336
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.307 | 52K8 | 3.347
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.307 | 52K9 | 3.347
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.011 | 52K5 | 5.051
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.011 | 52K4 | 5.051
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.581 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS1_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_Cumbre500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K12 | ---
|  |  |  | 0 | 21NS2_N.Cardones500/Cumbre1 | 2.025 | 52K11 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.365 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69216 | 52K4 | 0.73216
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90521 | 52J5 | 0.96521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90521 | 52J4 | 0.96521
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K5 | 1.204
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.164 | 52K4 | 1.204
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K11 | 1.208
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.168 | 52K12 | 1.208
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K2 | 1.43
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.39 | 52K3 | 1.43
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7614 | 52J4 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.7614 | 52J5 | 1.8214
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.3405 | 52K11 | 3.3805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.3405 | 52K12 | 3.3805
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.3542 | 52K9 | 3.3942
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.3542 | 52K8 | 3.3942
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0731 | 52K4 | 5.1131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.0731 | 52K5 | 5.1131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 0.69216 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones2 | 2.025 | 52K9 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K6 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90947 | 52J5 | 0.96947
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 0.90947 | 52J4 | 0.96947
N.Maitencillo 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.34 | 52J4 | 0.4
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.34 | 52J5 | 0.4
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.19 | 52K4 | 1.23
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.19 | 52K5 | 1.23
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.4 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92711 | 52K4 | 0.96711
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.92711 | 52K5 | 0.96711
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.425 | 52K12 | 2.465
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.425 | 52K11 | 2.465
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.327 | 52J4 | 0.387
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.327 | 52J5 | 0.387
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.091 | 52K5 | 1.131
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.091 | 52K4 | 1.131
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.238 | 52K2 | 1.278
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.238 | 52K3 | 1.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.006 | 52K4 | 2.046
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.435 | 52K8 | 2.475
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.435 | 52K9 | 2.475
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.44 | 52K12 | 2.48
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.44 | 52K11 | 2.48
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.928 | 52K3 | 2.968
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.928 | 52K2 | 2.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.03 | 52K4 | 4.07
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.03 | 52K5 | 4.07
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.538 | 52J5 | 4.598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 4.538 | 52J4 | 4.598
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 2.006 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.387 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.95097 | 52K4 | 0.99097
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.95097 | 52K5 | 0.99097
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2263 | 52K2 | 1.2663
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2263 | 52K3 | 1.2663
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6937 | 52K4 | 1.7337
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.2626 | 52K9 | 2.3026
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.2626 | 52K8 | 2.3026
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.2658 | 52K11 | 2.3058
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.2658 | 52K12 | 2.3058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.6281 | 52J4 | 2.6881
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.6281 | 52J5 | 2.6881
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1467 | 52K2 | 3.1867
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 3.1467 | 52K3 | 3.1867
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.5626 | 52K5 | 3.6026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 3.5626 | 52K4 | 3.6026
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.6937 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1682 | 52K4 | 1.2082
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.1682 | 52K5 | 1.2082
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.69 | 52K9 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.69 | 52K8 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.69 | 52K11 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.69 | 52K12 | 1.73
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7246 | 52K8 | 1.7646
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.7246 | 52K9 | 1.7646
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7253 | 52K12 | 1.7653
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.7253 | 52K11 | 1.7653
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.1035 | 52K4 | 2.1435
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.1035 | 52K5 | 2.1435
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.649 | 52J5 | 4.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.649 | 52J4 | 4.709
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.102 | 52J4 | 1.162
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 1.102 | 52J5 | 1.162
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.498 | 52K2 | 2.538
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 2.498 | 52K3 | 2.538
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.743 | 52K4 | 4.783
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.743 | 52K5 | 4.783
|  |  | 1.162 | 1 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8792 | 52K2 | 1.9192
|  |  |  | 1 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.8792 | 52K3 | 1.9192
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3202 | 52K4 | 2.3602
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.3202 | 52K5 | 2.3602
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.928 | 52K4 | 4.968
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.112 | 52J5 | 10.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 10.112 | 52J4 | 10.172
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.928 | 52K5 | ---
|  |  | 1.9192 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.718 | 52K4 | 2.758
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.718 | 52K5 | 2.758
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.8532 | 52K9 | 3.8932
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 3.8532 | 52K8 | 3.8932
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.8552 | 52K11 | 3.8952
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 3.8552 | 52K12 | 3.8952
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.8582 | 52K4 | 4.8982
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 4.8582 | 52K5 | 4.8982
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 17.7782 | 52J5 | 17.8382
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 17.7782 | 52J4 | 17.8382
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.328 | 52J5 | 0.388
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.328 | 52J4 | 0.388
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.001 | 52K5 | 1.041
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.001 | 52K4 | 1.041
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.216 | 52K3 | 1.256
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.216 | 52K2 | 1.256
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.696 | 52K4 | 1.736
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.925 | 52K11 | 1.965
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.925 | 52K12 | 1.965
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.927 | 52K9 | 1.967
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.927 | 52K8 | 1.967
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.233 | 52K3 | 2.273
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.233 | 52K2 | 2.273
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.903 | 52K4 | 2.943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.903 | 52K5 | 2.943
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.325 | 52J4 | 3.385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 3.325 | 52J5 | 3.385
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.696 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.388 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.89628 | 52K4 | 0.93628
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.89628 | 52K5 | 0.93628
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2092 | 52K2 | 1.2492
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.2092 | 52K3 | 1.2492
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.5171 | 52K4 | 1.5571
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.9226 | 52K12 | 1.9626
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.9226 | 52K11 | 1.9626
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.9246 | 52K8 | 1.9646
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.9246 | 52K9 | 1.9646
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.3039 | 52J5 | 2.3639
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 2.3039 | 52J4 | 2.3639
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.413 | 52K11 | 2.453
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.413 | 52K12 | 2.453
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.4429 | 52K3 | 2.4829
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 2.4429 | 52K2 | 2.4829
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.8935 | 52K4 | 2.9335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.8935 | 52K5 | 2.9335
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 19.199 | 52J5 | 19.259
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 19.199 | 52J4 | 19.259
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.5171 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99771 | 52K4 | 1.0377
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.99771 | 52K5 | 1.0377
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6105 | 52K11 | 1.6505
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.6105 | 52K12 | 1.6505
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.611 | 52K9 | 1.651
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.611 | 52K8 | 1.651
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.69 | 52K12 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.69 | 52K11 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.69 | 52K8 | 1.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.69 | 52K9 | 1.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.9341 | 52K4 | 1.9741
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.9341 | 52K5 | 1.9741
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.4061 | 52J4 | 4.4661
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.4061 | 52J5 | 4.4661
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
N.Maitencillo 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.502 | 52K5 | 0.542
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.502 | 52K4 | 0.542
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.824 | 52J5 | 0.884
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.824 | 52J4 | 0.884
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21S1_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.542 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72065 | 52J4 | 0.78065
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.72065 | 52J5 | 0.78065
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.576 | 52K4 | 0.616
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.576 | 52K5 | 0.616
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.708 | 52J5 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.708 | 52J4 | 0.768
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.002 | 52K4 | 1.042
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K3 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.286 | 52K2 | 1.326
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.383 | 52K12 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.383 | 52K11 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.383 | 52K9 | 1.423
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.383 | 52K8 | 1.423
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.42 | 52J5 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.42 | 52J4 | 1.48
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.45 | 52K5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.45 | 52K4 | 1.49
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.905 | 52J4 | 2.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.905 | 52J5 | 2.965
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.486 | 52K5(1) | 3.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.486 | 52K6(1) | 3.526
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.002 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.616 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68513 | 52J4 | 0.74513
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68513 | 52J5 | 0.74513
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.688 | 52K5 | 0.728
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.688 | 52K4 | 0.728
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J4 | 0.899
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.839 | 52J5 | 0.899
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.133 | 52K4 | 1.173
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.173 | 52K2 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.173 | 52K3 | 1.213
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.474 | 52K11 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.474 | 52K9 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.474 | 52K8 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.474 | 52K12 | 1.514
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.547 | 52K3 | 1.587
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.547 | 52K2 | 1.587
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.649 | 52J4 | 1.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.649 | 52J5 | 1.709
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.741 | 52K4 | 1.781
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.741 | 52K5 | 1.781
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.047 | 52J4 | 4.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.047 | 52J5 | 4.107
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.314 | 52K6(1) | 5.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 5.314 | 52K5(1) | 5.354
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.133 | 52K5 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71291 | 52K4 | 0.75291
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.71291 | 52K5 | 0.75291
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J4 | 0.8484
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.7884 | 52J5 | 0.8484
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4186 | 52K9 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.4186 | 52K8 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4186 | 52K11 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.4186 | 52K12 | 1.4586
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5414 | 52K4 | 1.5814
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.5414 | 52K5 | 1.5814
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0074 | 52J5 | 3.0674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 3.0074 | 52J4 | 3.0674
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.69 | 52K8 | ---
|  |  | 0.75291 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.78649 | 52J4 | 0.84649
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.78649 | 52J5 | 0.84649
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.524 | 52K4 | 0.564
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 0.524 | 52K5 | 0.564
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K12 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K9 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.732 | 52J4 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.732 | 52J5 | 0.792
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.006 | 52K4 | 1.046
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | K4 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 1.025 | 52K12 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K3 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.159 | 52K2 | 1.199
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.277 | 52K2 | 1.317
|  |  |  | 0 | 67N_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.277 | 52K3 | 1.317
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K9 | 1.365
|  |  |  | 0 | 21NS2-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 1.325 | 52K8 | 1.365
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.388 | 52K8 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.388 | 52K11 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 1.388 | 52K9 | 1.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 1.388 | 52K12 | 1.428
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.43 | 52J5 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 1.43 | 52J4 | 1.49
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.464 | 52K4 | 1.504
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.464 | 52K5 | 1.504
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21NS1-G2_N.Cardones500/Cumbre2 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.998 | 52J5 | 3.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 2.998 | 52J4 | 3.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.528 | 52K6(1) | 3.568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_Cumbre500/ATR1 | 3.528 | 52K5(1) | 3.568
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 1.006 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | 52K8 | ---
|  |  | 0.564 | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68472 | 52J4 | 0.74472
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 0.68472 | 52J5 | 0.74472
N.P. de Az. 220kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.893 | 52K4 | 0.933
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.893 | 52K5 | 0.933
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.914 | 52J5 | 0.974
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.914 | 52J4 | 0.974
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  | 0.933 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.914 | 52J4 | 0.974
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.914 | 52J5 | 0.974
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.951 | 52J4 | 1.011
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.951 | 52J5 | 1.011
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.058 | 52K5 | 1.098
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.058 | 52K4 | 1.098
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.562 | 52K7 | 1.602
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.563 | 52K10 | 1.603
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.563 | 52K11 | 1.603
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.717 | K4 | 1.757
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.718 | K3 | 1.758
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.798 | 52K2 | 1.838
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.798 | 52K3 | 1.838
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.238 | 52K4 | 3.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 3.238 | 52K5 | 3.278
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.662 | 52J4 | 6.722
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 6.662 | 52J5 | 6.722
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.562 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | ---
|  |  | 1.011 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K11 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.025 | 52K10 | 1.065
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K7 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0545 | 52K5 | 1.0945
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0545 | 52K4 | 1.0945
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.5253 | 52K7 | 1.5653
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.5263 | 52K10 | 1.5663
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.5263 | 52K11 | 1.5663
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.652 | K4 | 1.692
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.6526 | K3 | 1.6926
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7175 | 52K3 | 1.7575
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.7175 | 52K2 | 1.7575
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7628 | 52K4 | 2.8028
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.7628 | 52K5 | 2.8028
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.411 | S0.12.1(1) | 3.471
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.411 | J10(2) | 3.471
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8756 | 52J4 | 4.9356
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.8756 | 52J5 | 4.9356
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.5253 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.025 | 52K8 | ---
|  |  | 1.065 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0545 | 52K4 | 1.0945
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.0545 | 52K5 | 1.0945
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.5779 | K4 | 1.6179
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.5783 | K3 | 1.6183
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 3.411 | S0.12.1(1) | 3.471
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 3.411 | J10(2) | 3.471
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.791 | 52J5 | 1.851
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.791 | 52J4 | 1.851
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.843 | 52K4 | 2.883
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.843 | 52K5 | 2.883
|  |  | 1.851 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3622 | 52K4 | 2.4022
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.3622 | 52K5 | 2.4022
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.257 | 52K7 | 4.297
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.268 | 52K11 | 4.308
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 4.268 | 52K10 | 4.308
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 5.584 | K3 | 5.624
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 5.589 | K4 | 5.629
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 11.424 | 52K4 | 11.464
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 11.424 | 52K5 | 11.464
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 4.257 | 52K8 | ---
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.895 | 52J5 | 0.955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.895 | 52J4 | 0.955
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.942 | 52K5 | 0.982
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.942 | 52K4 | 0.982
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.444 | 52K7 | 1.484
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.444 | 52K10 | 1.484
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.444 | 52K11 | 1.484
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.544 | K3 | 1.584
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.544 | K4 | 1.584
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.575 | 52K2 | 1.615
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.575 | 52K3 | 1.615
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.504 | 52K4 | 2.544
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.504 | 52K5 | 2.544
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.549 | 52J5 | 4.609
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 4.549 | 52J4 | 4.609
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.444 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.88909 | 52J5 | 0.94909
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.88909 | 52J4 | 0.94909
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1696 | 52K5 | 1.2096
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1696 | 52K4 | 1.2096
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K7 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K10 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3933 | 52K7 | 1.4333
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3933 | 52K11 | 1.4333
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.3933 | 52K10 | 1.4333
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4906 | 52K3 | 1.5306
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4906 | 52K2 | 1.5306
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0714 | 52K5 | 2.1114
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 2.0714 | 52K4 | 2.1114
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K12 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3648 | 52J4 | 3.4248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.3648 | 52J5 | 3.4248
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 10.614 | 52K4 | 10.654
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 10.614 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.3933 | 52K8 | ---
|  |  | 0.94909 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1264 | 52K5 | 1.1664
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 1.1264 | 52K4 | 1.1664
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K10 | 1.33
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K7 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.387 | 52K7 | 1.427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.387 | 52K10 | 1.427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.387 | 52K11 | 1.427
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4815 | 52K3 | 1.5215
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.4815 | 52K2 | 1.5215
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9993 | 52K5 | 2.0393
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.9993 | 52K4 | 2.0393
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K12 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.1463 | 52J5 | 3.2063
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 3.1463 | 52J4 | 3.2063
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 8.2718 | 52K4 | 8.3118
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 8.2718 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.387 | 52K8 | ---
N.P. de Az. 500kV_T | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.482 | 52K5 | 0.522
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.482 | 52K4 | 0.522
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.614 | 52J4 | 2.674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.614 | 52J5 | 2.674
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.107 | 52J5 | 4.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 4.107 | 52J4 | 4.167
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.146 | 52K4 | 4.186
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 4.146 | 52K5 | 4.186
|  |  |  | 0 | 21_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.522 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7545 | 52J5 | 1.8145
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.7545 | 52J4 | 1.8145
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.621 | 52K4 | 0.661
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.621 | 52K5 | 0.661
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.998 | 52J5 | 1.058
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 0.998 | 52J4 | 1.058
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K7 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K11 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.263 | 52K10 | 1.303
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.291 | K3 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.291 | K4 | 1.331
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.308 | 52K2 | 1.348
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.308 | 52K3 | 1.348
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.396 | 52K5 | 1.436
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.396 | 52K4 | 1.436
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.13 | 52J4 | 2.19
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.13 | 52J5 | 2.19
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.166 | 52K4 | 3.206
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.694 | 52J4 | 7.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 7.694 | 52J5 | 7.754
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 3.166 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.263 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.661 | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1449 | 52J4 | 1.2049
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1449 | 52J5 | 1.2049
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1533 | 52J5 | 1.2133
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1533 | 52J4 | 1.2133
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K2 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 0.625 | 52K3 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.702 | 52K5 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.702 | 52K4 | 0.742
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.096 | 52J4 | 1.156
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.096 | 52J5 | 1.156
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.299 | 52K7 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.299 | 52K10 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.299 | 52K11 | 1.339
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.336 | K3 | 1.376
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.336 | K4 | 1.376
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.36 | 52K2 | 1.4
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.36 | 52K3 | 1.4
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6 | 52K4 | 1.64
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.6 | 52K5 | 1.64
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.51 | 52J5 | 2.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.51 | 52J4 | 2.57
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.676 | 52K4 | 4.716
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.299 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.676 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.665 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.7438 | 52K4 | 0.7838
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.7438 | 52K5 | 0.7838
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0669 | 52J5 | 1.1269
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.0669 | 52J4 | 1.1269
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.3194 | K3 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.3194 | K4 | 1.3594
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K8 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.69 | 52K7 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K11 | 2.73
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.69 | 52K10 | 2.73
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 3.065 | S1.3.1 | 3.105
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 3.065 | S0.3.1(1) | 3.105
|  |  | 0.7838 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1976 | 52J5 | 1.2576
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1976 | 52J4 | 1.2576
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.513 | 52K5 | 0.553
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 0.513 | 52K4 | 0.553
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | K4 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | K3 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.025 | 52K3 | 1.065
|  |  |  | 0 | 21S1_Cumbre500/N.Cardones2 | 1.025 | 52K2 | 1.065
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.085 | 52J4 | 1.145
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.085 | 52J5 | 1.145
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K11 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar1 | 1.29 | 52K10 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K7 | 1.33
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 1.328 | K4 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 1.328 | K3 | 1.368
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.343 | 52K2 | 1.383
|  |  |  | 0 | 67N_N.Cardones500/N.Maitencillo1 | 1.343 | 52K3 | 1.383
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.555 | 52K4 | 1.595
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo500/ATR2 | 1.555 | 52K5 | 1.595
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K10 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K7 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.Cardones1 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.429 | 52J5 | 2.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Maitencillo220/ATR2 | 2.429 | 52J4 | 2.489
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.315 | 52K4 | 4.355
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.3 | 52J5 | 17.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones220/ATR2 | 17.3 | 52J4 | 17.36
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.Cardones500/ATR2 | 4.315 | 52K5 | ---
|  |  |  | 0 | 67N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 1.29 | 52K8 | ---
|  |  |  | 0 | 21N_N.Maitencillo500/N.P.Azúcar2 | 0.625 | 52K8 | ---
|  |  | 0.553 | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1684 | 52J5 | 1.2284
|  |  |  | 1 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 1.1684 | 52J4 | 1.2284
Polpaico 220kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 1 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.065 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 1 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.193 | 52K8 | 2.233
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.193 | 52K7 | 2.233
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.193 | 52K11 | 2.233
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.193 | 52K10 | 2.233
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.584 | 52K4 | 5.624
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.584 | 52K5 | 5.624
|  |  | 2.065 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.125 | 52K8 | 2.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.125 | 52K7 | 2.165
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.128 | 52K11 | 2.168
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.128 | 52K10 | 2.168
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.363 | 52K4 | 5.403
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 5.363 | 52K5 | 5.403
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
Polpaico 500kV_T1 | 3F-0 | -1 | 0 | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.555 | 52K11 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.555 | 52K10 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.555 | 52K8 | 1.595
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.555 | 52K7 | 1.595
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.485 | 52K4 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.485 | 52K5 | 2.525
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.06 | 52J5 | 9.12
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 9.06 | 52J4 | 9.12
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.17 | K4 | 3.21
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.171 | K3 | 3.211
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 1F-25 | -1 | 0 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.388 | 52K11 | 2.428
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 2.388 | 52K10 | 2.428
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K8 | 2.431
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K7 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.291 | 52K4 | 6.331
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 6.291 | 52K5 | 6.331
|  |  | 2.428 | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K7 | 2.431
|  |  |  | 1 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 2.391 | 52K8 | 2.431
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.431 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
| 2FT-0 | -1 | 0 | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K8 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 0.625 | 52K7 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K11 | 0.665
|  |  |  | 1 | 21N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 0.625 | 52K10 | 0.665
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.58 | 52K7 | 1.62
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico1 | 1.58 | 52K8 | 1.62
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.581 | 52K10 | 1.621
|  |  |  | 0 | 67N_N.P.Azúcar500/Polpaico2 | 1.581 | 52K11 | 1.621
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K8 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K11 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo2 | 2.025 | 52K12 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 2.025 | K3 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_N.P.Azúcar500/N.Maitencillo1 | 2.025 | 52K9 | 2.065
|  |  |  | 0 | 21N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 2.025 | K4 | 2.065
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.659 | 52K4 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar500/ATR2 | 2.659 | 52K5 | 2.699
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.358 | 52J5 | 12.418
|  |  |  | 0 | 50/51/51N_N.P.Azucar220/ATR2 | 12.358 | 52J4 | 12.418
|  |  | 0.665 | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR1 | 2.4 | S1.3.1 | 2.44
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico500/ATR2 | 2.4 | S0.3.1(1) | 2.44
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 0 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar1 | 3.246 | K3 | 3.286
|  |  |  | 0 | 67N_Polpaico500/N.P.Azúcar2 | 3.247 | K4 | 3.287
|  |  | 2.44 | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR1 | 2.4 | S0.12.1(1) | 2.46
|  |  |  | 1 | 50/50N_Polpaico220/ATR2 | 2.4 | J10(2) | 2.46