## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices asociados a todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los transformadores, incluyendo a los transformadores de reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los transformadores en caso que hayan salido de servicio. Notas que los transformadores en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna debe indicar con "SI" si el transformador trifásico corresponde a un transformador en reserva.
Columna | Esta columna no debe indicar "SI" si el banco de transformadores monofásicos posee una unidad monofásica de reserva.
"Es Transformador de reserva?"
HOJA "Eventos Trafos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla se encuentra en el transformador, el cual comprende el equipo de transformación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se calcula indisponibilidad a los trafos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 1/1/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del transformador.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los transformadores con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los transformadores con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "01/06/2015" a los transformadores con fecha de salida desconocida.
* Para los transformadores en servicio al "01/06/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## Cálculo
Años de historia de las instalaciones | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Menor a 23KV | Retirado | Entrada E/S después de | Excluir | ¿Es Transformador de reserva? | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor Alfa | Cálculo índices 2019 |  |  | Cálculo índices 2019 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | Sumatoria
2016-08-01 | [11 empty] | 2021-08-01 | [12 empty] | Hpro | Hfor | Ffor | Ventana 2014 - 2019 |  | Sin info faltante |  |  | resultado final | [8 empty] | Dfor | Dpro
2021-08-01 | [9 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO |  | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM |  |  |  | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt
258.9736 | 6 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33719.9694 | 163.8472 | 0 | 0 | 884.35 | 23.9167 | 271.9167 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 884.35 | 1 | --------- | 0.2 | 4.7833 | 176.87 | 0.2 | 4.7833 | 176.87 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 4
| 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | S/I | Trasladado | Transformadores3D7 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35043.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 10.0167 | 9.3667 | 0.13333 | 0 | 0 | 10.0167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
127.0472 | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D971 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.0472 | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D972 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores3D8 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35042.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
258.9736 | 7 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31396.9833 | 3285.7 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 364.5833 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3467 | 0 | 0 | 3.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
175.1129 | 11 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores3D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0167 | 49.5 | 0.21667 | 0 | 0 | 23.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6033 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
438.9732 | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores3D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
426.9733 | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores3D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.8548 | 12 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 2003-11-05 | En Servicio | Transformadores3D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34905.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 128.6333 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 128.6333 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 25.7267 | 1.6667 | 0 | 25.7267 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
714.9733 | 12 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
453.5444 | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34291.8333 | 712.0833 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0167 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
582.9732 | 14 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35009.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9433 | 0 | 0 | 10.9433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
453.5444 | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 34535.2833 | 491.5333 | 0 | 0 | 1.5167 | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 1.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1333 | 0.30333 | 0 | 7.1333 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 5
376.4764 | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1990-03-18 | En Servicio | Transformadores3D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34640.5333 | 188.5 | 0 | 0 | 172.0667 | 47.5333 | 6.7 | 8.6667 | 0 | 0 | 47.5333 | 172.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 9.5067 | 34.4133 | 0.2 | 9.5067 | 34.4133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
282.9733 | 16 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34898.5 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
497.0023 | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-03-01 | En Servicio | Transformadores3D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34569 | 445.1333 | 0 | 0 | 2.2833 | 39.1167 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 39.1167 | 2.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8233 | 0.45667 | 0.2 | 7.8233 | 0.45667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
217.5527 | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2003-06-15 | En Servicio | Transformadores2D455 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34956.85 | 0 | 0 | 0 | 93.8333 | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 93.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.6633 | 18.7667 | 0.2 | 2.6633 | 18.7667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
226.9897 | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 2002-09-01 | En Servicio | Transformadores3D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34742.5333 | 267.4167 | 0 | 0 | 11.7 | 33.1667 | 9.1 | 0.083333 | 0 | 0 | 33.1667 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6333 | 2.34 | 0 | 6.6333 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
282.9733 | 18 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34934.1667 | 79.4667 | 0 | 0 | 0 | 50.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0733 | 0 | 0 | 10.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
142.5619 | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 2009-09-14 | En Servicio | Transformadores3D19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34525.05 | 463.2833 | 0 | 0 | 19.9 | 55.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 19.9 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1533 | 3.98 | 0 | 11.1533 | 3.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
301.5201 | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26626.1667 | 8089.2167 | 0 | 0 | 218.0333 | 130.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5833 | 218.0333 | 3 | --------- | 0.2 | 26.1167 | 43.6067 | 0.6 | 26.1167 | 43.6067 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 17
342.7103 | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1993-01-09 | En Servicio | Transformadores2D979 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
489.5118 | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores3D21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30021.4389 | 5005.2167 | 0 | 0 | 4.9833 | 32.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3611 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 6.4722 | 0.99667 | 0.4 | 6.4722 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
198.9828 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D25 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D26 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34880.4167 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 17.7833 | 9.3 | 0.16667 | 0 | 0 | 17.7833 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
322.5298 | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1994-09-15 | En Servicio | Transformadores3D22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33449.6514 | 1565.95 | 0 | 0 | 6.35 | 42.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0486 | 6.35 | 1 | --------- | 0.2 | 8.4097 | 1.27 | 0.2 | 8.4097 | 1.27 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
131.0226 | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 2010-08-31 | En Servicio | Transformadores3D23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32490.8674 | 2467.366 | 0 | 0 | 2.0167 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 2.0167 | 3 | --------- | 0.2 | 20.75 | 0.40333 | 0.6 | 20.75 | 0.40333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
| 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D422 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
318.9734 | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D456 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
318.9734 | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.9738 | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34556.55 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 100.8433 | 0 | 0 | 100.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
124.6411 | 31 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 2011-03-13 | En Servicio | Transformadores3D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | SEN | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
526.0039 | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | 1977-10-01 | En Servicio | Transformadores2D961 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
550.9899 | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | 1975-09-01 | En Servicio | Transformadores2D962 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
324.271 | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | 1994-07-24 | En Servicio | Transformadores2D963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.5079 | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | 2007-12-16 | En Servicio | Transformadores2D965 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
215.4173 | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | 2003-08-19 | En Servicio | Transformadores2D1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.8333 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34910.65 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 45 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 5MVA 6 | S/I | 2008-02-21 | Transformadores2D45 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
318.9734 | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1134.9733 | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1134.9733 | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
318.9734 | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
294.9732 | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
474.9733 | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
884.6901 | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | 1947-11-10 | En Servicio | Transformadores2D445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
474.9733 | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.9733 | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
270.9735 | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
328.0164 | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
296.9207 | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | 1996-11-02 | En Servicio | Transformadores2D424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9828 | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.75 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 9.45 | 0.2 | 0 | 9.45 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
95.6459 | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 2013-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.5955 | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34324.1 | 554.6 | 0 | 0 | 36.05 | 149.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.25 | 36.05 | 3 | --------- | 0.2 | 29.85 | 7.21 | 0.6 | 29.85 | 7.21 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
130.5955 | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33141.1167 | 3.8 | 0 | 0 | 167.6 | 1751.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.4833 | 167.6 | 2 | --------- | 0.2 | 350.2967 | 33.52 | 0.4 | 350.2967 | 33.52 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
166.0047 | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | SEN | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 2007-10-01 | En Servicio | Transformadores3D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.2833 | 103.4 | 0 | 0 | 6.7 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 6.7 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5233 | 1.34 | 0.2 | 4.5233 | 1.34 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
942.9733 | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8467 | 0 | 0 | 11.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
942.9733 | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34885.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.6867 | 0 | 0 | 35.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 0
450.9735 | 46 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32779.6 | 1470.8167 | 0 | 0 | 159.1333 | 69.65 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 159.1333 | 2 | --------- | 0.2 | 13.93 | 31.8267 | 0.4 | 13.93 | 31.8267 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
450.9735 | 49 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33097.5 | 983.65 | 0 | 0 | 0 | 139.0333 | 14.0667 | 829.75 | 0 | 0 | 139.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.8067 | 0 | 0 | 27.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
149.1988 | 51 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 2009-02-24 | En Servicio | Transformadores2D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34990.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.6667 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
330.9733 | 53 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31614.5 | 2981.95 | 0 | 0 | 176.7667 | 260.5167 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 260.5167 | 176.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 52.1033 | 35.3533 | 0 | 52.1033 | 35.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
330.9733 | 54 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33837.5667 | 1097.7833 | 0 | 0 | 1.1833 | 68.8 | 58.6667 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 1.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 13.76 | 0.23667 | 0.2 | 13.76 | 0.23667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
284.6567 | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores3D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33482.85 | 264.5167 | 0 | 0 | 59.6 | 121.7667 | 1135.2667 | 0 | 0 | 0 | 121.7667 | 59.6 | 0 | --------- | 0.2 | 24.3533 | 11.92 | 0 | 24.3533 | 11.92 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 18
419.7125 | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 1986-08-10 | En Servicio | Transformadores3D61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34841.9667 | 57.5167 | 0 | 0 | 6.2167 | 116.5167 | 38.15 | 3.6333 | 0 | 0 | 116.5167 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3033 | 1.2433 | 0 | 23.3033 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 18
308.6575 | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores3D62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34228.85 | 73.9333 | 0 | 0 | 17.3667 | 743.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.85 | 17.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 148.77 | 3.4733 | 0.2 | 148.77 | 3.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 15
224.6571 | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores3D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34904.8667 | 47.05 | 0 | 0 | 6.5667 | 105.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5167 | 6.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.1033 | 1.3133 | 0 | 21.1033 | 1.3133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34964.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.85 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 7
404.6574 | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 1987-11-11 | En Servicio | Transformadores3D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34977.2333 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 84.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.91 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
308.6575 | 336 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D336 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35061.85 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | S/I | En Servicio | Transformadores2D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5133 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 3
378.9733 | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34658.1667 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9 | 60.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 68.98 | 12.1867 | 0 | 68.98 | 12.1867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 16
378.9733 | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33988.0833 | 0 | 0 | 0 | 729.9 | 346.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0167 | 729.9 | 2 | --------- | 0.2 | 69.2033 | 145.98 | 0.4 | 69.2033 | 145.98 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 11
| 81 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 18.7MVA 2 | S/I | 2010-12-31 | Transformadores2D81 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
59.9781 | 1377 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 2016-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34711.65 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 332.4833 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | --------- | 0.20007 | 1.7406 | 0 | 0 | 1.7406 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 2
1459.0061 | 685 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34954.3167 | 5.3667 | 0 | 0 | 1.5167 | 45.0333 | 57.7667 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 1.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 9.0067 | 0.30333 | 0.2 | 9.0067 | 0.30333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
57.7117 | 1388 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 2016-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.05 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | --------- | 0.20793 | 6.9449 | 0 | 0 | 6.9449 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
246.9731 | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores3D70 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 79.72 | 0 | 0 | 79.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
1459.0061 | 1241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35060.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
80.0329 | 1292 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2014-11-30 | En Servicio | Transformadores2D1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.8167 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1459.0061 | 1138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.6 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3167 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
1459.0061 | 1169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
402.9735 | 76 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29439.1833 | 0 | 0 | 0 | 2062.7667 | 384.4167 | 3176.05 | 1.5833 | 0 | 0 | 384.4167 | 2062.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 76.8833 | 412.5533 | 0 | 76.8833 | 412.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 12
66.9745 | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34997.1167 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0.96667 | 4.65 | 0 | 45.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0233 | 0 | 0 | 9.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
195.2604 | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.6167 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
195.2604 | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D253 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.6167 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.0137 | 340 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D340 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
157.6519 | 84 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 2008-06-11 | En Servicio | Transformadores2D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.1833 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 19.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3833 | 4.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
197.5603 | 85 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 2005-02-13 | En Servicio | Transformadores3D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 39.7167 | 8.4167 | 0.33333 | 8.5667 | 0 | 39.7167 | 8.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 7.9433 | 1.7067 | 0.2 | 7.9433 | 1.7067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
90.9733 | 88 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34938.8167 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 52.6333 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 52.6333 | 6.25 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5267 | 1.25 | 0 | 10.5267 | 1.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
213.0847 | 89 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 2003-10-29 | En Servicio | Transformadores2D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.15 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6833 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
130.924 | 89 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 2010-09-03 | En Servicio | Transformadores3D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34660.8833 | 272.4833 | 0 | 0 | 79.3167 | 51.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3167 | 79.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2633 | 15.8633 | 0 | 10.2633 | 15.8633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
308.6575 | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores2D346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.45 | 16.1167 | 0 | 0 | 4.1667 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 4.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8533 | 0.83333 | 0 | 7.8533 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
369.347 | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1990-10-21 | En Servicio | Transformadores2D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34989.3167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.1333 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 16
338.0121 | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1993-06-01 | En Servicio | Transformadores2D348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34940.4833 | 33.3667 | 0 | 0 | 0.033333 | 90.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.2 | 18.0233 | 0.0066667 | 0.2 | 18.0233 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
227.9097 | 90 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 2002-08-04 | En Servicio | Transformadores3D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34972.4833 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 63.8 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 63.8 | 17.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.76 | 3.5467 | 0.2 | 12.76 | 3.5467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
198.9828 | 87 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | ILLAPEL 23/13.2KV 5MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D87 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
278.7351 | 91 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 1998-05-10 | En Servicio | Transformadores3D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34926.8667 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 56.8833 | 0 | 66.3 | 8.2333 | 0 | 56.8833 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3767 | 1.1433 | 0 | 11.3767 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 4
194.5376 | 92 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2005-05-16 | En Servicio | Transformadores2D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34964.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8833 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
187.0137 | 352 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D352 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35058.65 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 92 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31197.5667 | 0 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 773.2867 | 0 | 0 | 773.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 9
198.9828 | 93 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3767 | 0 | 0 | 14.3767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
188.8207 | 94 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores3D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34958.65 | 1.3 | 0 | 0 | 11.45 | 70.9167 | 20.8833 | 0.8 | 0 | 0 | 70.9167 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 14.1833 | 2.29 | 0.2 | 14.1833 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
297.972 | 96 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 1996-10-01 | En Servicio | Transformadores3D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.3333 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 117.3833 | 0.83333 | 10.2833 | 0 | 0 | 117.3833 | 4.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 23.4767 | 0.83333 | 0 | 23.4767 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
149.3302 | 97 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 2009-02-20 | En Servicio | Transformadores3D97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35011.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
427.5397 | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 29392.6333 | 3075.5333 | 0 | 0 | 47.6667 | 52.4667 | 0 | 2495.7 | 0 | 0 | 52.4667 | 47.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4933 | 9.5333 | 0.2 | 10.4933 | 9.5333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 11
187.0137 | 359 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D359 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35061.9333 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 11
262.9244 | 98 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 1999-09-03 | En Servicio | Transformadores2D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34999.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8567 | 0 | 0 | 12.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 11
548.5259 | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 1975-11-15 | En Servicio | Transformadores3D99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32447.8333 | 2496.9667 | 0 | 0 | 4.5167 | 114.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6833 | 4.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 22.9367 | 0.90333 | 0.2 | 22.9367 | 0.90333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
548.6573 | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores3D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32366.5 | 2592.4 | 0 | 0 | 22.8167 | 79.3833 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 79.3833 | 22.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8767 | 4.5633 | 0 | 15.8767 | 4.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 10
116.3295 | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 2011-11-21 | En Servicio | Transformadores3D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32307.0833 | 2463.35 | 0 | 0 | 106.3 | 173.1167 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 173.1167 | 106.3 | 2 | --------- | 0.2 | 34.6233 | 21.26 | 0.4 | 34.6233 | 21.26 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 15
80.7556 | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2014-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.8 | 3.35 | 0 | 0 | 1.8167 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 1.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2067 | 0.36333 | 0 | 4.2067 | 0.36333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
212.0334 | 101 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 2003-11-30 | En Servicio | Transformadores2D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018.3 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 42.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8667 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5733 | 0.56667 | 0 | 8.5733 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 15
56.8248 | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 2016-11-05 | En Servicio | Transformadores2D1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.9667 | 2.5 | 0 | 0 | 12.1167 | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4167 | 12.1167 | 0 | --------- | 0.21118 | 7.0568 | 2.5587 | 0 | 7.0568 | 2.5587 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 4
204.4362 | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores3D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33175.1333 | 1707.7167 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.05 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
157.7505 | 102 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 2008-06-08 | En Servicio | Transformadores2D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5567 | 0 | 0 | 6.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
203.9763 | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-08-01 | En Servicio | Transformadores3D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 32065.0167 | 2662.9167 | 0 | 0 | 2.1667 | 144.1833 | 185.8 | 3.9167 | 0 | 0 | 144.1833 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 28.8367 | 0.43333 | 0 | 28.8367 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
138.2177 | 103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 2010-01-24 | En Servicio | Transformadores2D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 7.68 | 1.08 | 0 | 7.68 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
835.5402 | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 33202.3333 | 1788.95 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5067 | 0 | 0 | 14.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
539.5158 | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores3D105 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 33553.9347 | 1434.7667 | 0 | 0 | 15.5333 | 48.2653 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 48.2653 | 15.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.6531 | 3.1067 | 0.2 | 9.6531 | 3.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
791.5484 | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 1955-08-15 | En Servicio | Transformadores3D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32063.1167 | 2917.2833 | 0 | 0 | 0.43333 | 83.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1667 | 0.43333 | 1 | --------- | 0.2 | 16.6333 | 0.086667 | 0.2 | 16.6333 | 0.086667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
222.9406 | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2003-01-02 | En Servicio | Transformadores3D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34704.4118 | 316.2215 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
384.5665 | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 1989-07-15 | En Servicio | Transformadores3D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32411.7 | 1000.1833 | 0 | 0 | 0 | 1652.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 330.4233 | 0 | 0 | 330.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
715.5399 | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores3D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33217.7937 | 1807.8729 | 0 | 0 | 14.5667 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 14.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7533 | 2.9133 | 0 | 4.7533 | 2.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 12
706.5298 | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 1962-09-15 | En Servicio | Transformadores3D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31011.4333 | 3952.1833 | 0 | 0 | 25.9 | 74.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4833 | 25.9 | 2 | --------- | 0.2 | 14.8967 | 5.18 | 0.4 | 14.8967 | 5.18 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 17
379.5397 | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 1989-12-15 | En Servicio | Transformadores3D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32824.7 | 2148.2333 | 0 | 0 | 0.45 | 45.9333 | 44.6833 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0.45 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 0.09 | 0 | 9.1867 | 0.09 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
175.4743 | 111 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 78.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0167 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 15.6033 | 0.73667 | 0 | 15.6033 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
181.5524 | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | 2006-06-15 | En Servicio | Transformadores2D838 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
143.2519 | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 2009-08-24 | En Servicio | Transformadores3D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32531.55 | 2425.4167 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8767 | 0 | 0 | 8.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
284.5252 | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D114 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 34143.9833 | 853.7 | 0 | 0 | 8.0167 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 8.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 11.66 | 1.6033 | 0.2 | 11.66 | 1.6033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
187.3094 | 116 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 2005-12-22 | En Servicio | Transformadores3D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0.83333 | 10.2833 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
281.4292 | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 1998-02-17 | En Servicio | Transformadores2D858 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34942.35 | 6.3333 | 0 | 0 | 50.2 | 39.8833 | 17.05 | 8.1833 | 0 | 0 | 39.8833 | 50.2 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9767 | 10.04 | 0 | 7.9767 | 10.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
164.8878 | 118 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores3D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34959 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 71.8667 | 20.8833 | 0.8 | 0 | 0 | 71.8667 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 14.3733 | 2.29 | 0.2 | 14.3733 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
198.9828 | 119 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 27.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9833 | 4.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5967 | 0.98667 | 0 | 5.5967 | 0.98667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
172.9367 | 120 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 2007-03-04 | En Servicio | Transformadores3D120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30933.2333 | 3874.3333 | 0 | 0 | 39.3333 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1 | 39.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 43.42 | 7.8667 | 0 | 43.42 | 7.8667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 0
306.4479 | 121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 1996-01-17 | En Servicio | Transformadores2D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7167 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
222.9735 | 55 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21933.6667 | 12914.75 | 0 | 0 | 162.0167 | 1.8667 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 162.0167 | 2 | --------- | 0.2 | 0.37333 | 32.4033 | 0.4 | 0.37333 | 32.4033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
155.6152 | 123 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 2008-08-12 | En Servicio | Transformadores2D123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 4.91 | 0.2 | 0 | 4.91 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
198.9828 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D125 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 7
215.0559 | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-08-30 | En Servicio | Transformadores2D866 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35017.2167 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.16 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
119.5819 | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 2011-08-14 | En Servicio | Transformadores3D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34283.2333 | 748.45 | 0 | 0 | 4.0833 | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6467 | 0.81667 | 0 | 5.6467 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
227.9754 | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-08-02 | En Servicio | Transformadores2D868 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34990.8333 | 12.05 | 0 | 0 | 1.8833 | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8467 | 0.37667 | 0 | 11.8467 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
160.0501 | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D869 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3867 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
139.342 | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | 2009-12-21 | En Servicio | Transformadores2D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
152.2315 | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D871 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
178.9897 | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-09-01 | En Servicio | Transformadores2D873 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 23.5333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 23.5333 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 4.7067 | 0.01 | 0.2 | 4.7067 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1459.0061 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.66 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
191.6792 | 113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 23/13.2kV_3MVA_2 | 2005-08-11 | En Servicio | Transformadores2D113 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 126 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.2833 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 120.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.1533 | 0 | 0 | 24.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
198.9828 | 127 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | 2004-12-31 | 2010-02-27 | Transformadores3D127 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 19887.05 | 15117.5 | 0 | 0 | 9.2333 | 31.55 | 18.4333 | 0.23333 | 0 | 0 | 31.55 | 9.2333 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
198.9828 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 66/15kV 16.7MVA | 2004-12-31 | 26-02-2012 Trasladado | Transformadores2D116 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35040.2167 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
77.9554 | 129 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores3D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34971.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8333 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 91.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.3667 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.2899 | 130 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 2003-06-23 | En Servicio | Transformadores2D130 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
268.3781 | 131 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 1999-03-21 | En Servicio | Transformadores3D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35022.4333 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 30.1 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 30.1 | 1.55 | 0 | --------- | 0.2 | 6.02 | 0.31 | 0 | 6.02 | 0.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
835.5402 | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31529.0833 | 3449.7833 | 0 | 0 | 8.8 | 76.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 8.8 | 2 | --------- | 0.2 | 15.2667 | 1.76 | 0.4 | 15.2667 | 1.76 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
131.154 | 134 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 2010-08-27 | En Servicio | Transformadores2D134 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.3 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9733 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
210.8423 | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 2004-01-05 | En Servicio | Transformadores3D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 33729.9167 | 1216.7 | 0 | 0 | 35.1667 | 82.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2167 | 35.1667 | 5 | --------- | 0.2 | 16.4433 | 7.0333 | 1 | 16.4433 | 7.0333 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
198.9828 | 136 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.8 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
302.0457 | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1996-05-30 | En Servicio | Transformadores2D884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.1333 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.9667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 1.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3333 | 0.39333 | 0 | 3.3333 | 0.39333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 120 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/13.2kV_11.2MVA | 2004-12-31 | 2009-09-13 | Transformadores2D120 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 3 | 0
273.3142 | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 1998-10-22 | En Servicio | Transformadores2D885 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.5167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
215.0231 | 137 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 2003-08-31 | En Servicio | Transformadores3D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30671.55 | 4171.7667 | 0 | 0 | 56.0667 | 164.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6167 | 56.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 32.9233 | 11.2133 | 0 | 32.9233 | 11.2133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
198.9828 | 137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.1167 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
174.3493 | 138 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 2007-01-20 | En Servicio | Transformadores3D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35061.7667 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
183.2936 | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-04-23 | En Servicio | Transformadores3D140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33574.9347 | 1446.9167 | 0 | 0 | 1.5 | 40.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6486 | 1.5 | 2 | --------- | 0.2 | 8.1297 | 0.3 | 0.4 | 8.1297 | 0.3 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
187.0137 | 141 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34978.2333 | 53.9167 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
284.5252 | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30039.6 | 3002.3167 | 0 | 0 | 0 | 2022.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 404.4167 | 0 | 0 | 404.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
211.015 | 142 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34866.85 | 113.05 | 0 | 0 | 11.05 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 11.05 | 2 | --------- | 0.2 | 14.61 | 2.21 | 0.4 | 14.61 | 2.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
211.015 | 143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34965.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.6267 | 0 | 0 | 19.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
300.9944 | 144 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 1996-07-01 | En Servicio | Transformadores3D144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31941.1833 | 252.9333 | 0 | 0 | 2819.7 | 50.0167 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 50.0167 | 2819.7 | 1 | --------- | 0.2 | 10.0033 | 563.94 | 0.2 | 10.0033 | 563.94 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 6
211.8035 | 145 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 2003-12-07 | En Servicio | Transformadores3D145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34934.9 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.7567 | 0 | 0 | 10.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
132.0739 | 127 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | LAUTARO 23/13.8KV 2MVA | 2010-07-30 | En Servicio | Transformadores2D127 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
294.9732 | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D147 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.5833 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
606.9734 | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 1971-01-01 | En Servicio | Transformadores3D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34945.5333 | 14.6667 | 0 | 0 | 31.4333 | 61.3833 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 61.3833 | 31.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.2767 | 6.2867 | 0 | 12.2767 | 6.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
279.2608 | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores3D154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34996.4833 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
330.9733 | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D155 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.3333 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 39.9833 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 39.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9967 | 0 | 0 | 7.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
378.9733 | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34966.2333 | 32.7333 | 0 | 0 | 15.6 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 15.6 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 3.12 | 0 | 9.8867 | 3.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
115.4425 | 156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2011-12-18 | En Servicio | Transformadores2D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.1667 | 7.2333 | 0 | 0 | 36.8333 | 35.3167 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 35.3167 | 36.8333 | 2 | --------- | 0.2 | 7.0633 | 7.3667 | 0.4 | 7.0633 | 7.3667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
284.6567 | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.45 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
306.9736 | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores3D157 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34876.5167 | 7.3667 | 0 | 0 | 10.5833 | 169.4333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 169.4333 | 10.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 33.8867 | 2.1167 | 0 | 33.8867 | 2.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
258.9736 | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D159 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34912.3167 | 47.3167 | 0 | 0 | 9.0667 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 9.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 19.06 | 1.8133 | 0.2 | 19.06 | 1.8133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
482.7021 | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.8833 | 1.2333 | 0 | 0 | 3.4167 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6933 | 0.68333 | 0 | 4.6933 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
482.7021 | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D904 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35038.3167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
328.7064 | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 1994-03-11 | En Servicio | Transformadores2D905 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.4667 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 57.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5233 | 0 | 0 | 11.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
114.974 | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | SEN | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34423.2833 | 567.9333 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0 | 0 | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.0459 | 171 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 2004-05-30 | En Servicio | Transformadores2D171 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35022.35 | 9.1167 | 0 | 0 | 1.65 | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 1.65 | 1 | --------- | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
269.1994 | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 1999-02-24 | En Servicio | Transformadores2D908 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35028.5667 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7033 | 0 | 0 | 6.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
150.5131 | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2009-01-15 | En Servicio | Transformadores2D909 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.0667 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
548.6573 | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores2D910 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.5167 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.0756 | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 2012-07-29 | En Servicio | Transformadores3D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34915.05 | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.7867 | 0 | 0 | 25.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 13
323.6797 | 172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 1994-08-11 | En Servicio | Transformadores2D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.6333 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 21.75 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 21.75 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 4.35 | 1.87 | 0 | 4.35 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 13
185.1006 | 173 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 2006-02-27 | En Servicio | Transformadores2D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
352.9038 | 177 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 1992-03-04 | En Servicio | Transformadores3D177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34955.3167 | 2.9833 | 0 | 0 | 6.1667 | 64.0833 | 34.3833 | 1.0667 | 0 | 0 | 64.0833 | 6.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8167 | 1.2333 | 0 | 12.8167 | 1.2333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
198.9828 | 178 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33667.0167 | 1179.4 | 0 | 0 | 4.7833 | 191.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 38.28 | 0.95667 | 0 | 38.28 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 20
148.8374 | 178 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 2009-03-07 | En Servicio | Transformadores3D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.3 | 45.6 | 0 | 0 | 4.0167 | 5.9 | 44.1167 | 1.0667 | 0 | 0 | 5.9 | 4.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.18 | 0.80333 | 0 | 1.18 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 20
198.9828 | 182 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.85 | 1.25 | 0 | 0 | 8.85 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 8.85 | 0 | --------- | 0.2 | 7.41 | 1.77 | 0 | 7.41 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
125.9552 | 183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31394.8833 | 3539.1167 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
195.9175 | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 2005-04-04 | En Servicio | Transformadores2D919 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.55 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.39 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
198.9828 | 144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D144 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 6
187.0137 | 186 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34993.4167 | 21.6333 | 0 | 0 | 16.5167 | 31.7333 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 31.7333 | 16.5167 | 3 | --------- | 0.2 | 6.3467 | 3.3033 | 0.6 | 6.3467 | 3.3033 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
114.6126 | 187 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 2012-01-12 | En Servicio | Transformadores3D187 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34972.8667 | 15.1833 | 0 | 0 | 10.35 | 49.9333 | 14.2333 | 1.4333 | 0 | 0 | 49.9333 | 10.35 | 2 | --------- | 0.2 | 9.9867 | 2.07 | 0.4 | 9.9867 | 2.07 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
470.1109 | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1982-05-29 | En Servicio | Transformadores2D922 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.3667 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8167 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
681.5116 | 146 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/69/13.2kV_15MVA_4 | 1964-10-15 | Fuera de servicio | Transformadores3D146 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
427.5397 | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34824.1667 | 75.2833 | 0 | 0 | 20.6167 | 143.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9333 | 20.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 28.7867 | 4.1233 | 0 | 28.7867 | 4.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
358.103 | 147 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV_22.5MVA | 1991-09-28 | 2010-08-22 | Transformadores2D147 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
210.9737 | 148 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/2.4kV_8MVA_1 | 2004-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores3D148 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
427.5397 | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 34828.2833 | 122.2833 | 0 | 0 | 14.2667 | 95.8167 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 95.8167 | 14.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 19.1633 | 2.8533 | 0.2 | 19.1633 | 2.8533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
126.4808 | 189 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores3D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
152.56 | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D926 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34972.55 | 37.7833 | 0 | 0 | 23.9333 | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 23.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.9467 | 4.7867 | 0.2 | 5.9467 | 4.7867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
427.5397 | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34964.2833 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.7333 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
599.5484 | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 1971-08-15 | En Servicio | Transformadores2D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34794.0333 | 15.7333 | 0 | 0 | 1.0167 | 253.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2167 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 50.6433 | 0.20333 | 0.2 | 50.6433 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
176.1643 | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-11-26 | En Servicio | Transformadores3D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34542.4333 | 434.1833 | 0 | 0 | 21.7833 | 54.85 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | 21.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.97 | 4.3567 | 0.2 | 10.97 | 4.3567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
238.2665 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/16-13.8kV 6.25MVA 1 | 2001-09-23 | Trasladado | Transformadores2D152 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35030.05 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
435.6877 | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 1985-04-11 | En Servicio | Transformadores2D930 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34869.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 6.8833 | 44.4 | 140 | 0 | 0 | 6.8833 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3767 | 0.57 | 0.2 | 1.3767 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
296.4936 | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 1996-11-15 | En Servicio | Transformadores2D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.7833 | 15.15 | 0 | 0 | 17.1333 | 39.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9333 | 17.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 7.9867 | 3.4267 | 0.2 | 7.9867 | 3.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
110.9006 | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34810.6167 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 142.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 28.5567 | 0 | 0 | 28.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
539.5158 | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34759.95 | 201.5667 | 0 | 0 | 16.95 | 85.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5333 | 16.95 | 2 | --------- | 0.2 | 17.1067 | 3.39 | 0.4 | 17.1067 | 3.39 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
279.2608 | 155 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/15KV 2.5MVA 4 | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores2D155 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 7
154.8596 | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 2008-09-04 | En Servicio | Transformadores2D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32028.4333 | 2980.5833 | 0 | 0 | 1.3333 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 1.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.73 | 0.26667 | 0 | 10.73 | 0.26667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
694.5299 | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34736.5875 | 231.2333 | 0 | 0 | 0 | 95.5958 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 95.5958 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.1192 | 0 | 0 | 19.1192 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
103.7394 | 197 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 2012-12-08 | En Servicio | Transformadores3D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.17 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 198 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.3 | 18.15 | 0 | 0 | 0.78333 | 60.6 | 3.9833 | 0.18333 | 0 | 0 | 60.6 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.12 | 0.15667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 8
188.0979 | 157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PucOn 66/24-15kV 13.3MVA | 2005-11-28 | 2011-12-18 | Transformadores2D157 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 16
128.8542 | 201 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 2010-11-05 | En Servicio | Transformadores2D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34999.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8467 | 0 | 0 | 12.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
198.9828 | 158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | Pullinque 66/13.8kV_2.5MVA_4 | 2004-12-31 | 2010-05-16 | Transformadores2D158 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 2
114.974 | 202 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.5667 | 10.95 | 0 | 0 | 0.68333 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0.68333 | 1 | --------- | 0.2 | 24.16 | 0.13667 | 0.2 | 24.16 | 0.13667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
95.0216 | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31472.1667 | 3395.45 | 0 | 0 | 30.05 | 121.8833 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | 121.8833 | 30.05 | 1 | --------- | 0.2 | 24.3767 | 6.01 | 0.2 | 24.3767 | 6.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 13
390.9732 | 203 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34616.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 89.4633 | 0 | 0 | 89.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 13
301.4872 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | Rengo 66/15kV 18.7MVA | 1996-06-16 | Trasladado | Transformadores2D206 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35040.35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
151.6074 | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 2008-12-12 | En Servicio | Transformadores2D943 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34986.0833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 76.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2067 | 0 | 0 | 15.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
66.4161 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2016-01-18 | En Servicio | Transformadores2D206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
91.8674 | 209 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 2013-12-05 | En Servicio | Transformadores3D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34940.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 34.0333 | 26.9 | 15.0667 | 46.5 | 0 | 34.0333 | 1.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8067 | 0.25333 | 0 | 6.8067 | 0.25333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 7
297.9391 | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1996-10-02 | En Servicio | Transformadores2D946 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34951.75 | 1.2333 | 0 | 0 | 72.7667 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 72.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.65 | 14.5533 | 0 | 7.65 | 14.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
282.9733 | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores3D211 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33988.4 | 716.3667 | 0 | 0 | 35.1833 | 34.8167 | 160.0167 | 0.3 | 128.9167 | 0 | 34.8167 | 35.1833 | 6 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 5 | 8
376.7064 | 948 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/13.2kV 25MVA 3 | 1990-03-11 | Trasladado | Transformadores2D948 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35063.6333 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
222.9735 | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D215 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.2 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
263.91 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | 1999-08-04 | Trasladado | Transformadores2D168 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35053.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
102.7758 | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores3D216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.2833 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.49 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SEN | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D222 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34790.8833 | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 78.2 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 8
75.0317 | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 2015-05-01 | En Servicio | Transformadores3D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33822.8833 | 1106.6667 | 0 | 0 | 0.083333 | 134.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3667 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 26.8733 | 0.016667 | 0.2 | 26.8733 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
201.2167 | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 2004-10-24 | En Servicio | Transformadores2D953 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.9 | 2.0667 | 0 | 0 | 1.6333 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 4.08 | 0.32667 | 0 | 4.08 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
66.9745 | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34898.15 | 13.4167 | 0 | 0 | 96.6 | 54.2667 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 54.2667 | 96.6 | 4 | --------- | 0.2 | 10.8533 | 19.32 | 0.8 | 10.8533 | 19.32 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
850.0041 | 229 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 1950-10-01 | En Servicio | Transformadores2D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.1333 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.053333 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
73.7833 | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 2015-06-08 | En Servicio | Transformadores3D230 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34909.8333 | 67.7167 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.29 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
835.5402 | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34379.95 | 628.2167 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3033 | 0 | 0 | 7.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
150.973 | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34369.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 577.7167 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3433 | 0 | 0 | 23.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
44.3593 | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33615.3333 | 648.9833 | 0 | 0 | 8.0333 | 114.8333 | 676.8167 | 0 | 0 | 0 | 114.8333 | 8.0333 | 1 | --------- | 0.27052 | 31.0645 | 2.1732 | 0.27052 | 31.0645 | 2.1732 | 0.27052 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 30
44.3593 | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34245.7333 | 551.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27052 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 4
198.9828 | 237 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34996.6667 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9467 | 0 | 0 | 7.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 41
91.1117 | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 2013-12-28 | En Servicio | Transformadores2D1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.0833 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3533 | 0 | 0 | 6.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
198.9828 | 179 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | PMontt 230/69/13.8kV_60MVA_3 | 2004-12-31 | 2001-08-05 | Transformadores3D179 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
59.0912 | 241 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 2016-08-28 | En Servicio | Transformadores3D241 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.9333 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 30.4 | 44.8 | 0.21667 | 0 | 0 | 30.4 | 2.65 | 0 | --------- | 0.20308 | 6.1735 | 0.53815 | 0 | 6.1735 | 0.53815 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 4 | 9
| 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.8 | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8333 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 1
318.9734 | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.1667 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 26.7833 | 1.3 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
95.0216 | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 33841.1667 | 427.0333 | 0 | 0 | 0 | 795.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 159.16 | 0 | 0 | 159.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
162.9738 | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34968.5833 | 76.65 | 0 | 0 | 0.016667 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.75 | 0.0033333 | 0 | 3.75 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
294.9732 | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.1333 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
330.9733 | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4733 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
301.5201 | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D257 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34007.9 | 8.2667 | 0 | 0 | 79.5167 | 968.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.3167 | 79.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 193.6633 | 15.9033 | 0 | 193.6633 | 15.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
45.6736 | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.6833 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.26273 | 10.3692 | 0 | 0 | 10.3692 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 17
45.6736 | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D260 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34810.7833 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.26273 | 8.8848 | 0 | 0 | 8.8848 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
258.9736 | 263 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018.3167 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 37.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4767 | 0 | 0 | 7.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
268.0167 | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 | 1999-04-01 | En Servicio | Transformadores3D265 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34817.4 | 7.9333 | 0 | 0 | 45.9 | 192.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7667 | 45.9 | 0 | --------- | 0.2 | 38.5533 | 9.18 | 0 | 38.5533 | 9.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 12
138.9733 | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores3D158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.7833 | 117.35 | 0 | 0 | 5.5667 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
258.9736 | 266 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30817.5333 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 4196.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.7667 | 49.7 | 0 | --------- | 0.2 | 839.3533 | 9.94 | 0 | 839.3533 | 9.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 15
330.9733 | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
714.9733 | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores3D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
618.9733 | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores3D214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
164.1978 | 266 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 2007-11-25 | En Servicio | Transformadores2D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 15
258.9736 | 267 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23268.45 | 11728.45 | 0 | 0 | 15.3333 | 51.0667 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 51.0667 | 15.3333 | 4 | --------- | 0.2 | 10.2133 | 3.0667 | 0.8 | 10.2133 | 3.0667 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
162.8095 | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 2008-01-06 | En Servicio | Transformadores3D219 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.9833 | 7.4667 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
258.9736 | 272 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D272 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34852.0167 | 141.1167 | 0 | 0 | 8.7 | 62.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1667 | 8.7 | 1 | --------- | 0.2 | 12.4333 | 1.74 | 0.2 | 12.4333 | 1.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 8
137.0021 | 273 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 2010-03-02 | En Servicio | Transformadores2D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.8167 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 41.4 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | 41.4 | 5.55 | 3 | --------- | 0.2 | 8.28 | 1.11 | 0.6 | 8.28 | 1.11 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
474.9733 | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 1982-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D368 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35010.6833 | 18.6167 | 0 | 0 | 0.93333 | 9.5833 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | 9.5833 | 0.93333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 7
198.9828 | 274 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D274 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.1167 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0567 | 0 | 0 | 7.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 278 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26608.6667 | 48.7667 | 0 | 0 | 0 | 8402.1167 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 8402.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1680.4233 | 0 | 0 | 1680.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 48
258.9736 | 279 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30625.25 | 92.9833 | 0 | 0 | 384.85 | 3960.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.9167 | 384.85 | 0 | --------- | 0.2 | 792.1833 | 76.97 | 0 | 792.1833 | 76.97 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 39
258.9736 | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34946.5667 | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.84 | 0 | 0 | 20.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
330.9733 | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D374 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33052.5167 | 10.5833 | 0 | 0 | 1949.7833 | 22.8 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 22.8 | 1949.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.56 | 389.9567 | 0 | 4.56 | 389.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 5 | 5
174.9735 | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.25 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4833 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
282.9733 | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.8333 | 11.4667 | 0 | 0 | 1.2667 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 1.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
128.5585 | 283 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 2010-11-14 | En Servicio | Transformadores2D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34854.6333 | 138.8333 | 0 | 0 | 36.1167 | 33.5 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 33.5 | 36.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7 | 7.2233 | 0 | 6.7 | 7.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
426.9733 | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34947.9667 | 18.8833 | 0 | 0 | 2.1333 | 95.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0167 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 19.0033 | 0.42667 | 0 | 19.0033 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
258.9736 | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34694.5833 | 15.8833 | 0 | 0 | 5.7167 | 347.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8167 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 69.5633 | 1.1433 | 0 | 69.5633 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
182.1437 | 284 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 2006-05-28 | En Servicio | Transformadores2D284 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34703.2333 | 127.8833 | 0 | 0 | 152.7833 | 79.7833 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 79.7833 | 152.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
198.9731 | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D381 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.3667 | 7.55 | 0 | 0 | 0.73333 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.73333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.67 | 0.14667 | 0 | 5.67 | 0.14667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
| 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | Trasladado | Transformadores3D199 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34382.55 | 641 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 23.65 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 14.4667 | 3 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
552.5669 | 199 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chañaral | Chañaral 23/13.8kV_4MVA | 1975-07-15 | Fuera de servicio | Transformadores2D199 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
56.1679 | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33645.6833 | 37.9833 | 0 | 0 | 381.7833 | 998.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.55 | 381.7833 | 0 | --------- | 0.21365 | 213.3354 | 81.5662 | 0 | 213.3354 | 81.5662 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 20 | 51
56.1679 | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33774.85 | 39.6333 | 0 | 0 | 114.85 | 1134.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.6667 | 114.85 | 0 | --------- | 0.21365 | 242.4161 | 24.5372 | 0 | 242.4161 | 24.5372 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 7 | 57
235.9995 | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.85 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
149.7245 | 291 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D291 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.6833 | 11.65 | 0 | 0 | 6.2167 | 15.3833 | 24 | 0.066667 | 0 | 0 | 15.3833 | 6.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 3.0767 | 1.2433 | 0.4 | 3.0767 | 1.2433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
418.9897 | 293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 1986-09-01 | En Servicio | Transformadores2D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34680.2833 | 14.5833 | 0 | 0 | 7.6833 | 358.25 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 358.25 | 7.6833 | 2 | --------- | 0.2 | 71.65 | 1.5367 | 0.4 | 71.65 | 1.5367 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
258.9736 | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D294 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34574.05 | 41.1667 | 0 | 0 | 74.5833 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.2 | 74.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 74.84 | 14.9167 | 0 | 74.84 | 14.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 12
258.9736 | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34025.4667 | 22.2833 | 0 | 0 | 289.15 | 727.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1 | 289.15 | 1 | --------- | 0.2 | 145.42 | 57.83 | 0.2 | 145.42 | 57.83 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 5 | 37
198.9828 | 295 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.55 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 44.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 4.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9367 | 0.95333 | 0 | 8.9367 | 0.95333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 37
222.9735 | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D390 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34652.45 | 6.75 | 0 | 0 | 356.7833 | 14.7833 | 0 | 15.2667 | 17.9667 | 0 | 14.7833 | 356.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 71.3567 | 0 | 2.9567 | 71.3567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 2
186.9733 | 204 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | 2006-01-01 | Reserva | Transformadores2D204 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
258.9736 | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33533.9167 | 20.95 | 0 | 0 | 2.8833 | 1506.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.25 | 2.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 301.25 | 0.57667 | 0 | 301.25 | 0.57667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 69
258.9736 | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34646.7167 | 22.1333 | 0 | 0 | 41.9 | 353.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.25 | 41.9 | 1 | --------- | 0.2 | 70.65 | 8.38 | 0.2 | 70.65 | 8.38 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
258.9736 | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32566.3833 | 15.6 | 0 | 0 | 2164.6667 | 317.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.35 | 2164.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 63.47 | 432.9333 | 0 | 63.47 | 432.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 20
258.9736 | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34666.1167 | 25.7333 | 0 | 0 | 19.45 | 352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.7 | 19.45 | 2 | --------- | 0.2 | 70.54 | 3.89 | 0.4 | 70.54 | 3.89 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 17
102.7758 | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | 2013-01-07 | Fuera de servicio | Transformadores2D410 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
243.0962 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | 2001-04-29 | Trasladado | Transformadores2D208 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35006.3333 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
198.9828 | 302 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D302 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 33069.0167 | 0 | 0 | 0 | 1958.4333 | 36.0833 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 36.0833 | 1958.4333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 5 | 9
235.9995 | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30597.7667 | 4384.8667 | 0 | 0 | 10.85 | 65.8833 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 65.8833 | 10.85 | 0 | --------- | 0.2 | 13.1767 | 2.17 | 0 | 13.1767 | 2.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 9
402.9735 | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D856 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.1833 | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
282.9733 | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D857 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.1667 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8433 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
198.9828 | 303 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.75 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 10.8 | 0 | --------- | 0.2 | 12.09 | 2.16 | 0 | 12.09 | 2.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
1459.0061 | 211 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/23KV 2MVA 2 | 1899-12-31 | Reserva | Transformadores2D211 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 5 | 8
102.7758 | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.35 | 15.5333 | 0 | 0 | 5.9 | 26.6333 | 0 | 83.5833 | 0 | 0 | 26.6333 | 5.9 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3267 | 1.18 | 0 | 5.3267 | 1.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
79.54 | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 2014-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.2 | 6.7667 | 0 | 0 | 10.2167 | 10.3833 | 0 | 15.4333 | 0 | 0 | 10.3833 | 10.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
291.6877 | 214 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | VILLARRICA 23/13.2KV 2.5MVA 1 | 1997-04-11 | Reserva | Transformadores2D214 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
235.9995 | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35001.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 6.3667 | 4.6333 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
291.6877 | 215 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 23/13.2kV_2.5MVA_3 | 1997-04-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D215 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
318.9734 | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
354.9735 | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
498.9735 | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.054 | 219 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas | Cocharcas 66/33kV_10MVA | 2008-01-29 | Fuera de servicio | Transformadores2D219 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
534.9732 | 71 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | 1977-01-01 | En Servicio | Transformadores3D71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.5268 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | 2004-11-14 | Trasladado | Transformadores2D221 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35063.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9731 | 72 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores3D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
| 188 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 10
282.9733 | 458 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.0088 | 459 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | 2007-08-01 | En Servicio | Transformadores2D459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
462.9734 | 966 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D966 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
462.9734 | 967 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D967 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9828 | 226 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 66/23kV_10MVA | 2004-12-31 | 2009-11-01 | Transformadores2D226 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
750.9734 | 984 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 1959-01-01 | En Servicio | Transformadores2D984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34913.1667 | 0 | 0 | 0 | 150.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 30.1667 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 1123 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9735 | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.0667 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9735 | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.1408 | 230 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | 2008-07-27 | 2015-11-25 | Transformadores2D230 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35061.75 | 1.0833 | 0 | 0 | 0.2 | 0.43333 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.2 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 10
114.974 | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
294.9732 | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
294.9732 | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
294.9732 | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
154.5311 | 234 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | VALDIVIA 24/13.8KV 8MVA 5 | 2008-09-14 | 2010-07-15 | Transformadores2D234 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
198.9731 | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D985 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.4041 | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34741.9333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 315.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 63.0067 | 0 | 0 | 63.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
108.4041 | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34856.7333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.0667 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 22
246.9731 | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
78.9738 | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
634.9572 | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 1968-09-01 | En Servicio | Transformadores2D450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.9333 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 31.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.55 | 6.2633 | 0 | 5.55 | 6.2633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
258.9736 | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34243.2 | 423.2833 | 0 | 0 | 0 | 397.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 79.5033 | 0 | 0 | 79.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
258.9736 | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D311 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33740.75 | 28.5833 | 0 | 0 | 24.5167 | 1270.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.15 | 24.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 254.03 | 4.9033 | 0 | 254.03 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 53
| 249 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 33/13.2kV_2.5MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D249 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
334.9894 | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.0833 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.5833 | 0.2 | 0 | 1.5833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
286.9894 | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 1997-09-01 | En Servicio | Transformadores2D465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.49 | 0.20333 | 0 | 2.49 | 0.20333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
198.9828 | 256 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGÜE 23/13.8KV 4MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D256 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
334.9894 | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
358.99 | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 1991-09-01 | En Servicio | Transformadores2D467 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.9333 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
258.9736 | 312 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D312 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33111.9333 | 1852.1 | 0 | 0 | 2.2833 | 97.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6833 | 2.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 19.5367 | 0.45667 | 0 | 19.5367 | 0.45667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
230.0123 | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D314 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27703 | 7239.95 | 0 | 0 | 12.2333 | 66.8167 | 12.4333 | 20.9667 | 8.6 | 0 | 66.8167 | 12.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
198.9828 | 264 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV_15MVA_2 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D264 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
130.9897 | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D991 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
130.9897 | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 1.35 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2967 | 0.27 | 0 | 1.2967 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
130.9897 | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.2167 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
130.9897 | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.9897 | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.9897 | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D996 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.9897 | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D997 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.9897 | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.25 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
198.9828 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/24kV 13MVA | 2004-12-31 | 24-12-2007 Trasladado | Transformadores2D275 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35047.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 3
230.0123 | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34969.4833 | 9.1667 | 0 | 0 | 4.0167 | 60.3667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 60.3667 | 4.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
138.7105 | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SEN | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 318 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D318 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34842.8333 | 184.1167 | 0 | 0 | 0.46667 | 36.05 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 36.05 | 0.46667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.21 | 0.093333 | 0 | 7.21 | 0.093333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
238.1022 | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | 2001-09-28 | En Servicio | Transformadores3D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
232.5749 | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | 2002-03-15 | En Servicio | Transformadores3D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
164.4278 | 280 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35022.5667 | 41.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
258.9736 | 319 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34080.1167 | 907.8833 | 0 | 0 | 20.35 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 20.35 | 5 | --------- | 0.2 | 11.13 | 4.07 | 1 | 11.13 | 4.07 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
476.0326 | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1981-11-30 | En Servicio | Transformadores2D415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
480.4023 | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1981-07-20 | En Servicio | Transformadores2D416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
478.5295 | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
629.8233 | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 0
629.8233 | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 12
316.3452 | 287 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 23/13.2kV_3MVA_2 | 1995-03-22 | En Servicio | Transformadores2D287 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
122.4072 | 288 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | PURRANQUE 66/13.8KV_10MVA_1 | 2011-05-20 | Fuera de servicio | Transformadores2D288 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
496.5752 | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
496.5752 | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
216.83 | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | 2003-07-07 | En Servicio | Transformadores2D469 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
380.5253 | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
380.5253 | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D471 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
225.5441 | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
380.5253 | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
380.5253 | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
225.5441 | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D475 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
42.9733 | 356 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores3D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.0333 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.27924 | 3.551 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 8
225.5441 | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27397.5667 | 7411.8833 | 0 | 0 | 0.66667 | 42.7333 | 119.2167 | 0 | 91.9333 | 0 | 42.7333 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5467 | 0.13333 | 0 | 8.5467 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 28
630.4147 | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
413.6593 | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | 1987-02-10 | En Servicio | Transformadores2D478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
375.3922 | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | 1990-04-20 | En Servicio | Transformadores2D479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
630.4147 | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
114.974 | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.6834 | 310 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | 2005-06-11 | 13-03-2015 | Transformadores2D310 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 13
114.974 | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
65.4964 | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
65.4964 | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
65.4964 | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
682.0044 | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 1964-09-30 | En Servicio | Transformadores2D1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
653.6592 | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 1967-02-10 | En Servicio | Transformadores2D1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
434.6364 | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 1985-05-13 | En Servicio | Transformadores2D1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
400.641 | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 1988-03-12 | En Servicio | Transformadores2D1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
294.6446 | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 1997-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
150.1845 | 326 | Transformadores2D | CODINER | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 2009-01-25 | En Servicio | Transformadores2D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5033 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
139.2763 | 321 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34816.9 | 193.9667 | 0 | 0 | 7.45 | 42.9833 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 42.9833 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 8.5967 | 1.49 | 0.2 | 8.5967 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
258.9736 | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34110.25 | 16.35 | 0 | 0 | 79.0833 | 858.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.3167 | 79.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 171.6633 | 15.8167 | 0.2 | 171.6633 | 15.8167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 18
282.9733 | 9 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34788.6333 | 198.9667 | 0 | 0 | 8.3 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 13.62 | 1.66 | 0 | 13.62 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 8
168.4358 | 42 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2007-07-19 | En Servicio | Transformadores3D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9735 | 43 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1460.71 | 0 | 0 | 1460.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
222.9735 | 44 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34259.35 | 761.5833 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6133 | 0 | 0 | 8.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1393.2238 | 45 | Transformadores3D | COLBÚN | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 1905-06-25 | En Servicio | Transformadores3D45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0733 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34518.5 | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | 521.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 104.2133 | 0 | 0 | 104.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 23
118.892 | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 2011-09-04 | En Servicio | Transformadores2D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29218.4667 | 5781 | 0 | 0 | 1.8667 | 62.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 1.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 12.5333 | 0.37333 | 0.2 | 12.5333 | 0.37333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
438.9732 | 643 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
282.9733 | 644 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
342.9732 | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
174.9735 | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.15 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
773.9548 | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D843 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35056.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3533 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
401.9551 | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1988-02-01 | En Servicio | Transformadores2D844 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35056.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3533 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
197.9546 | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 2005-02-01 | En Servicio | Transformadores2D845 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.85 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 37.1833 | 0 | 27.3167 | 0 | 0 | 37.1833 | 6.65 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4367 | 1.33 | 0 | 7.4367 | 1.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
773.9548 | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D849 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.05 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 17.2833 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 17.2833 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
761.9548 | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 1958-02-01 | En Servicio | Transformadores2D850 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.05 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 17.2833 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 17.2833 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
292.1805 | 408 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | 1997-03-27 | En Servicio | Transformadores2D408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
291.162 | 412 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 1997-04-27 | En Servicio | Transformadores2D412 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
279.4908 | 413 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Santa Elisa | StaElisa 33/23kV_4MVA | 1998-04-17 | En Servicio | Transformadores2D413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
160.937 | 839 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV_4MVA | 2008-03-03 | En Servicio | Transformadores2D839 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
164.6578 | 840 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV 8MVA | 2007-11-11 | En Servicio | Transformadores2D840 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.9679 | 841 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Cocharcas (COPELEC) | Cocharcas 66/13.8kV_6MVA | 2007-12-02 | En Servicio | Transformadores2D841 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
179.5154 | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | SEN | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 2006-08-16 | En Servicio | Transformadores2D432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
272.6899 | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 1998-11-10 | En Servicio | Transformadores2D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34828.8833 | 53.3833 | 0 | 0 | 4.6667 | 177.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 | 4.6667 | 3 | --------- | 0.2 | 35.4133 | 0.93333 | 0.6 | 35.4133 | 0.93333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 14
478.5295 | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34797.2833 | 265.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.16333 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
187.9008 | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2005-12-04 | En Servicio | Transformadores2D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34859.1667 | 53.3667 | 0 | 0 | 3.95 | 147.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5167 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 29.5033 | 0.79 | 0 | 29.5033 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
161.1341 | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2008-02-26 | En Servicio | Transformadores2D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.65 | 1.6 | 0 | 0 | 6.9333 | 63.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
161.2984 | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | 2008-02-21 | En Servicio | Transformadores2D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
| 431 | Transformadores2D | EFE | SEN | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
362.0125 | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | 1991-06-01 | En Servicio | Transformadores2D999 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9996 | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 1997-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
438.9732 | 402 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D402 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.7667 | 31.1 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
131.0883 | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores2D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34972.85 | 15.15 | 0 | 0 | 5.0833 | 70.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9167 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.1833 | 1.0167 | 0 | 14.1833 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
137.6263 | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | SEN | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2010-02-11 | En Servicio | Transformadores2D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 25.85 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 25.85 | 0 | --------- | 0.2 | 2.63 | 5.17 | 0 | 2.63 | 5.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 5
286.8908 | 420 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34302.15 | 0 | 0 | 0 | 743.1167 | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 743.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7467 | 148.6233 | 0 | 3.7467 | 148.6233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
213.1176 | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 2003-10-28 | En Servicio | Transformadores2D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34981.95 | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.0033 | 0 | 0 | 11.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
164.6906 | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.5392 | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-12-15 | En Servicio | Transformadores2D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34930.1667 | 76.7667 | 0 | 0 | 17.6667 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 17.6667 | 2 | --------- | 0.2 | 7.88 | 3.5333 | 0.4 | 7.88 | 3.5333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 36
136.3121 | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | 2010-03-23 | En Servicio | Transformadores2D1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
678.9732 | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
618.9733 | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
366.9734 | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.3264 | 332 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33237.5333 | 1734.0667 | 0 | 0 | 16.4333 | 75.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 16.4333 | 3 | --------- | 0.27072 | 20.5656 | 4.4488 | 0.81216 | 20.5656 | 4.4488 | 0.81216 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 4 | 36
318.9734 | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.1298 | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 2007-04-28 | En Servicio | Transformadores2D394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.3333 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
368.9856 | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | 1990-11-01 | En Servicio | Transformadores2D395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.5667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
126.0209 | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 2011-01-30 | En Servicio | Transformadores2D842 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.2167 | 24.3667 | 0 | 0 | 0.083333 | 12.2667 | 6.65 | 14.4167 | 0 | 0 | 12.2667 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.4533 | 0.016667 | 0.2 | 2.4533 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
272.9856 | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores2D851 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.8667 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.5667 | 23.8667 | 18.65 | 0 | 0 | 4.5667 | 3.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
345.9719 | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores2D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.3 | 25.35 | 0 | 0 | 6.9167 | 6.0833 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 6.0833 | 6.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
59.2555 | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2016-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.1333 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 30.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.20251 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
251.5819 | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2000-08-13 | En Servicio | Transformadores2D854 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34864.8667 | 171.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
356.986 | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D855 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.0667 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
223.1458 | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | 2002-12-27 | En Servicio | Transformadores2D959 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.7333 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
79.3429 | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 2014-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.3167 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
103.5094 | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2012-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33050.7167 | 1915 | 0 | 0 | 0.88333 | 8.4833 | 6.7667 | 82.15 | 0 | 0 | 8.4833 | 0.88333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.6967 | 0.17667 | 0.4 | 1.6967 | 0.17667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
93.0502 | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34973.7833 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
67.6402 | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2015-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34604.4 | 425.6833 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 16.3 | 8.6 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
22.0073 | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | 2019-10-01 | En Servicio | Transformadores2D3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.1333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.54527 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
77.9554 | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | 2015-02-01 | S/I | Transformadores2D481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
69.677 | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | 2015-10-11 | S/I | Transformadores2D482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.0345 | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
280.6407 | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 1998-03-13 | En Servicio | Transformadores2D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.9667 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.1333 | 97.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5167 | 1.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 19.5033 | 0.22667 | 0.2 | 19.5033 | 0.22667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 41
| 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | SEN | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.0667 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.58667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 0
366.9734 | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores3D48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34976.5 | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
214.8916 | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 2003-09-04 | En Servicio | Transformadores2D334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.0667 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.51 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
380.6568 | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.3667 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0833 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
366.9734 | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
366.9734 | 428 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
298.9576 | 429 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.1837 | 58 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 2000-10-25 | En Servicio | Transformadores3D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.4833 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
513.6099 | 59 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 1978-10-13 | En Servicio | Transformadores3D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.9333 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.65 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
176.46 | 65 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 2006-11-17 | En Servicio | Transformadores3D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.9667 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
174.1522 | 168 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 2007-01-26 | En Servicio | Transformadores3D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.0833 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2433 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
342.9732 | 396 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
356.986 | 405 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D405 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
342.9732 | 397 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D397 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
272.9856 | 407 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Colaco | Colaco 115/69kV 40MVA T1 | 1998-11-01 | 2011-08-21 | Transformadores2D407 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
306.9736 | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D398 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35054.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 6.0333 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.0333 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
306.9736 | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D399 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34340.4 | 0 | 0 | 0 | 708.7333 | 13.3667 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 13.3667 | 708.7333 | 2 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 2
103.4766 | 1178 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.6833 | 2.7833 | 0.15 | 1.9333 | 0 | 1.6833 | 5.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
291.162 | 411 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | Recinto 33/13.2kV_1 MVA | 1997-04-27 | Fuera de servicio | Transformadores2D411 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
426.9733 | 400 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 4.4 | 7.65 | 8.9167 | 7.9333 | 0 | 4.4 | 2.6833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
210.9737 | 401 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.05 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.4 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 8.4 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
306.9736 | 486 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.4833 | 15.9167 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
321.5441 | 1003 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 1994-10-15 | En Servicio | Transformadores2D1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33402.0833 | 1615.6167 | 0 | 0 | 12.4833 | 11.8 | 12.7833 | 2 | 7.2333 | 0 | 11.8 | 12.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.36 | 2.4967 | 0 | 2.36 | 2.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 2
488.6247 | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34925.2833 | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
488.6247 | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D338 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.5667 | 8.7167 | 0 | 0 | 0.16667 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.55 | 0.16667 | 1 | --------- | 0.2 | 18.31 | 0.033333 | 0.2 | 18.31 | 0.033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 47
426.6448 | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1986-01-11 | En Servicio | Transformadores2D339 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34987.8333 | 0 | 0 | 0 | 24.4333 | 46.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46.7333 | 24.4333 | 2 | --------- | 0.2 | 9.3467 | 4.8867 | 0.4 | 9.3467 | 4.8867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
193.6177 | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.6177 | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | SEN | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D451 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
330.5133 | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | 1994-01-15 | En Servicio | Transformadores2D487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.3167 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.68 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
290.012 | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | 1997-06-01 | En Servicio | Transformadores2D488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.8167 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.98 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
107.5171 | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
107.5171 | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
317.0351 | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | 1995-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.9804 | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
873.3801 | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 1948-10-19 | En Servicio | Transformadores2D341 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34972.6167 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.99 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
98.9315 | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34949.2167 | 114.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
310.9901 | 430 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 1995-09-01 | 2013-08-12 | Transformadores2D430 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
98.9315 | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34888.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.1033 | 0 | 0 | 35.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
362.8996 | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
362.8996 | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9731 | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9731 | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.7407 | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34983.6667 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4433 | 0 | 0 | 14.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
260.6575 | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34965.7833 | 12.1 | 0 | 0 | 3.1667 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 3.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 16.59 | 0.63333 | 0 | 16.59 | 0.63333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 19
270.6121 | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D492 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.2485 | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2006-10-24 | En Servicio | Transformadores2D968 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.3758 | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.3758 | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D970 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.6891 | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8833 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
140.6891 | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
296.625 | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D344 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34970.4 | 11.0333 | 0 | 0 | 4.9167 | 77.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.65 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.53 | 0.98333 | 0 | 15.53 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
294.9732 | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.23667 | 0.25667 | 0.2 | 0.23667 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
294.9732 | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 3.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3333 | 0.63333 | 0 | 6.3333 | 0.63333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
111.1963 | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 2012-04-25 | En Servicio | Transformadores2D1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
206.5716 | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | 2004-05-14 | En Servicio | Transformadores2D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
138.9733 | 54 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33658.9333 | 1345.15 | 0 | 0 | 1.2 | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7167 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 11.7433 | 0.24 | 0.2 | 11.7433 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
835.5402 | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34489.8833 | 541.45 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5333 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
610.9897 | 79 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | 1970-09-01 | En Servicio | Transformadores3D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
586.9572 | 80 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | 1972-09-01 | En Servicio | Transformadores3D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
380.6239 | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-12 | En Servicio | Transformadores2D345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.75 | 20.0333 | 0 | 0 | 10.1 | 53.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1167 | 10.1 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6233 | 2.02 | 0 | 10.6233 | 2.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
148.5746 | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 2009-03-15 | En Servicio | Transformadores2D349 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34978.1 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
314.7025 | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34987 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.1133 | 0 | 0 | 12.1133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
328.0164 | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34920.2333 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 115.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1033 | 0 | 0 | 23.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 15
783.8852 | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 1956-04-04 | En Servicio | Transformadores2D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35009.2 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 46.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.2833 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
46.0022 | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33667.3 | 1359.4833 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 9.7082 | 0 | 0 | 9.7082 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 8
281.4949 | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D987 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
281.4949 | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
279.0308 | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | 1998-05-01 | En Servicio | Transformadores2D989 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
630.9732 | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | SEN | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 1969-01-01 | En Servicio | Transformadores2D495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
260.9861 | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 1999-11-01 | En Servicio | Transformadores3D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.2667 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 50.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9733 | 10.1733 | 0.2 | 2.9733 | 10.1733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
270.9735 | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | SEN | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
262.8259 | 409 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.2104 | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | SEN | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | 2008-05-25 | En Servicio | Transformadores2D406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34339.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 144.8567 | 0 | 0 | 144.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
272.9856 | 173 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores3D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
223.3101 | 174 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D174 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.0833 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 46.7167 | 0.78333 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8467 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
223.3101 | 175 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.9333 | 10.3833 | 0 | 0 | 16.25 | 22.9167 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 22.9167 | 16.25 | 2 | --------- | 0.2 | 4.5833 | 3.25 | 0.4 | 4.5833 | 3.25 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
| 176 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 55 | S/I | Reserva | Transformadores3D176 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35063.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
804.501 | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 1954-07-17 | En Servicio | Transformadores2D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.7167 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
344.6249 | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 1992-11-11 | En Servicio | Transformadores2D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35000.4333 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.0367 | 0 | 0 | 11.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
109.2581 | 180 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores3D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.8167 | 29.5667 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 4.1667 | 3.6333 | 2.3333 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
107.3529 | 181 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2012-08-20 | En Servicio | Transformadores3D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.6667 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 16.3667 | 0.11667 | 2.3333 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6233 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 182 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.3833 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
| 183 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 9
| 184 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
219.0311 | 186 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 2003-05-01 | En Servicio | Transformadores2D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.2333 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 2
41.2977 | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores3D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34762.3667 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.29057 | 18.3448 | 0 | 0 | 18.3448 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 9
| 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D199 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34382.55 | 641 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 23.65 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 14.4667 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 2.8933 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
243.0962 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.3333 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
90.9733 | 217 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34953.85 | 95.9 | 0 | 0 | 2.7 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 2.7 | 1 | --------- | 0.2 | 2.31 | 0.54 | 0.2 | 2.31 | 0.54 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
200.0669 | 224 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 2004-11-28 | En Servicio | Transformadores2D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35026.7167 | 30.8333 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
137.8891 | 225 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 2010-02-03 | En Servicio | Transformadores2D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30899.4 | 4147.1833 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
142.5291 | 228 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | 2009-09-15 | En Servicio | Transformadores2D228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.4072 | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34556.6667 | 442.75 | 0 | 0 | 4.1667 | 60.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4167 | 4.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0833 | 0.83333 | 0 | 12.0833 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
249.9721 | 231 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34234.8167 | 98.9333 | 0 | 0 | 730.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.25 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 146.05 | 0 | 0 | 146.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 0
223.3758 | 235 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-20 | En Servicio | Transformadores2D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.5 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 30
132.5667 | 236 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2010-07-15 | En Servicio | Transformadores2D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.85 | 27.0833 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
241.4863 | 279 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2001-06-17 | En Servicio | Transformadores2D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.75 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 39
272 | 282 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 1998-12-01 | En Servicio | Transformadores2D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.0667 | 110.1833 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 13.4667 | 3.1 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
182.0123 | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-06-01 | En Servicio | Transformadores2D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34983.0167 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 65.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.1433 | 0 | 0 | 13.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 14
181.0267 | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores2D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34987.4 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.6267 | 0 | 0 | 13.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
237.7408 | 285 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2001-10-09 | En Servicio | Transformadores2D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32075.3 | 821.3167 | 0 | 0 | 331.7667 | 12.95 | 1822.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 331.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 20 | 51
212.7233 | 286 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2003-11-09 | En Servicio | Transformadores2D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.2667 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 57
122.4072 | 289 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
32.4928 | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 2018-11-16 | En Servicio | Transformadores3D359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34673.2333 | 273.6667 | 0 | 0 | 7.45 | 109.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.65 | 7.45 | 2 | --------- | 0.36931 | 40.4951 | 2.7514 | 0.73862 | 40.4951 | 2.7514 | 0.73862 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 11
262.8259 | 319 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.6333 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
247.4425 | 320 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-12-17 | En Servicio | Transformadores2D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34975.6667 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 28.0167 | 0.1 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8333 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 28
320.6571 | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.9833 | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.39 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
170.3413 | 322 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 2007-05-22 | En Servicio | Transformadores2D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34960.6167 | 83.2 | 0 | 0 | 13.6833 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 18
256.9368 | 323 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | 2000-03-03 | En Servicio | Transformadores2D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.7333 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 23
248.1324 | 324 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-11-26 | En Servicio | Transformadores2D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.0833 | 54.1833 | 0 | 0 | 0.85 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0.85 | 1 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
138.3162 | 741 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 2010-01-21 | En Servicio | Transformadores2D741 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.1 | 17 | 0 | 0 | 56.0167 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 56.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 11.2033 | 0 | 1.1767 | 11.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
163.5408 | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 2007-12-15 | En Servicio | Transformadores2D361 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.7833 | 1.95 | 0 | 0 | 1.55 | 61.9833 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 1.55 | 1 | --------- | 0.2 | 12.3967 | 0.31 | 0.2 | 12.3967 | 0.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
159.1302 | 743 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2008-04-27 | En Servicio | Transformadores2D743 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33935.5333 | 1105.5333 | 0 | 0 | 2.0833 | 12.1333 | 4.5667 | 4.15 | 0 | 0 | 12.1333 | 2.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4267 | 0.41667 | 0 | 2.4267 | 0.41667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
127.0801 | 745 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 2010-12-29 | En Servicio | Transformadores2D745 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.1667 | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV_15MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D667 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
311.4829 | 748 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D748 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.8833 | 13.35 | 0 | 0 | 1.6667 | 16.1333 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 1.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2267 | 0.33333 | 0.2 | 3.2267 | 0.33333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
188.6565 | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 2005-11-11 | En Servicio | Transformadores2D362 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.2333 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
125.6924 | 750 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 2011-02-09 | En Servicio | Transformadores2D750 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33448.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.3306 | 671 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D671 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35061.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
185.3306 | 672 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D672 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35061.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
198.9828 | 673 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 23/13.2KV 6MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D673 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | ESauce 66/13.8kV 0.5MVA | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
169.4543 | 752 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 2007-06-18 | En Servicio | Transformadores2D752 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34490.1833 | 71.1667 | 0 | 0 | 456.9333 | 8.9 | 3.5167 | 32.55 | 0.75 | 0 | 8.9 | 456.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 5
273.7084 | 753 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 1998-10-10 | En Servicio | Transformadores2D753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.4667 | 3.6167 | 0 | 0 | 6.1333 | 0.016667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0.016667 | 6.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 1.2267 | 0 | 0.0033333 | 1.2267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
221.3308 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 2003-02-20 | En Servicio | Transformadores2D754 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.4667 | 8.4667 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 42.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
616.5749 | 755 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 1970-03-15 | En Servicio | Transformadores2D755 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.5667 | 49.1833 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.3224 | 756 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 1998-06-22 | En Servicio | Transformadores2D756 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.7245 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D757 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.5462 | 682 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 4 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D682 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
282.5462 | 683 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 3 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D683 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
107.6157 | 1067 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 2012-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34989.5167 | 27.55 | 0 | 0 | 6 | 6.5333 | 34.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.5333 | 6 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 1.2 | 0.2 | 1.3067 | 1.2 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
109.2581 | 1069 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.0483 | 1074 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2011-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.2167 | 21.4667 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
313.8812 | 1085 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 1995-06-05 | En Servicio | Transformadores2D1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.4 | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3633 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
91.8016 | 1190 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 2013-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012.9833 | 9.9667 | 0 | 0 | 13.5667 | 6.45 | 13.05 | 7.9833 | 0 | 0 | 6.45 | 13.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.29 | 2.7133 | 0 | 1.29 | 2.7133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
92.1631 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2013-11-26 | En Servicio | Transformadores2D1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34430.2833 | 599.75 | 0 | 0 | 5.1667 | 24.0667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8133 | 1.0333 | 0 | 4.8133 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
243.0962 | 1223 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.45 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 23.6667 | 0 | 2.3333 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
81.6427 | 1246 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 2014-10-12 | En Servicio | Transformadores2D1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.0167 | 70.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
76.7071 | 1267 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | 2015-03-11 | En Servicio | Transformadores2D1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.45 | 17.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
70.0712 | 1290 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 2015-09-29 | En Servicio | Transformadores2D1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.5833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 29.0833 | 0 | 4.9 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
694.5299 | 697 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 23/13.8kV 2MVA 2 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D697 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
68.1001 | 1302 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 2015-11-28 | En Servicio | Transformadores2D1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34317.7 | 691.5667 | 0 | 0 | 5.0833 | 16.15 | 0.85 | 32.55 | 0.1 | 0 | 16.15 | 5.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
| 1331 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 24.35 | 0.75 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 24.35 | 0 | --------- | 0.2 | 0.15 | 4.87 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 2
66.1204 | 1333 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 2016-01-27 | En Servicio | Transformadores2D1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34934.8833 | 24.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
62.9015 | 1347 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 2016-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.2667 | 84.4333 | 0 | 0 | 0.36667 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
64.0182 | 1349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 2016-03-31 | En Servicio | Transformadores2D1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34625.75 | 390.1833 | 0 | 0 | 17.3167 | 27.8333 | 2.85 | 0.066667 | 0 | 0 | 27.8333 | 17.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 5.5667 | 3.4633 | 0.4 | 5.5667 | 3.4633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
33.0185 | 2719 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2719 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35049.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36343 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
22.0401 | 2893 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.2 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.54446 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
184.0164 | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-04-01 | En Servicio | Transformadores2D363 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.9 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8733 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
284.6567 | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.3167 | 16.2333 | 0 | 0 | 3.75 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 10.54 | 0.75 | 0 | 10.54 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
42.7105 | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 33716.6167 | 1245.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28096 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
39.1294 | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D239 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33620.1 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.30668 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
39.1294 | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33886 | 600.85 | 0 | 0 | 17.35 | 34.2 | 520.85 | 4.75 | 0 | 0 | 34.2 | 17.35 | 1 | --------- | 0.30668 | 10.4883 | 5.3208 | 0.30668 | 10.4883 | 5.3208 | 0.30668 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 24
35.614 | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | SEN | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 2018-08-13 | En Servicio | Transformadores3D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018 | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.33695 | 6.7165 | 0 | 0 | 6.7165 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 9
389.6262 | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1989-02-11 | En Servicio | Transformadores3D256 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34888.0833 | 168.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
318.9734 | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33324.4667 | 30.1167 | 0 | 0 | 30.6833 | 1676.75 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 1676.75 | 30.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 335.35 | 6.1367 | 0 | 335.35 | 6.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
126.9736 | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D366 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 31931.2 | 23.4 | 0 | 0 | 11.9 | 3093.8667 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 3093.8667 | 11.9 | 0 | --------- | 0.2 | 618.7733 | 2.38 | 0 | 618.7733 | 2.38 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 12
402.9735 | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34360 | 630.3167 | 0 | 0 | 29.55 | 40.7 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 40.7 | 29.55 | 1 | --------- | 0.2 | 8.14 | 5.91 | 0.2 | 8.14 | 5.91 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 10
606.9734 | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 1971-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D370 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34780.75 | 23.5333 | 0 | 0 | 179.4 | 80.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3167 | 179.4 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 7
306.9736 | 371 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | 1996-01-01 | 2010-10-05 | Transformadores2D371 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35029.55 | 21.9833 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
330.9733 | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D372 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34947.7667 | 16.6167 | 0 | 0 | 0.48333 | 99.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1333 | 0.48333 | 1 | --------- | 0.2 | 19.8267 | 0.096667 | 0.2 | 19.8267 | 0.096667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
150.973 | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D373 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35000.7333 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
426.9733 | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34842.35 | 23.5 | 0 | 0 | 124.25 | 53.1167 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 53.1167 | 124.25 | 1 | --------- | 0.2 | 10.6233 | 24.85 | 0.2 | 10.6233 | 24.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
330.9733 | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34769.7333 | 10.7 | 0 | 0 | 215.8667 | 49.4 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 49.4 | 215.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 9.88 | 43.1733 | 0 | 9.88 | 43.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 4
187.0137 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/110 kV 35MVA 3 | 2005-12-31 | Trasladado | Transformadores2D717 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35062.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
282.9733 | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.0667 | 4.1167 | 0 | 0 | 7.4167 | 58.3167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 58.3167 | 7.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 11.6633 | 1.4833 | 0.2 | 11.6633 | 1.4833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
330.9733 | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34158.6 | 404.45 | 0 | 0 | 64.5 | 403.9167 | 15.1 | 4.2333 | 13.2 | 0 | 403.9167 | 64.5 | 2 | --------- | 0.2 | 80.7833 | 12.9 | 0.4 | 80.7833 | 12.9 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 11 | 18
198.9828 | 721 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 13.8/13.8_4.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D721 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
714.9733 | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D383 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34384.9167 | 540.95 | 0 | 0 | 73.45 | 38.35 | 16.05 | 4.2333 | 6.05 | 0 | 38.35 | 73.45 | 1 | --------- | 0.2 | 7.67 | 14.69 | 0.2 | 7.67 | 14.69 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 10 | 13
210.9737 | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34989.45 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.41 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
486.9732 | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 1981-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D385 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34842.6167 | 167.6667 | 0 | 0 | 0 | 53.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
318.9734 | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D386 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34806.5833 | 13.9 | 0 | 0 | 15.1 | 228.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4167 | 15.1 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
126.9736 | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D387 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34726.7 | 284.05 | 0 | 0 | 17.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17.25 | 2 | --------- | 0.2 | 7.2 | 3.45 | 0.4 | 7.2 | 3.45 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
282.9733 | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 1998-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D388 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34759.4167 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 74.1167 | 0 | 39.6667 | 0 | 0 | 74.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
306.9736 | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34934.9 | 14.7667 | 0 | 0 | 5.4 | 55.7167 | 0 | 53.2167 | 0 | 0 | 55.7167 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
342.9732 | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D391 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.1333 | 15.0667 | 0 | 0 | 70.3167 | 35.0833 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 35.0833 | 70.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0167 | 14.0633 | 0 | 7.0167 | 14.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 4
210.9737 | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D392 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.8 | 12.2 | 0 | 0 | 11.3 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 11.3 | 0 | --------- | 0.2 | 5.94 | 2.26 | 0 | 5.94 | 2.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
282.9733 | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34774.2667 | 34.45 | 0 | 0 | 6.75 | 248.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5333 | 6.75 | 0 | --------- | 0.2 | 49.7067 | 1.35 | 0 | 49.7067 | 1.35 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 6
354.9735 | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D403 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34924.9667 | 31.2833 | 0 | 0 | 58.0333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 58.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.9433 | 11.6067 | 0.2 | 9.9433 | 11.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
354.9735 | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34899.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 155.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9167 | 8.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 31.1833 | 1.7167 | 0.2 | 31.1833 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
162.5796 | 740 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | 2008-01-13 | En Servicio | Transformadores2D740 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35037.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
246.9731 | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34084.7833 | 45.45 | 0 | 0 | 5.7833 | 927.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.9833 | 5.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 185.5967 | 1.1567 | 0 | 185.5967 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 17
164.6906 | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.0833 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
286.8908 | 421 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32351.1 | 0 | 0 | 0 | 886.0333 | 1826.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.8667 | 886.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 365.3733 | 177.2067 | 0 | 365.3733 | 177.2067 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 4
284.5252 | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 10
198.9828 | 746 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV_10.2MVA | 2004-12-31 | 2011-01-08 | Transformadores2D746 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
642.9734 | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34807.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 248.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2333 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 49.6467 | 1.6667 | 0 | 49.6467 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
246.9826 | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34905.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 156.6833 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 156.6833 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 31.3367 | 0.37 | 0 | 31.3367 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
246.9826 | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D435 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.2367 | 0 | 0 | 12.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 751 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV_5MVA_1 | 2004-12-31 | 2011-02-09 | Transformadores2D751 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.0144 | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 76.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2633 | 0 | 0 | 15.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
127.0144 | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34957.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2167 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 104.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.8433 | 0 | 0 | 20.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
798.9734 | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 146 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
221.3308 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/24kV 5MVA 2 | 2003-02-20 | Trasladado | Transformadores2D754 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35002.4667 | 8.4667 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 42.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 4
798.9734 | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D453 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34869.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6533 | 0 | 0 | 9.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
378.9733 | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34842.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 75.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.1167 | 0 | 0 | 15.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
198.9828 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | 2004-12-31 | 2009-02-08 | Transformadores2D757 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35046.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
246.9731 | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34149.7167 | 822.8667 | 0 | 0 | 19.7833 | 71.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6333 | 19.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3267 | 3.9567 | 0 | 14.3267 | 3.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
110.9006 | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34660.3167 | 334.7167 | 0 | 0 | 7.1167 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 | 7.1167 | 2 | --------- | 0.2 | 12.37 | 1.4233 | 0.4 | 12.37 | 1.4233 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
293.0347 | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34903.7667 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 111.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2833 | 48.95 | 1 | --------- | 0.2 | 22.2567 | 9.79 | 0.2 | 22.2567 | 9.79 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
293.0347 | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34842.25 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 219.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9833 | 1.7667 | 2 | --------- | 0.2 | 43.9967 | 0.35333 | 0.4 | 43.9967 | 0.35333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
258.9736 | 327 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34729.85 | 285.8833 | 0 | 0 | 8.15 | 11.8333 | 16.1667 | 8.5667 | 3.55 | 0 | 11.8333 | 8.15 | 1 | --------- | 0.2 | 2.3667 | 1.63 | 0.2 | 2.3667 | 1.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
102.7101 | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D468 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34739.4667 | 97.8 | 0 | 0 | 25.8 | 200.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9333 | 25.8 | 0 | --------- | 0.2 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 1
149.0345 | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.3264 | 333 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27782.5 | 7185.45 | 0 | 0 | 22.5333 | 73.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5167 | 22.5333 | 3 | --------- | 0.27072 | 19.9024 | 6.1002 | 0.81216 | 19.9024 | 6.1002 | 0.81216 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 41
123.4913 | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2011-04-17 | En Servicio | Transformadores2D292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.8326 | 38.5181 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 5.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 0
37.6509 | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | 2018-06-12 | En Servicio | Transformadores3D340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30949.7167 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.31872 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
30.4818 | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 2019-01-16 | S/I | Transformadores3D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34821.7167 | 214.2833 | 0 | 0 | 1.1667 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 1.1667 | 0 | --------- | 0.39368 | 10.5637 | 0.45929 | 0 | 10.5637 | 0.45929 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 15
270.6121 | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.9035 | 782 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | 2006-03-05 | Trasladado | Transformadores2D782 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1393.3552 | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 1905-06-21 | En Servicio | Transformadores2D498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34624.1833 | 293.3667 | 0 | 0 | 0 | 146.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 29.29 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
126.9408 | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | 2011-01-02 | En Servicio | Transformadores2D702 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34984.1833 | 79.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
54.5455 | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 2017-01-14 | En Servicio | Transformadores3D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30975.0167 | 4050.1167 | 0 | 0 | 4.6 | 34.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 4.6 | 1 | --------- | 0.22 | 7.5387 | 1.012 | 0.22 | 7.5387 | 1.012 | 0.22 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 14
378.9733 | 511 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D511 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33516.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 1543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.8 | 4.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 308.76 | 0.80667 | 0.4 | 308.76 | 0.80667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
563.5483 | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 1974-08-15 | En Servicio | Transformadores2D705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34967.0667 | 82.7833 | 0 | 0 | 7.8833 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 7.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2533 | 1.5767 | 0 | 1.2533 | 1.5767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
165.8076 | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2007-10-07 | En Servicio | Transformadores2D706 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.15 | 45.7 | 0 | 0 | 7.8833 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 7.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2533 | 1.5767 | 0 | 1.2533 | 1.5767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
715.5399 | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores2D710 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.3667 | 63.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
539.5158 | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D711 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.117 | 795 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/24-13.2kV_10MVA | 2006-10-28 | 2007-11-18 | Transformadores2D795 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.54 | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | 1998-12-15 | En Servicio | Transformadores2D758 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
498.9735 | 512 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32324.5667 | 1.3667 | 0 | 0 | 2629.9833 | 108.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0833 | 2629.9833 | 3 | --------- | 0.2 | 21.6167 | 525.9967 | 0.6 | 21.6167 | 525.9967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 7
155.4509 | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 2008-08-17 | En Servicio | Transformadores2D821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.5333 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8733 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
765.544 | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 1957-10-15 | En Servicio | Transformadores2D822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.6667 | 28.9167 | 0 | 0 | 5.6667 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
198.9828 | 800 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colcura | Colcura 66/13.2kV 2.6MVA | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D800 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
438.9732 | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
438.9732 | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D824 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
124.214 | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | 2011-03-26 | En Servicio | Transformadores2D1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 35035.7667 | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
427.5397 | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
572.5255 | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1973-11-15 | En Servicio | Transformadores2D1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
138.9733 | 536 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D536 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35032.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
24.4708 | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D371 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34844.2333 | 174 | 0 | 0 | 15.5 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 15.5 | 1 | --------- | 0.49038 | 14.8422 | 7.6009 | 0.49038 | 14.8422 | 7.6009 | 0.49038 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
24.4708 | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D370 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28239.6333 | 6811.4833 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.49038 | 6.3177 | 0 | 0 | 6.3177 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 7
258.9736 | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34813.3167 | 12.25 | 0 | 0 | 238.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
33.7084 | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | 2018-10-10 | En Servicio | Transformadores3D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34647.4167 | 390.6667 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.35599 | 9.2262 | 0 | 0 | 9.2262 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 6 | 10
258.9736 | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33370.7833 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 336.28 | 0 | 0 | 336.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
155.4181 | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | SEN | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 2008-08-18 | En Servicio | Transformadores2D581 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34947.7167 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.54 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
273.577 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | 1998-10-14 | Trasladado | Transformadores2D806 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34929.95 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 133.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9833 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 4
118.3664 | 623 | Transformadores2D | KDM | SEN | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 2011-09-20 | En Servicio | Transformadores2D623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4067 | 0 | 0 | 6.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
101.1658 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2013-02-25 | En Servicio | Transformadores3D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35043.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 10.0167 | 9.3667 | 0.13333 | 0 | 0 | 10.0167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.0033 | 0.25667 | 0.2 | 2.0033 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
1459.0061 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
149.9545 | 9 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2009-02-01 | En Servicio | Transformadores3D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 10.7833 | 8.1 | 0.86667 | 0 | 0 | 10.7833 | 7.15 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 8
198.9828 | 10 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 58.1 | 0.21667 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
145.6504 | 647 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | 2009-06-12 | En Servicio | Transformadores2D647 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34788.55 | 175.6833 | 0 | 0 | 4.6333 | 52.1833 | 40.7333 | 2.2167 | 0 | 0 | 52.1833 | 4.6333 | 2 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 12
336.0079 | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | SEN | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 1993-08-01 | En Servicio | Transformadores2D655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34652.6833 | 152.4333 | 0 | 0 | 28.1 | 229.9333 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 229.9333 | 28.1 | 3 | --------- | 0.2 | 45.9867 | 5.62 | 0.6 | 45.9867 | 5.62 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
198.9828 | 13 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35041.5667 | 17.65 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1459.0061 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.0094 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores3D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34880.4167 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 17.7833 | 9.3 | 0.16667 | 0 | 0 | 17.7833 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5567 | 0.073333 | 0 | 3.5567 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
198.9828 | 27 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34534.0167 | 13.05 | 0 | 0 | 507.5667 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 101.5133 | 0.2 | 0 | 101.5133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
179.2197 | 30 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 2006-08-25 | En Servicio | Transformadores3D30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.2429 | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | SEN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 2011-05-25 | En Servicio | Transformadores2D660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34935.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6333 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 119.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.9267 | 0 | 0 | 23.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
180.1068 | 32 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2006-07-29 | En Servicio | Transformadores3D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6833 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
180.3039 | 33 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 2006-07-23 | En Servicio | Transformadores3D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.35 | 7 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53 | 0.2 | 0 | 0.53 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
131.0883 | 34 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores3D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35053.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1367 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
298.9576 | 77 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.6333 | 13 | 0 | 0 | 2.1167 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 2.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.65 | 0.42333 | 0 | 3.65 | 0.42333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
270.9735 | 78 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8167 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
198.9828 | 79 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.7833 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
178.1027 | 80 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 2006-09-28 | En Servicio | Transformadores2D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6433 | 0 | 0 | 3.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
164.4278 | 82 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
173.8565 | 83 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2007-02-04 | En Servicio | Transformadores2D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
187.0137 | 663 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D663 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34916.0167 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 138.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.7767 | 0 | 0 | 27.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
154.991 | 85 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 2008-08-31 | En Servicio | Transformadores2D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.2667 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1367 | 0 | 0 | 4.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
267.4582 | 669 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 1999-04-18 | En Servicio | Transformadores2D669 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5233 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
106.9915 | 86 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 2012-08-31 | En Servicio | Transformadores2D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 9.6667 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 9.6667 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0.67333 | 0 | 1.9333 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
208.8055 | 86 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 2004-03-07 | En Servicio | Transformadores3D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4667 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
187.0137 | 87 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D87 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35047.4333 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
167.8773 | 88 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.75 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
253.4216 | 670 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 2000-06-18 | En Servicio | Transformadores2D670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
172.9695 | 679 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 2007-03-03 | En Servicio | Transformadores2D679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34605.4667 | 384.2333 | 0 | 0 | 12.8 | 51.4333 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 51.4333 | 12.8 | 1 | --------- | 0.2 | 10.2867 | 2.56 | 0.2 | 10.2867 | 2.56 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
322.8912 | 681 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 1994-09-04 | En Servicio | Transformadores2D681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34697.7667 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5967 | 0 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
285.1823 | 90 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 1997-10-26 | En Servicio | Transformadores2D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.9667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1767 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
161.8897 | 686 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | 2008-02-03 | Reserva | Transformadores2D686 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35020.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
166.9575 | 91 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 2007-09-02 | En Servicio | Transformadores2D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34984.1667 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 48.3833 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 4
128 | 696 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 4.3533 | 0.026667 | 0.2 | 4.3533 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
485.9547 | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 1981-02-01 | En Servicio | Transformadores2D698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33355.85 | 346.6667 | 0 | 0 | 864.9167 | 494.95 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 494.95 | 864.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 98.99 | 172.9833 | 0 | 98.99 | 172.9833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 7 | 18
489.5118 | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D699 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32324.8333 | 2218.2667 | 0 | 0 | 0 | 520.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 104.18 | 0 | 0 | 104.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 22
489.5118 | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32818.6903 | 1676.65 | 0 | 0 | 54.6667 | 513.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9931 | 54.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 102.7986 | 10.9333 | 0.2 | 102.7986 | 10.9333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
137.2977 | 93 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2010-02-21 | En Servicio | Transformadores3D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
177.8727 | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 2006-10-05 | En Servicio | Transformadores2D703 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32331.6 | 3.8833 | 0 | 0 | 28.7 | 2699.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.8167 | 28.7 | 1 | --------- | 0.2 | 539.9633 | 5.74 | 0.2 | 539.9633 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
266.4726 | 95 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | 1999-05-18 | En Servicio | Transformadores2D95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
218.9326 | 96 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 2003-05-04 | En Servicio | Transformadores2D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032 | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
863.5481 | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 1949-08-15 | En Servicio | Transformadores2D704 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33379.7 | 1604.0333 | 0 | 0 | 33.2667 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 9.4 | 6.6533 | 0.2 | 9.4 | 6.6533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
138.5791 | 713 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D713 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6367 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
138.5791 | 714 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D714 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6367 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
220.3124 | 100 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 2003-03-23 | En Servicio | Transformadores2D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 35044.6333 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 2.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 10
189.7407 | 715 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34942.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
120.2718 | 727 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 2011-07-24 | En Servicio | Transformadores2D727 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34978.7 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 69.05 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 69.05 | 10.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 13.81 | 2.0467 | 0 | 13.81 | 2.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
198.9828 | 733 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D733 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.7333 | 5.5 | 0 | 0 | 14.05 | 39.3333 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 39.3333 | 14.05 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8667 | 2.81 | 0 | 7.8667 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
198.2503 | 104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2005-01-23 | En Servicio | Transformadores2D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
198.9828 | 106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.3667 | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6733 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
173.3966 | 107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031 | 12 | 0 | 0 | 0.65 | 18.0333 | 0 | 1.1333 | 1.1833 | 0 | 18.0333 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 3.6067 | 0.13 | 0.2 | 3.6067 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
197.3303 | 108 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 2005-02-20 | En Servicio | Transformadores2D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32841.1333 | 2216.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
284.9852 | 109 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 1997-11-01 | En Servicio | Transformadores2D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34715.8833 | 1.1833 | 0 | 0 | 5.5667 | 338.8167 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 338.8167 | 5.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 67.7633 | 1.1133 | 0 | 67.7633 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 12
267.5567 | 110 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 1999-04-15 | En Servicio | Transformadores2D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34938.2667 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.91 | 0 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 17
154.6953 | 734 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 2008-09-09 | En Servicio | Transformadores2D734 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.8 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 47.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4633 | 0 | 0 | 9.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.8349 | 112 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.4667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 7
187.0137 | 115 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D115 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9828 | 736 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D736 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35017.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3667 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
100.0487 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 2013-03-31 | En Servicio | Transformadores2D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.2167 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
195.7204 | 117 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
195.7204 | 118 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 7
152.2315 | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D872 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.9828 | 738 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D738 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34195.2 | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | 746.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 746.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 149.2033 | 0 | 0 | 149.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
167.7131 | 742 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 2007-08-10 | En Servicio | Transformadores2D742 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.9333 | 16.6833 | 0 | 0 | 7.9333 | 97.3833 | 7.5167 | 0 | 1.55 | 0 | 97.3833 | 7.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 19.4767 | 1.5867 | 0 | 19.4767 | 1.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.546 | 119 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 2005-01-14 | En Servicio | Transformadores2D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.8333 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
311.4829 | 749 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D749 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.2167 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
150.2502 | 121 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 2009-01-23 | En Servicio | Transformadores3D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32627.45 | 2419.3167 | 0 | 0 | 4.25 | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 4.25 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5967 | 0.85 | 0 | 2.5967 | 0.85 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
167.8773 | 781 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D781 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34966.9 | 16.2167 | 0 | 0 | 78.9 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 78.9 | 0 | --------- | 0.2 | 0.39667 | 15.78 | 0 | 0.39667 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
221.9222 | 122 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 2003-02-02 | En Servicio | Transformadores2D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.3833 | 1.1167 | 0 | 0 | 4.05 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
144.0076 | 122 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2009-08-01 | S/I | Transformadores3D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.55 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 22.7167 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 22.7167 | 8.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5433 | 1.7267 | 0.2 | 4.5433 | 1.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
54.9726 | 337 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | --------- | 0.21829 | 2.1611 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 11
42.9733 | 2533 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 26.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 9.65 | 0 | --------- | 0.27924 | 7.2696 | 2.6947 | 0 | 7.2696 | 2.6947 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 3
195.129 | 804 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 2005-04-28 | En Servicio | Transformadores2D804 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2433 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
198.9828 | 124 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.85333 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
90.6119 | 809 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D809 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.29 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
160.0501 | 126 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.45 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.8255 | 811 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 1998-09-06 | En Servicio | Transformadores2D811 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.6167 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6933 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
281.8891 | 128 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 1998-02-03 | En Servicio | Transformadores3D128 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 34.05 | 14.05 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7733 | 0 | 0 | 4.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
238.0365 | 129 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 2001-09-30 | En Servicio | Transformadores2D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.9828 | 812 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34940.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.67 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
186.7433 | 817 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 2006-01-08 | En Servicio | Transformadores2D817 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.2333 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 86.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0833 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 17.2167 | 0.73667 | 0 | 17.2167 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
204.4362 | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores2D820 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32763.75 | 1741.0667 | 0 | 0 | 27.3667 | 510.65 | 20.1667 | 1 | 0 | 0 | 510.65 | 27.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 102.13 | 5.4733 | 0 | 102.13 | 5.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
221.2323 | 131 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 2003-02-23 | En Servicio | Transformadores2D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.3 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4667 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
198.7103 | 132 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 2005-01-09 | En Servicio | Transformadores2D132 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0767 | 0 | 0 | 3.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
168.7972 | 133 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2007-07-08 | En Servicio | Transformadores2D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2733 | 0 | 0 | 2.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
303.1298 | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 1996-04-27 | En Servicio | Transformadores2D825 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34975.3667 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 68.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.7367 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
301.98 | 135 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 1996-06-01 | En Servicio | Transformadores3D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
166.6289 | 135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | 2007-09-12 | En Servicio | Transformadores2D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.8333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.6386 | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 2006-12-12 | En Servicio | Transformadores2D826 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35011.8833 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7733 | 0 | 0 | 7.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
253.5202 | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 2000-06-15 | En Servicio | Transformadores2D827 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34035.0667 | 9.9667 | 0 | 0 | 818.4 | 200.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5667 | 818.4 | 0 | --------- | 0.2 | 40.1133 | 163.68 | 0 | 40.1133 | 163.68 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
169.7828 | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 2007-06-08 | En Servicio | Transformadores2D828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.2667 | 1.3833 | 0 | 0 | 22.7667 | 44.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5833 | 22.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9167 | 4.5533 | 0 | 8.9167 | 4.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
124.0498 | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 2011-03-31 | En Servicio | Transformadores2D829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35008.9333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5667 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
153.0199 | 138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 2008-10-30 | En Servicio | Transformadores2D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.8 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7133 | 0 | 0 | 3.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
126.9736 | 139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.35 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
154.2026 | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-09-24 | En Servicio | Transformadores2D830 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34953.2167 | 1.9167 | 0 | 0 | 1.2833 | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5833 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 21.5167 | 0.25667 | 0 | 21.5167 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
236.0652 | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-29 | En Servicio | Transformadores2D831 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.2833 | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9867 | 0 | 0 | 8.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
284.6895 | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 1997-11-10 | En Servicio | Transformadores2D832 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.2167 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
156.0751 | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-07-29 | En Servicio | Transformadores2D833 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.0167 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0633 | 0 | 0 | 8.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
152.56 | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D834 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34687.7333 | 286.75 | 0 | 0 | 6 | 83.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5167 | 6 | 4 | --------- | 0.2 | 16.7033 | 1.2 | 0.8 | 16.7033 | 1.2 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
131.3183 | 146 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 2010-08-22 | En Servicio | Transformadores2D146 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8067 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.7823 | 149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 1998-06-08 | En Servicio | Transformadores2D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
261.5774 | 150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 1999-10-14 | En Servicio | Transformadores2D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2133 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
184.6735 | 151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 2006-03-12 | En Servicio | Transformadores2D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6633 | 0 | 0 | 5.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
238.2665 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 2001-09-23 | En Servicio | Transformadores2D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35030.05 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7033 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
166.2676 | 153 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 2007-09-23 | En Servicio | Transformadores2D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.9167 | 3.35 | 0 | 0 | 5.6167 | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 1.1233 | 0 | 3.0233 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
198.9731 | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D835 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.1667 | 29.7167 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6167 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
311.91 | 160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 1995-08-04 | En Servicio | Transformadores2D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9267 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
164.8878 | 161 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores2D161 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.8167 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89667 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
198.9828 | 162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.7167 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9828 | 163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.5333 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.7051 | 164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 2007-12-10 | En Servicio | Transformadores2D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.0167 | 18.4833 | 0 | 0 | 26.1333 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 26.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.87333 | 5.2267 | 0.2 | 0.87333 | 5.2267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
253.6844 | 164 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | 2000-06-10 | En Servicio | Transformadores3D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 0
159.9844 | 166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | 2008-04-01 | En Servicio | Transformadores2D166 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.4333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.271 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2014-07-24 | En Servicio | Transformadores2D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1233 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34767.6 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 210.75 | 0 | 79.3667 | 0 | 0 | 210.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 42.15 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
222.9735 | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34881.4833 | 23.75 | 0 | 0 | 47.3167 | 111.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 47.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 22.29 | 9.4633 | 0.2 | 22.29 | 9.4633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
170.9984 | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 2007-05-02 | En Servicio | Transformadores2D837 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34950.4667 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.4667 | 0.46667 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
151.8373 | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 2008-12-05 | En Servicio | Transformadores2D846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34909.1 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 145.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 29.19 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
170.2427 | 176 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | 2007-05-25 | En Servicio | Transformadores2D176 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.4167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
356.6574 | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D847 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34990.3 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1833 | 66.2167 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 66.2167 | 2.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 13.2433 | 0.43667 | 0.2 | 13.2433 | 0.43667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
216.7314 | 179 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.15 | 23.7333 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 180 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
275.3511 | 181 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 1998-08-21 | En Servicio | Transformadores2D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
152.1658 | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 2008-11-25 | En Servicio | Transformadores2D848 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34878.5333 | 34.6167 | 0 | 0 | 35.2167 | 115.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6333 | 35.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 23.1267 | 7.0433 | 0.4 | 23.1267 | 7.0433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
252.9288 | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 2000-07-03 | En Servicio | Transformadores2D859 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34848.5333 | 53.3667 | 0 | 0 | 6.6667 | 155.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4333 | 6.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 31.0867 | 1.3333 | 0 | 31.0867 | 1.3333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
163.2451 | 184 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2007-12-24 | En Servicio | Transformadores2D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 14 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 14 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 2.8 | 0.19667 | 0.4 | 2.8 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
125.0682 | 185 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | 2011-02-28 | En Servicio | Transformadores3D185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35051.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.7088 | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33768.4167 | 1241.4833 | 0 | 0 | 6.7333 | 47.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 6.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4733 | 1.3467 | 0 | 9.4733 | 1.3467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
302.3742 | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 1996-05-20 | En Servicio | Transformadores2D861 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34885.8833 | 108.4833 | 0 | 0 | 0.7 | 68.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0.7 | 1 | --------- | 0.2 | 13.7867 | 0.14 | 0.2 | 13.7867 | 0.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
305.2652 | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 1996-02-22 | En Servicio | Transformadores2D862 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34981.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
198.9828 | 190 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
221.0352 | 191 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | 2003-03-01 | En Servicio | Transformadores3D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 7
223.4743 | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 2002-12-17 | En Servicio | Transformadores2D863 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34965.8667 | 1.55 | 0 | 0 | 0.98333 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 19.12 | 0.19667 | 0 | 19.12 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
210.9737 | 197 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.0667 | 7.7333 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
147.5889 | 198 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 2009-04-14 | En Servicio | Transformadores2D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
234.9733 | 200 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.0267 | 200 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores3D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.2822 | 201 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 2000-10-22 | En Servicio | Transformadores3D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.7333 | 1.35 | 0 | 0 | 0.48333 | 9.7667 | 21.6 | 35.8333 | 3.2333 | 0 | 9.7667 | 0.48333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0.096667 | 0.4 | 1.9533 | 0.096667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
229.5524 | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-06-15 | En Servicio | Transformadores2D864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018.0833 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8733 | 0 | 0 | 8.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
342.9732 | 202 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.2667 | 11.3667 | 0 | 0 | 8.35 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.35 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
130.8583 | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2010-09-05 | En Servicio | Transformadores2D865 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34976.3833 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.86 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
93.2802 | 204 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2013-10-23 | En Servicio | Transformadores3D204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.8365 | 205 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2007-12-06 | En Servicio | Transformadores2D205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34719.55 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 25.7667 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 63.42 | 0 | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
284.8538 | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 1997-11-05 | En Servicio | Transformadores2D867 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35000.2 | 6.0667 | 0 | 0 | 19.1667 | 38.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 19.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7133 | 3.8333 | 0 | 7.7133 | 3.8333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
135.1294 | 209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 2010-04-28 | En Servicio | Transformadores2D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.2833 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.22 | 1.9233 | 0 | 3.22 | 1.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 7
398.5055 | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1988-05-16 | En Servicio | Transformadores2D874 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
142.5948 | 210 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 2009-09-13 | En Servicio | Transformadores2D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7033 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
90.8419 | 210 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 2014-01-05 | En Servicio | Transformadores3D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2633 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
189.1493 | 217 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 2005-10-27 | En Servicio | Transformadores2D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34869.4333 | 194.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
77.7255 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | 2015-02-08 | En Servicio | Transformadores2D221 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.8029 | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 2006-12-07 | En Servicio | Transformadores2D875 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34953.4167 | 2.05 | 0 | 0 | 64.7167 | 43.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8167 | 64.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7633 | 12.9433 | 0 | 8.7633 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
198.9828 | 238 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.1167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
259.9676 | 242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 1999-12-02 | En Servicio | Transformadores2D242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.7 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
438.9732 | 964 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/12kV_10MVA_4 | 1985-01-01 | 2006-01-01 | Transformadores2D964 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
138.1191 | 243 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | 2010-01-27 | En Servicio | Transformadores2D243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.85 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.20333 | 0 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
222.9735 | 244 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 2003-01-01 | 2016-03-01 | Transformadores2D244 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35059.7833 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
156.6336 | 247 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | 2008-07-12 | En Servicio | Transformadores2D247 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
136.7721 | 252 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2010-03-09 | En Servicio | Transformadores2D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.2 | 10.35 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 3.29 | 0.2 | 0 | 3.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
138.7105 | 254 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.8667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
191.8106 | 258 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 2005-08-07 | En Servicio | Transformadores2D258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9967 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
198.9828 | 259 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35022.8667 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 22.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 19.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4133 | 3.8133 | 0 | 4.4133 | 3.8133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 17
198.9828 | 262 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D262 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7867 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
175.54 | 263 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | 2006-12-15 | En Servicio | Transformadores2D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.0833 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
260.6575 | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D876 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34943.7667 | 41.6833 | 0 | 0 | 11.6167 | 66.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 11.6167 | 2 | --------- | 0.2 | 13.3867 | 2.3233 | 0.4 | 13.3867 | 2.3233 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
251.3519 | 267 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 2000-08-20 | En Servicio | Transformadores2D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30666.7167 | 4377.2333 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
187.0137 | 269 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | GUAYACAN 66/13.8KV 6.3MVA 3 | 2005-12-31 | Reserva | Transformadores2D269 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
113.9885 | 270 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.95 | 2 | 0 | 0 | 1.2333 | 13.65 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 13.65 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
239.6464 | 271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 2001-08-12 | En Servicio | Transformadores2D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.1 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 33.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7567 | 0 | 0 | 6.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
260.6575 | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D877 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34936.7833 | 46.5667 | 0 | 0 | 3.45 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 3.45 | 0 | --------- | 0.2 | 15.44 | 0.69 | 0 | 15.44 | 0.69 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
217.6841 | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 2003-06-11 | En Servicio | Transformadores2D878 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34969.3667 | 44.5167 | 0 | 0 | 0.1 | 50.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0167 | 0.1 | 1 | --------- | 0.2 | 10.0033 | 0.02 | 0.2 | 10.0033 | 0.02 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
84.8296 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | 2014-07-07 | En Servicio | Transformadores2D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
212.2634 | 276 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 2003-11-23 | En Servicio | Transformadores2D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34938.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.1433 | 0 | 0 | 25.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 23
594.9734 | 983 | Transformadores2D | CAP RENGO | SEN | S/E Indac | Indac 154/4.2KV_10MVA_2 | 1972-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D983 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
114.974 | 278 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.7667 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 48
195.3919 | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2005-04-20 | En Servicio | Transformadores2D879 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34968.7333 | 27.0333 | 0 | 0 | 0.73333 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0.73333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.5 | 0.14667 | 0.2 | 13.5 | 0.14667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
239.515 | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2001-08-16 | En Servicio | Transformadores2D880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34983.1 | 5.9333 | 0 | 0 | 8.9167 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 | 8.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 13.21 | 1.7833 | 0.2 | 13.21 | 1.7833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
198.9828 | 296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.75 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 69
198.9828 | 297 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 19
126.4808 | 298 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores2D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34993.0833 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 20
198.9828 | 299 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34654.8667 | 384.3667 | 0 | 0 | 1.7333 | 23.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0333 | 1.7333 | 2 | --------- | 0.2 | 4.6067 | 0.34667 | 0.4 | 4.6067 | 0.34667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 17
164.0007 | 301 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2007-12-01 | En Servicio | Transformadores2D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.27 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
236.4595 | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-17 | En Servicio | Transformadores2D881 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35013.6333 | 5.9333 | 0 | 0 | 8.9167 | 35.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5167 | 8.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1033 | 1.7833 | 0 | 7.1033 | 1.7833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1459.0061 | 306 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D306 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35057.0667 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1459.0061 | 307 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D307 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
90.6119 | 308 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.94333 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
138.809 | 309 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 2010-01-06 | En Servicio | Transformadores2D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.85 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6633 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 22
162.6781 | 316 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9828 | 661 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.3943 | 662 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 2006-11-19 | En Servicio | Transformadores2D662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.8333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.6167 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 6.6167 | 7 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3233 | 1.4 | 0 | 1.3233 | 1.4 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
320.6571 | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D882 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.8833 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.84 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
198.9828 | 664 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34924.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.93 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
279.3922 | 665 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1998-04-20 | En Servicio | Transformadores2D665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.3758 | 666 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1998-12-20 | En Servicio | Transformadores2D666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 668 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D668 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.9721 | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D883 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34909.6167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.63 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
356.6574 | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D886 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35022.1833 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9833 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
| 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | 2015-11-18 | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
135.0637 | 675 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 2010-04-30 | En Servicio | Transformadores2D675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.3477 | 676 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 2007-10-21 | En Servicio | Transformadores2D676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.6 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0.083333 | 12.1167 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6367 | 0 | 0 | 3.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
253.1588 | 677 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | 2000-06-26 | En Servicio | Transformadores2D677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.5833 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
380.6568 | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D887 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34999.6167 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4967 | 0 | 0 | 12.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
175.4743 | 680 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0533 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
248.6252 | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 2000-11-11 | En Servicio | Transformadores2D888 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34968.2 | 1.65 | 0 | 0 | 2.9833 | 91.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1667 | 2.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 18.2333 | 0.59667 | 0 | 18.2333 | 0.59667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
198.9828 | 684 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D684 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.9733 | 213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
150.3159 | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-21 | En Servicio | Transformadores2D889 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34806.6833 | 168.8667 | 0 | 0 | 2.6667 | 85.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7833 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
167.8445 | 688 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2007-08-06 | En Servicio | Transformadores2D688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.9333 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.015 | 689 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.6333 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 6.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.1467 | 1.3267 | 0.2 | 5.1467 | 1.3267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
144.9275 | 690 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 2009-07-04 | En Servicio | Transformadores2D690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2167 | 0 | 0 | 10.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
246.2832 | 691 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2001-01-22 | En Servicio | Transformadores2D691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.6667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
261.7088 | 692 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
265.0599 | 693 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35011.2167 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 21.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 30.85 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3867 | 6.17 | 0 | 4.3867 | 6.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
265.0599 | 694 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3867 | 0 | 0 | 4.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
169.6185 | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 2007-06-13 | En Servicio | Transformadores2D890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34948.75 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.7733 | 0 | 0 | 22.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
186.9733 | 707 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D707 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
141.9048 | 708 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | 2009-10-04 | En Servicio | Transformadores2D708 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.6923 | 1026 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 3 | 2007-02-09 | Fuera de servicio | Transformadores2D1026 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1027 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Cabildo (DREIM) | Dreim Planta 23/0.4kV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 709 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.45 | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 0
1459.0061 | 1031 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35053.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
279.6222 | 712 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 1998-04-13 | En Servicio | Transformadores2D712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.8 | 7.8167 | 0 | 0 | 1.6333 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.95 | 0.32667 | 0 | 7.95 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
254.44 | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 2000-05-18 | En Servicio | Transformadores2D891 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.9 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.033333 | 66.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4833 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.2967 | 0.0066667 | 0.2 | 13.2967 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
169.75 | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.0667 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.07 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
169.75 | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35023.2833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 39.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8267 | 0 | 0 | 7.8267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
79.0472 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D717 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35062.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
120.0747 | 719 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 2011-07-30 | En Servicio | Transformadores2D719 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.2957 | 720 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 2010-11-22 | En Servicio | Transformadores2D720 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0.066667 | 18.05 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 18.05 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.61 | 0.013333 | 0.2 | 3.61 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
251.8118 | 722 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 2000-08-06 | En Servicio | Transformadores2D722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.4167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.3966 | 726 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D726 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
223.3101 | 1040 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35050.9333 | 3.5167 | 0 | 0 | 1.6 | 7.6333 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 7.6333 | 1.6 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
103.4766 | 1041 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/23kV_5MVA | 2012-12-16 | Fuera de servicio | Transformadores2D1041 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
135.1951 | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 2010-04-26 | En Servicio | Transformadores2D894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.5333 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.44 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
198.9828 | 729 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D729 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34951.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.4733 | 0 | 0 | 22.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
187.0137 | 732 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D732 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
236.6566 | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D895 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.3333 | 8.0833 | 0 | 0 | 2.6667 | 31.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9167 | 2.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.3833 | 0.53333 | 0.2 | 6.3833 | 0.53333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
150.973 | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D896 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.1333 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
344.9535 | 1065 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA | 1992-11-01 | 2011-01-30 | Transformadores2D1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34262.05 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 735 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D735 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224.6571 | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D897 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.3333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0.066667 | 34.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3833 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.8767 | 0.013333 | 0.2 | 6.8767 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
187.0137 | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D898 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34696 | 31.3 | 0 | 0 | 44.2333 | 292.4 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 292.4 | 44.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 58.48 | 8.8467 | 0 | 58.48 | 8.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
187.0137 | 737 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D737 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
150.7759 | 1081 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | 2009-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34978.9167 | 1.7667 | 0 | 0 | 83.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 0
139.2763 | 1084 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35059.1667 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
284.6567 | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D899 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34656.0833 | 37.7 | 0 | 0 | 1.3 | 368.85 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 368.85 | 1.3 | 1 | --------- | 0.2 | 73.77 | 0.26 | 0.2 | 73.77 | 0.26 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
148.016 | 739 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 2009-04-01 | En Servicio | Transformadores2D739 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34954.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 4.9 | 23.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 6
176.6242 | 759 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | 2006-11-12 | En Servicio | Transformadores2D759 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
138.6776 | 762 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.9828 | 764 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D764 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35001.2333 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 0 | 0.16667 | 2.85 | 0 | 59.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8267 | 0 | 0 | 11.8267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
200.5268 | 765 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 2004-11-14 | En Servicio | Transformadores2D765 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018.9333 | 19.2 | 0 | 0 | 5.0167 | 20.6833 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 20.6833 | 5.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1367 | 1.0033 | 0 | 4.1367 | 1.0033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
134.768 | 766 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | 2010-05-09 | En Servicio | Transformadores2D766 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.9333 | 7.75 | 0 | 0 | 2.35 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
125.9552 | 768 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.75 | 23.85 | 0 | 0 | 0.066667 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0.066667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8667 | 0.013333 | 0 | 2.8667 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
175.1129 | 771 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores2D771 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 31.1833 | 2.5333 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 774 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D774 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33816.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 1213.6167 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
236.6566 | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.3333 | 5.2667 | 0 | 0 | 8.5833 | 43.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8167 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7633 | 1.7167 | 0 | 8.7633 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
198.9828 | 777 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D777 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.23 | 0.49 | 0 | 3.23 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
139.8349 | 780 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D780 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
224.6571 | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D902 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34991.1 | 3.4 | 0 | 0 | 1.9833 | 67.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5167 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 13.5033 | 0.39667 | 0 | 13.5033 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
236.1966 | 785 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2001-11-25 | En Servicio | Transformadores2D785 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
178.5298 | 786 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2006-09-15 | En Servicio | Transformadores2D786 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
261.3146 | 787 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D787 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
261.3146 | 788 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D788 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
278.6037 | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 1998-05-14 | En Servicio | Transformadores2D906 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34996.9333 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.79 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
134.4066 | 789 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | 2010-05-20 | En Servicio | Transformadores2D789 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.9804 | 790 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D790 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35043.9 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3667 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9828 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | 09-12-2007 Trasladado | Transformadores2D1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 34977.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 19.15 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 19.15 | 5.6667 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 7
188.8207 | 791 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores2D791 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.9667 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 16.0667 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 16.0667 | 15.5333 | 2 | --------- | 0.2 | 3.2133 | 3.1067 | 0.4 | 3.2133 | 3.1067 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.9828 | 792 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D792 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.0833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.80667 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
275.7454 | 794 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1998-08-09 | En Servicio | Transformadores2D794 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.6 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0733 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
193.8805 | 796 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | 2005-06-05 | En Servicio | Transformadores2D796 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
229.2238 | 797 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | 2002-06-25 | En Servicio | Transformadores2D797 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1459.0061 | 798 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D798 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29332.4167 | 22.6833 | 0 | 0 | 0.066667 | 5708.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708.8333 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 1141.7667 | 0.013333 | 0.2 | 1141.7667 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
195.4904 | 799 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 2005-04-17 | En Servicio | Transformadores2D799 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.6333 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2333 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
287.5151 | 801 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1997-08-16 | En Servicio | Transformadores2D801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.0481 | 802 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1996-12-29 | En Servicio | Transformadores2D802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
118.2021 | 803 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 2011-09-25 | En Servicio | Transformadores2D803 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.7264 | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D907 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34957 | 1.9167 | 0 | 0 | 2.1667 | 91.4167 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 91.4167 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 18.2833 | 0.43333 | 0 | 18.2833 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
165.6434 | 805 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 2007-10-12 | En Servicio | Transformadores2D805 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.4667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9967 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
102.3486 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 2013-01-20 | En Servicio | Transformadores2D806 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34929.95 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 133.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9833 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 26.7967 | 0.013333 | 0.2 | 26.7967 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
261.7088 | 807 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D807 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
198.9828 | 808 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D808 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.8476 | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-06-06 | En Servicio | Transformadores2D911 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.75 | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5867 | 0 | 0 | 8.5867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
198.9828 | 1160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/13.8kV 2MVA | 2004-12-31 | Reserva | Transformadores2D1160 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
296.625 | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D912 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34905.7167 | 14.05 | 0 | 0 | 3.0167 | 141.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2167 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 28.2433 | 0.60333 | 0 | 28.2433 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
458.2753 | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 1983-05-24 | En Servicio | Transformadores2D913 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34982.35 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.9467 | 0 | 0 | 15.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
198.9828 | 813 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D813 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 23.1833 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 23.1833 | 6.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6367 | 1.3533 | 0 | 4.6367 | 1.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
288.1722 | 814 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1997-07-27 | En Servicio | Transformadores2D814 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1433 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
78.0868 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | Trasladado | Transformadores2D1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35027.3167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
| 1166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | COPIAPO 110/23KV 10-12MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D1166 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
279.8193 | 816 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 1998-04-07 | En Servicio | Transformadores2D816 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
314.7025 | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34828.0333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.81 | 0 | 0 | 46.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
216.7314 | 818 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D818 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 8.0167 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0633 | 0 | 0 | 6.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
260.2633 | 819 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 1999-11-23 | En Servicio | Transformadores2D819 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.12 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
161.9554 | 1032 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2008-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.0833 | 2.95 | 0 | 0 | 5.7667 | 23.9167 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 23.9167 | 5.7667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.7833 | 1.1533 | 0.2 | 4.7833 | 1.1533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 1179 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 1
178.0041 | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D915 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34860.6333 | 1.9167 | 0 | 0 | 1.1167 | 200.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 1.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 40.0667 | 0.22333 | 0.2 | 40.0667 | 0.22333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
159.9844 | 1183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 2 | 2008-04-01 | Reserva | Transformadores2D1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35038.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
124.8382 | 1034 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 2011-03-07 | En Servicio | Transformadores2D1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.25 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0.45 | 0 | 1.51 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
237.1494 | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 2001-10-27 | En Servicio | Transformadores2D916 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34644.7333 | 27.9667 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 78.26 | 0 | 0 | 78.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
182.6694 | 1036 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 2006-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.6667 | 7.2833 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
114.744 | 1037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2012-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.05 | 0.0033333 | 0 | 2.05 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
223.3101 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 34430.2833 | 599.75 | 0 | 0 | 5.1667 | 24.0667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 4
130.7926 | 1038 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2010-09-07 | En Servicio | Transformadores2D1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2433 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
114.974 | 1039 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.4167 | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128 | 1044 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.2667 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2567 | 0.49 | 0 | 3.2567 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
236.7223 | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 2001-11-09 | En Servicio | Transformadores2D917 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34986.25 | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4067 | 0 | 0 | 11.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
175.5729 | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 2006-12-14 | En Servicio | Transformadores2D918 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34984.4667 | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
376.7392 | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 1990-03-10 | En Servicio | Transformadores2D920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34994.6 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.57 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
268.7394 | 1098 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1999-03-10 | En Servicio | Transformadores2D1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3867 | 0 | 0 | 4.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
143.0548 | 1099 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2009-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
560.6571 | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1974-11-11 | En Servicio | Transformadores2D921 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34996.1667 | 1.55 | 0 | 0 | 0.016667 | 66.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 13.2533 | 0.0033333 | 0.2 | 13.2533 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
103.4766 | 1105 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33903.7 | 1141.6167 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
103.0167 | 1106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 2012-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9933 | 0 | 0 | 6.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
114.6455 | 1107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2012-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
190.7264 | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D923 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.1667 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
90.9733 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34977.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 19.15 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 19.15 | 5.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.83 | 1.1333 | 0.2 | 3.83 | 1.1333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
228.9938 | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2002-07-02 | En Servicio | Transformadores2D924 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34847.2833 | 9.15 | 0 | 0 | 23.7667 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8 | 23.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 36.76 | 4.7533 | 0 | 36.76 | 4.7533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 16
96.073 | 1135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2013-07-30 | En Servicio | Transformadores2D1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.6833 | 2.9167 | 0 | 0 | 3.35 | 9.0833 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 3.35 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8167 | 0.67 | 0 | 1.8167 | 0.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
102.8415 | 1140 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
116.3624 | 1143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 2011-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.8833 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
| 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | S/I | Trasladado |  | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 8
178.0041 | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D925 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34968.85 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 73.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7167 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
265.1584 | 1145 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 1999-06-27 | En Servicio | Transformadores2D1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.24 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
77.9554 | 1150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34979.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
222.6121 | 1151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2003-01-12 | En Servicio | Transformadores2D1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 3.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4533 | 0.72667 | 0 | 2.4533 | 0.72667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
80.7885 | 1152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 2014-11-07 | En Servicio | Transformadores2D1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.1167 | 1.45 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.066667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.073333 | 0.013333 | 0 | 0.073333 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
79.5729 | 1156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 2014-12-14 | En Servicio | Transformadores2D1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.9333 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 7.1667 | 2.55 | 0 | 0 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
95.0545 | 1158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2013-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.75 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.9729 | 1162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41333 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1459.0061 | 1163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
198.9828 | 1164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.3167 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 60.5333 | 69.6333 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 1.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.1067 | 0.30333 | 0.2 | 12.1067 | 0.30333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
78.0868 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | En Servicio | Transformadores2D1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.3167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1967 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
236.5909 | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 2001-11-13 | En Servicio | Transformadores2D927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.85 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7133 | 0 | 0 | 9.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
68.4286 | 1172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
91.3088 | 1175 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 2013-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
549.9715 | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 1975-10-02 | En Servicio | Transformadores2D928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35026.75 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2967 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1459.0061 | 1186 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.5333 | 0 | 0 | 0 | 23.3167 | 5.3167 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 5.3167 | 23.3167 | 9 | --------- | 0.2 | 1.0633 | 4.6633 | 1.8 | 1.0633 | 4.6633 | 1.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 1
198.9828 | 1188 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
94.9887 | 1206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 2013-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.95 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4933 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
88.0164 | 1207 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2014-04-01 | En Servicio | Transformadores2D1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34968.6167 | 76.3167 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
98.5701 | 1208 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 2013-05-15 | En Servicio | Transformadores2D1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34922.5 | 100.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 14.9333 | 5.95 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
190.9892 | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35022.95 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8933 | 0 | 0 | 7.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
187.0137 | 1213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.2279 | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-04-25 | En Servicio | Transformadores2D931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34999.6833 | 16.7833 | 0 | 0 | 20.7833 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 20.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 5.35 | 4.1567 | 0.2 | 5.35 | 4.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
90.9733 | 1240 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9467 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1459.0061 | 1242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80 | 1283 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 2014-12-01 | En servicio | Transformadores2D1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33455.3 | 1.2667 | 0 | 0 | 1570.5833 | 22.9 | 12.9167 | 1.0333 | 0 | 0 | 22.9 | 1570.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 4.58 | 314.1167 | 0.4 | 4.58 | 314.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
608.6571 | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1970-11-11 | En Servicio | Transformadores2D932 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.2833 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7067 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
68.7571 | 1293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2015-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
79.0472 | 1296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.1167 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1433 | 1.0333 | 0 | 1.1433 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
251.1548 | 241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | 2000-08-26 | En Servicio | Transformadores2D241 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 35010.3667 | 23.3333 | 0 | 0 | 2.3167 | 20.5833 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 20.5833 | 2.3167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | 9
90.9733 | 220 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34946.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 115.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 2.25 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1167 | 0.45 | 0 | 23.1167 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
198.9828 | 246 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV_2MVA | 2004-12-31 | 2008-07-12 | Transformadores2D246 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9828 | 1212 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 13,8/13.2 KV 2 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
243.0962 | 207 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D207 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35063.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
198.9828 | 311 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.2kV_2MVA | 2004-12-31 | 2010-09-01 | Transformadores2D311 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 53
198.9828 | 314 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 33/23kV_4MVA | 2004-12-31 | 2014-01-01 | Transformadores2D314 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35063.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 3 | 8
| 312 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.8kV_5MVA | S/I | 1899-12-31 | Transformadores2D312 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 3 | 6
190.9892 | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D933 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34931.6167 | 9.7833 | 0 | 0 | 50.3833 | 72.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 50.3833 | 2 | --------- | 0.2 | 14.4433 | 10.0767 | 0.4 | 14.4433 | 10.0767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
28.0182 | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | SEN | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | 2019-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34349.4833 | 714.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.42829 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
219.3268 | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-04-22 | En Servicio | Transformadores2D934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34760.8167 | 7.9833 | 0 | 0 | 6.0833 | 289.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1167 | 6.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 57.8233 | 1.2167 | 0 | 57.8233 | 1.2167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
71.2867 | 1281 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 2015-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8267 | 0 | 0 | 6.8267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1459.0061 | 1157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
260.6575 | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D935 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35008.7 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 46.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3833 | 0 | 0 | 9.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
240.3035 | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-07-23 | En Servicio | Transformadores2D936 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34961.65 | 12.8333 | 0 | 0 | 4.9167 | 78.6667 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 78.6667 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.7333 | 0.98333 | 0 | 15.7333 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
69.3485 | 226 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2015-10-21 | En Servicio | Transformadores3D226 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 16.1333 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 16.1333 | 4.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2267 | 0.89667 | 0 | 3.2267 | 0.89667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | S/I | En Servicio | Transformadores2D2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.3833 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 0
| 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.2833 | 3.2333 | 0 | 0 | 14.2 | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 14.2 | 2 | --------- | 0.2 | 5.0567 | 2.84 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 4
54.7426 | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 2017-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26267.8833 | 8766.4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.21921 | 5.9332 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
53.6254 | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 2017-02-11 | En Servicio | Transformadores3D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34761.6167 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 8 | 270.0333 | 16.3333 | 0 | 0 | 8 | 8.0167 | 0 | --------- | 0.22377 | 1.7902 | 1.7939 | 0 | 1.7902 | 1.7939 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 8
65.0036 | 1348 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 2016-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 1.46 | 0.4 | 0 | 1.46 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
618.9733 | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
330.0862 | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-01-28 | En Servicio | Transformadores2D937 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34955.2833 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 99.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8367 | 0 | 0 | 19.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
280.9692 | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 1998-03-03 | En Servicio | Transformadores2D938 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34976.8667 | 7.3 | 0 | 0 | 38.5833 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 38.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.25 | 7.7167 | 0 | 8.25 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
400.7724 | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-03-08 | En Servicio | Transformadores2D939 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34949.4833 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.4433 | 0 | 0 | 21.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
78.6453 | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 2015-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.55 | 12.0833 | 0 | 0 | 0.05 | 7.4 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 7.4 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
606.7763 | 218 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | 1971-01-07 | 2017-05-03 | Transformadores3D218 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35058.9833 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
680.6246 | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1964-11-11 | En Servicio | Transformadores2D940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.75 | 1.8833 | 0 | 0 | 1.1667 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 1.1667 | 3 | --------- | 0.2 | 15.04 | 0.23333 | 0.6 | 15.04 | 0.23333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
54.8083 | 1396 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 2017-01-06 | En Servicio | Transformadores2D1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34864.6833 | 1.7167 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 92.55 | 101.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.21894 | 0 | 0.72982 | 0 | 0 | 0.72982 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 6
60.3394 | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34694.55 | 114.2 | 0 | 0 | 128.7167 | 99.45 | 0 | 27.0833 | 0 | 0 | 99.45 | 128.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 19.89 | 25.7433 | 0.2 | 19.89 | 25.7433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 5
274.9569 | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 1998-09-02 | En Servicio | Transformadores2D941 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34958.85 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 89.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.9267 | 0 | 0 | 17.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
311.3843 | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1995-08-20 | En Servicio | Transformadores2D942 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34460.7833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 120.2667 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
223.54 | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2002-12-15 | En Servicio | Transformadores2D944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34802.2333 | 114.65 | 0 | 0 | 3.0667 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.05 | 3.0667 | 2 | --------- | 0.2 | 28.81 | 0.61333 | 0.4 | 28.81 | 0.61333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
224.6571 | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D945 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34889.2833 | 84.0833 | 0 | 0 | 1 | 89.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6333 | 1 | 1 | --------- | 0.2 | 17.9267 | 0.2 | 0.2 | 17.9267 | 0.2 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
253.5202 | 2492 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E BATUCO | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | 2000-06-15 | 2016-08-01 | Transformadores2D2492 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35027.9 | 11.0167 | 0 | 0 | 7.4167 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 7.4167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 2
53.6583 | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 2017-02-10 | En Servicio | Transformadores2D2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35023.15 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | --------- | 0.22364 | 6.1277 | 0 | 0 | 6.1277 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
260.6575 | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D947 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34949.75 | 65.3833 | 0 | 0 | 0 | 48.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7733 | 0 | 0 | 9.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
106.9587 | 1205 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3567 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
168.8301 | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 2007-07-07 | En Servicio | Transformadores2D949 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.3833 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.08 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
236.6566 | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35014.1333 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4067 | 0 | 0 | 6.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
256.6083 | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 2000-03-13 | En Servicio | Transformadores2D951 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.65 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 90.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1833 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
390.9732 | 75 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33280.9667 | 0 | 0 | 0 | 1753.6667 | 27.7833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 27.7833 | 1753.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5567 | 350.7333 | 0 | 5.5567 | 350.7333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 0
52.8368 | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 2017-03-07 | En Servicio | Transformadores2D2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.6333 | 9.0167 | 0 | 0 | 9.8 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 9.8 | 0 | --------- | 0.22711 | 2.6232 | 2.2257 | 0 | 2.6232 | 2.2257 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 2
53.034 | 251 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 2017-03-01 | En Servicio | Transformadores3D251 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33644.7167 | 1295.9333 | 0 | 0 | 0.53333 | 41.4833 | 0 | 81.3333 | 0 | 0 | 41.4833 | 0.53333 | 1 | --------- | 0.22627 | 9.3864 | 0.12068 | 0.22627 | 9.3864 | 0.12068 | 0.22627 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
397.3557 | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-06-20 | En Servicio | Transformadores2D952 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34470.9167 | 529.4833 | 0 | 0 | 4.0333 | 59.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5667 | 4.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 11.9133 | 0.80667 | 0.4 | 11.9133 | 0.80667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
384.6979 | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 1989-07-11 | En Servicio | Transformadores2D954 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34309.3167 | 652.3667 | 0 | 0 | 25.3667 | 72.8333 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 72.8333 | 25.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 14.5667 | 5.0733 | 0.2 | 14.5667 | 5.0733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
| 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.25 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
101.0672 | 1137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2013-02-28 | En Servicio | Transformadores2D1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.5333 | 1.6833 | 0 | 0 | 3.9833 | 13.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.72 | 0.79667 | 0.2 | 2.72 | 0.79667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
56.6606 | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 2016-11-10 | En Servicio | Transformadores2D1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34854.3833 | 52.2833 | 0 | 0 | 60.55 | 76.4333 | 0 | 8.7667 | 11.5833 | 0 | 76.4333 | 60.55 | 4 | --------- | 0.21179 | 16.1876 | 12.8237 | 0.84715 | 16.1876 | 12.8237 | 0.84715 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 7
267.0639 | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 1999-04-30 | En Servicio | Transformadores2D955 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34149.3833 | 840.2667 | 0 | 0 | 13.3667 | 57.8167 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 57.8167 | 13.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5633 | 2.6733 | 0 | 11.5633 | 2.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
138.9733 | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34405.3667 | 6.05 | 0 | 0 | 633.6333 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 633.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.79 | 126.7267 | 0.2 | 3.79 | 126.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 1
172.9038 | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2007-03-05 | En Servicio | Transformadores2D956 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34976.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 56.4667 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 22.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.2933 | 4.4867 | 0.2 | 11.2933 | 4.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
54.9726 | 2476 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34836.8333 | 223.4167 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 1 | --------- | 0.21829 | 0 | 0.17827 | 0.21829 | 0 | 0.17827 | 0.21829 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
307.8033 | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 1995-12-07 | En Servicio | Transformadores2D957 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.75 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 87.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.5067 | 0 | 0 | 17.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
331.9996 | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D973 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34783.5 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 204.85 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 204.85 | 74.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 40.97 | 14.8133 | 0 | 40.97 | 14.8133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
150.973 | 514 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
41.5606 | 2466 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 2018-02-13 | En Servicio | Transformadores2D2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35027.3667 | 4.85 | 0 | 0 | 14.1333 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 14.1333 | 1 | --------- | 0.28874 | 5.0962 | 4.0808 | 0.28874 | 5.0962 | 4.0808 | 0.28874 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 2
114.8097 | 141 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2012-01-06 | En Servicio | Transformadores2D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9996 | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D974 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34844.9333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215.4833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 215.4833 | 2 | 0 | --------- | 0.2 | 43.0967 | 0.4 | 0 | 43.0967 | 0.4 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
486.9821 | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D975 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34988.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.0733 | 0 | 0 | 15.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
486.9821 | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D976 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34929.2 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 108.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8333 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.7667 | 5.1933 | 0 | 21.7667 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
270.9735 | 31 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
376.0821 | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34277.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 157.3933 | 0 | 0 | 157.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
29.0693 | 2618 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.15 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
114.5469 | 1071 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | 2012-01-14 | En Servicio | Transformadores2D1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35058.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
93.7402 | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | SEN | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2013-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.3833 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0967 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
376.0821 | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D978 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34958.5167 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 99.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 5.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 19.9833 | 1.1133 | 0 | 19.9833 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
378.9733 | 519 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34975.2 | 4.9167 | 0 | 0 | 55.3167 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 55.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
378.9733 | 520 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
150.973 | 8 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
150.973 | 10 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
714.9733 | 11 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7567 | 0 | 0 | 5.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
145.0261 | 1139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 2009-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.3167 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 4.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.41 | 0.92667 | 0.2 | 5.41 | 0.92667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
46.0022 | 2499 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | 2017-10-01 | 2018-01-07 | Transformadores2D2499 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 35041.3 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
| 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
618.9733 | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1459.0061 | 94 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 8
105.0862 | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 2012-10-28 | En Servicio | Transformadores2D1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
38.0123 | 2479 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.6167 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.31569 | 1.5363 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
223.0144 | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 2002-12-31 | En Servicio | Transformadores2D980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34627.6 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 410.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4333 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 82.0867 | 5.1933 | 0 | 82.0867 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
| 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | SEN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33649.5 | 0 | 0 | 0 | 1381.95 | 22.7333 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 1381.95 | 2 | --------- | 0.2 | 4.5467 | 276.39 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 4
222.8421 | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 2003-01-05 | En Servicio | Transformadores2D981 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33890.85 | 145.2833 | 0 | 0 | 919.3333 | 108.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 919.3333 | 1 | --------- | 0.2 | 21.7067 | 183.8667 | 0.2 | 21.7067 | 183.8667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
270.9735 | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
427.5397 | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
53.3625 | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 2017-02-19 | En Servicio | Transformadores3D261 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.5333 | 64.3 | 0 | 0 | 57.2167 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 57.2167 | 0 | --------- | 0.22488 | 2.2375 | 12.8667 | 0 | 2.2375 | 12.8667 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 2
222.9735 | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D982 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34798.5333 | 0 | 0 | 0 | 202.7833 | 62.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6833 | 202.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.5367 | 40.5567 | 0.2 | 12.5367 | 40.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
85.5195 | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | SEN | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 2014-06-16 | En Servicio | Transformadores2D1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34866.6667 | 0 | 0 | 0 | 188.7667 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 188.7667 | 2 | --------- | 0.2 | 1.7133 | 37.7533 | 0.4 | 1.7133 | 37.7533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
370.9897 | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 1990-09-01 | En Servicio | Transformadores2D990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.4 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
300.5016 | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 1996-07-16 | En Servicio | Transformadores2D1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
642.9734 | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
556.6079 | 1024 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34609.45 | 4.2 | 0 | 0 | 117.0667 | 328.8167 | 0 | 0.083333 | 4.3833 | 0 | 328.8167 | 117.0667 | 3 | --------- | 0.2 | 65.7633 | 23.4133 | 0.6 | 65.7633 | 23.4133 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 28
60.3394 | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33817.8333 | 192.1333 | 0 | 0 | 1000.2 | 52.6333 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 52.6333 | 1000.2 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5267 | 200.04 | 0.2 | 10.5267 | 200.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 4
234.9733 | 35 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34855.2833 | 184.8167 | 0 | 0 | 1.3833 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
556.6079 | 1025 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34933.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6833 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 129.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.9367 | 0 | 0 | 25.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 20
38.768 | 2491 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 2018-05-09 | En Servicio | Transformadores2D2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | --------- | 0.30953 | 10.4932 | 0 | 0 | 10.4932 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
113.9885 | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34870.4333 | 26.3333 | 0 | 0 | 31.6167 | 135.2 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 31.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 27.04 | 6.3233 | 0.2 | 27.04 | 6.3233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 21
113.1344 | 1033 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 2012-02-26 | En Servicio | Transformadores2D1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.23 | 0 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
112.0832 | 1035 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 2012-03-29 | En servicio | Transformadores2D1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.35 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 47.1667 | 29.9667 | 1.55 | 3.9167 | 0 | 47.1667 | 1.05 | 2 | --------- | 0.2 | 9.4333 | 0.21 | 0.4 | 9.4333 | 0.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
39.4908 | 2506 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 2018-04-17 | En Servicio | Transformadores2D2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.8333 | 13.5333 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | --------- | 0.30387 | 0 | 0.80019 | 0 | 0 | 0.80019 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
76.5757 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 2015-03-15 | En Servicio | Transformadores2D1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6333 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 96.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.3267 | 0 | 0 | 19.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
| 1279 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35039.6 | 5.6333 | 0 | 0 | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 0
126.9736 | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
68.3301 | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 2015-11-21 | En Servicio | Transformadores2D1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.7667 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1459.0061 | 1149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34667.8 | 2.6667 | 0 | 0 | 391.2833 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 391.2833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
| 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5067 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 0
282.9733 | 17 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.1667 | 59.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 6
138.9733 | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | SEN | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.85 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
219.0311 | 1070 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | 2003-05-01 | 2015-11-21 | Transformadores2D1070 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
37.0595 | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 2018-06-30 | En Servicio | Transformadores2D2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34942.6833 | 1.9167 | 0 | 0 | 82.7333 | 36.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 82.7333 | 2 | --------- | 0.3238 | 11.8728 | 26.7893 | 0.64761 | 11.8728 | 26.7893 | 0.64761 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 6
20.0036 | 3044 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34984.0667 | 49.2667 | 0 | 0 | 7.1667 | 23.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 23.45 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.59989 | 14.0674 | 4.2992 | 0 | 14.0674 | 4.2992 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 2
67.1474 | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2015-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.8833 | 2.8 | 0 | 0 | 5.35 | 22.3167 | 0 | 29.65 | 0 | 0 | 22.3167 | 5.35 | 1 | --------- | 0.2 | 4.4633 | 1.07 | 0.2 | 4.4633 | 1.07 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
270.2835 | 1096 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 1999-01-22 | En Servicio | Transformadores2D1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4067 | 0 | 0 | 9.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
293.5933 | 1097 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 1997-02-12 | En Servicio | Transformadores2D1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34865.6 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9333 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
48.5652 | 2462 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2017-07-15 | En Servicio | Transformadores2D2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.7 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | --------- | 0.24709 | 1.359 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
162.9738 | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
81.5113 | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | SEN | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | 2014-10-16 | En Servicio | Transformadores2D1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.4833 | 5.9167 | 0 | 0 | 24.4833 | 4.4667 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.4667 | 24.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.89333 | 4.8967 | 0.2 | 0.89333 | 4.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
73.192 | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | SEN | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | 2015-06-26 | En Servicio | Transformadores2D1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35034.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.5072 | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33616.3667 | 10.2 | 0 | 0 | 57.85 | 1366.3 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 1366.3 | 57.85 | 4 | --------- | 0.2 | 273.26 | 11.57 | 0.8 | 273.26 | 11.57 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
144.3033 | 636 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 2009-07-23 | En Servicio | Transformadores2D636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34969.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.8733 | 0 | 0 | 18.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
127.5072 | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34155.95 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 875.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 175.1133 | 0 | 0 | 175.1133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
| 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | SEN | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35023.7667 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 12.4667 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 12.4667 | 10.95 | 1 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 2.19 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 2
74.5718 | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores2D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
74.5718 | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores3D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 35007.9667 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
103.4766 | 1103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | 2012-12-16 | 2015-06-27 | Transformadores2D1103 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
270.9735 | 642 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D642 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34626.6167 | 437.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
29.9891 | 364 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores3D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.1833 | 0.8 | 0 | 0 | 8.3167 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.3167 | 0 | --------- | 0.40015 | 4.2816 | 3.3279 | 0 | 4.2816 | 3.3279 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 8
570.9733 | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | 1974-01-01 | S/I | Transformadores2D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
52.0153 | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | SEN | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 2017-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | --------- | 0.2307 | 0 | 0.87666 | 0 | 0 | 0.87666 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
27.0657 | 2565 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | 2019-04-30 | En Servicio | Transformadores2D2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.9 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.44337 | 4.1307 | 0 | 0 | 4.1307 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
| 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.7065 | 1104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 2012-12-09 | En Servicio | Transformadores2D1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34779.8667 | 9.3833 | 0 | 0 | 10.0167 | 264.2333 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 264.2333 | 10.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 52.8467 | 2.0033 | 0 | 52.8467 | 2.0033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 23
233.7248 | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 2002-02-08 | En Servicio | Transformadores3D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31693.8 | 0 | 0 | 0 | 3355.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3355.1 | 1 | --------- | 0.2 | 3.02 | 671.02 | 0.2 | 3.02 | 671.02 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
38.5051 | 2508 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | 2018-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.31165 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
26.5073 | 2568 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 2019-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.5333 | 19.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
126.9736 | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32371.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.6167 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 2689.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 537.9233 | 0 | 0 | 537.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
| 1400 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | Transformadores2D1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.3333 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.1079 | 1376 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2015-07-29 | En Servicio | Transformadores2D1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 15.1167 | 4.2 | 6.0167 | 0 | 0 | 15.1167 | 2.55 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 0.51 | 0 | 3.0233 | 0.51 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
142.4634 | 639 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 2009-09-17 | En Servicio | Transformadores2D639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35000.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.65 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
91.6045 | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2013-12-13 | En Servicio | Transformadores2D1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34946.8 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
35.0883 | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | 2018-08-29 | En Servicio | Transformadores2D2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35041.7333 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.34199 | 2.2344 | 1.3224 | 0 | 2.2344 | 1.3224 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 1
38.2423 | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | SEN | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 2018-05-25 | En Servicio | Transformadores2D2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34777.0667 | 20.6667 | 0 | 0 | 2.15 | 264.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1167 | 2.15 | 0 | --------- | 0.31379 | 82.8768 | 0.67465 | 0 | 82.8768 | 0.67465 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 7
50.0438 | 347 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 2017-05-31 | En Servicio | Transformadores3D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34893.7667 | 44.8833 | 0 | 0 | 56.5167 | 33.7333 | 19.9833 | 14.7833 | 0.33333 | 0 | 33.7333 | 56.5167 | 0 | --------- | 0.23979 | 8.0889 | 13.5521 | 0 | 8.0889 | 13.5521 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 16
345.9719 | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | SEN | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores3D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
100.1472 | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | SEN | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 2013-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32136.3 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 2856 | 0 | --------- | 0.2 | 14.34 | 571.2 | 0 | 14.34 | 571.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
198.9828 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | 2004-12-31 | 06-12-2009 Trasladado | Transformadores2D1113 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 31675.8833 | 22.85 | 0 | 0 | 4.9667 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 4.9667 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34927.9333 | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.04 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
91.7031 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2013-12-10 | En Servicio | Transformadores2D1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31675.8833 | 22.85 | 0 | 0 | 4.9667 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 4.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 672.06 | 0.99333 | 0.2 | 672.06 | 0.99333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
98.9315 | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
42.7105 | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31688.0667 | 2633.35 | 0 | 0 | 14.2833 | 33.7333 | 694.5667 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 14.2833 | 2 | --------- | 0.28096 | 9.4778 | 4.0131 | 0.56192 | 9.4778 | 4.0131 | 0.56192 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 41
31.1129 | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | 2018-12-28 | En Servicio | Transformadores2D2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.0167 | 9.55 | 0 | 0 | 19.5 | 12.3167 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 12.3167 | 19.5 | 1 | --------- | 0.38569 | 4.7504 | 7.521 | 0.38569 | 4.7504 | 7.521 | 0.38569 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
101.0344 | 1121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 2013-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0333 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 61.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.2067 | 0 | 0 | 12.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
91.9988 | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | SEN | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 2013-12-01 | En Servicio | Transformadores3D207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.6 | 3.4333 | 0 | 0 | 2.65 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 2.65 | 1 | --------- | 0.2 | 3.8633 | 0.53 | 0.2 | 3.8633 | 0.53 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1459.0061 | 1144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34740.95 | 6.7833 | 0 | 0 | 249.65 | 50.8 | 0 | 2.6 | 13.2167 | 0 | 50.8 | 249.65 | 0 | --------- | 0.2 | 10.16 | 49.93 | 0 | 10.16 | 49.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 2
31.4743 | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | 2018-12-17 | En Servicio | Transformadores2D2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.3333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.38126 | 4.8293 | 0 | 0 | 4.8293 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
55.9708 | 231 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | 2016-12-01 | En Servicio | Transformadores3D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.3333 | 5.6667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | --------- | 0.2144 | 0 | 0.64319 | 0.2144 | 0 | 0.64319 | 0.2144 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 0
378.9733 | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D986 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34885.6667 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
36.4025 | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 2018-07-20 | En Servicio | Transformadores3D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32833.6667 | 1550.15 | 0 | 0 | 14.9167 | 662.7333 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 662.7333 | 14.9167 | 0 | --------- | 0.32965 | 218.4687 | 4.9172 | 0 | 218.4687 | 4.9172 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 6 | 19
80.2628 | 1167 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 2014-11-23 | En Servicio | Transformadores2D1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34895.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.6767 | 0 | 0 | 33.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 0
1290.9733 | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 1914-01-01 | En Servicio | Transformadores3D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
| 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | S/I | S/I | Transformadores2D2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.7667 | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.28 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
41.4292 | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | 2018-02-17 | En Servicio | Transformadores2D2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.8 | 8.45 | 0 | 0 | 24.1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 24.1 | 0 | --------- | 0.28965 | 0.18827 | 6.9806 | 0 | 0.18827 | 6.9806 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 1
30.4818 | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | 2019-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35008.8333 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.39368 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
46.0022 | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.2167 | 81.3167 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.26086 | 0 | 0.12173 | 0.26086 | 0 | 0.12173 | 0.26086 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
29.9891 | 2493 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.2833 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.40015 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
46.5279 | 2472 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 2017-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34904.5833 | 32.9833 | 0 | 0 | 56.8167 | 9.9667 | 56.9833 | 2.6667 | 0 | 0 | 9.9667 | 56.8167 | 0 | --------- | 0.25791 | 2.5705 | 14.6536 | 0 | 2.5705 | 14.6536 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 8
122.0129 | 1177 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 2011-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34933.0833 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5633 | 0 | 0 | 6.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
91.0131 | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | SEN | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 2013-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34854.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4833 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 204.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.8967 | 0 | 0 | 40.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
130.9897 | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34848.3833 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 175.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.75 | 39.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 35.15 | 7.9733 | 0.2 | 35.15 | 7.9733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 2
102.9729 | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34638.8 | 6.3167 | 0 | 0 | 105.15 | 199.3833 | 86.3167 | 0 | 28.0333 | 0 | 199.3833 | 105.15 | 0 | --------- | 0.2 | 39.8767 | 21.03 | 0 | 39.8767 | 21.03 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 16
102.9729 | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34484.5333 | 10.0333 | 0 | 0 | 254.8 | 314.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.6333 | 254.8 | 1 | --------- | 0.2 | 62.9267 | 50.96 | 0.2 | 62.9267 | 50.96 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 5
99.5887 | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 2013-04-14 | En Servicio | Transformadores2D1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34966.7333 | 34.4833 | 0 | 0 | 18.8167 | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 18.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7933 | 3.7633 | 0 | 8.7933 | 3.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
80 | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 2014-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.6833 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9233 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
87.0637 | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.9 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 17.2333 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 3.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4467 | 0.63333 | 0 | 3.4467 | 0.63333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.7833 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 2.8433 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 0
582.9732 | 13 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34494.75 | 0 | 0 | 0 | 569.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.25 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 113.85 | 0.2 | 0 | 113.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
98.2416 | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 2013-05-25 | En Servicio | Transformadores2D1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012.9833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 42.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5267 | 0 | 0 | 8.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
98.9315 | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 51.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.3267 | 0 | 0 | 10.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
79.8029 | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | 2014-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 13.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.7 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
234.9733 | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | SEN | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores3D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.3167 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 57.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.18333 | 0.2 | 0 | 0.18333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
106.9587 | 1204 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34987.5667 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 68.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.6367 | 0 | 0 | 13.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1459.0061 | 1209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35008.65 | 1.4 | 0 | 0 | 8.4833 | 45.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 8.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.0933 | 1.6967 | 0.2 | 9.0933 | 1.6967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
342.9732 | 577 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D577 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35021.2833 | 6.7 | 0 | 0 | 36.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 7.2033 | 0 | 0 | 7.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
58.4672 | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | 2016-09-16 | En Servicio | Transformadores2D1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 6.0333 | 1.6667 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | --------- | 0.20524 | 10.0056 | 0 | 0 | 10.0056 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
270.9735 | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2233 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
92.0645 | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores2D1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.5833 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0467 | 0 | 0 | 7.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
76.3457 | 1271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | 2015-03-22 | En Servicio | Transformadores2D1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.8968 | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 2012-07-04 | En Servicio | Transformadores2D1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
28.5766 | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | --------- | 0.41992 | 0 | 2.3516 | 0 | 0 | 2.3516 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
43.3078 | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | 2017-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.9333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27709 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
19.0182 | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 2019-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34454.2167 | 577.8333 | 0 | 0 | 14.05 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.05 | 1 | --------- | 0.63097 | 11.2944 | 8.8652 | 0.63097 | 11.2944 | 8.8652 | 0.63097 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 1
36.0411 | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SEN | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 2018-07-31 | En Servicio | Transformadores2D2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34962.25 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 74.2333 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 74.2333 | 26.2667 | 3 | --------- | 0.33295 | 24.7162 | 8.7456 | 0.99886 | 24.7162 | 8.7456 | 0.99886 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 10
| 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | S/I | En Servicio | Transformadores3D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.2667 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 50.1333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.72 | 10.0267 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 8
| 2529 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.10333 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 0
98.9644 | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2013-05-03 | En Servicio | Transformadores2D1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35028.85 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
87.5236 | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | SEN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 2014-04-16 | En Servicio | Transformadores2D1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34899.7 | 8.0833 | 0 | 0 | 40.2 | 116.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 40.2 | 2 | --------- | 0.2 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
87.4251 | 1234 | Transformadores2D | ALBA | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 2014-04-19 | En Servicio | Transformadores2D1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34821.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.05 | 59.5667 | 1.4667 | 0 | 0 | 181.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 36.21 | 0 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
88.1478 | 1239 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 2014-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 35028.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0667 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.7333 | 4.65 | 0 | 0 | 18.0333 | 3.5833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.5833 | 18.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 0.71667 | 3.6067 | 0.4 | 0.71667 | 3.6067 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
49.0581 | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 2017-06-30 | En Servicio | Transformadores2D1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34434.5 | 0.98333 | 0 | 0 | 7.5667 | 620.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.95 | 7.5667 | 0 | --------- | 0.24461 | 151.8894 | 1.8509 | 0 | 151.8894 | 1.8509 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 2
258.9736 | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 328 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.45 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 8
258.9736 | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | SEN | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
258.9736 | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31221.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 3816.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 19.6333 | 0 | 6.45 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
70.7282 | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | SEN | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 2015-09-09 | En Servicio | Transformadores2D1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.9738 | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34907.6667 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 135.2333 | 2.9833 | 0.76667 | 0 | 0 | 135.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0467 | 0 | 0 | 27.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 18
258.9736 | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
258.9736 | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
258.9736 | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
258.9736 | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
258.9736 | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35006.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
71.7137 | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 2015-08-10 | En Servicio | Transformadores2D1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34893.8167 | 77.2667 | 0 | 0 | 5.5 | 84.0667 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 84.0667 | 5.5 | 0 | --------- | 0.2 | 16.8133 | 1.1 | 0 | 16.8133 | 1.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
73.4548 | 1289 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 2015-06-18 | En Servicio | Transformadores2D1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34905.5833 | 12.1167 | 0 | 0 | 29.0667 | 116.7333 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 116.7333 | 29.0667 | 4 | --------- | 0.2 | 23.3467 | 5.8133 | 0.8 | 23.3467 | 5.8133 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
258.9736 | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.35 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
258.9736 | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35047.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2967 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34975.6167 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 70.4 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
258.9736 | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
87.0637 | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34411.1333 | 0 | 0 | 0 | 394.9167 | 257.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 394.9167 | 6 | --------- | 0.2 | 51.59 | 78.9833 | 1.2 | 51.59 | 78.9833 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 1 | 2
| 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34687.5 | 0 | 0 | 0 | 272.7 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 272.7 | 4 | --------- | 0.2 | 20.76 | 54.54 | 0.8 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 2
64.7737 | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.04 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
102.9729 | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34408.9833 | 0 | 0 | 0 | 378.25 | 249.6833 | 14.0667 | 13.0167 | 0 | 0 | 249.6833 | 378.25 | 2 | --------- | 0.2 | 49.9367 | 75.65 | 0.4 | 49.9367 | 75.65 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 6 | 6
258.9736 | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.55 | 16.45 | 0 | 0 | 12.9167 | 26.05 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 26.05 | 12.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.21 | 2.5833 | 0 | 5.21 | 2.5833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
258.9736 | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34696.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
258.9736 | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34829.2833 | 217.0667 | 0 | 0 | 0.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
88.5421 | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 2014-03-16 | En Servicio | Transformadores2D1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34820.1833 | 192.3667 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.29 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
66.646 | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | SEN | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 2016-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34872.4 | 0 | 0 | 0 | 87.45 | 104.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 87.45 | 1 | --------- | 0.2 | 20.83 | 17.49 | 0.2 | 20.83 | 17.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 11
63.9526 | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 2016-04-02 | En Servicio | Transformadores2D1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34952.5333 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 24.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 17.3 | 4.9933 | 0.2 | 17.3 | 4.9933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35017.3167 | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | 17.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4033 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
89.2977 | 1355 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 2014-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34883.75 | 0 | 0 | 0 | 13.6833 | 166.4333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 166.4333 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 33.2867 | 2.7367 | 0 | 33.2867 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 13
258.9736 | 273 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
618.9733 | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32850.0333 | 2149.3667 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
368.9199 | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 1990-11-03 | En Servicio | Transformadores2D1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34503.3 | 350.2667 | 0 | 0 | 4.6167 | 204.9833 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 204.9833 | 4.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 40.9967 | 0.92333 | 0 | 40.9967 | 0.92333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 19
64.7737 | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34848.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0667 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 193.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.6133 | 0 | 0 | 38.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 18
58.6642 | 1383 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 2016-09-10 | En Servicio | Transformadores2D1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.20455 | 13.3437 | 0 | 0 | 13.3437 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 5
126.9736 | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33373.9167 | 0 | 0 | 0 | 793.0167 | 897.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.0667 | 793.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 179.4133 | 158.6033 | 0 | 179.4133 | 158.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 9
159.7215 | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | 2008-04-09 | En Servicio | Transformadores2D1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34125.0833 | 938.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1390 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | S/I | 2018-03-21 | Transformadores2D1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 34323.9667 | 0 | 0 | 0 | 599.0833 | 135.3667 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 135.3667 | 599.0833 | 3 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 5
130.5626 | 280 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 2010-09-14 | En Servicio | Transformadores3D280 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.3833 | 60.0167 | 0 | 0 | 5.05 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 5.05 | 0 | --------- | 0.2 | 3.71 | 1.01 | 0 | 3.71 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
57.4161 | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | SEN | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 2016-10-18 | En Servicio | Transformadores2D1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33643.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.209 | 296.8577 | 0 | 0 | 296.8577 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
55.3139 | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 2016-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34969.5833 | 6.1167 | 0 | 0 | 9.7 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 9.7 | 0 | --------- | 0.21694 | 17.0518 | 2.1044 | 0 | 17.0518 | 2.1044 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 3
31.0144 | 2477 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E MAYACA | MAYACA 115/13.8 KV 30 MVA | 2018-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.38692 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
2.4 | 3033 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E BOSQUEMAR | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | 2021-05-20 | En Servicio | Transformadores2D3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.7333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
2.2685 | 3035 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 | 2021-05-24 | En Servicio | Transformadores2D3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34877.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | --------- | 1 | 186.4833 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
258.9736 | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30178.2667 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 4825.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.8 | 59.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 965.16 | 11.9867 | 0 | 965.16 | 11.9867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 202
258.9736 | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30571.7667 | 2456.9167 | 0 | 0 | 0 | 2035.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 407.0633 | 0 | 0 | 407.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
91.6374 | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34834.2667 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 221.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.2733 | 0 | 0 | 44.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
91.6374 | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34948.4167 | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33340.4333 | 1697.9667 | 0 | 0 | 3.1833 | 19.9667 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 19.9667 | 3.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9933 | 0.63667 | 0 | 3.9933 | 0.63667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
258.9736 | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.7333 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 5.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 1.1633 | 0 | 0.89 | 1.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
258.9736 | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.8333 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
234.0205 | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 2002-01-30 | En Servicio | Transformadores2D1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35007.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.22 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.0833 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.43333 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
85.0924 | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 2014-06-29 | En Servicio | Transformadores2D1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32368.0882 | 2672.0951 | 0 | 0 | 12.05 | 8.3 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 8.3 | 12.05 | 0 | --------- | 0.2 | 1.66 | 2.41 | 0 | 1.66 | 2.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
258.9736 | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.8333 | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35005.35 | 29.95 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 5.74 | 0.2 | 0 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
258.9736 | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.1 | 19.3333 | 0 | 0 | 2.9 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 2.9 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5333 | 0.58 | 0.2 | 1.5333 | 0.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
258.9736 | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.05 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
235.9995 | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34983.5 | 36.8167 | 0 | 0 | 16.95 | 25.4667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 25.4667 | 16.95 | 4 | --------- | 0.2 | 5.0933 | 3.39 | 0.8 | 5.0933 | 3.39 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
258.9736 | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35038.3 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
150.973 | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34992.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.2567 | 0 | 0 | 14.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
258.9736 | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060 | 3.7667 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
258.9736 | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35015.25 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.87 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.4167 | 32.7167 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
150.973 | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34968.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.0167 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
258.9736 | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34699.1833 | 286.1667 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
30.9745 | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.38742 | 30.3476 | 0 | 0 | 30.3476 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 12
258.9736 | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34747.4 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 313.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 62.7867 | 0 | 0 | 62.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 28
258.9736 | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.05 | 2.0167 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 5.5867 | 0 | 0 | 5.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
258.9736 | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.8167 | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1449 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 4.16/0.4 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1449 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35055.2333 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
138.8747 | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | SEN | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | 2010-01-04 | En Servicio | Transformadores2D1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4433 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1578 | Transformadores2D | GRACE | SEN | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 324 | Transformadores3D | GRACE | SEN | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.308 | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | 2014-05-23 | En Servicio | Transformadores2D1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33487.0833 | 0 | 0 | 0 | 447.9667 | 1128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.95 | 447.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 225.79 | 89.5933 | 0 | 225.79 | 89.5933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 65
258.9736 | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35051.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9067 | 0 | 0 | 3.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34789.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 54.89 | 0 | 0 | 54.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
342.9732 | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28552.9833 | 5362.0167 | 0 | 0 | 376.2667 | 772.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.7333 | 376.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 154.5467 | 75.2533 | 0.2 | 154.5467 | 75.2533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 6
390.9732 | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34556.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 101.4033 | 0 | 0 | 101.4033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34833.15 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.9667 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34832.45 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 223.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6167 | 7.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 44.7233 | 1.5867 | 0 | 44.7233 | 1.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 8
102.7101 | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.8 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35039.9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.2 | 0 | --------- | 0.2 | 2.18 | 2.64 | 0 | 2.18 | 2.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
61.719 | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23787.5 | 1267.8167 | 3250.1 | 0 | 0 | 6758.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1351.7167 | 0 | 0 | 1351.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 284
61.719 | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28312.5667 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1001.0433 | 0 | 0 | 1001.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 210
64.0511 | 1509 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35020.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
258.9736 | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.9733 | 0 | 0 | 1.9733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
108.8639 | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 2012-07-05 | En Servicio | Transformadores2D1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.9833 | 22.9667 | 0 | 0 | 19.6667 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 19.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4767 | 3.9333 | 0 | 1.4767 | 3.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
258.9736 | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34741.5333 | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34735.25 | 328.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.4333 | 8.0667 | 0 | 0 | 42.5833 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 42.5833 | 3 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 8.5167 | 0.6 | 2.1833 | 8.5167 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
64.0511 | 1511 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35033.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
258.9736 | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34588.0833 | 83.3 | 0 | 0 | 8.25 | 384.25 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 384.25 | 8.25 | 0 | --------- | 0.2 | 76.85 | 1.65 | 0 | 76.85 | 1.65 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 27
258.9736 | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34825.65 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 194.2833 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 194.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.8567 | 0 | 0 | 38.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
258.9736 | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34827.1667 | 41.9833 | 0 | 0 | 0 | 194.7333 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 194.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.9467 | 0 | 0 | 38.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
102.7101 | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9367 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33116.55 | 7.9167 | 0 | 0 | 79.9333 | 1859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.6 | 79.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 371.92 | 15.9867 | 0 | 371.92 | 15.9867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 8
258.9736 | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29655.6833 | 2804.2333 | 0 | 0 | 8.25 | 2595.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.8333 | 8.25 | 0 | --------- | 0.2 | 519.1667 | 1.65 | 0 | 519.1667 | 1.65 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 8
258.9736 | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34069.8333 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 570.6167 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 570.6167 | 419.4 | 0 | --------- | 0.2 | 114.1233 | 83.88 | 0 | 114.1233 | 83.88 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 19 | 25
| 1497 | Transformadores2D | ANDINA | SEN | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34306.4167 | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34690.9 | 0 | 0 | 0 | 197.7667 | 170.0833 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 170.0833 | 197.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 34.0167 | 39.5533 | 0 | 34.0167 | 39.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 10 | 8
258.9736 | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34868.45 | 0 | 0 | 0 | 179.0333 | 10.9333 | 2.4833 | 0 | 3.1 | 0 | 10.9333 | 179.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 2
30.9745 | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34985.9667 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | 67.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.38742 | 26.1764 | 0 | 0 | 26.1764 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 6
258.9736 | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8333 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 12.9667 | 0.2 | 0 | 12.9667 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
258.9736 | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34913 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 28.1667 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
130.2669 | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34748.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 165.4667 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 165.4667 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 33.0933 | 0.27667 | 0 | 33.0933 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
130.2669 | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34785.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 132.1667 | 146 | 0 | 0 | 0 | 132.1667 | 0.8 | 0 | --------- | 0.2 | 26.4333 | 0.16 | 0 | 26.4333 | 0.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
130.2669 | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32623.7 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 2394.45 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 2394.45 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 478.89 | 0.15667 | 0 | 478.89 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 110
56.1679 | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23960.2167 | 1234.4667 | 1019.4167 | 0 | 6.5833 | 8843.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843.3167 | 6.5833 | 0 | --------- | 0.21365 | 1889.3324 | 1.4065 | 0 | 1889.3324 | 1.4065 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 369
56.1679 | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29081.3167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.21365 | 905.1009 | 0 | 0 | 905.1009 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 177
258.9736 | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34940.0833 | 56.0167 | 0 | 0 | 37.55 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 37.55 | 0 | --------- | 0.2 | 6.07 | 7.51 | 0 | 6.07 | 7.51 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
258.9736 | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34995.3833 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35017.85 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8667 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34970.1167 | 15.0833 | 0 | 0 | 1.1667 | 77.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6333 | 1.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 15.5267 | 0.23333 | 0.2 | 15.5267 | 0.23333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
258.9736 | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35036.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.4867 | 0 | 0 | 5.4867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.9833 | 47.6667 | 0 | 0 | 5.0833 | 28.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6533 | 1.0167 | 0 | 5.6533 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
57.7774 | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 2016-10-07 | En Servicio | Transformadores2D1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34260.7833 | 695.4333 | 0 | 0 | 23.5 | 83.0167 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 83.0167 | 23.5 | 2 | --------- | 0.20769 | 17.242 | 4.8808 | 0.41539 | 17.242 | 4.8808 | 0.41539 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 6 | 6
258.9736 | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34019.5167 | 33.8333 | 0 | 0 | 219.05 | 791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.6 | 219.05 | 1 | --------- | 0.2 | 158.32 | 43.81 | 0.2 | 158.32 | 43.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 29
258.9736 | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34538.25 | 40.0333 | 0 | 0 | 132.5167 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2 | 132.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 70.64 | 26.5033 | 0.2 | 70.64 | 26.5033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
258.9736 | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34773.2833 | 28.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.4267 | 0 | 0 | 52.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
258.9736 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34757.8833 | 31.3667 | 0 | 0 | 9.5667 | 265.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1833 | 9.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 53.0367 | 1.9133 | 0 | 53.0367 | 1.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
258.9736 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34853.9167 | 28.5833 | 0 | 0 | 2.3 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 35.84 | 0.46 | 0 | 35.84 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
115.6396 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34465.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 119.75 | 0 | 0 | 119.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8167 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 64.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.9633 | 0 | 0 | 12.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
258.9736 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34998.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 36.7833 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 9.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3567 | 1.9533 | 0 | 7.3567 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
258.9736 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32513.4167 | 2448.6 | 0 | 0 | 0 | 101.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.3967 | 0 | 0 | 20.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
258.9736 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34911.1 | 21.5167 | 0 | 0 | 54.9333 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 54.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 15.29 | 10.9867 | 0 | 15.29 | 10.9867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 4
258.9736 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34967.2833 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 90.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.0567 | 0 | 0 | 18.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34904.4167 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.63 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
258.9736 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34958.6333 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.5333 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
258.9736 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34963.4667 | 8.9 | 0 | 0 | 58.3 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 58.3 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6667 | 11.66 | 0 | 6.6667 | 11.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 6
258.9736 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34902.5 | 8.9 | 0 | 0 | 13.05 | 139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.55 | 13.05 | 0 | --------- | 0.2 | 27.91 | 2.61 | 0 | 27.91 | 2.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
93.0502 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28923.25 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
258.9736 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34946.5167 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 100.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.0367 | 0 | 0 | 20.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
258.9736 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34038.0167 | 27.4333 | 0 | 0 | 186.3333 | 812.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2167 | 186.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 162.4433 | 37.2667 | 0 | 162.4433 | 37.2667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 8 | 35
258.9736 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.1833 | 9.05 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.55333 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
258.9736 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34707.1667 | 31.3167 | 0 | 0 | 177.0667 | 148.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.45 | 177.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 29.69 | 35.4133 | 0 | 29.69 | 35.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 10 | 12
258.9736 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33240.5 | 64.0333 | 0 | 0 | 28.2833 | 1731.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.1833 | 28.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 346.2367 | 5.6567 | 0.2 | 346.2367 | 5.6567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 76
258.9736 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34965.4167 | 36.6833 | 0 | 0 | 3.7167 | 52.2667 | 0 | 1.3 | 4.6167 | 0 | 52.2667 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4533 | 0.74333 | 0.2 | 10.4533 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
258.9736 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35016.7833 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8733 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35004.3333 | 47.7333 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.9 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25416.4333 | 9592.7833 | 0 | 0 | 3.0667 | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7167 | 3.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.3433 | 0.61333 | 0 | 10.3433 | 0.61333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
258.9736 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34975.0167 | 32.3333 | 0 | 0 | 7.2167 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 7.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
258.9736 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.05 | 37.5667 | 0 | 0 | 11.35 | 41.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0333 | 11.35 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2067 | 2.27 | 0 | 8.2067 | 2.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
36.5339 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 34987.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 74.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7833 | 1.25 | 0 | --------- | 0.32846 | 24.5635 | 0.41058 | 0 | 24.5635 | 0.41058 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 1
| 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34455.3167 | 0 | 0 | 0 | 246.9167 | 361.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7667 | 246.9167 | 7 | --------- | 0.2 | 72.3533 | 49.3833 | 1.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 11 | 17
258.9736 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33105.05 | 9.8 | 0 | 0 | 0.33333 | 1948.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.8167 | 0.33333 | 0 | --------- | 0.2 | 389.7633 | 0.066667 | 0 | 389.7633 | 0.066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 83
258.9736 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33849.5 | 58.75 | 0 | 0 | 114.4667 | 1041.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.2833 | 114.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 208.2567 | 22.8933 | 0 | 208.2567 | 22.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 49
258.9736 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.3429 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.2167 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 57.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 1.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 11.46 | 0.22667 | 0 | 11.46 | 0.22667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
131.384 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34902.0167 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.8833 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 34.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8067 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
258.9736 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34788.1667 | 3 | 0 | 0 | 65.8833 | 206.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.95 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 41.39 | 13.1767 | 0 | 41.39 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
56.1679 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23647.5667 | 1244.8667 | 59 | 0 | 0.35 | 10112.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10112.2167 | 0.35 | 1 | --------- | 0.21365 | 2160.4268 | 0.074776 | 0.21365 | 2160.4268 | 0.074776 | 0.21365 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 424
56.1679 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30627.4167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 24 | 2666.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.3667 | 24 | 0 | --------- | 0.21365 | 569.6565 | 5.1275 | 0 | 569.6565 | 5.1275 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 113
258.9736 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34560.1333 | 232.5333 | 0 | 0 | 8.2 | 263.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1333 | 8.2 | 0 | --------- | 0.2 | 52.6267 | 1.64 | 0 | 52.6267 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 17
258.9736 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
258.9736 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
258.9736 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34204.2667 | 128.2167 | 0 | 0 | 238.2 | 491.9 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 491.9 | 238.2 | 1 | --------- | 0.2 | 98.38 | 47.64 | 0.2 | 98.38 | 47.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 13
258.9736 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.4928 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34720.9667 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 193.3167 | 1.4167 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35000.3167 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 12.7367 | 0 | 0 | 12.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 0
258.9736 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34835.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 8.3667 | 44.6333 | 0 | 169.2167 | 0 | 8.3667 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
258.9736 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34869.2833 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 8.0667 | 109.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 8.0667 | 76.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.6133 | 15.2633 | 0.2 | 1.6133 | 15.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
258.9736 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
258.9736 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35037.6833 | 14.25 | 0 | 0 | 2.8333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8467 | 0.56667 | 0 | 1.8467 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
258.9736 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27596.4715 | 4209.4618 | 0 | 0 | 420.3833 | 2830.9 | 0 | 1.4167 | 5.3667 | 0 | 2830.9 | 420.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 566.18 | 84.0767 | 0 | 566.18 | 84.0767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 24 | 121
258.9736 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34640.0833 | 0 | 0 | 0 | 344.7333 | 79.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1833 | 344.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8367 | 68.9467 | 0 | 15.8367 | 68.9467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 6
258.9736 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34971.5833 | 6.2 | 0 | 0 | 9.2667 | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 9.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 15.39 | 1.8533 | 0 | 15.39 | 1.8533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
258.9736 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34483.4833 | 9.7333 | 0 | 0 | 344.2833 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 344.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 45.3 | 68.8567 | 0 | 45.3 | 68.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 7
103.2138 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
58.2044 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34967.8667 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.20617 | 18.9436 | 0 | 0 | 18.9436 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 11
58.2044 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34936.05 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 6.85 | 1 | --------- | 0.20617 | 24.9672 | 1.4123 | 0.20617 | 24.9672 | 1.4123 | 0.20617 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 21
64.0511 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7967 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
258.9736 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
258.9736 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34861.0333 | 200.3 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
92.0645 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34982.75 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 4.5333 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
258.9736 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34955.15 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 17.7 | 0 | --------- | 0.2 | 18.23 | 3.54 | 0 | 18.23 | 3.54 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
258.9736 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34729.3167 | 23.9667 | 0 | 0 | 2.9333 | 307.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.7833 | 2.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 61.5567 | 0.58667 | 0.4 | 61.5567 | 0.58667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
258.9736 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34014.1 | 1020.45 | 0 | 0 | 10.1667 | 19.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 10.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8567 | 2.0333 | 0 | 3.8567 | 2.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 2
258.9736 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34967.1333 | 58.3 | 0 | 0 | 2.1667 | 36.1333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 36.1333 | 2.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
258.9736 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
235.9995 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34838.2333 | 189.6833 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1067 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
70.8925 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30752.5167 | 8.3667 | 0 | 0 | 10.9833 | 4292.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292.1333 | 10.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 858.4267 | 2.1967 | 0.2 | 858.4267 | 2.1967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 4
84.0082 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.0082 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34657.45 | 406.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.0082 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.5167 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.0082 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
88.3778 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
88.3778 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.96333 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
88.3778 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
88.3778 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
258.9736 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 0
258.9736 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
68.4286 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24084.65 | 10950.3667 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7967 | 0 | 0 | 5.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
258.9736 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32573.3167 | 2219.1167 | 0 | 0 | 0 | 271.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 54.3133 | 0 | 0 | 54.3133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
127.3429 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30551.2833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 4502.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 900.4367 | 0 | 0 | 900.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 189
258.9736 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34983.1 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
127.3429 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34981.9167 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
258.9736 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35002.75 | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1867 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
258.9736 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34986.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
558.9734 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33810.4167 | 1253.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35013.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1367 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
258.9736 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34643.6333 | 58.3 | 0 | 0 | 1.7333 | 360.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 72.0667 | 0.34667 | 0.2 | 72.0667 | 0.34667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
235.9995 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34688.8667 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 361.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 72.23 | 0 | 0 | 72.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
235.9995 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34896.0833 | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.5067 | 0 | 0 | 30.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
258.9736 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34973.0833 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.0933 | 0 | 0 | 15.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
235.9995 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35052.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3933 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
235.9995 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35059.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
230.0123 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35034.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
230.0123 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35043.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
258.9736 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34906.0667 | 14 | 0 | 0 | 49.5167 | 94.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 49.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.8833 | 9.9033 | 0 | 18.8833 | 9.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
235.9995 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35001.6167 | 46.9333 | 0 | 0 | 4.1833 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 4.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2533 | 0.83667 | 0 | 2.2533 | 0.83667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.2333 | 3.1167 | 0.81667 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9667 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 1
38.3409 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34990.3333 | 58.8333 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.31298 | 4.6426 | 0 | 0 | 4.6426 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
258.9736 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34915.95 | 11.6667 | 0 | 0 | 14.2333 | 122.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.15 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 24.43 | 2.8467 | 0 | 24.43 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
258.9736 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34925.2833 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 131.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26.2367 | 0 | 0 | 26.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34131.0833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 3.9433 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 0
| 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34119.1833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.38 | 3.9433 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 1
258.9736 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34979.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.89 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35010.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 52.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5067 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 23
| 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35018.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 44.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8167 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 20
270.9735 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35045.4167 | 2.5167 | 0 | 0 | 7.9833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 7.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
31.1458 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34769.0833 | 126.0667 | 0 | 0 | 0 | 168.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.85 | 0 | 0 | --------- | 0.38528 | 65.0553 | 0 | 0 | 65.0553 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 14
258.9736 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34671.8833 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 280.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3167 | 111.8 | 0 | --------- | 0.2 | 56.0633 | 22.36 | 0 | 56.0633 | 22.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 14
127.3429 | 2454 | Transformadores2D | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31775.6167 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 3182.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.1833 | 106.2 | 0 | --------- | 0.2 | 636.4367 | 21.24 | 0 | 636.4367 | 21.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 133
22.0401 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35029.6833 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.54446 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
265.9469 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34820.2833 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.7333 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
269.7907 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35025.4833 | 20.3833 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6267 | 0 | 0 | 3.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
263.7457 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34904.35 | 24.4833 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0333 | 0 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
46.1008 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34842.5333 | 173.1333 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2603 | 12.5811 | 0 | 0 | 12.5811 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
| 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35008.2 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 53.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48667 | 10.6733 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 1
308.3618 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35045.05 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.5 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
308.3618 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34048.7833 | 0 | 0 | 0 | 1003.7833 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 1003.7833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 43 | 1
294.9732 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34960.9 | 63.4 | 0 | 0 | 30.9833 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 30.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
294.9732 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35024.1833 | 29.0167 | 0 | 0 | 7.4333 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 7.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
| 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34974.6 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 17.88 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 5 | 0
42.9733 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33782.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27924 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
55.1496 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34934.6 | 124.1833 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | --------- | 0.21759 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 1.1351 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
410.0125 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34993.3167 | 51.0833 | 0 | 0 | 3.5667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 3.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
294.9732 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35058.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29398.6785 | 5480.9215 | 0 | 0 | 6.9167 | 177.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4833 | 6.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 35.4967 | 1.3833 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 6
| 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.9333 | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5867 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 3
56.562 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35026.7 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.21216 | 7.5068 | 0 | 0 | 7.5068 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
42.9733 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24755.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27924 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
38.0123 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32566.7667 | 1876.6667 | 0 | 0 | 0 | 620.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.31569 | 195.9049 | 0 | 0 | 195.9049 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 20
42.4805 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34854.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.28248 | 58.4456 | 0.85216 | 0 | 58.4456 | 0.85216 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 6
282.9733 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34958.7167 | 99.1333 | 0 | 0 | 0.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.15 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
123.6884 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34967.6 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
117.7093 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34969.7167 | 94.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
34.694 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35026.1333 | 25.0333 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.34588 | 4.4388 | 0 | 0 | 4.4388 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
35.4825 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34198.0167 | 384.7833 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 400.8167 | 36.9167 | 34.8 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.33819 | 2.931 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 16
55.1496 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34894.5333 | 134.8333 | 0 | 0 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6333 | 0 | --------- | 0.21759 | 0 | 7.5359 | 0 | 0 | 7.5359 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
55.1496 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34916.3167 | 122.8 | 0 | 0 | 19.8833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.8833 | 0 | --------- | 0.21759 | 1.0879 | 4.3264 | 0 | 1.0879 | 4.3264 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 4 | 1
266.5383 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35042.0833 | 21.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.8011 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.65 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
64.0511 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35047.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
| 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34755.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 3.25 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 3.25 | 0 | --------- | 0.2 | 58.92 | 0.65 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 7
| 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34784.4667 | 19.9333 | 0 | 0 | 56.0333 | 203.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5667 | 56.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 40.7133 | 11.2067 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 4
306.9736 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35040.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6133 | 0 | 0 | 4.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
678.9732 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.9167 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.05 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
93.1488 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35056.4167 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4067 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
29.2993 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 28582.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.40957 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
29.2993 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.40957 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
37.0267 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33238.95 | 1235.4667 | 0 | 0 | 0 | 589.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.32409 | 191.0784 | 0 | 0 | 191.0784 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 5
409.9797 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35012.4667 | 16.3167 | 0 | 0 | 0.38333 | 34.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0.38333 | 1 | --------- | 0.2 | 6.9667 | 0.076667 | 0.2 | 6.9667 | 0.076667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
| 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33247.4 | 1223.5167 | 0 | 0 | 18.95 | 574.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.1333 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 114.8267 | 3.79 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 9
33.0185 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34810.1333 | 249.5833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 2 | --------- | 0.36343 | 0 | 1.5567 | 0.72687 | 0 | 1.5567 | 0.72687 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
37.0267 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33274 | 1210.8833 | 0 | 0 | 0 | 579.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.32409 | 187.6862 | 0 | 0 | 187.6862 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
28.5766 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34192.55 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.41992 | 0 | 2.3866 | 0 | 0 | 2.3866 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
61.5547 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34943.1833 | 88.5333 | 0 | 0 | 11.5167 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 11.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1533 | 2.3033 | 0 | 4.1533 | 2.3033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
| 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 34176.5167 | 5.6167 | 0 | 0 | 881.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.8667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 0
30.7117 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34179.7333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | --------- | 0.39073 | 14.3789 | 0 | 0 | 14.3789 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
138.9733 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34808.3667 | 196.75 | 0 | 0 | 0 | 58.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7767 | 0 | 0 | 11.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34667.2833 | 104.4167 | 62.6333 | 0 | 155.6167 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.05 | 155.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.81 | 31.1233 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 11 | 4
54.1512 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 35062.0167 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2216 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
138.9076 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34984.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
42.6119 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34814.6333 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.0333 | 230.8333 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 1.0333 | 0 | --------- | 0.28161 | 65.0053 | 0.291 | 0 | 65.0053 | 0.291 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 7
54.9726 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21829 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
29.9891 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34852.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8667 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 182.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.40015 | 73.1734 | 0 | 0 | 73.1734 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
29.0693 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35033.3667 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | --------- | 0.41281 | 0 | 12.6456 | 0 | 0 | 12.6456 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 0
87.0637 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35044.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6333 | 0.27 | 0 | 3.6333 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
59.4526 | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35046.55 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 2 | --------- | 0.20184 | 0 | 3.5221 | 0.40368 | 0 | 3.5221 | 0.40368 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
59.4526 | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34980.0667 | 10.25 | 0 | 0 | 73.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6833 | 3 | --------- | 0.20184 | 0 | 14.8724 | 0.60552 | 0 | 14.8724 | 0.60552 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
66.9745 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
19.6423 | 2960 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E ALMEYDA | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | 2019-12-12 | En Servicio | Transformadores2D2960 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35030.4167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.61093 | 7.8708 | 0 | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
50.011 | 1669 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | SEN | S/E URIBE SOLAR | URIBE SOLAR 110/33 KV | 2017-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1669 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35060.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | --------- | 0.23995 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
1394.5379 | 1444 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | 1905-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35053.3667 | 4.5333 | 0 | 0 | 1.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.33 | 0 | 0.89 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
30.9416 | 373 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35020.45 | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.38783 | 4.2144 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 7
30.9416 | 374 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D374 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.0667 | 23.5667 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.38783 | 3.6326 | 0 | 0 | 3.6326 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 5 | 5
20.5292 | 3154 | Transformadores2D | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | SEN | S/E GRANJA SOLAR | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | 15-11-2019 | En Servicio | Transformadores2D3154 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35062.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.58453 | 1.0716 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
12.2462 | 2955 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COMBARBALA | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2020-07-24 | En Servicio | Transformadores2D2955 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35061.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.97989 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
42.8419 | 2532 | Transformadores2D | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | SEN | S/E AURORA | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | 2018-01-05 | En Servicio | Transformadores2D2532 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2801 | 1.7786 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
27.3942 | 2665 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2665 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | --------- | 0.43805 | 3.8767 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
27.3942 | 2664 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2664 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.43805 | 4.1907 | 0 | 0 | 4.1907 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
31.9671 | 2682 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SANTA RAQUEL | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | 2018-12-02 | En Servicio | Transformadores2D2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35032.3833 | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.37539 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
30.219 | 358 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | 2019-01-24 | En Servicio | Transformadores3D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28100.1667 | 6914.45 | 0 | 0 | 7.0667 | 42.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3167 | 7.0667 | 1 | --------- | 0.3971 | 16.804 | 2.8062 | 0.3971 | 16.804 | 2.8062 | 0.3971 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 11
14.0192 | 366 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 2020-05-31 | En Servicio | Transformadores3D366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35048.3167 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.85597 | 6.2771 | 0 | 0 | 6.2771 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 12
39.0308 | 2539 | Transformadores2D | AELA EOLICA SARCO SpA | SEN | S/E SARCO | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | 2018-05-01 | En Servicio | Transformadores2D2539 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34850.7833 | 0 | 0 | 0 | 176.95 | 36.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 176.95 | 5 | --------- | 0.30745 | 11.1502 | 54.4032 | 1.5372 | 11.1502 | 54.4032 | 1.5372 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 3
18.5171 | 393 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores3D393 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34932.1833 | 118.6167 | 0 | 0 | 8.2333 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 8.2333 | 0 | --------- | 0.64805 | 3.2186 | 5.3356 | 0 | 3.2186 | 5.3356 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 3 | 6
162.9738 | 584 | Transformadores2D | RIO TRANQUILO | SEN | S/E CENTRAL HORNITOS | HORNITOS 220/11KV 78MVA | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D584 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35055.0167 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
16.3174 | 395 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-02-20 | En Servicio | Transformadores3D395 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34395.8333 | 581.05 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | --------- | 0.73541 | 5.0376 | 0 | 0 | 5.0376 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 11
22.0073 | 2894 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E EL BATO | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2019-08-31 | En Servicio | Transformadores2D2894 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34637.7667 | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.54527 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
17.171 | 394 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-25 | En Servicio | Transformadores3D394 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35003.7833 | 56.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.69885 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
17.7948 | 3037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN PEDRO (CGE) | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | 2020-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3037 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35031.65 | 6.2833 | 0 | 0 | 1.7333 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.67435 | 16.4093 | 1.1689 | 0.67435 | 16.4093 | 1.1689 | 0.67435 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 5
29.9891 | 2909 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2909 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34903.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8333 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 131.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.40015 | 52.7526 | 0 | 0 | 52.7526 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
6.8384 | 3349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 | 2021-01-05 | En Servicio | Transformadores2D3349 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35054.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
11.5726 | 2896 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E LOS TILOS BULNES | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2020-08-14 | En Servicio | Transformadores2D2896 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35049.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 1 | 7.4167 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
| 1667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TOCOPILLA | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1667 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35057.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 1
15.0369 | 3151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JAVIER | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3151 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35063.3833 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.79803 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
47.6451 | 2457 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF SAIRECABUR | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | 2017-08-12 | En Servicio | Transformadores2D2457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 35035.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.25186 | 7.2872 | 0 | 0 | 7.2872 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I502: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I651: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I951: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1022: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1331: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3